A – Sprievodná správa

B – Súhrnná technická správa

Stavba	: Zberný dvor Trebišov

Miesto stavby			: Trebišov

Investor			: mesto Trebišov

Zodpovedný projektant	: 	: Ing. Ján STAŠ

autorizovaný stavebný inžinier

A. Sprievodná  správa

1. Identifikačné údaje stavby a investora

Stavba 			:	Zberný dvor Trebišov

Miesto stavby		:	Trebišov, katastrálne územie Trebišov, parc.č. 2813/1

Okres			:	Trebišov

Kraj			: 	Košický

Investor		:	mesto Trebišov

Charakter stavby	:	rekonštrukcia

Účel stavby	:	Rekonštrukciou spevnených plôch, oplotenia a vybudovaním nových skladových prístreškov na automobilovú techniku a na kontajnery pre separovaný zber komunálneho odpadu (papier, sklo, PVC)so zriadením nového osvetlenia a kamerového systému sa sleduje zvýšiť funkčnosť, efektívnosť a taktiež estetickosť a bezpečnosť existujúceho areálu technických služieb v meste Trebišov.

Vytvára sa v meste Trebišov zberné miesto a dvor na zložky separovaného

odpadu v rámci separovaného zberu.

2. Identifikačné údaje spracovateľa projektu

Generálny projektant		:	APRO s.r.o.,

Kukučínova 2596/4, Trebišov

Zodpovedný projektant		:  	Ing. Ján Staš, autorizovaný stavebný inžinier

Autori návrhu			:   	Ing. Ján Staš, autorizovaný stav. inžinier

Konštrukcie	:	 Ing. Ján Staš,

Ing. Martin Bača

Zdravotechnika	:	Ing. Ján Džuba

Elektroinštalácia:	Ing. Ján Titko

Nákladová časť:            Mária Némethová

Dodávateľ stavby		: určí sa po zverejnení a priebehu konkurzného konania

3. Všeobecné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku

Stavba sa nachádza v Košickom kraji, v okrese Trebišov, v meste Trebišov, na ulici Stavebnej.

Ide o rekonštrukciu vnútroarealových spevnených plôch, oplotenia v jestvujúcom areály Technických služieb mesta, vrátane kanalizácie a vybudovanie dvoch oceľových prístreškov pre automobily a kontajnery. Súčasťou riešenia je aj osvetlenie areálu a bezpečnostný kamerový systém.

Obidva vjazdy z ulice Stavebnej zostávajú zachované – jedná sa o vjazd a výjazd zo zberného dvora,  riešené územie je vymedzené oplotením areálu.

Navrhovaným technickým riešením sa upraví  technicky  a tiež esteticky zhodnotí  jestvujúca plocha v areály jestvujúcej organizácie. Vyčlení sa plocha pre prísun materiálu separovaného odpadu a celkovej organizácie zberného dvora v Trebišove.

Kapacitné údaje

Rekonštruovaná asfaltová plocha 	1.415,0 m2

Nová asfaltová plocha			2.952,0 m2

Plocha zo zámkovej dlažby		     18,0 m2

4. Prehľad východiskových podkladov :

Podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie boli :

- Snímka z katastrálnej mapy

-	Konzultácie s investorom

-	technická literatúra - NEUFERT: NAVRHOVANIE STAVIEB 1995

-	Výškopis a polohopis riešeného územia

  - Záväzné podmienky

- V prípade odstupov medzi vyprojektovaním a realizáciou je potrebné dodržať   nasledovné podmienky:

- akékoľvek zmeny materiálov oproti projektu prejednať a odsúhlasiť s projektantom

- za zmeny materiálov bez súhlasu projektanta nesie zodpovednosť dodávateľ stavby

- Pri práci je nutné používať pracovné a ochranné pomôcky určené pre daný druh prác. Pri montáži a prevádzke platia normy STN a predpisy IBP, ako aj pokyny výrobcov jednotlivých zariadení. Pri ich dodržaní sa zabezpečí spoľahlivá a bezpečná prevádzka.

5. Členenie stavby na stavebné objekty:

Celá stavba je s nasledovnou  objektovou skladbou :

SO 01		Stavebné objekty

SO 01.1	Prístrešok pre autá

SO 01.2	Prístrešok pre kontajnery

SO 01.3	Vrátnica

SO 01.4             Oplotenie

SO 02		Spevnené plochy

SO 02.1	Spevnené plochy

SO 03		Elektrorozvody

SO 03.1	Areálové osvetlenie

SO 03.2	Bezpečnostný kamerový systém

SO 04		Vodné hospodárstvo

SO 04.1	Areálová dažďová kanalizácia

- Vecné  a časové  väzby  stavby  na  okolitú  zástavbu

Navrhovaná stavba bude realizovaná na ulici Stavebnej, v okrajovej, priemyselnej časti mesta. Všetky práce budú realizované výlučne vo vnútri areálu technických služieb, čím bude výrazne eliminovaný negatívny vplyv na okolitú zástavbu. Počas celej doby výstavby je potrebné dodržať nasledovné opatrenia:

- zaistiť bezpečnosť okoloidúcich

- stavebné práce, ktoré sú zdrojom hluku realizovať počas pracovnej doby, mimo dní pracovného voľna, resp. štátnych sviatkov

- zabezpečiť neustále čistenie miestnej komunikácie po výjazde automobilov z areálu staveniska

7. Doba výstavby

Stavba bude realizované v jednej časovej etape, s predpokladanou dobou výstavby

8 mesiacov. Predpokladaný termín ukončenia stavby je rok 2011.

Z pozície investora a technického dozoru stavby rozvrhnúť postup prác tak, aby boli zrealizované ucelené celky, dodržaný technologický postup v náväznosti na celkovú dobu výstavby. Navrhovaný postup výstavby bude spresnený pred realizáciou.

8. Predpokladané celkové náklady stavby

Náklady na výstavbu realizovaného diela sú presne špecifikované v rozpočte.

B. Súhrnná technická správa

- CHARAKTER  ÚZEMIA  STAVBY

- Zhodnotenie staveniska

- Popis lokality

Navrhovaná stavba bude realizovaná na ulici Stavebnej, v okrajovej, priemyselnej časti mesta Trebišov vo vnútri areálu Technických služieb mesta Trebišov.

- Všeobecná geologická charakteristika

Geomorfologicky patrí záujmové územie do oblasti Východoslovenskej nížiny, celku Východoslovenskej roviny. Na geologickej skladbe územia sa podieľajú pokryvné štvrtohorné proluviálne sedimenty. Proluviálne sedimenty (prívalové sedimenty) vytvárajú kužeľovité telesá, spojené, prípadne i súvislé plášte pokryvov, ktoré boli naplavené prívalovými vodami pri úpätiach pohorí a pahorkatín.

- Klimatické pomery

Klíma je tu nížinná, prevažne teplá. Priemerná teplota v januári je  - 1,5° až  - 4,0°C, v júni 18,5° až 19,5°C a ročné zrážky 650 až 700 mm. Stavenisko leží v teplej klimatickej oblasti, mierne vlhkej podoblasti, v teplom, mierne vlhkom okrsku.

- Seizmicita územia

Podľa mapy seizmických oblastí spadá skúmaná lokalita do oblasti, v ktorej intenzita zemetrasenia nepresahuje 6. stupeň M.C.V. (podľa atlasu SSR 1980). Podľa STN 73 0036 daná lokalita neleží v oblasti so seizmickými účinkami zemetrasenia.

- Umiestnenie stavby z hľadiska životného prostredia

Navrhovaná stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie, z hľadiska prevádzkovania nie je zdrojom exhalátov alebo škodlivín. Navrhovaná stavba sa nedotýka chránených  území a kultúrnych pamiatok. Z hľadiska záberu nedochádza k záberu poľnohospodárskeho ani lesného pôdneho fondu.

- Údaje o prieskumoch

Inžiniersko-geologický prieskum nebol poskytnutý.

- Prehľad mapových a geodetických podkladov

- kópia z pozemkovej mapy

- polohopisné a výškopisné zameranie riešeného územia

- Príprava územia pre stavbu

Projekt rieši rekonštrukciu asfaltových, spevnených plôch, oplotenia, preto pred začatím výstavby, bude určená skládka stavebného odpadu. Pred začatím výkopových prác investor prizve správcu podzemných sietí na vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení.

- CELKOVÉ URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-    TECHNICKÉ  RIEŠENIE  STAVBY

SO 01      STAVEBNÉ OBJEKTY

SO 01.1	Prístrešok pre autá

Predmetný prístrešok pre nákladné automobily na odvoz komunálneho odpadu bude situovaný v severnej časti riešeného areálu. Ide o jednoduchý oceľový prístrešok obdĺžnikového pôdorysu 10,0 x 24,0 m, pre 6 automobilov .

Základy :	Základové konštrukcie prístreška budú tvoriť monolitické pätky z prostého betónu 700/1000 mm v=800 mm, nutné položiť KARI rohož. Pod všetky pätky je potrebné previesť zhutnený štrkový vankúš hr. 200 mm.

Nosné konštrukcie :	Nosná konštrukcia pozostáva z oceľových stĺpov – 2 x U180 a strešných väzníkov z HEB 160, doplnených o oceľové väznice z IPE 140. Stĺpy na strane vjazdov automobilov sú po 8,0 m a na zadnej strane každých 4,0 m. V priečnom smere pri bočných stenách po 5,0 m a stredové moduly po 10,0 m.

Strešná konštrukcia a opláštenie:	Opláštenie je navrhované z troch strán z trapezového plechu RAN 85/0,75 do max. vzdialenosti 5,0 m. Strešnú krytinu bude tvoriť trapézový, poplastovaný plech RAN 85/0,75 do max. vzdialenosti 3,5 m. Plechy budú ukladané na oceľové väznice IPE 140, ku ktorým budú kotevné pomocou nastreľovacích klincov v horných vlnách. Sklon strešnej konštrukcie je 7°. Odvodnenie strechy je priamo na terén a následne do dažďovej kanalizácie.

SO 01.2	Prístrešok pre kontajnery

Navrhovaný prístrešok pre kontajnery na komunálny odpad bude situovaný v severnej časti riešenej časti areálu. Ide o jednoduchý oceľový prístrešok obdĺžnikového pôdorysu 7,0 x 25,0 m, pre 10 zberných kontajnerov .

Základy :	Základové konštrukcie prístreška budú tvoriť monolitické pätky z prostého betónu 700/1000 mm v=800 mm, nutné uložiť KARI rohož. Pod všetky pätky je potrebné previesť zhutnený štrkový vankúš hr. 200 mm.

Nosné konštrukcie : 	Nosná konštrukcia pozostáva z oceľových stĺpov – 2 x U180 a strešných väzníkov z HEA 160, doplnených o oceľové väznice z IPE 160. Stĺpy sú v pozdĺžnom smere každých 5,0 m a v priečnom smere po 7,0 m. Zavetrenie vo zvislom smere je pomocou 2xU65 v rohových moduloch a krajné moduly v strešnej rovine sú zavetrené dvojicou tiahel L-90x6 mm

Strešná konštrukcia a opláštenie :	Opláštenie je navrhované z dvoch strán z trapezového plechu RAN 85/0,75 do max. vzdialenosti 5,0 m. Strešnú krytinu bude tvoriť trapézový, poplastovaný plech RAN 85/0,75 do max. vzdialenosti 3,5 m. Plechy budú ukladané na oceľové väznice IPE 160, ku ktorým budú kotevné pomocou nastreľovacích klincov v horných vlnách. Sklon strešnej konštrukcie je 7°. Odvodnenie strechy je priamo na terén a následne do dažďovej kanalizácie.

SO 01.3	Vrátnica

Objekt vrátnice bude situovaná vedľa vjazdu do areálu z ulice Stavebnej a bude ho tvoriť samostatne stojaca unimobunka pôdorysného rozmeru 6,1 x 2,5 m. Daný objekt bude napojený na vnutroareálové rozvody vody, kanalizácie a elektriny.

Základy:	Základovú konštrukciu bude tvoriť monolitická doska hr. 200 mm, vystužená pri spodnom okraji kari sieťou s okami ø8/150 x / ø8/150. Pod túto dosku je potrebné zhotoviť zhutnený násyp zo štrkodrvy fr. 8-16 mm hr. 150 mm + fr. 16-32 mm hr. 250 mm.

Nosné konštrukcie :	Zvarená oceľová konštrukcia z otvorených a válcovaných profilov. Nadimenzovanie podľa statiky do 3-5 mm hrúbky materiálu. 8 ks kontejnerových rohov pre transport, montáž a spojenie. Oceľová konštrukcia s dvojkomponentným zinko - fosfátovým základným lakovaním. Vyrobené podľa statiky stohovateľné.

Strešná konštrukcie :	Strešné zakrytie z pozinkovaného profilovaného plechu 0, 75 mm hrubého, hĺbka vlny 40 mm, odvetrané uloženie cez oceľové nosníky privarené do základnej  oceľovej konštrukcie. Strešné odvodnenie ( á modul ) cez strešný žľab s 4 vnútorne položenými a obloženými zvodovými rúrami pr. 60 mm

Podlahy :	Podlahové nosníky s vloženým spodným pozinkovaným profilovaným plechom hr. 0,55 mm, podlahová doska 22 mm priskrutkovaná cez zospodu ležiacu parozábranu (PE fólia 0,2 mm v pásoch položená a zlepená ) k profilovým oceľovým nosníkom. Podlahové zaťaženie 2.500 N/m2 = 250 kg/m2

Obvodový plášť :	Pozinkovaný profilový plech hr. 0,55 mm, 8 mm hĺbka vlny, prinitovaný pr. priskrutkovaný na pozinkovanej pr. drevenej stenovej spodnej kostre. Vetranie a odvetrávanie zvonku namontovaným žiabrovým plechom a vnútri zabudovanou plastovou vetracou mriežkou. Vonkajšie lakovanie dvojkomponentnou farbou ( pololesk ) žltej farby.

SO 01.4	Oplotenie

Navrhovaným technickým riešením sa upraví a technicky  a esteticky zhodnotí  časť jestvujúceho oplotenia areálu organizácie.

1.	Oplotenie SP1

Zo západnej strany je navrhované oplotenie betónové dielce + 1 ks bránka (v mieste jestv. oplotenia   z trapezového plechu s bet. stĺpikami, kotré sa demontuje v dľ. 68,0 m). Betónové dielce a stľpy sú vyrobené z vibrovaného betónu so železnou výstužou.   Montované ploty sa skladajú z nosných stľpov a plotových železobetónových dosiek, ktoré sa kladú na seba podľa požadovanej výšky plota. Ich montáž sa  prevádza vkladaním jednotlivých dielcov do vopred zabetónovaných stĺpikov.   Stľpíky sú zabetónované v zemi. výkop s priemerom 30cm, v hľbke 75cm so suchou  betónovou zmesou /štrk frakcie 0-16, cement 425r, voda, zrýchľovač stvrdnutia zmesi/. Betónové dielce so stľpikmi sú zlepené stavebným lepidlom na betón. Betónové základy sú nepotrebné. Jednotlivé betónové dielce plotu majú mieru 200 x 50 x 5cm. stľp: 14 x 12cm. výška 325cm,  z toho 75cm je v zemi, maximálna výška plotu je 250 cm. Hlavnou výhodou použitia betónových oplotení je ich pevnosť, takmer neobmedzená   životnosť a možnosť použitia v prevedení bezfarebnom, alebo farebnom, podľa vlastného želania. Pohladové tvary sú na prednej strane, zadná časť výrobku je   hladká s úpravou hladítkom. Veľké množstvo kombinácií jednotlivých typov, prakticky bez údržby - odolný voči  vetru, snehu, ľadu atď. plne rozoberateľný. Možnosť náteru fasádovou farbou. Pri jestvujúcom objekte garáže je navrhovaná jednokrídlová otváravá bránka „ESPACE“ šírky 1,0 m a výšky 2,0 m. Konštrukcia bránky bude oceľová, s výplňou s jaklových profilov.

Pri realizácií oplotenia areálu je potrebné dodržať všetky technologické predpisy a konštrukčné detaily dodávateľskej firmy oplotenia.

Pred zhotovením oplotenia je potrebné odsúhlasiť jednotlivé typy a konštrukcie brán s generálnym projektantom a výber upresniť na základe vzorkovníka od dodávateľa oplotenia.

2.	Oplotenie SP2

Celý areál je oplotený trapezovým plechom v kombinácii s oceľ. tyčami kotvenými do oceľ.  stlpíkov kruhového prierezu, ktoré  sú osadené do vykopaných dier  a následne  zabetónované. Pri vstupe do areálu sú osadené dve dvojkrídl. brány, a jedna jednokr. bránka. Nakoľko je bránka nevyužívaná, je navrhovaná demontáž bránky, kde v mieste bránky je potrebné doplniť oplotenie . Vedľa bránky je brána výstupu z areálu dvojkrídl. š. 5,5 m - túto je potrebné opraviť (30 %   oceľ. profilov vymeniť a previesť po očistení nový syntetický náter.) V mieste vstupu do areálu je  potrebné jestv. dvojkr. bránu demontovať pre zlý stav a na jej miesto sa navrhuje nová posuvná  brána š. 5,0 m. Medzi dvoma bránami sa navrhuje demontáž oplotenia v dľ. 10,0 m , a smerom severne od  vstupnej brány do areálu demontáž oplotenia v dľ. 25,0 m. Východná strana areálu je navrhovaná oplotiť systémom oceľ. atyp. konštr., (potrebné prispôsobiť jestv. oploteniu areálu),  ako je montáž s hlbokým kotvením oceľ. stĺpika do betónovej pätky  (min. hľbky 50 cm). Navrhujeme oplotenie osadiť s betónovým panelom ( v. 20 cm), ktorý sa vkladá do bočných strán stĺpika pomocou oceľ. L profilov privarených  na  oceľ. stĺpiky,  na ktoré je navrhované oplotenie vlnitým trapezovým plechom v kombinácii s oceľ. tyčami.

Pri hlavnom vstupe do areálu bude situovaná dvojkrídlová posuvná brána „ESPACE MAX“, šírky 5,0 m a výšky 2,0 m. Konštrukcia brány bude oceľová, s výplňou s jaklových profilov.

V areáli je jestvujúca závora, ktorá sa navrhuje po demontáži nahradiť novou závorou - FAAC 640 - Automatická hydraulická závora s dľžkou ramena do 7 m. Dlhá životnosť - Použitie kvalitných materiálov a povrchové úpravy (kataforéza a niploy) a využitie osvedčené FAAC hydraulickej technológie zaručujú dlhú životnosť. Pokroková technológia maximálný výkon zariadenia je riadený SMT mikroprocesorem. S prídavnou kartou môže závora tiež kontrolovať servis zvonka a spolu pracovať s ďalšou závorou. Status závory môže byť signalizovaný kontrolným zariadením na protistrane. Perfektné spomalenie - perfektné zastavenie v koncovej polohe vďaka nastavitelnej elektronickej brzde, ktorá spomaľuje zatváracie a otváracie pohyby. Teplotné čidlo detekuje zvýšenie teploty a aktivuje chladiaci ventilátor.

SO 02		SPEVNENÉ PLOCHY

SO 02.1	Spevnené plochy

Ide o rekonštrukciu vnútroarealových, existujúcich, asfaltových plôch vo vstupnej časti areálu, doplnených o novonavrhnuté, asfaltové spevnené plochy v jeho zadnej časti.

Búracie práce :		Búracie práce budú pozostávať hlavne zo sfrézovania existujúceho asfaltového krytu hr. cca. 80 mm v mieste existujúcej spevnenej plochy so značne rozrušeným asfaltovým krytom. V zadnej časti areálu bude pôvodná asfaltová plocha, ktorá je v dezolátnom stave vybúraná v plnom rozsahu vrátane podkladných  vrstiev do hĺbky 580 mm. Všetky betónové obrubníky ohraničujúce riešene spevnené plochy budú vybúrané aj s betónovým lôžkom a budú nahradené novými obrubníkmi. V miestach novonavrhovaných spevnených plôch na rastlom teréne, bude prevedený výkop zeminy na hrúbku 600 mm. Pri vedľajšom vjazde do areálu bude vybúraná časť betónovej spevnenej plochy v mieste situovania novej vrátnice.

Pred začatím stavebných prác je potrebné v riešenom území vytýčiť všetky existujúce inžinierske siete.

Technické riešenie :	Rekonštruované spevnené plochy s konečnou úpravou z asfaltového krytu v miestach existujúcej asfaltovej plochy, budú prevedené po sfrézovaní existujúceho asfaltového koberca a aplikácií penetračného náteru priamo na nosné konštrukcie terajšej spevnenej plochy. V miestach veľkého poškodenia existujúcich plôch, je potrebné upraviť aj tieto podkladné vrstvy.

Konštrukcia rekonštruovaných spevnených plôch je navrhnutá následovne:

- kryt z asfaltobetónu	            		hr.  60 mm

- asfaltový spojovací postrek APS 0,5 kg/m2

- vyspravky výtlkov previesť obaľovaným kamenivom

V časti, kde bude nová asfaltová plocha na rastlom teréne, bude jej konštrukcia v následnom zložení:

- kryt z asfaltobetónu				hr.    60mm

- podklad z kameniva obaľovaného asfaltom   	hr.    70mm

- podklad zo štrkodrvy fr.32-63mm

s výplňovým kamenivom     			hr.  200mm

- podklad zo štrkodrvy 				hr.  250mm

Spolu	:     580mm

Spevnené plochy budú po obvode ohraničené cestnými obrubníkmi 1000x250x150 mm, uložené do betónu s bočnou oporou so základným prevýšením 120 mm. Pri prechode na existujúce chodníky a okolo nádrže PHM, budú obrubníky uložené na ležato s prevýšením 20 mm. 	Veľký dôraz je potrebné dať na plynule napojenie vnútroareálovej spevnenej plochy na existujúcu hlavnú asfaltovú cestu.

Po obvode unimobunky – objekt SO 01.3 bude prevedená spevnená plocha v následnom zložení :

- betónová dlažba 				hr. 	60 mm

- ukladacia vrstva zo štrkodrvy fr.4-8mm	hr.	40 mm

- podklad zo štrkodrvy fr. 8-16 mm		hr.	100mm

- podklad zo štrkodrvy fr. 16-32 mm		hr.	100mm

Navrhuje sa sanácia jestvujúcej betónovej rampy:

Odstránime všetky voľné a slabo upevnené častice z podkladu. podklad musí byť nosný, to dosiahneme otryskávaním. Dostatočné zdrsnenie podkladu je vtedy, pokiaľ nie je viditeľné  zrno kameniva v betóne.

Ochrana výstuže proti korózii:

pre trvalú ochranu betónových konštrukcií musíme očistiť voľne položenú , alebo viditeľnú výstuž v betóne do stupňa čistoty a opatrí sa viacvrstvovou minerálnou ochranou proti korózii. potom nanesieme spojovací mostík ako protikoróznu úpravu a komponentný betón  na opravy v poškodených miestach pripravených betónových konštrukciách.

Konečná úprava v opravách betónov je veľmi dôležitá a musí byť vykonaná v dostatočnej miere.

Ako systém na povrchovú úpravu sa použije:

antikorózna ochrana                  k&h             sakret antikorózna ochrana a spojovací mostík k & h

spojovací mostík                       k&h             sakret antikorózna ochrana a spojovací mostík k & h

náhrada chýbajúceho betónu    be 04            sakret betón be 0/4

náhrada chýbajúceho betónu    be 08            sakret betón be 0/8

polymérová disperzia                af                 sakret polymérová disperzia af

Jestvujúce oceľové trubky zábradlia je potrebné 50 % vymeniť. Všetky oceľové prvky rampy očistiť chemickými rozpúšťadlami a po očistení opatriť základným a dvojnásobným syntetickým náterom.

Po oboch stranách rampy sa navrhujú žľaby BGZ-S, š. 300 mm na odvodnenie odpadových vôd, ktoré sa napoja na uličný vpust cez potrubie PVC DN 150.

Odvodnenie :	Odvodnenie všetkých spevnených plôch bude zabezpečené pomocou 11 ks uličných vpustí, napojených cez odlučovač ropných látok do existujúcej kanalizácie.

SO 03		ELEKTROROZVODY

SO 03.1	Areálové osvetlenie

Predmetom projektu  je  návrh areálového osvetlenia v rámci rekonštrukcie  „Zberného dvora Technických služieb v Trebišove - objekt SO 03.1 v zmysle súčasne platných predpisov a noriem STN.

Všeobecné elektrotechnické údaje.

Napäťová sústava :3NPE ~ 50 Hz,400/230V,  TN-C-S

Ochrana pred úrazom el. prúdom v zmysle STN 33 2000-4-41:

A/ v prevádzkovom stave: -krytmi  (čl.412.2)

-izolovaním živých častí (čl.412.1)

B/    pri poruche:

- samočinným odpojením napájania(čl.413.1)  v sieti TN(čl.413.1.3)

-doplnkovým pospájaním-OK

Výkonové údaje:

-okruh WL1 pre svietidlá -svietidla S4-S8,  4x 250W................................................1.250W

typ svietidiel TAMARA SM65, 1x250W, MH (AMI)

-okruh WL2 pre svietidlá -svietidla S1-S3, S9-S12  6 x 250W+ 1x150W.................1.650W

typ svietidiel  S2-S3;S9-S12 TAMARA SM65, 1x250W, MH (AMI)

S1-ZUZANA 1x150W, MH (AMI)

-okruh WL3 pre  objekt SO 01.3..................................................................................2.100W

-inštalovaný príkon celkom: 5000  W

Spôsob merania el. energie :	Pre osvetlenie nie je navrhnuté osobitné  meranie spotreby el. energie.

Inštalačný rozvod

Okruh WL1 a WL2 –osvetlenie areálu

Okruhy budú napájaný z el. rozvádzača  RM, ktorý sa nachádza vonku vedľa vrátnice. Z el. rozvádzača budú vedené dva okruhy káblami CYKY-J 3x4.Okruh  WL1 bude napájať jednotlivé svietidlá SO 4-SO 8 . Okruh  WL2 bude napájať jednotlivé svietidlá SO 1-SO 3 a svietidlá SO 9-SO 12. .Káble sa uložia z časti v zemi( uložia  sa  do el. inštalačnej rúrky Turboflex 40mm pre stredne ťažké namáhanie, budú uložené v pieskovom lôžku a pri križovaní s vozovkou  resp. chodníkom sa osadia do oceľovej rúrky fi 60mm.), z časti po fasáde budov v el. inštatačných lištách LV podľa výkresu č.301  (uloženie kábla-viď výkresy č.303).

Svietidlá č.S0 7 a SO 8 sa osadia na novonavrhované oceľové stožiare EPV Produkt Senec, ktoré je potrebné uzemniť.  Zemný odpor uzemnenia každého stožiara má byť Rz <10Ω.

Okruh WL3-napojeni unimobunky

Unimobunka bude napojená káblom WL3-CYKY-J 5x4 z el. rozvádzača RM samostatným vývodom. Kábel sa uloží  v zemi( uloží  sa  do el. inštal. rúrky Turboflex 40mm pre stredne ťažké namáhanie, budú uložené v pieskovom lôžku a pri križovaní s vozovkou  resp. chodníkom sa osadí do oceľovej rúrky fi 60mm.),

Rozvádzač RM

El. okruhy osvetlenia a okruh pre unimobunku  budú napájané z  el. rozvádzača RM .El. rozvádzač sa doplní o dva dvojpólové ističe s prúdovým chráničom 25A/30mA pre istenie týchto okruhov a o prepínacie hodiny a stykač 16A/230V pre spínanie  okruhu osvetlenia, okruh WL3 bude istený trojpólovým ističom a 4.pólovým prúdovým chráničom.

SO 03.2	Bezpečnostný kamerový systém

Predmetom projektu  je  návrh kamerového systému areálu zberného dvora  v rámci rekonštrukcie  „Zberného dvora Technických služieb v Trebišove - objekt SO 03.2 v zmysle súčasne platných predpisov a noriem STN.

Technické riešenie

Spôsob merania el. energie :	Nie je navrhnuté osobitné  meranie spotreby el. energie.

Inštalačný rozvody : 	Pre napájanie každej kamery sú potrebné dva páry vodičov.

Navrhovaný kábel UTPCat5e má štyri páry vodičov t.j. z jedným káblom je možné napájať max. dve kamery.

Zapojenie kamier bude nasledovné:

-okruh WS1 pripája kameru K8

-okruh WS2 pripája kamery K1 a K2

-okruh WS3 pripája kamery K3 a K4

-okruh WS4 pripája kamery K5 a K6

-okruh WS5 pripája kameru K1

Uloženie vodičov WS1-WS5

-okruhy WS1 až WS4 budú z časti uložené z zemi v chráničkových  rúrkach FXP 40 mm v spoločnom výkope s el. káblami s dodržaním odstupových vzdialeností podľa výkresu č.305.

Z časti budú osadené v el. inštalačných lištách LV po fasáde objektov(výkres č.304)

Kamery K3 a K4 sa osadia na novoprojektovaný oceľový pozinkovaný stožiar (ELV Senec).

kamery K1-K8 su prispôsobené na denné aj nočné osvetlenie s možnosťou nasvetlenia snímaného priestoru 48 ks LED diodami, ktoré sú osadené v telese kamery.

-Okruh WS5 bude uložený v el. inštalačných lištách LV.

Okruhy WS1 až WS5 budú zaustené do 8 kanálového video systému DVS –typ DS8008HS,ktorý bude napojený na výstupný 17 palcový monitor.

Do DVS sa nainštaluje pre potreby inštalácie softwéru kamier  pevný disk HDD500GB SATA. ktorý nie je súčasťou DVS. Tieto zariadenia budú osadené na vrátnici.

SO 04		VODNÉ HOSPODÁRSTVO

SO 04.1	Areálová dažďová kanalizácia

Stavebný objekt „SO 04.1 – Areálová dažďová kanalizácia“ rieši spôsob odkanalizovania novonavrhovaných spevnených plôch v areáli „Zberného dvora“ v Technických službách Trebišov cez novonavrhovaný odlučovače ropných látok ORL do jestvujúcej areálovej kanalizácie a následne cez jestvujúcu kanalizačnú prípojku do verejnej kanalizácie DN800 zrealizovanej na ul. Stavebnej. Verejná kanalizácia je v správe VVS a.s. OZ Trebišov. Pri realizácii areálovej dažďovej kanalizácii sa nebude zasahovať do jestvujúcej kanalizačnej prípojky a ani do verejnej kanalizácii.

# Množstvá vypúšťaných dažďových vôd.

- z rekonštruovaných a novonavrhovaných spevnených plôch

plocha sp. plôch						4534,9 m2

vrcholový  odtokový súčiniteľ

- pre sp. plochy							0,8

Q15min (pre Trebišov)						144,2 l.s-1.ha-1

QdažSP						           		52,31 l.s-1

Na základe výpočtu množstva vypúšťaných dažďových vôd je navrhovaná kanalizácia z PVC potrubia D315x7,7 mm so spádom min. 5,0‰, ktorá zabezpečí odtok 94,40 l.s-1 odpadových vôd pri rýchlosti 1,34 m.s-1.

Technické riešenie.

Areálová dažďová kanalizácia odvádza všetky dažďové vody z povrchového odtoku obsahujúce obzvlášť škodlivé látky z novonavrhovaných a rekonštruovaných spevnených plôch zrealizovaných na zbernom dvore do novonavrhovaného odlučovača ropných látok. Po prečistení budú tieto dažďové vody zaústené do jestvujúcej vnútroareálovej kanalizácie (do kanalizačnej šachty JŠ). Areálová dažďová kanalizácia bude zrealizovaná z PVC kanalizačného systému PIPELIFE – Fatra v celej trase. Na základe výpočtov je navrhované potrubie D315x7,7 mm so skonom min. 5,0‰, ktoré zabezpečí odtok 94,40 l.s-1. Pre odvedenie povrchových vôd zo spevnených plôch sú navrhované bodové ulične vpuste ACO.

Na všetkých lomoch zaolejovanej kanalizácie a vo vzdialenosti max. 50 m budú na kanalizácii zrealizované revízne kanalizačné šachty, ktoré slúžia k vstupu, revízii, čisteniu a údržbe stôk. Navrhujem kanalizačné šachty s monolitickým dnom z vodostavebného betónu B20. Na kanalizácii budú zrealizované kanalizačné šachty Š1 – Š9.

Na prečistenie zaolejovaných vôd je na kanalizácii navrhovaný odlučovač ropných látok ORL typ KL KOMPAKT 65.

Do areálovej dažďovej kanalizácie budú zaústené prípojky od 11 uličných vpustí UV1 – UV11.

Celková dĺžka kanalizácie       255,90 m

Uloženie PVC potrubia.

Potrubie bude uložené v zemnej ryhe šírky 1000mm paženej príložným pažením na pieskovom lôžku hr.150mm. Po pevnom uložení potrubia na pieskové lôžku sa potrubie obsype do výšky 300mm nad vrchol potrubia zhutneným pieskom a ostatná časť po kótu novoupraveného terénu sa zasype zeminou po prehodení.

Revízne kanalizačné šachty Š1 – Š9.

Vstupná a revízna šachta slúži k vstupu, revízii, čisteniu a údržbe stôk. Navrhujem kanalizačné šachty s prefabrikovaným dnom.

Uličné vpuste.

Pre odvedenie povrchových vôd z rekonštruovaných a novonavrhovaných spevnených plôch sa navrhujú 11 uličné vpuste UV1 – UV11. V PD sú navrhované bodové uličné vpuste ACO S 200 K.

Montáž uličných vpustí pozostáva:

- uloženie spodného dielu vpustu

- uloženie medzidielov na nadstavenie stavebnej výšky

- uloženie vrchného dielu vpustu

Jednotlivé časti sa spoja cementovou maltou. Uličné vpuste budú napojené prípojkami z PVC rúr DN 200.

Odlučovač ropných látok KL KOMPAKT 65.

Zariadenie zodpovedá STN 83 0917 - Čistenie odpadových vôd s obsahom ropných látok. Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo podľa ust. § 18 ods. 2 zák. NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí súhlasný posudok na technicko-dodacie podmienky rozhodnutím č. 2629/99-SOZO/ŠZÚ SR zo dňa 4. 5. 1999.

Technický skúšobný ústav stavebný Bratislava, Autorizovaná osoba CIS 04/1998, vydal Certifikát preukázania zhody č. A10.0/01/0891/1/C/C04, ktorým preukazuje zhodu vlastností výrobku s požadovanými technickými špecifikáciami a právnymi predpismi.

Výstupné hodnoty ropných látok vo vyčistenej vode meral Výskumný ústav vodného hospodárstva v Bratislave.

Stupeň účinnosti je vyšší ako 99,9 % alebo výstupné hodnoty sú nižšie ako 5 mg/l NEL pri kontaminácii vody 1000 mg/l NEL, čo zodpovedá limitným hodnotám ukazovateľov znečistenia odpadových vôd po prečistení, ktoré sú uvedené v nariadení vlády č. 296/2005 Z.z. a zároveň vyhovujú kanalizačnému poriadku správcu verejnej kanalizácie, ktoré sú stanovené orgánom štátnej vodnej správy s prihliadnutím na nariadenie vlády v zmysle §ods.2)písm.d)zákona č.364/2004 Z.z. o vodách.

Zaradením dočisťovacieho odlučovača so sorpciou sú výstupné hodnoty ropných látok podľa počtu sorpčných filtrov menej ako 1,5 mg/l alebo menej ako 0,5 mg/l NEL.

Trebišov, 05 / 2010							...........................................

Ing. Ján Staš