Veternosť lokality Báb a prepočet výkonu veternej elektrárne v danej lokalite

Lentivent s.r.o.

Krajná 86

821 04  Bratislava

Lokalita: 		Báb

Zariadenie:		Vestas V 100 – 2,75 MW

(preklad nemeckej verzie)

| Lokalita | Báb |
| --- | --- |
| Prevádzkovateľ | Lentivent s.r.o. |
| Pätka meracieho stožiara | 195 m.n.m. |
| Výška merania | 55 m, 2 x 103 m, 135m |
| Anemometer (typ, výrobca) | Thies „first class“ |
| Montáž anemometra | I: Top, II: 240°, III: 100°, IV: 240° |
| Periodicita vyhodnocovaných dát | 10-minút, hodiny, mesiace, štatistiky |
| Použiteľnosť meraných dát | Ca.99,9% |

Veterná ružica:					Rýchlosť vetra:

Štvrťročné priemerné rýchlosti vetra riemerné rýchlosti v jednotlivých výškach

Výška	:		I.štvrťrok 	II.štvrťrok	III. štvrťrok	IV.štvrťrok 	celý rok

Grafické vyjadrenie rýchlostí vetra (veterný profil meranej lokality)

Prehľad pravidelnosti smeru a priemernej rýchlosti vetra v jednotlivých 12- tich sektoroch veternej ružice v meranej anemometrom č. IV vo výške 55 m

Prehľad pravidelnosti smeru a priemernej rýchlosti vetra v jednotlivých 12- tich sektoroch veternej ružice v meranej anemometrom č. II vo výške 103 m

Prehľad pravidelnosti smerui a priemernej rýchlosti vetra v jednotlivých 12- tich sektoroch veternej ružice v meranej anemometrom č. III vo výške 103 m

Prehľad pravidelnosti smerui a priemernej rýchlosti vetra v jednotlivých 12- tich sektoroch veternej ružice v meranej anemometrom č. I vo výške 135 m

Priemerné ročné rýchlosti vetra v meranej lokalite Báb v jednotlivých výškach

Pre výpočet výkonu veternej elektrárne Vestas V 100 je relevantný údaj priemernej ročnej rýchlosti vetra vo výške 100 metrov nad povrchom z dôvodu, že práve v tejto výške sa nachádza stred rotora tejto veternej elektrárne.

Výkonnostná krivka elektrárne Vestas V 100 – 2.75 MW

| VESTAS V100 - 2,75 MW: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,1 m/s |  | 5 500 | MWh/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,2 m/s |  | 5 600 | MWh/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,3 m/s |  | 5 750 | MWh/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,4 m/s |  | 5 950 | MWh/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,5 m/s |  | 6 200 | MWh/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,6 m/s |  | 6 500 | MWh/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,7 m/s |  | 6 850 | MWh/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Výkon veternej elektrárne Vestas V 100 – 2,75 MW v lokalite Báb bude vzhľadom na priemerné ročné rýchlosti vetra vo výške 100 metrov – 6,5 m/s približne 6200 MWh ročne. Pri tomto údaji je nutné odpočítať 10 % výkonu kôli výpadkom elektrárne, servisným prácam a stratám elektrického prúdu v sieti.

Na základe uvedeného je možné počítať s priemernou ročnou výrobou veternej elektrárne Vestas V 100 – 2,75 MW, 100m na úrovni cca. 5580 MWh ročne čo zodpovedá cca 25,5 % účinnosti veternej elektrárne.

Výkon veternej elektrárne Vestas V 100 – 2,75 MW v lokalite Báb bude vzhľadom na priemerné ročné rýchlosti vetra vo výške 125 metrov – 6,7 m/s približne 6850 MWh ročne. Pri tomto údaji je nutné odpočítať 10 % výkonu kôli výpadkom elektrárne, servisným prácam a stratám elektrického prúdu v sieti.

Na základe uvedeného je možné počítať s priemernou ročnou výrobou veternej elektrárne Vestas V 100 – 2,75 MW, 125m na úrovni cca. 6165 MWh ročne čo zodpovedá cca 28 % účinnosti veternej elektrárne.