# KOSIT a.s.,

# so sídlom Rastislavova 98, 043 46 Košice

SPRÁVA O HODNOTENÍ NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

NOVÝ  GENERÁTOR  PARY  KOTOL  K2

SPAĽOVŇA ODPADOV - TERMOVALORIZÁTOR

Kraj			:            Košický

Okres			:            Košice

Kataster		:	Košice - Barca

Druh činnosti 	:	Infraštruktúra

položka 9  Infraštruktúra

5.  Zariadenia na zneškodňovanie ostatných odpadov spaľovaním

alebo zariadenia na úpravu,spracovanie a zhodnocovanie ostatných

odpadov

október   2009

Obsah  správy

Strana

A.          základné údaje                                                                                    5

A.I        základné údaje o navrhovateľovi			  5

A.I.1.	názov								  5

A.I.2.	identifikačné číslo						  5

A.I.3.	sídlo									  5

A.I.4	oznámenie oprávneného zástupcu		  	  5

A.I.5.	Kontaktné osoby						  5

A.II.     základné údaje o Navrhovanej činnosti             	  5

A.II.1.	názov								  5

A.II.2.	účel									  5

A.II.3.	užívateľ								  6

A.II.4.  UMiestnenie -  miesto realizácie                                              6

A.II.5.	Prehľadná situácia umiesnenia				  6

A.II.6.	Dôvod umiestnenia v danej lokalite			  9

A.II.7.	termín začatia	a ukončenia				  9

A.II.8.	stručný opis technického a                                                        9

technologického riešenia					 10

A.II.8.1.    Popis parného kotla K2 - generátora pary                                                      10

A.II.8.2.  Emisné limity  pre  znečisťujúce  látky                                               22

A.II.8.3.  Porovnanie prevádzky s najlepšou dostupnou technológiou         24

A.II.8.4.  Automatizovaný monitorovací systém (AMS)                                  24

# A.II.9.	  Varianty navrhovanej činnosti			    	             24

A.II.9.1	. Nulový variant							24

A.II.9.2. Varianty riešenia							26

A.II.10.  Celkové náklady				                     		26

A.II.11.	  Zoznam dotknutých obcí				                 	26

A.II.12.	  Dotknutý samosprávny kraj	                                			26

A.II.13.	  Názov dotknutého orgánu	                        				26

A.II.14.	  Názov povoľujúceho orgánu                                                                  26

A.II.14.1.Druh požadovanéhp pvolenia		                                   	27

A.II.15.	  Rezortný orgán						             27

A.II.16.	  Vyjadrenie o vplyvoch presahujúcich  štátne hranice		27

- Údaje o priamych vplyvoch navrhovanej činnosti na životné

prostredie vrátane zdravia                                                                     27

B.I.         Požiadavky na vstupy                                                                              27

B.I.1.      Pôda, záber pôdy celkom v ha, z toho zastavané územie

(ha poľohospodársky pôdny fond, lesné pozemky, bonita),

z toho dočasný a trvalý záber 					27

B.I.2.      Voda, odber vody celkom, maximálnlny a priemerný odber,

z toho pitná voda, úžitková, zdroj vody (verejný vodovod,

povrchový zdroj, iný), umiestnenie odberného zariadenia,

spotreba vody celkom (m3/hod, m3/rok)                                           27

B.I.3.       Surovinové a energetické zdroje                                                          28

B.I.4.       Elektrická energia                                                                                   28

B.I.5.       Požiadavky na dopravu                                                                          28

B.I.6.       Požiadavky na pracovné sily                                                                 28

B.II.         Údaje o výstupoch                                                                                   28

B.II.1       Ovzdušie, hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia,  kvalitatívna a

kvantitatívna charaktristika emisií, spôsob zachytávania

emisií, spôsob merania emisií, časové  pôsobenie zdroja               28

B.II.2       Odpadové vody                                                                                                     31

B.II.1.1.    Vody z povrchového odtoku                                                                               31

B.II.1.2.    Splaškové odpadové vody                                                                                  31

B.II.3.       Odpady                                                                                                                  31

B.II.4.       Emisie hluku a vibrácií                                                                                      34

B.II.5.       Emisie žiarenia                                                                                                    34

B.II.6.       Zápach a iné výstupy                                                                                          34

B.II.7.       Významné terénne úpravy a zásahy do krajiny                                             34

- Komplexná charakteristika a hodnotenie vplyvov na životné

prostredie  vrátane zdravia                                                                               34

C.I.            Vymedzenie hraníc dotknutého územia                                                         34

C.II.	   Charakteristika súčasného stavu životného prostredia

dotknutého územiaprírodného prostredia	                                      	34

C.II.1.1.   Geomorfologické pomery,  geologické pomery, typ reliéfu,  sklon,

členitosť	                             				                             35

C.II.1.1    Geotechnické vlastnosti zemín					               36

C.II.1.2.   Geodynamické javy                                                                                              36

C.II.1.3.   Hydrogeologické pomery                                                                                    36

C.II.2.      Pôdne pomery, kultúra, pôdny typ, pôdny druh a bonita                            37

C.II.3.	   Klimatické pomery							37

C.II.4.	   Ovzdušie, stav znečistenia ovzdušia                                                                 40

C.II.5.      Hydrologické pomery, povrchové vody, (vodné toky, vodné plochy),

podzemné vody vrátane geotermálnych,  minerálnych, pramene a

pramenné oblasti vrátane termálnych a minerálnych prameňov              43

C.II.5.1.    Vodné toky								 43

C.II.5.2.   Vodné plochy							                45

C.II.5.3.  Podzemné vody							45

C.II.5.4.  Pramene termálnych, minerálnych a prostých vôd		46

C.II.5.5.  Chránené vodohospodárske oblasti				46

C.II.6.	    Fauna, flóra, vegetácia						47

C.II.6.1.  Flóra								             47

C.II.6.2.  Fauna								47

C.II.6.3.  Charakteristika biotopov a ich významnosť			48

C.II.7.      Krajina, scenéria, ochrana a stabilita		                          49

C.II.7.1	.    Štruktúra krajiny							49

C.II.7. 2.  Scenéria krajiny							49

III.2.3	    Chránené územia							49

C.II.9.	    Územný systém ekologickej stability 				51

C.II.10.    Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra a

kultúrnohistorické hodnoty územia	                                        52

C.II.10.1.  Obyvateľstvo							52

C.II.10.2. Priemyselná a poľnohospodárska výroba				52

C.II.10.3.  Lesné hospodárstvo						54

C.II.10.4. Doprava								54

C.II.10.5. Infraštruktúra							56

C.II.10.6. Cestovný ruch							57

C.II.11.     Kultúrne a historické pamiatky a pozoruhodnosti                          57

C.II.12.     Archeologické náleziská                                                                       57

C.II.13.    Charakteristika existujúcich zdrojov znečistenia životného

prostredia                                                                                                57

C.II.13.1. Hluk									58

C.II.13.2. Odpadové hospodárstvo						58

C.II.13.3. Rádioaktívne žiarenie						59

C.II.14.    Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa

činnosť nerealizovala                                                                            59

C.II.15.    Súlad činnosti s územnoplánovacou dokumentáciou                     59

C.III.        Hodnotenie o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti

C.III.1.     Vplyvy na obyvateľstvo                                                                         60

C.III.1.    Posúdenie dopadov na zdravotný stav obyvateľstva		60

C.III.2.    Vplyvy na horninové prostredie                                                          60

C.III.3.    Vplyvy na ovzušie, miestnu klímu a hlukovú situáciu                    60

C.III.4.    Ovzdušie stav znečistenia ovzdušia                                                    61

C.III.5. Vplyvy na povrchovú a podzemnú vodu                                             61

C.III.6. Vplyvy na pôdu                                                                                        61

C.III.7. Vplyvy na faunu, flóru a biotopy                                                          61

C.III.8. Vplyvy na krajinu                                                                                    61

C.III.9  Vplyvy nyvrhovanej činnosti na chránené územia a ich

ochranné pásma                                                                                      61

C.III.10. Vplyvy na územný komplex ekologickej stability, urbánny

komplex, využívanie zeme, kultúrna a historické pamiatky,

archeologické náleziská, paleotnologické náleziská a významné

geologické lokality, kultúrne hodnoty nehmotnej povahy a

iné vplyvy                                                                                                 61

C.III.11. Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch

činnosti v území                                                                                      62

C.III.12. Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti       62

C.III.12.1. Predpokladaný vplyv presahujúci štátne hranice                         63

C.III.12.2. Vyvolané súvislosti a ďalšie možné riziká                                      63

C.III.13   Prevádzkové riziká a ich možný vplyv na územie                            63

C.IV.        Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov                            63

C.IV.1.     Posúdenie súladu činnosti	s územnoplánovacou

dokumentáciou                                                                                     64

C.IV.2.     Ďalší postup hodnotenia vplyvov s uvedením najzávažnejších

okruhov problémov                                                                              64

C.V.          Porovnanie variantov navrhovanej činnosti a návrh

optimálneho variantu	                                                                 64

C.V.1.       Nulový variant – predpokladaný stav, ak by sa zámer

neuskutočnil                                                                                          64

C.V.2.      Porovnanie nulového a navrhovaného variantu                             65

C.VI.         Návrh monitoringu a poprojektovej analýzy                                  65

C.VI.1.     Návrh monitoringu od zčatia výstavby, v priebehu

výstavby, počas prevádzky a po skončení prevádzky

navrhovanej činnosti                                                                              65

C.VI.2.    Návrh kontroly dodržiavania stanovených podmienok                  66

C.VII.     Metódy použité v procese hodnotenia vplyvov navrhovanej

činnosti na životné prostredie, spôsob a zdroje získavania

údajov o súčasnom stave životného prostredia v území, kde sa

má navrhovaná činnosť realizovať                                                       66

C.VIII.    Nedostatky a neurčitosti v poznatkoch, ktoré sa vyskytli

pri vypracúvaní správy o hodnotení                                                    66

C.IX.       Prílohy k správe o hodnotení                                                                66

C.X.       Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie                                      67

C.XI.     Zoznam riešiteľov a organizácií, ktoré sa podieľali na

vypracovaní správy o hodnotení                                                            86

C.XII.    Zoznam doplňujúcich analytických  správ a štúdií, ktoré su k dispozícii

u navrhovateľa a ktoré boli podkladom pre vypracovanie

správy o hodnotení                                                                                               86

C.XIII.    Potvrdenie správnosti údajov                                                                             87

- ZÁKLADNÉ  ÚDAJE

A.I      ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI

### A.I.1.	NÁZOV: KOSIT a.s.

### A.I.2.	IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO: 36 205 214

### A.I.3.	SÍDLO

Rastislavova 98

043 46 Košice

Prevádzka :  SPAĽOVŇA ODPADOV – TERMOVALORIZÁTOR

Košice IV, mestská časť Košice - Barca

Parcelné čísla areálu spaľovne odpadov- TERMOVALORIZÁTOR :

Katastrálne územie Barca 827 380, list vlastníctva 2626, parcelné číslo 2705/1

### A.I.4.	OZNÁMENIE  OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU

Ing.  Adelmo Benassi –   generálny riaditeľ  KOSIT  a.s. , Rastislavova 98, 043 46   Košice, 055/7270770,  mailto:kosit@kosit-as.sk

A.I.5.	Kontaktné osoby

Ing. Anna Makatúrová – zástupca generálneho riaditeľa, Rastislavova 98, 043 46          Košice,  splnomocnená kontaktná osoba

055/7270714,  0907 918 114,   makaturova@kosit-as.sk

Ing. Peter Chovan         –  odd. legislatívy a ŽP, Rastislavova 98, 043 46   Košice,

055/7270766, 0818696184      chovan@kosit-as.sk

A.II      ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

### A.II.1.  NÁZOV

KOSIT a.s., Nový generátor pary – KOTOL K2,  Spaľovňa odpadov - TERMOVALORIZÁTOR

### A.II.2. ÚČEL

Účelom stavby  je zabezpečiť a vybudovať  nový generátor pary  KOTOL K2, ktorý bude inštalovaný  ako súčasť  Spaľovne odpadov – TERMOVALOROZÁTORa  spoločnosti KOSIT a.s.  v  meste  Košice.

Nový kotol  K2  bude realizovaný na mieste aktuálneho kotla K2 (ktorý bude odstránený).

KOTOL K2 bude umiestnený vo vnútri  existujúcej haly - kotolne, v priestore  od existujúcej násypky/výsypky na plnenie odpadom, využijúc tiež zónu nad budovou škváry (odškvarovne),  ktorá je umiestnená pri  budove  kotolne.

Existujúci  spaľovací rošt bude zachovaný a bude napojený na nový kotol K2.

Ku kotlu K2 bude vybudované  „zariadenie na čistenie spalín pre KOTOL K2“, spôsobom a parametrami, ktoré zabezpečia vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia v súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany ovzdušia.

Pre „Zariadenie na čistenie spalín“  bol vypracovaný samostatný  Zámer činnosti:  ZARIADENIE NA ČISTENIE SPALÍN  II.etapa  KOTOL K2  z decembra 2008.

### PROJEKTANT:	Ing. G. Bruno ,  Ing. M. Ricci, TECNOCENTRO eng. s.r.l. -  TERNI

### Ing. Jozef Steranka – zodpovedný projektant

Zaradenie navrhovanej činnosti :

Zoznam činností podliehajúcim posudzovaciemu konaniu v zmysle prílohy č. 8 k zákonu

č. 24/2006 Z. z.:

Časť 9: Infraštruktúra

Rezortný orgán : Ministerstvo životného prostredia SR

| P.č. | činnosť,objekty a zariadenia | prahové hodnoty |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ČASŤ A povinné hodnotenie | ČASŤ B zisťovacie konanie |
| 5 | Zariadenia na zneškodňovanie ostatných odpadov spaľovaním alebo zariadenia na úpravu, spracovanie a zhodnocovanie ostatných odpadov | bez limitu |  |

### A.II.3.  	UŽÍVATEĽ

KOSIT a.s. , Rastislavova č.98  043 46 Košice

prevádzka SPAĽOVŇA ODPADOV - TERMOVALORIZÁTOR

### A.II.4. 	UMIESTNENIE - MIESTO REALIZÁCIE

Parcelné čísla areálu spaľovne odpadov- TERMOVALORIZÁTOR :

Katastrálne územie Barca 827 380, list vlastníctva 2626, parcelné číslo 2705/1

Uzatvorený Areál Spaľovne odpadov –TERMOVALORIZÁTOR, spoločnosti KOSIT a.s., vrátane súvisiacich prevádzok sa nachádza juhovýchodne od mesta Košice.  Areál  je prepojený  s  prevádzkou Strediska triedenia odpadov.

Zo severovýchodnej časti susedí s mestskou čistiarňou odpadových vôd VVS, a. s. Závod Košice –  susedné  areály rozdeľuje  cestná komunikácia.  Tieto areály sú situované medzi obcami Valaliky a Kokšov - Bakša (obec Valaliky vzdialená cca 1 km, obec Kokšov-Bakša vzdialená cca 1 km). Severne od týchto areálov sa nachádza širokorozchodná železničná trať.

Z  časti je areál obklopený aj poľnohospodárskymi pozemkami.

Areál hodnotenej prevádzky spoločnosti Kosit a.s. sa nachádza na južnom okraji intravilánu mesta Košice, v okrese Košice IV., mestskej časti Košice - Barca, katastrálne územie Barca.

A.II.5. PREHĽADNA  SITUÁCIA UMIESTNENIA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

Obr. č. 1	Situačná mapa širšieho územia

M = 1 : 50 000

hodnotené územie

Obr. č. 2	Situačná mapa hodnoteného územi   M = 1 : 10 000

hodnotené územie

### A.II.6.	Dôvod umiestnenia v danej lokalite

Nový kotol  K2  bude realizovaný na mieste jestvujúceho kotla K2 (ktorý bude demontovaný) , čiže sa jedná sa o prestavbu zariadenia  KOTLA K2 (generátora  pary)  tak, aby svojimi parametrami zodpovedal platnej legislatíve SR v oblasti ochrany ovzdušia, vrátane dodržania všeobecných podmienok  jeho prevádzkovania.   Nie je potrebné budovať, žiadné  nové haly na jeho umiestnenie z dôvodu, že kotol K2  bude umiestnený vo vnútri  existujúcej haly – kotolne.

Súčasťou KOTLA K2 bude vybudované nové zariadenie na čistenie spalín pre KOTOL K2, spôsobom a parametrami, ktoré zabezpečia vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia v súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany ovzdušia (samostatný zámer činnosti).

Hlavnou činnosťou v navrhovanom technologickom celku  je   výstavba nového –  druhého KOTLA K2, ktorý nahradí v súčasnej dobe nefunkčný KOTOL K2, spôsobom,  ktorý bude spĺňať existujúce predpisy v oblasti ochrany ovzdušia, vrátane všeobecných podmienok  prevádzkovania.

Počas výstavby nebude potrebné prerušenie spaľovania odpadov, z dôvodu, že v súčasnosti sú komunálne odpady a ostatné odpady kategórie „O“ (zoznam odpadov je uvedený v prílohe č. 4) spaľované v KOTLI K1, s inštalovaným –  existujúcim čistením spalín.  KOTOL K2 je v súčasnosti mimo prevádzku, a preto bude  nový kotol  (ktorý nahradí kotol nefunkčný)  budovaný   bez  prerušenia prevádzky KOTLA K1.

### A.II.7.	TERMÍN ZAČATIA  A  UKONČENIA

Začiatok 	:	december/2009             (predpoklad)

Ukončenie 	:	december/2012              (predpoklad)

### A.II.8.	STRUČNÝ OPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO                  	RIEŠENIA

Predpokladané technické a technologické riešenie vychádza z platných legislatívnych predpisov SR,  ktorými sú :

- Zákon NR SR č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 245/2003 Z.z., zákona č. 525/2003 Z.z., zákona č. 541/2004 Z.z., zákona č. 572/2004 Z.z., zákona č. 587/2004 Z.z., zákona č. 725/2004 Z.z., zákona č. 230/2005 Z.z., zákona č. 479/2005 Z.z., zákona č. 532/2005 Z.z. a zákona č. 571/2005 Z.z., v platnom znení,

- Zákon NR SR č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení zákona č. 161/2001 Z.z, zákona č. 553/2001 Z.z., zákona č. 478/2002 Z.z., zákona č. 525/2003 Z.z., zákona č. 587/2004 Z.z. a zákona č. 571/2005 Z.z., vplatnom znení,

- Vyhláška MŽP SR č. 706/2002 Z.z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z., vyhlášky MŽP SR č. 260/2005 Z.z. a vyhlášky č. 575/2005 Z.z.,

- Vyhláška MŽP SR č. 408/2003 Z.z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia,

- Vyhláška MŽP SR č. 53/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie evidencie o palivách v znení vyhlášky MŽP SR č. 102/2005 Z.z.,

- Vyhláška MŽP SR č. 61/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch,

- Zákon NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení,

- Zákon NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení

- Vyhláška MŽP SR  č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o   odpadoch, v znení neskorších predpisov, v platnom znení,

- Vyhláška MŽP č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov,

- Zákon NR SR  č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z.z., zákona č. 479/2005 Z.z. a zákona č. 532/2005 Z.z., v platnom znení a jeho súvisiace vykonávacie predpisy.

- Zákon č. 245/2003 Z.z. O integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia v znení neskorších predpisov

- Vyhláška č.   391/2003 Z.z , ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z.z.  O integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia v znení vyhlášky MŽP SR č. 63/2008 Z. z.

- Zákon č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Vyhláška MŽP SR č. 411/2007 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení  informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2006 Z.z.

- Nariadenie (ES) č.850/2004 o perzistentných organických látkach (POPs) v znení neskorších novelizácí (nariadenie Rady (ES) č. 1195/2006 z 18. 7. 2006 nariadenie Rady (ES) č. 172/2007 zo 16.2.2007, nariadenie Komisie (ES) č.323/2007 z 26.3.2007, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11.3.2009 a nariadenie Komisie (ES) č. 304/2009 zo 14.4.2009)

Realizáciou  predmetnej  stavby  KOTLA  K2,  bude  zabezpečenie zosúladenia požiadaviek  existujúcich zákonov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa zákona o ovzduší.

II.8.1.  Popis parného kotla K2 - generátora pary

Stručný popis technológie

Spaľovňa odpadu - Termovalorizátor pracuje na princípe energetického zhodnocovania komunálneho odpadu.

Spaľovňa  pozostáva z hlavných technologických uzlov a to zásobníka na privezený odpad, parného kotla a čistenia spalín. Obslužnými súbormi sú úpravňa vody a odškvarovňa,  so zariadením na separáciu železného šrotu a odvoz .

Zásobník odpadu slúži na uloženie a uskladnenie privezeného odpadu a je riešený tak, aby v ňom bolo možné udržať podtlak. Vzduch zo zásobníka sa odsáva do spaľovacej komory aby sa zabránilo nahromadeniu nepríjemného pachu a skládkových plynov. V zásobníku sú dva mostové žeriavy s hydraulickými drapákmi na manipuláciu s odpadom a s vážiacim zariadením na presnú evidenciu nakládky do kotla.

Spaľovacie zariadenie pozostáva z valcového roštu systému „Dusseldorf“ vyrobeného v licencii Deuche Babcock, z podávacieho zariadenia, spaľovacej komory s prídavnými horákmi na zemný plyn a vynášača škvary. Spaľovacia komora je sálavá, steny komory sú vyrobené ako membránové a chránené žiaruvzdornou výmurovkou.

Roštový systém tvorí 6 kusov valcových roštov, ktoré sú zoradené v 30 stupňovom uhle. Roštnice majú vzduchové medzery, ktorými sa vháňa primárny spaľovací vzduch do vrstvy odpadu. Týmto sa roštnice súčasne chladia. Medzi jednotlivými valcami sú prechodové mostíky. Nepohyblivé prechodové mostíky strhávajú z otáčajúcich sa valcov nálepy.

Odpad sa dávkuje na prvý valec(umiestnený najvyššie), kde sa presuší a zapáli.  Na valcoch 2 až 4 sa odpad spaľuje, na piatom a šiestom valci dohorieva. Škvára z posledného valca padá do mokrého vynášača škvary. Vynášač je naplnený  vodou, ktorá škvaru uhasí a dopraví  na odškvarovňu.

Dva zapaľovacie a dva stabilizačné horáky na zemný plyn automaticky zabezpečujú požadovanú spaľovaciu teplotu v spaľovacej komore kotla.  Parný kotol ČKD  je jednobubnový, sálavý, trojťahový s prirodzenou cirkuláciu vody. Prehrievač pary je dvojdielny, pozostáva zo sálavej časti umiestnenej v prvom ťahu kotla, a z konvekčného, v druhom ťahu. Para vstupujúca do druhej časti prehrievača je chladená vstrekovaným kondenzátom. V druhom ťahu kotla sú umiestnené tri zväzky výparníka a v treťom ťahu štyri zväzky ohrievačov napájacej vody (ekonomizér).   Kotol má automatickú reguláciu prevádzky, spojenú s výstupmi na zariadení pre čistenie spalín.

Vyrobené teplo vo forme pary sa využíva pre technologické potreby spaľovne a zúžitkuje sa i v sieti centrálneho zásobovania teplom mesta Košíc.

Spaliny vnikajúce v kotli sú vyčistené v zariadení na čistenie spalín a vedené do komína. Čistenie spalín je zostavené zo 4 paralelných cyklónov s vysokou účinnosťou na odstránenie najväčšej časti polietavého popolčeka, chladiča spalín (quenchera), reaktora, rukávových filtrov, síl na vápno a aktívne uhlie, recirkulačného systému zvyškových vápenných látok, koncového ventilátora a potrubia na odvádzanie spalín do komína.

Okrem toho je súčasťou zariadenia aj denitrifikačná technológia,  pracujúca na princípe nekatalytickej redukcie NOx. Reagentom je močovina vstrekovaná do spaľovacej komory. Regulácia dávkovania močoviny je závislá na koncentrácii NOx v spalinách.

Spaliny z cyklónov vstupujú do quenchera,  kde sú pomocou vysokotlakového vstreku vody chladené na cca 150 o C, čo je optimálne pre reakciu vápna vo vlhkom prostredí. Spaliny z quenchera vstupujú do reaktora, kde sú privádzané reagenty.

V tejto fáze spaliny prichádzajú do kontaktu s vápenným prachom a aktívnym uhlím. Spaliny na výstupe z reaktora prechádzajú rukávovým filtrom,  umiestneným v 8 sekciách. Na rukávových filtroch sa vytvorí vrstva - filtračný koláč, ktorá účinkuje ako reaktor s pevnou výstelkou. Koncový ventilátor zabezpečí prechod vyčistených spalín do komína a umožňuje aj udržanie konštantného podtlaku v spaľovacej komore. Zvyšné nerecirkulované reagenty sa vypudzujú pomocou spätného redlera, ako aj polietavý popolček pochádzajúci z cyklónov je dopravovaný šnekovým dopravníkom do big-bagov. Celý systém je vybavený riadiacim systémom s dvoma operátorskými stanicami.

Súčasťou zariadenia je emisný automatizovaný monitorovací systém (AMS),  ktorý kontinuálne zaznamenáva koncentrácie príslušných znečisťujúcich látok a automaticky reguluje určené parametre technologického procesu. K získaniu a spracovaniu údajov dochádza v reálnom čase. Údaje sa tiež automaticky ukladajú do pamäte archívu a sú vyvedené na výstupy pre oprávnené úrady.

Na pokrytie potrieb vody parného kotla a technológie čistenia spalín, slúži chemická úpravňa vody, ktorá upravuje akosť vstupnej vody na požadovanú kvalitu. Surová voda je získavaná  z vlastnej studne,  umiestnenej v areáli spaľovne a z dodávky priemyselnej vody,  z centrálnej úpravne vody U.S. STEEL,  ktorá slúži zároveň aj na požiarne účely.

Škvara,  vnikajúca z procesu zneškodňovania,  je privádzaná pomocou mokrého vynášača kotla do odškvarovne. Tu sa z nej vyseparuje železný šrot, škvara sa  odváža na deponáciu – zneškodnenie, v súlade s požiadavkami zákona o odpadoch.

## 2. Výkonové  parametre  KOTLA

Pri prietoku spalín 60 000 Nm3/h a teplote spalín v spaľovacej komore viac ako 850 o C, na výstupe zo spaľovacej komory okolo   1000 °C, a vstupe do zariadenia na čistenie spalín cca 250 o C bude dosahovať  generátor pary nasledujúce výkonové parametre:

Produkcia pary pri maximálnom nepretržitom plnení:		29 	t/h

Tlak pary na výstupe z kotla:				4,0 MPa

Teplota pary na výstupe z kotla ( 5 °C):					390	°C

Doba prevádzky medzi dvomi odstávkami:				8000 hodín

# POPIS PARNÉHO KOTLA

Rekuperačný kotol je určený pre roštové spaľovacie zariadenia a využíva teplo z výstupných spalín, pochádzajúce  zo spaľovania odpadov.

Kotol je s prirodzenou cirkuláciou, kotlové teleso (bubon) je valcovitého tvaru, umiestnené v hornej časti konštrukcie.

Výmenníková zóna pozostáva zo spaľovacej komory, dvoch vertikálnych sálavých komôr a jedného konvenčného horizontálneho kanálu, v ktorom sú umiestnené kotlové zväzky.

Celé zariadenie je umiestnené  na základovej nosnej konštrukcii, na ktorej sú umiestnené distribučné kolektory vody, napájané z bubna valcového tvaru, prostredníctvom spádových trubiek, umiestnených pozdĺž stien kotla.

Keďže v kotli je prirodzená cirkulácia, pohyb kvapaliny je determinovaný rozdielom špecifickej hmotnosti medzi zmesou vody-pary vo výparníkových ohrevných okruhoch a vodou v spádových okruhoch.

Napájacia voda kotla, pochádzajúca z termického cyklu cez ekonomizér, bude  privádzaná do bubna prostredníctvom prívodného potrubia.

Vo vnútri bubna bude voda rovnomerne distribuovaná (prostredníctvom trubky s  mnohopočetnými otvormi rovnomerne rozloženými) a bude sa  miešať so sýtenou vodou,  privádzanou  z parných okruhov a následne  bude táto voda  separovaná od pary.

Vhodne prispôsobené dolné kolektory napájajú korektným spôsobom trubky výparníka a trubky tvoriace steny sálavých komôr.

Zmes voda - para je tlačená telesom cez systém spätného potrubia.

V bubne dochádza k primárnej separácii pary prostredníctvom deflektorových plechov, ktoré majú za úlohu prudko vymedziť smer toku zmesi a tým prirodzene podporiť separáciu gravitáciou, ku ktorej dochádza vo voľnej/prázdnej časti samotného telesa.

K finálnej separácii dochádza prostredníctvom systému sušiacich sietí/mriežok umiestnených v hornej časti bubna.

Saturovaná para opúšťa bubon prostredníctvom viacerých vývodov, ktoré následne vyústia do jedného potrubia pripojeného na vstupný kolektor prehrievača.

Steny sú  vystužené   oceľovými profilmi (obruče z pásoviny), umiestnené horizontálne pozdĺž celého obvodu kotla.

Pre umožnenie úplnej kontroly vo vnútri okruhu spalín a rozvodov je kotol vybavený inšpekčnými otvormi, vhodne tepelne zaizolovanými a zabezpečenými istiacimi  skrutkami.

## 2.1. STENY PARNÉHO KOTLA

Sú obdĺžnikového prierezu, tvorené stenami membránových trubiek a plochou oceľou takým spôsobom, aby bolo perfektne zabezpečené utesnenie spalín.

Trubky stien sú prizvárané na spodné kolektory pre prívod vody a dolné kolektory pre výpust zmesi voda - para.   Tok  je  odvádzaný do bubna kotla prostredníctvom potrubia.

Trubky bočných stien z kratších strán sú vhodne prispôsobené a ohnuté v hornej časti, aby sa tak vytvoril strop/vrch komory.

V úrovni s otvorom pre pripojenie na následný okruh spalín sú steny prerušené rámami, vytvorenými z kolektorových trubiek o väčšom priemere.

Strecha konvekčnej zóny pozostáva z trubiek, ktorými prechádza voda z ekonomizéra a tvoria jeden celok s kotlovým zväzkom a systémom čistenia tak, aby umožňovali vyberanie kotlových zväzkov bez toho,  aby bolo potrebné použiť  žiaruvzdorný  materiál.

Steny sú  vystužené oceľovými profilmi (obruče z pásoviny) umiestnené horizontálne po celom obvode kotla v odlišných výškach.

## 2.2.   Kotlové   zväzky  výmenníka

Všetky kotlové zväzky sú vymeniteľné,  ako aj prehrievače pary,  bez toho aby bolo potrebné zasahovať do častí pod tlakom.

V prípade údržby alebo výmeny, po demontovaní príslušných kotlových zväzkov môžu byť vysunuté aj výsypky, bez toho aby bolo potrebné zasahovať do systému  extrakcie popolčeka (klapky, dopravníky atď.).

### 2.2.1.  Prehrievač pary

Prehrievač pary je vytvorený z hladkých trubiek lineárne usporiadaných a rozdelených do troch kotlových zväzkov medzi, ktorými sú umiestnené dva vstrekovacie regulátory teploty pre reguláciu teploty pary na výstupe.

Teplota stien trubiek prehrievača neprekročí 400 °C a tým sa eliminuje  korózia za tepla, spôsobená kyselinou chlorovodíkovou: to znamená, že teplota spalín na vstupe do vysokoteplotných kotlových zväzkov nesmie prekročiť 600 °C.

Pre ešte dôkladnejšie zamedzenie tejto možnosti ešte pred vysokoteplotnú dosku prehrievača v smere spalín je zaradená nízkoteplotná doska, umiestnená v smere vzhľadom na tok samotných spalín.

Jednotlivé časti výmenníka sú vyrobené z oceľových trubiek, koncová doska zo zliatiny a ďalšie dve dosky z uhlíkovej ocele, ohnutými a spolu pozváranými tak aby tvorili serpentínu/hada.

Koncové miesta serpentíny sú pomocou zvarov upevnené na vstupné a výstupné kolektory ohrievanej kvapaliny, všetky časti sú z uhlíkovej ocele, upravené pre napojenie na prepravné potrubie kvapaliny z uhlíkovej ocele.

Je poskytnutý maximálne možný priestor pre tepelnú dilatáciu.

### 2.2.2.  Výparník

V hornej a spodnej časti prehrievača sú umiestnené dva zväzky parných trubiek a vertikálnych hladkých trubiek.

Každá rada trubiek je pripojená na jeden spodný a jeden horný kolektor, takým spôsobom, že vytvoria “dosky/karty”; spodné kolektory sú vhodne posunuté, aby tak umožnili lepší spád popolčeka do výsypiek.

Aj výparníkové zväzky  je možné vyberať spolu so strechou.

### 2.2.3.  Ekonomizér

Konvekčná časť je vybavená ekonomizérom, aj ten je vyberateľný; tvoria ho štyri kotlové zväzky serpentíny, vytvorené z hladkých trubiek usporiadaných do rady, konštrukčne podobné s prehrievačom.

Prvky tepelnej výmeny sú umiestnené na samonosnej konštrukcii, vyrobenej z oceľových profilov,  ktorá  je opláštená dôkladne tesniacim plechom, a po vonkajšej strane je konštrukcia  tepelne zaizolovaná.

Kontrola jednotlivých častí pod tlakom je možná prostredníctvom niekoľkých otvorov umiestnených po boku kotla.

## 2.3.   Bubon  kotla

Bubon kotla je umiestnený nad výmenníkovou zónou, na vyvýšenej konštukcii.

Je vyrobený z plechov z uhlíkovej ocele, ktoré sú pospájané  zvarmi; dno je vyrobené z lisovaných oceľových plechov, po obvode spojených zváraním.

Obidve dná sú vybavené obslužnými otvormi pre údržbu, spôsob uzatvárania je typu autokláv.

Bubon  je vybavený  prípojkami, konštrukčne riešených prizváranými trubkami:

·	para hlavná;

·	para pomocná (ak je to potrebné);

·	prívod vody;

·	poistný ventil;

·	odvzdušňovač;

·	priebežné odvzdušňovanie;

·	snímač  hladiny;

·	chemické aditíva;

·	tlakomer;

·	odber vzorky.

Vo vnútri sú umiestnené:

·	perforované trubky pre distribúciu napájacej vody a chemických aditív;

·	odchyľovacia doska na separáciu zmesi voda - para;

·	filter tvorený kovovou sieťkou na prívode pary, aby sa redukovalo jej unášanie na minimum.

## 2.4.  Regulátor teploty

Pre udržanie konštantnej teploty na prívode zohriatej pary pri rozdielnom objeme sú nainštalované dva teplotné regulátory injekčného typu.

Voda pochádzajúca z napájacích čerpadiel je vstrekovaná do zohriatej pary prostredníctvom rozprašovacej trysky.

Množstvo požadovanej vody je kontrolované regulačným ventilom podľa prietoku vody na temperovanie, ovládaný regulátorom teploty.

## 2.5.  Potrubie

Jednotlivé potrubia pozostávajú z:

·	potrubie na vodu napájanie medzi ekonomizérom a telesom bubna;

·	potrubie na vodu regulácia teploty medzi napájacou trasou a tepelnými regulátormi;

·	spádové potrubie pre napájanie sálavých komôr a výparníkov ;

·	zberné potrubie a presun zmesi  voda – para tvorenej na stenách a výparníku do telesa bubna;

·	potrubie sýtenej pary medzi telesom bubna a prehrievačom;

·	odvzdušňovacie potrubie až do bezpečnej výšky;

·	výpustné potrubie z bezpečnostných ventilov až do bezpečnej výšky;

·	potrubie pre odvzdušňovanie a drenáž až po kótu zem;

·	odvzdušňovacie potrubie priebežné – až po kótu zem;

·	potrubie pre odber vzoriek až po uzatváracie ventily.

## 2.6. ARMATÚRY

Súčasťou dodávky  sú poistné ventily, v súlade s príslušnými predpismi ako aj dodávka všetkých ručných regulačných ventilov pre rozvod napájacej vody (“Rating” ANSI 600) a pary (“Rating” ANSI 900), potrebné pre normálne prevádzkovanie generátora.

Armatúry kotla  sa nachádzajú :

Na prívode napájacej vody:

1 ks ručný uzatvárací ventil;

1 ks spätný ventil.

Rozvod vody pre reguláciu teploty:

2 ks ručné uzatváracie ventily;

2 ks spätné ventily.

Odber vzoriek:

2 ks ručné ventily pre prívod vody z nerezovej ocele;

2 ks ručné  ventily pre vodu z kotla z nerezovej ocele;

2 ks ručné ventily pre prehriatu paru z nerezovej ocele.

Dávkovanie fosforečnanu  sodného:

2 ks ručné uzatváracie ventily z nerezovej ocele;

1 ks spätný ventil z nerezovej ocele.

Kotlové zväzky a steny:

2 ks ručné ventily pre odvzdušňovanie každého výstupného kolektora kotlových zväzkov;

ručné ventily pre odvzdušňovanie horných kolektorov stien;

ručné ventily pre drenáž spodných kolektorov stien.

Bubon kotla:

2 ks poistné  ventily;

2 ks ručné  ventily  odvzdušňovania;

1 ks ručný ventil priebežného odvzdušňovania;

1 ks mikrometrický ventil priebežného odvzdušňovania.

Trasa prehriatej pary:

1 ks ručný ventil odvzdušňovania do atmosféry pri spúšťaní;

1 ks ventil odvzdušňovania do atmosféry pri spúšťaní, dodávaný s meničom;

1 ks poistný ventil;

1 ks elektroventil  stop kotla s ventilom by-passu;

1 ks spätný ventil.

## 2.7.  Prístroje   a  príslušenstvo

Pozostáva z:

Na prívode napájacej vody:

1 ks prietokomer na meranie prietoku s regulačným ventilom ;

1 ks snímač teploty na vstupe do ekonomizéra;

1 ks snímač tlaku na vstupe do ekonomizéra s regulačným ventilom a ventilom s tlakomerom;

1 ks snímač teploty na výstupe z ekonomizéra.

Rozvod vody pre reguláciu teploty:

2 ks prietokomer  na meranie prietoku s regulačným ventilom

2 ks filtrov nad regulátormi teploty.

Bubon kotla :

1 ks snímač tlaku pary s regulačným ventilom  a ventil s tlakomerom;

1 ks transparentný snímač hladiny s regulačným ventilom;

1 ks snímač hladiny s magnetickým snímačom a regulačným ventilom;

2 ks hladinomery pre blokovanie hornej a spodnej hladiny ventilmi.

Rozvod pary:

2 ks snímačy teploty na vstupe do regulátorov teploty ;

1 ks snímač teploty nad prehrievačom;

1 ks snímač tlaku s regulačným ventilom a ventil s tlakomerom pod prehrievačom;

1 ks prietokomer na meranie prietoku s  regulačným ventilom;

1 ks filter nad ventilom pre automatické odvzdušňovanie;

1 ks tlmič automatický ventil odvzdušňovania.

Trasa spalín:

4 ks pyrometre na meranie teploty v sálavej zóne;

5 ks snímačy teploty v konvektívnej zóne;

2 ks snímačy tlaku na vstupe a výstupe z konvektívnej zóny s regulačným ventilom a ventilom s tlakomerom.

## 2.8.   Systém  regulácie

Pre správne fungovanie kotla a jeho optimálne riadenie bude kotol  vybavený automatickým riadiacim systémom

- hladiny v bubne kotla,

- teploty prehrievanej pary,

- teploty spalín na výstupe.

### 2.8.1. Regulácia hladiny

Systém regulácie je typu „o troch elementoch“.

Napájanie je regulované v závislosti od nameraných hodnôt prietoku privádzanej vody a pary s korekciou ovplyvnenou hodnotou hladiny nameranou v hornom bubne kotla.

Prvé dve hodnoty sú porovnávané a z výsledku je vygenerovaný signál, ktorý je odoslaný do DCS.

Do toho istého DCS je odoslaný výsledný signál z porovnávania medzi hodnotou hladiny "set" (nastavenou hodnotou) a skutočnou hladinou v bubne.

DCS teda spracuje signál na výstupe a nastaví regulačný ventil na prívode vody.

Pre tento účel budú dodané nasledujúce komponenty:

Ventily:

1 ks pneumatický regulačný ventil pre prietok napájacej vody, dodávaný s elektropneumatickým ovládaním;

2 ks ručné uzatváracie ventily pre reguláciu prietoku;

1 ks ručný ventil by-passu pre regulovanie prietoku.

Prístroje:

1 ks snímač s vysielačom pre napájaciu vodu s jednotkou "manifold" na kalibráciu;

1 ks snímač pary s vysielačom a jednotkou "manifold" na kalibráciu;

1 ks snímač hladiny s vysielačom s ventilom v bubne kotla.

### 2.8.2. Regulácia teploty pary

Odporúčaná metóda regulácie je  s tepelným regulátorom a tryskami vsunutými medzi dva zväzky prehrievača.  Voda pre reguláciu teploty je privádzaná z rozvodu napájacej vody.

Termosnímač umiestnený na výstupe z prehrievača vyšle signál do DCS, ktorý spôsobí úpravu prietoku vody potrebnej pre reguláciu.

Za týmto účelom budú dodané:

Prístroje:

2 ks pneumatické regulátory teploty s tryskami, dodávaný s elektro-pneumatickým ovládaním;

2 ks termočlánky a 2 ks snímače a vysielače teploty pary.

### 2.8.3. Regulácia teploty spalín

Pri čistom/prázdnom kotli, alebo pri čiastočnom plnení má teplota spalín na výstupe z kotla tendenciu klesať:   projekt odporúča jeddnoduchým pozorovaním si tento stav „ ustrážiť“  a udržiavať  teplotu konštantnú.

Termosnímač umiestnený v spodnej časti ekonomizéra vyšle signál o hodnote nameranej teploty spalín do DCS.

Tento signál spôsobí otvorenie trojcestného ventilu a následnú úpravu prietoku vody, ktorá preteká cez serpentínu umiestnenú v bubne kotla.

Sýtená voda z bubna kotla teda odovzdáva teplo napájacej vode, čiže vstupuje do ekonomizéra s vyššou teplotou.

Pri takejto prevádzke kotol produkuje o niečo menej pary než by mohol, no teplota spalín zostáva konštantná.

Za týmto účelom budú dodané:

Ventily:

1 ks ventil pre reguláciu prietoku zohriatej pary, dodávaný s elektro-pneumatickým ovládaním.

Prístroje:

1 ks termočlánok a 1 ks snímača s vysielačom teploty spalín.

### 2.8.4. Ďalšie meracie prístroje umiestnené na zariadení

Okrem toho sú súčasťou aj tieto prístroje pre zobrazovanie na ovládacom panely :

- 1 ks snímač pozície s vysielačom ventila pre reguláciu prietoku napájacej vody;

- 2 ks snímače pozície s vysielačom ventila pre reguláciu prietoku vody na reguláciu teploty;

- 1 ks snímač pozície s vysielačom ventila pre výfuk pary;

- 1 ks termočlánok a 1 ks snímača s vysielačom teploty napájacej vody;

- 1 ks snímača s vysielačom tlaku napájacej vody;

- 2 ks snímača s vysielačom prietoku vody pre reguláciu teploty;

- 1 ks termočlánok a 1 ks snímača s vysielačom teploty vody za ekonomizérom;

- 1 ks snímača s vysielačom tlaku pary v bubne kotla;

- 2 ks termočlánky a 2 ks snímača s vysielačom teploty pary za doskami prehrievača;

- 5 ks termočlánky a 0 ks snímača s vysielačom teploty spalín;

- 2 ks snímača s vysielačom tlaku spalín.

## 2.9.  Systém  pomocného  spaľovania

Systém pomocného spaľovania zahrňuje 2 ks stabilizačných  horákov dohorievania a 1 ks spúšťacieho horáku: tieto majú celkovo výkonnosť zodpovedajúcej 60 % z tepelného výkonu pri spaľovaní odpadu pri maximálnom naložení a priebežnej prevádzke.

U všetkých horákov je možná obsluha a spúšťanie tak miestnym,  ako aj diaľkovým režimom.

Riadiace  a bezpečnostné fotobunky priebežne kontrolujú proces a sú schopné rozoznať plameň zo spaľovania odpadu a plameň zo spaľovania plynu.

Všetky použité materiály sú vhodné pre takéto podmienky prevádzky,  aké sú pri zariadeniach využívajúcich termodeštrukciu odpadov.

### 2.9.1.  Stabilizačné horáky

Stabilizačné horáky  majú za úlohu  dopomáhať spaľovaniu odpadov,  keď sa teplota spalín zníži pod stanovený limit (8500C).

Sú umiestnené na dvoch protiľahlých stenách a sú navrhnuté tak, aby plamene nešľahali  za žiadnych okolností prevádzky na protiľahlú stenu.

Dodávané sú kompletne s  elektrickým ventilátorom pre prívod spaľovacieho vzduchu, spolu s elektrickým, 4 pólovým motorom a pomocným ventilátorom napájaným v určitých momentoch  a riadený pilotom (riadiacim prvkom), ktorý má tiež za úlohu čistenie hlavy.

V prípade prerušenia dodávky elektrickej energie  v komore post-spaľovania zostáva zachovaný podtlak po dobu zhruba 2 hodín, horáky nevyžadujú chladenie.

Pri prevádzkovaní kotla, používajúc separátnu logiku pre riadenie pilota a horáka, je čas potrebný pre zapálenie hlavných horákov zredukovaný na minimum, za predpokladu, že funkcia pilota je stále zapnutá.

Prevádzka je modifikovateľná, s pomerom modifikácie 1:7; modifikácia sa týka tak vzduchu ako aj plynu a umožňuje udržiavať proces spaľovania od stechiometrického až po nadbytok pri 8÷10 % konštantného vzduchu v rôznych podmienkach prevádzky.

Horáky sú dodávané spolu s:

- zapaľovač pilota,

- fotobunka UV s ionizáciou na plyn,

- priezor pre priamu kontrolu,

- guľový ventil pre vypínanie vzduchu na čistenie,

- rampa hlavného ventila, predmontovaná, v súlade s predpisom UNI EN 746.2, dodávaná  s zariadením na elektronickú kontrolu tesnosti ventilov,

- rampa ventila pilota, predmontovaná, v súlade s predpisom UNI EN 746.2,

- miestny ovládač vedľa horáka, dodávaný spolu s  transformátorom pre zapaľovanie, svorkovnicou, pomocnými ovládačmi.

- elektrický rozvádzač a ovládač, samostatný, skriňa IP 55, so zdvojenými dverami a ochranným sklom, dodávaný so všetkým príslušenstvom (prepínače, relátka, tlačidlové ovládače, kontrolky atď.).

### 2.9.2.  Zapaľovací/spúšťací horák

Spúšťací zapaľovací horák má za úlohu riadiť jednotlivé fázy spúšťania, zapálenie a vysušenie žiaruvzdorných materiálov,  nainštalovaných v spaľovacej komore.

Pri tomto type inštalácie nie je potrebné chladenie horáka.

Pozostáva z :

- rampa plynového ventila, predmontovaná, v súlade s predpisom UNI EN 746.2, dodávaná  so  zariadením na elektronickú kontrolu tesnosti ventilov na plyn,

- extrakčný vozík s ručným posunom, dodávaný spolu s  vodiacimi lištami,

- dvierka vnútorne obložené žiaruvzdorným materiálom na uzavretie priestoru po extrakcii horáka, pripojené so zdvojeným závesom na konštrukciu generátora,

- elektrický rozvádzač a ovládač, samostatný, skriňa IP 55, so zdvojenými dverami a ochranným sklom, dodávaný so všetkým príslušenstvom (prepínače, relé, tlačidlové ovládače, kontrolky atď.).

## 2.10.  Systém   mechanického čistenia

Zanášanie a znečisťovanie bolo zredukované už vo fáze projektovania tým, že sa prijalo riešenie s vertikálnymi trubkami, ktoré výrazne redukuje možnosť tvorby usadenín popolčeka.

Bude nainštalované zariadenie na čistenie perkusiou s oklepávacími kladivami na odstraňovanie usadených nánosov popolčeka na doskách v konvektívnej zóne.

Toto riešenie umožňuje, v súlade s projektovými a konštrukčnými podmienkami uvedenými v tejto špecifikácii, zabezpečiť nepretržitú prevádzku kotla po dobu dlhšiu ako 8000 hodín.

Výhody, ktoré vyplývajú z takéhoto perkusného systému sú nasledovné:

- kladivá sú rovnaké u všetkých kotlových zväzkov,

- systém čistenia je umiestnený mimo okruhu spalín,

- kladivá sú extrahované z  kotlových zväzkov a môžu byť hneď zaradené do balíka náhradných dielov.

Celý systém je riadený  PC, ktorý umožňuje vhodne upravovať čas prevedenia čistenia, kým vnútorný mechanizmus v kladivách umožňuje meniť silu vyvinutú na perkusiu.

Každé kladivo je vybavené miestnym ovládačmi pre spustenie/zastavenie a pre diaľkové/miestne ovládanie.

Pozostáva z:

- série kladív, každé s vačkom a vratnou pružinou, ktoré budú búchať do kolektorov kotlových zväzkov;

- ovládací hriadeľ;

- plášť obložený akustickou izoláciou;

- elektrické spúšťanie cez elektrickú prevodovku.

Mimoriadna údržba (čistenie) v prípade odstávky zariadenia môže byť uskutočnená bez toho, aby pracovníci museli vstupovať do vnútra okruhu so spalinami: v sálavej zóne sú umiestnené pre tento účel otvory s dvierkami vo viacerých výškach a to jednak prostredníctvom stlačeného vzduchu, alebo umývacími tryskami, čo sa týka zóny konvertora sú umiestnené početné otvory s dvierkami medzi kotlovými zväzkami pre čistenie prostredníctvom stlačeného vzduchu, ako aj mechanicky.

Posledne uvedený úkon je možné uskutočniť pri chladnejších kotlových zväzkoch  (ekonomizéra) aj pri kotli  v prevádzke.

Pre umožnenie najjednoduchšieho, rýchleho a ekonomicky nenáročného čistenia,  alebo pri údržbe  sálavých komôr, sú na to predpripravené tým, že sa môžu urobiť  premostenia/prepojenia jednotlivých častí, bez toho aby bolo nevyhnutne potrebné začínať od dna samotných komôr.

Pre ručné čistenie vo fáze odstávky, buď alternatívne alebo doplnkovo cez už vyššie spomínané otvory, sálavá zóna môže byť ľahko sprístupnená z vnútra pomocou zdvižného systému prostredníctvom kladky spustenej zhora v samotnej komore.

## 2.11.  Systém  prepravy  popolčeka

Je dodávaný systém prepravy popolčeka pozostávajúci zo série redlerov s „oškrabávacou“ reťazou na odber popolčeka z výsypiek umiestnených pod nimi v rôznych častiach kotla.

Môžu byť s jednoduchou alebo dvojitou reťazou a budú vyrobené z materiálov vhodných pre prevádzkovú teplotu spalín.

V systéme prepravy je zahrnuté:

- reťaz,

- škrabky,

- ovládací hriadeľ,

- napínací hriadeľ,

- jednotka ovládania elektrickou prevodovkou,

- reakčné rameno,

- konštrukcia skrine, kompletná s opornými podperami,

- demontovateľné kryty,

- dvierka,

- príslušenstvo a bezpečnostné prvky.

## 2.12. Výsypky

Pod sálavou zónou, ako aj pod konvekčnou zónou budú umiestnené výsypky pre zber popolčeka vzniknutého zo spalín, ako aj  uvoľneného  počas mechanického čistenia.

Výsypka, ktorá je umiestnená pod sálavými komorami je predĺžením samotných komôr a je teda vybavená membránovými stenami s vodnými trubkami.

Steny po kratších stranách sú vertikálne, tie po stranách dlhších majú mierny sklon, aby umožňoval jednoduchšie vysýpanie popolčeka, aj pokiaľ by bol vo väčšom  objeme a  väčších kusoch.

Ostatné výsypky  sú z plechu, z dostatočne hrubého materiálu, vhodného pre prevádzkovú teplotu v tejto zóne.

Tam kde je teplota spalín vyššia ako 600 °C,  výsypky nie sú tepelne zaizolované, z dôvodu,  že zvýšením teploty plechu sa ešte podporí agresívnosť kyseliny chlorovodíkovej.

Maximálny skos je 35°, takým spôsobom aby bolo zabezpečené bezpečné a jednoduché vysýpanie popolčeka.

V spodnej časti  výsypky je príruba, ktorá umožňuje napojenie na evakuačné zariadenia na popolček: priamo na redlery za sucha pri sálavých komorách a cez klapky pri konvektívnej zóne.

## 2.13.  Nosná  konštrukcia

Kotol je osadený na nosnom podstavci, ktorý pozostáva z rámu, tvoreného kovovými profilmi  a umiestneného  v úrovni horného hrdla výsypiek a série oporných podstavcov dostatočne vystužených.

Na ráme,  alebo na stredových trámoch bude umiestnená séria fixných podpier,  alebo s voľnou dilatáciou, ktoré unesú váhu celého kotla.

## 2.14.   Rebríky  a  obslužné lávky

Rekuperačný kotol je vybavený obslužnými lávkami s príslušnými prístupovými rebríkmi/schodmi, skonštruované v súlade s platnými bezpečnostnými predpismi, aby sa tak umožnil čo najjednoduchší prístup pre zvládnutie jednotlivých úkonov počas prevádzky, údržby a kontroly prístrojov.

Obslužné lávky sú dodávané spolu so zábradlím, madlom a ochranou na nohy; vyrobené z roštov z pozinkovanej ocele.

Systém schodov/rebríkov, plošín a lávok je podopieraný z jednej strany kotlom a z druhej strany nosnou, opornou konštrukciou, takže nie je potrebná samostatná konštrukcia pre vybudovanie schodiska.

## 2.15.   Žiaruvzdorné   materiály

Žiaruvzdorný materiál s vysokým obsahom oxidu hlinitého bol použitý len v nasledovných častiach:

- vnútorné opláštenie/obloženie inšpekčných a prístupových otvorov;

- prípadná ochrana pocínovaných časti.

Pri kotloch so zaintegrovanými roštmi membránové steny tvorené trubkami s vodou zasahujú až do zóny spaľovania.

V tomto prípade je preto nevyhnutné zabrániť erozívnym a korozívnym reakciám so spalinami a produktmi spaľovania žiaruvzdornými materiálmi.

Obloženie žiaruvzdorným materiálom je použité aj vo väčšej časti zóny dohorievania, aby aj pri nižších dávkovaniach boli zabezpečené teploty a čas odolnosti predpísaný normami.

V navrhnutom riešení je zakomponované použitie materiálu s vysokým percentuálnym podielom uhlíka kremičitého, povrchovo upravený nitridáciou; to znamená, že je  odolný tak voči korózii ako aj erózii, ale zároveň umožňuje adekvátnu tepelnú výmenu s membránovými stenami. Takýmto spôsobom žiaruvzdorný povrch zostáva “studený”, čím sa čo najviac limituje priľnavosť pretekajúcich spalín na steny.

Pre obloženie rovných stien je vhodnejšie použiť obklad, ktorý je potrebné dostatočne upevniť na steny pomocou prizváraných kolíčkov na krídelká membránovej steny; v medzerách zostávajúcich medzi krytinou a trubkami bude samolepiaca zmes/malta, aj táto s vysokým percentuálnym obsahom uhlíka kremičitého, ktorý zabezpečí  ochranu trubiek aj v prípade uvoľnenia a "odškerenia" obkladu.

V ohyboch a na oblých stenách spaľovacej komory bude naopak uprednostnené použitie torkretáže alebo špeciálnych predformovaných kusov.

## 2.16.  Povrchová  ochrana

Membránové steny tvorené vodnými trubkami nechránené žiaruvzdorným materiálom sú vystavené erózii  a korózii vplyvom teplých spalín a popolčeka, ktorý sa na nich usádza.

Keďže na rozdiel od kotlových zväzkov, tieto nemôžu byť ani ľahko ani rýchlo zameniteľné, dodávateľ odporúča  opatrenia, ktorými sa zabezpečí  dlhá životnosť aj týchto častí generátora.

- Zvarovými švami (“cladding”) o hrúbke 1.5÷2 mm z materiálu nikel - chróm.

Tento spôsob ochrany je použitý pre zóny s teplotami spalín vyššími ako  900 °C.

Pri kotli  s integrovaným roštom v štandardnom prevedení je pre zónu bezprostredne nad tou obloženou žiaruvzdorným materiálom (umiestnená zhruba 300 mm vyššie), čiže hraničným miestom je v časti (hore) prvý vzostupný kanálik/trubka a ďalším hraničným miestom (horným) je druhý zostupujúci kanálik/trubka.

- Aplikácia nástreku plazmou, technikou “thermal spray”, jednou vrstvou nástreku nikel – chróm o hrúbke 250÷350 µm.

Táto ochrana je odporúčaná pre zóny s teplotou spalín nižšou ako 950 °C.

Pri kotloch s integrovaným roštom má obvykle význam v hornej časti od druhej radiačnej komory (zostupnej), začínajúc od kolektora a medzi steny medzi prvým a druhým kanálikom/trubkou;  pri kotloch s rotačnou pecou alebo adiabatickou komorou má naopak význam v prvej sálavej komore.

Použitie obidvoch ochranných vrstiev musí byť vykonané  v dielni konštrukcie a musí prejsť tepelnou úpravou.

Aplikácia v mieste montáže môže byť prevedená výlučne len pre drobnú  úpravu,  alebo v núdzových situáciách.

## 2.17.  Tepelná   izolácia

Steny rekuperačného kotla, ktoré sú v kontakte s teplými kvapalinami a sú vystavené vonkajšiemu prostrediu, budú zaizolované materiálom, s vysokou izolačnou schopnosťou, z panelov alebo vankúšikov vhodne prichytených ukotvením a príchytnou kovovou sieťou/mriežkou.

Hrúbka bude zvolená taká, aby teplota vonkajšiej  steny neprekročila 50 °C pri stálej teplote vzduchu 20 °C.

Zaizolované budú tieto časti (kde je to potrebné):

- vonkajsie steny rekuperačného kotla;

- bubon kotla;

- kolektory a prepojovacie potrubia pre teplú vodu a paru;

- výsypky;

## 2.18.   Vonkajšie   opláštenie

Zaizolované zóny sú po vonkajšej strane opláštené tenkým plechom z pozinkovanej ocele (alebo z hliníka v prípade potrubia) vhodnej hrúbky pre zabezpečenie perfektného zakonzervovania izolačného materiálu a efektívnej ochrany voči atmosférickým vplyvom.

## 2.19.   Povrchové  nátery

Všetky exponované časti z uhlíkovej ocele ako kotol, potrubia, rozvody a konštrukcie sú ošetrené ochranným náterom,  alebo budú pozinkované za tepla.

Pomocné zariadenia (ventily, kladivá, atď.) sú povrchovo upravené podľa štandardu príslušných výrobcov.

A.II.8.2.  Emisné limity  pre  znečisťujúce  látky  (po procese čistenia spalín)

Emisné limity pre ovzdušie platné pre spoločnosť   KOSIT a.s. Spaľovňa odpadov -Termovalorizátor :

-  v zmysle prílohy č. 4 časť V bod 4.2 k vyhláške MŽP SR č. 338/2009 Z. z. EL platia pre koncentrácie pri štandardných stavových podmienkach suchého plynu  (273 K, 101,3 kPa, obsah kyslíka  11 % obj.) a sú plne v súlade so  Smernicou EP a Rady 2000/76/EC o spaľovaní odpadov a v sú plne porovnateľné s najlepšie dostupnými technikami pre spaľovanie odpadu uvedené v referenčnom dokumente (BREF) pre BAT

### EL určené ako denné priemery (kontrolované AMS)

| Znečisťujúce látky | EL [mg.m-3] |
| --- | --- |
| celkové TZL | 10 |
| organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár vyjadrené ako TOC | 10 |
| plynné zlúčeniny Cl vyjadrené ako HCl | 10 |
| SO2 | 50 |
| NO a NO2 vyjadrené ako NO2 | 200 |

### EL určené ako polhodinové priemery podľa prílohy č.4 vyhl.č.706/2002 Z.z. 4.2.2.  REŽIM  A

| Znečisťujúce látky | (100% )A EL [mg.m-3] |
| --- | --- |
| celkové TZL | 30 |
| organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár vyjadrené ako TOC | 20 |
| plynné zlúčeniny Cl vyjadrené ako HCl | 60 |
| SO2 | 200 |
| NO a NO2 vyjadrené ako NO2 | 400 |

- Podmienky dodržania limitu :

- A – žiadna hodnota polhodinového priemeru nesmie prekročiť uvedené hodnoty.

### EL pre ťažké kovy (kontrolované diskontinuálnym meraním)

| - Znečisťujúce látky | - EL[mg.m-3] |
| --- | --- |
| - Tálium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako tálium (Tl) | - spolu 0,05 |
| - Kadmium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako kadmium (Cd) |  |
| - Ortuť a jej zlúčeniny vyjadrené ako ortuť (Hg) | - 0,05 |
| - Antimón a jeho zlúčeniny vyjadrené ako antimón (Sb) | - spolu 0,5 |
| - Arzén a jeho zlúčeniny vyjadrené ako arzén (As) |  |
| - Olovo a jeho zlúčeniny vyjadrené ako olovo (Pb) |  |
| - Chróm a jeho zlúčeniny vyjadrené ako chróm (Cr) |  |
| - Kobalt a jeho zlúčeniny vyjadrené ako kobalt (Co) |  |
| - Meď a jej zlúčeniny vyjadrené ako meď (Cu) |  |
| - Mangán a jeho zlúčeniny vyjadrené ako mangán (Mn) |  |
| - Nikel a jeho zlúčeniny vyjadrené ako nikel (Ni) |  |
| - Vanád a jeho zlúčeniny vyjadrené ako vanád (V) |  |

EL pre plynné zlúčeniny F vyjadrené ako HF  (kontrolované diskontinuálnym meraním)

| Znečisťujúce látky | EL[mg.m-3] |
| --- | --- |
| plynné zlúčeniny F vyjadrené ako HF | 1 |

EL pre dioxíny a furány (kontrolované diskontinuálnym meraním)

| - Znečisťujúce látky | - EL [ng.TEQm-3] |
| --- | --- |
| - Dioxíny a furány | - 0,1 |

Zachytávanie znečisťujúcich látok :

| Znečisťujúca látka | Diskontinuálne meranie |  | ½ hodinový priemer |  | 24 hodinový priemer |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BAT | Dosahované hodnoty | BAT | Dosahované hodnoty | BAT | Dosahované hodnoty |
| Jednotka | mg. Nm-3 |  | mg. Nm-3 |  | mg. Nm-3 |  |
| Tuhé znečisťujúce látky spolu | - | - | 1 - 20 | Max. 30 | 1 - 5 | Max. 10 |
| Plynné zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl | - | - | 1- 50 | Max. 60 | 1 - 8 | Max. 10 |
| Plynné zlúčeniny flóru vyjadrené ako HF | - | Max. 2 | < 2 | - | < 1 | - |
| Oxid siričitý SO2 | - | - | 1 - 150 | Max. 200 | 1 - 40 | Max. 50 |
| Oxid dusnatý (NO)a oxid dusičitý (NO2) vyjadrené ako oxid dusičitý | - | - | 40 - 300 | Max. 400 | 40 - 100 | Max.200 |
| Organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár vyjadrené ako celkový organický uhlík (TOC) | - | - | 1 - 20 | Max. 20 | 1 - 10 | Max. 10 |
| Oxid uhoľnatý (CO) | - | - | 5 - 100 | Max. 100 | 5 - 30 | Max. 50 |
| Ortuť a jej zlúčeniny vyjadrené ako ortuť (Hg) | < 0,05 | Max. 0,05 | 0,001 – 0,03 | - | 0,001 – 0,02 | - |
| Tálium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako tálium (Tl) a kadmium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako kadmium (Cd) | 0,005 – 0,05 | Max. 0,05 | - | - | - | - |
| Suma ostatných kovov (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V) | 0,005 – 0,5 | Max. 0,5 | - | - | - | - |
| Dioxíny a furány (ng TEQ. Nm-3) | 0,01 – 0,1 | Max. 0,1 | - | - | - | - |

Zdroj BREF

A.II.8.3.  Porovnanie prevádzky kotla K2  s najlepšie dostupnými technológiami :

Aplikovaná technológia je porovnateľná s najlepšími dostupnými technikami

| Predmet porovnania | Technologické nebo technické riešenie v zariadení | Najlepšia dostupná technika | Zdôvodnenie s rozdielom |
| --- | --- | --- | --- |
| Čistenie spalín - neutralizácia | Polosuchá vápenná metóda | Polosuchá vápenná metóda | zhoda s návrhom |
| Redukcia NOx - denitrifikácia SNCR | Selektívna nekatalytická redukčná metóda na báze močoviny | Selektívna nekatalytická redukčná metóda na báze močoviny | zhoda s návrhom |
| Adsorpcia PCDD/F, ťažké kovy | Na báze aktívneho uhlia | Na báze aktívneho uhlia | zhoda s návrhom |
| Demineralizovaná voda | Reverzná osmóza | Reverzná osmóza | zhoda s návrhom |
| Zníženie obsahu kyslých zložiek v spalinách pomocou hydroxidu vápenatého | polosuchá vápenná metóda | polosuchá vápenná metóda | zhoda s návrhom |

Zdroj BREF, Riešenie zodpovedá európskym štandardom

| Časť zariadenia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sledovaný parameter alebo riešenie | Parameter/riešenie najlepšej dostupnej techniky | Parameter/riešenie zariadenia | Zdôvodnenie s rozdielom |
| Separacia magnetických kovov | áno | áno | zhoda s návrhom |
| Nedopal v škváre | 3 % | 3 % | zhoda s návrhom |
| Nedopal v popolčeku | 3 % | 3 % | zhoda s návrhom |
| Odpadné vody z čistenia spalín | Nie sú | Nie sú | zhoda s návrhom |

Zdroj BREF,  Riešenie zodpovedá európskym štandardom

A.II.8.4.  Automatizovaný monitorovací systém (AMS)

V súčasnosti je v prevádzke automatický monitorovací systém (AMS)  pre spaliny z KOTLA K1 .

Taktiež rovnako pre čistenie spalín  KOTLA K2 a potrebu  sledovania znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovdzušia,  je navrhnutý automatický monitorovací systém (AMS).  AMS budú kontinuálne merané hodnoty znečisťujúcich látok TZL, NO2, SO2, CO, HCl, objemová koncentrácia kyslíka, teplota.

Oprávneným diskontinuálnym meraním budú v pravidelných intervaloch merané ďalšie znečisťujúce látky HF, ťažké kovy a PCDD+PCDF (dioxíny a furány).

Analyzátor bude inštalovaný v klimatizovanom  meracom kontajneri v blízkosti miesta odberu. Technické a programové vybavenie emisného počítača zabezpečuje zber a spracovanie nameraných údajov – archiváciu  nameraných údajov, protokoly z merania, tlač protokolov, odosielanie nameraných údajov.

### A.II.9. 	 VARIANTY NAVRHOVANE činnosti

### A.II.9.1.  Nulový variant

Jedná sa o prestavbu zariadenia  KOTLA K2 (generátora  pary)  tak, aby svojimi parametrami zodpovedal platnej legislatíve SR v oblasti ochrany ovzdušia, vrátane dodržania všeobecných podmienok  jeho prevádzkovania.

Súčasťou KOTLA K2 bude vybudované nové zariadenie na čistenie spalín pre KOTOL K2, spôsobom a parametrami, ktoré zabezpečia vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia v súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany ovzdušia (samostatný zámer činnosti).

Hlavnou činnosťou v navrhovanom technologickom celku  je   výstavba nového –  druhého KOTLA K2, ktorý nahradí v súčasnej dobe nefunkčný KOTOL K2, spôsobom,  ktorý bude spĺňať existujúce predpisy v oblasti ochrany ovzdušia, vrátane všeobecných podmienok  prevádzkovania.

Počas výstavby nebude potrebné prerušenie spaľovania odpadov, z dôvodu, že v súčasnosti sú komunálne odpady a ostatné odpady kategórie „O“ spaľované v KOTLI K1, s inštalovaným –  existujúcim čistením spalín.  KOTOL K2 je v súčasnosti mimo prevádzku, a preto bude  nový kotol  (ktorý nahradí kotol nefunkčný)  budovaný   bez  prerušenia prevádzky KOTLA K1.

Vybudovaním „Zariadenia na  čistenie spalín pre KOTOL K2“ a následným vybudovaním samostatného nového generátora pary KOTLA K2 budú  splnené a dodržané všetky povinnosti prevádzkovateľa veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle požiadaviek  zákona NR SR č.478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovania ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší), v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) a v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení neskorších predpisov veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia kategórie 5.1.1. Spaľovne odpadov komunálnych s projektovanou kapacitou viac ako 3 tony za hodinu.

V rámci vypracovaného „Podnikateľského zámeru“ spoločnosti -   „Modernizácia a technický rozvoj spaľovne“ je tento  zameraný na rekonštrukciu a modernizáciu spaľovne, ktorá zabezpečí zvýšenie kapacity zneškodňovaného odpadu v súlade s platnou legislatívou a zároveň zvýši energetické využitie odpadu.

II. etapa pozostáva z obnovy druhej spaľovacej linky - Kotol K2, výstavby čistenia spalín k druhej spaľovacej linke a následnej  inštalácie parnej turbíny a alternátora na výrobu elektrickej energie.

V súčasných podmienkach spaľovania odpadu je kapacita jedného kotla 67 500 t odpadu za rok. Rekonštrukciou a modernizáciou druhej spaľovacej linky – kotol K2 sa kapacita zvýši na maximálnu  (teortickú) kapacitu 135 000 t odpadu za rok. Súčasné kapacitné možnosti prvej spaľovacej linky sú už vyčerpané a prebytok odpadu predstavuje takmer 20 %.  Zvýšením kapacity spaľovania sa zabezpečí spoľahlivosť v zneškodňovaní odpadu a súčasne aj v dodávkach tepla pre koncových odberateľov (Tepláreň Košice, a.s.,  VVS, a.s. a U.S.Steel., s.r.o. Košice).  Súčasne je potrebné podotknúť, že výstavba  kotla K 2 neznamená automaticky súčasnú prevádzku oboch kotlov. Predpokladá sa  chod jedného kotla, ktorý bude technologickou parou zásobovať parnú turbínu a podľa potreby a možnosti koncových odberateľov dodávky pary. V čase havárie, poruchy, plánovanej odstávky, údržby, jedného z kotlov  bude v prevádzke druhý z  kotlov tak,  aby nedochádzalo k hromadeniu  odpadu, ktorého ako bolo vyššie uvedené je v súčasnej dobe prebytok asi 20%  s ročným nárastom cca 3% - 5% .

Vlastná spotreba a predaj pary je v súčasnosti na úrovni cca 35 % ročnej produkcie pary jedného kotla.  Z toho vyplýva, že zvýšením kapacity spaľovaného odpadu sa zvýši aj prebytočné (nevyužité) teplo. Následným vybudovaním  parnej turbíny a alternátora na výrobu elektrickej energie sa zabezpečí efektívne využitie prebytočného tepla.

Technické parametre

- Súčasný stav:

a) Kotol K1

- kapacita spaľovania: 9 t odpadu za hod., t.j. 67 500 t odpadu za rok

- množstvo vyrobenej pary: 27 t/hod., t.j. 202 500 t/rok

- teplota prehriatej pary: 270 oC

- max. tlak pary: 2,1 MPa

- teplota v spaľovacom priestore:  min. 850 oC

- energetické využitie tepelného potenciálu: 35 % (71 000 t pary)

b) Kotol K2

- kapacita spaľovania: 0 t

- množstvo vyrobenej pary: 0

- teplota prehriatej pary: 0 oC

- max. tlak pary: 0 MPa

- teplota v spaľovacom priestore: 0 oC

- energetické využitie tepelného potenciálu: 0

- Stav po ukončení  II. etapy:

a) Kotol K1

- kapacita spaľovania: 9 t odpadu za hod., t.j. 67 500 t odpadu za rok

- množstvo vyrobenej pary: 27 t/hod., t.j. 202 500 t/rok

- teplota prehriatej pary: 270 oC

- max. tlak pary: 2,1 MPa

- teplota v spaľovacom priestore: 850 oC

- energetické využitie tepelného potenciálu: 35 % (71 000 t pary)

b) Kotol K2

- kapacita spaľovania: 9,6 t  odpadu za hod., t.j. 76 800 t odpadu za rok

- množstvo vyrobenej pary: 30 t/hod., t.j.  240 000 t/rok

- teplota prehriatej pary: 390 oC

- max. tlak pary: 4,0 MPa

- teplota v spaľovacom priestore:  min. 850 oC

- energetické využitie tepelného potenciálu: 100 %

Vzhľadom na uvedené skutočnosti nulový variant vylučujeme.

A.II.9.2. Varianty riešenia

V zmysle § 22 ods. 7 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredia,  žiadame o upustenie od požiadavky variantného riešenia.

Upustenie variantného riešenia zdôvodňujeme nasledovnými skutočnosťami :

- Navrhovaná činnosť sa  uskutoční  priamo v areáli prevádzkovateľa, na vysporiadaných pozemkoch  a vysporiadaných vlastníckych vzťahov,  na území, kde sú vybudované inžinierske siete a dopravné siete a ktoré územie je určené pre priemyselné využitie (Spaľovňa odpadov KOSIT a.s., Mestská  ČOV VVS a.s. Košice)

- Samotná lokalizácia navrhovanej  činnosti  je v existujúcom  priemyselnom  areáli,  s podobným charakterom výroby, s existujúcou infraštruktúrou, ale aj skúsenosťami so zvládnutím výrobných procesov v štandardnej, či neštandardnej prevádzke

- V danom  areáli sú vybudované ďalšie zariadenia a prevádzky na nakladanie  s odpadmi, čím sa vytvárajú podmienky pre komplexné nakladanie s  odpadmi a ich následné zhodnocovanie

- KOTOL K2  bude spĺňať   všetky  legislatívne požiadavky v oblasti ochrany ovzdušia a ostatných zložkách životného prostredia,

### A.II.10.	 Celkové náklady

Predpokladané náklady na realizáciu stavby sú vyčíslené na 11 miliónov euro.

### A.II.11.	Zoznam dotknutých obcí

Dotknutou obcou je obec Košice - Barca.

### A.II.12.	Dotknutý samosprávny kraj

Úrad Košického samosprávneho kraja,

Odbor územného plánovania

Námestie maratónu mieru 2, Košice

### A.II.13.	 Dotknuté orgány

### A.II.13.1.Posudzujúci orgán

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

### A.II.13.2.Dotknutý orgán

Obvodný úrad životného prostredia v Košice

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach

Technická inšpekcia Košice

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Krajský úrad životného prostredia Košice

### A.II.14.	Názov povoľujúceho orgánu

- Mesto Košice – pracovisko 4, MÚ MČ Košice- Juh, Smetanova ul. č.4	(územné konanie)

- Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia

(stavebné  konanie)

A.II.14.1	 Druh  požadovaného povolenia

Povolenie podľa stavebného zákona a zákonov súvisiacich s konaním o týchto správnych rozhodnutiach.

Zmena rozhodnutia  o integrovanom povolení č. 2067-25831/2007/Mil /571070106 zo dňa 9. 8. 2007

A.II.15.	REZORTNÝ ORGÁN

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

### A.II.16.   Vyjadrenie o vplyvoch navrhovanej činnostipresahujúcich štátne

hranice

Navrhovaná činnosť  vybudovať a prevádzkovať zariadenie na čistenie spalín nebude presahovať štátne hranice Slovenskej republiky.

- ÚDAJE O PRIAMYCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA

### B.I. Požiadavky na vstupy

B.I.1 Pôda, záber pôdy celkom v ha, z toho zastavané územie (ha,  poľnohospodársky pôdny fond, lesné pozemky, bonita), z toho dočasný a trvalý záber

Navrhovaná činnosť sa  uskutoční  priamo v areáli prevádzkovateľa, na vysporiadaných pozemkoch  a vysporiadaných vlastníckych vzťahov,  na území, kde sú vybudované inžinierske siete a dopravné siete a ktoré územie je určené pre priemyselné využitie (Spaľovňa odpadov KOSIT a.s., Mestská  ČOV VVS a.s. Košice), z uvedeného dôvodu nie  sú požiadavky na ďalší záber pôdy, nový gnerátor pary bude vybudovaný na mieste existujúceho nefunkčného kotla K2.

B.I.2   Voda, odber vody celkom, maximálny a priemerný odber (m3.hod-1, m3/rok), z toho voda pitná úžitková, zdroj vody (verejný vodovod, povrchový zdroj, iný), umiestnenie odberného zariadenia, spotreba vody celkom (m3/hod, m3/rok) -  Zásobovanie vodou

Úžitková voda pre potreby Spaľovne odpadov – TERMOVALORIZÁTORA na technologické účely je odoberaná z vlastnej studne, ako aj z Chemickej úpravne vody Košice - Krásna, dodávateľa U. S. Steel Košice, s.r.o. (ďalej len „CHÚV USSK“) na základe zmluvného vzťahu. Voda odoberaná z  CHÚV USSK je súčasne používaná    na sociálne a požiarne účely.

Vlastná studňa je situovaná v juhovýchodnej časti areálu prevádzky, je to vŕtaná studňa  o hĺbke 10 metrov.

Pitná voda je odoberaná od VVS a.s. Závod Košice na základe uzavretého zmluvného vzťahu, s možnosťou akumulácie vody v podzemnom vodojeme s objemom 30,0 m3, s vlastnou čerpacou stanicou.

Súčasný stav  vyššie uvedeného  zásobovania vodou bude postačovať aj pre potreby KOTLA K2.

Napájacia voda pre potrebu KOTLA K2  musí vyhovovať nasledujúcim medzným charakteristikám v súlade s normami UNI CTI 7550 pre generátory s vodnými trubkami, ktoré napájajú parné turbíny:

pH pri 25 °C	:	            9÷9.3	-

Kyslík	:	7	µg O2/kg

Železo	:	50	µg Fe/kg

Meď	:	5	µg Cu/kg

Organické látky	:	3	mg O2/kg

Celková vodivosť pri 25 °C	:	10	µS/cm

Ochrana podzemných vôd

Projektová dokumentácia pre stavebné konanie bude obsahovať požiadavky §39 vodného zákona, v prípade zariadení, v ktorých sa bude zaobchádzať s nebezpečnými látkami, tak aby bolo možné zachytenie nebezpečných látok, ktoré by unikli pri technickej poruche , alebo pri deštrukcii, alebo by sa vyplavili pri hasení požiaru požiarnou vodou a budú konštruované v súlade s požiadavkami slovenských technických noriem.

Ochrana podzemných vôd bude spočívať aj :

- pravidelná kontrola a údržba inštalácií a technologických zariadení v rozsahu podľa požiadaviek dodávateľa,

- preukázateľné oboznámenie obsluhy s prevádzkovým poriadkom, havarijným plánom a požiarnymi predpismi,

- nakladanie s nebezpečnými látkami podľa zákona o vodách,

- nakladanie  s  odpadmi podľa zákona o odpadoch,

- kontrola rozvodov a ich tesnosti.

B.I.  3  Surovinové a energetické zdroje

Surovinovým zdrojom pre KOTOL K2  budú komunálne odpady a ostatné odpady kategórie „O“  (zoznam odpadov je uvedený v prílohe č. 4).   Na nábeh kotla bude používaný zemný plyn.  Odpady budú zvážane zo zvozovej oblasti Košice – mesto, vrátane mestských častí, sčasti z oblasti Košice okolie a ostatných zákazníkov  podľa aktuálnych obchodných zmúv.  Kapacita spaľovania: 9,6 t  odpadu za hod., t.j. 76 800 t odpadu za rok

B.I.4 Elektrická energia

Elektrická energia bude dodávaná z Východoslovenskej energetiky a.s..  Potrebu množstva elektrickej energie pre KOTOL K2 bude riešiť podrobne samostatná časť v projektovej dokumentácii.

B.I.5  Požiadavky na dopravu

Vnútroareálové komunikácie  riešenej časti areálu sú napojené cez obslužnú komunikáciu s betónovým povrchom so šírkou 6m a cez jestvujúci vjazd na dvojpruhovú, obojsmernú miestnu komunikáciu.

Časť vnútroareálovej komunikácie vedľa navrhovaného filtra sa rozšíri.

Statická doprava – parkovisko je vytvorené v blízkosti vstupu – vrátnice.

B.I.6  Požiadavky na pracovné sily

Pre potreby navrhovanej prevádzky KOTLA K2  sa počet zamestnancov  bude navyšovať cca o 5 zamestnancov - pracovníkov,  obsluha zariadenia KOTLA K2  bude zabezpečená aj  z jestvujúceho stavu pracovníkov a z tejto už existujúcej činnosti

B.II  Údaje o výstupoch

B.II.1 Ovzdušie , hlavné zdroje znečistenia ovzdušia, kvalitatívna a kvantitatívna charakteristika emisií, spôsob zachytávania emisií, spôsob merania emisií, časové pôsobenie zdroja

Emisné limity pre ovzdušie platné pre spoločnosť   KOSIT a.s. Spaľovňa odpadov -Termovalorizátor :

-  v zmysle prílohy č. 4 časť V bod 4.2 k vyhláške MŽP SR č. 706/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov)    EL platia pre koncentrácie pri štandardných stavových podmienkach suchého plynu  (273 K, 101,3 kPa, obsah kyslíka  11 % obj.) a sú plne v súlade so  Smernicou EP a Rady 2000/76/EC o spaľovaní odpadov a v sú plne porovnateľné s najlepšie dostupnými technikami pre spaľovanie odpadu uvedené v referenčnom dokumente (BREF) pre BAT

### EL určené ako denné priemery (kontrolované AMS)

| Znečisťujúce látky | EL [mg.m-3] |
| --- | --- |
| celkové TZL | 10 |
| organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár vyjadrené ako TOC | 10 |
| plynné zlúčeniny Cl vyjadrené ako HCl | 10 |
| SO2 | 50 |
| NO a NO2 vyjadrené ako NO2 | 200 |

### EL určené ako polhodinové priemery podľa prílohy č.4 vyhl.č.706/2002 Z.z. 4.2.2.  REŽIM  A

| Znečisťujúce látky | (100% )A EL [mg.m-3] |
| --- | --- |
| celkové TZL | 30 |
| organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár vyjadrené ako TOC | 20 |
| plynné zlúčeniny Cl vyjadrené ako HCl | 60 |
| SO2 | 200 |
| NO a NO2 vyjadrené ako NO2 | 400 |

- Podmienky dodržania limitu :

- A – žiadna hodnota polhodinového priemeru nesmie prekročiť uvedené hodnoty.

### EL pre ťažké kovy (kontrolované diskontinuálnym meraním)

| - Znečisťujúce látky | - EL[mg.m-3] |
| --- | --- |
| - Tálium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako tálium (Tl) | - spolu 0,05 |
| - Kadmium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako kadmium (Cd) |  |
| - Ortuť a jej zlúčeniny vyjadrené ako ortuť (Hg) | - 0,05 |
| - Antimón a jeho zlúčeniny vyjadrené ako antimón (Sb) | - spolu 0,5 |
| - Arzén a jeho zlúčeniny vyjadrené ako arzén (As) |  |
| - Olovo a jeho zlúčeniny vyjadrené ako olovo (Pb) |  |
| - Chróm a jeho zlúčeniny vyjadrené ako chróm (Cr) |  |
| - Kobalt a jeho zlúčeniny vyjadrené ako kobalt (Co) |  |
| - Meď a jej zlúčeniny vyjadrené ako meď (Cu) |  |
| - Mangán a jeho zlúčeniny vyjadrené ako mangán (Mn) |  |
| - Nikel a jeho zlúčeniny vyjadrené ako nikel (Ni) |  |
| - Vanád a jeho zlúčeniny vyjadrené ako vanád (V) |  |

EL pre plynné zlúčeniny F vyjadrené ako HF  (kontrolované diskontinuálnym meraním)

| Znečisťujúce látky | EL[mg.m-3] |
| --- | --- |
| plynné zlúčeniny F vyjadrené ako HF | 1 |

EL pre dioxíny a furány (kontrolované diskontinuálnym meraním)

| - Znečisťujúce látky | - EL [ng.TEQm-3] |
| --- | --- |
| - Dioxíny a furány | - 0,1 |

Zachytávanie znečisťujúcich látok :

| Znečisťujúca látka | Diskontinuálne meranie |  | ½ hodinový priemer |  | 24 hodinový priemer |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BAT | Dosahované hodnoty | BAT | Dosahované hodnoty | BAT | Dosahované hodnoty |
| Jednotka | mg. Nm-3 |  | mg. Nm-3 |  | mg. Nm-3 |  |
| Tuhé znečisťujúce látky spolu | - | - | 1 - 20 | Max. 30 | 1 - 5 | Max. 10 |
| Plynné zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl | - | - | 1- 50 | Max. 60 | 1 - 8 | Max. 10 |
| Plynné zlúčeniny flóru vyjadrené ako HF | - | Max. 2 | < 2 | - | < 1 | - |
| Oxid siričitý SO2 | - | - | 1 - 150 | Max. 200 | 1 - 40 | Max. 50 |
| Oxid dusnatý (NO)a oxid dusičitý (NO2) vyjadrené ako oxid dusičitý | - | - | 40 - 300 | Max. 400 | 40 - 100 | Max.200 |
| Organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár vyjadrené ako celkový organický uhlík (TOC) | - | - | 1 - 20 | Max. 20 | 1 - 10 | Max. 10 |
| Oxid uhoľnatý (CO) | - | - | 5 - 100 | Max. 100 | 5 - 30 | Max. 50 |
| Ortuť a jej zlúčeniny vyjadrené ako ortuť (Hg) | < 0,05 | Max. 0,05 | 0,001 – 0,03 | - | 0,001 – 0,02 | - |
| Tálium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako tálium (Tl) a kadmium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako kadmium (Cd) | 0,005 – 0,05 | Max. 0,05 | - | - | - | - |
| Suma ostatných kovov (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V) | 0,005 – 0,5 | Max. 0,5 | - | - | - | - |
| Dioxíny a furány (ng TEQ. Nm-3) | 0,01 – 0,1 | Max. 0,1 | - | - | - | - |

Zdroj BREF

Na zachytávanie znečisťujúcich látok  resp. na ich znižovanie bude slúžiť zariadenie na čistenie kotla K 2 ku ktorému bol vypracovaný samostaný zámer s vydaným záverečným stanoviskom číslo 11961/2008-3.4/hp. Zo 25.7.2009

Popis procesu čistenia spalín

Zo spaľovacej komory kotla K2, (kde sa bude spaľovať  komunálny odpad a ostatný odpad kategórie „O“), sa spaliny dostanú  do  batérie  cyklónov,  tj. prvého stupňa čistenia, kde sa dosiahne predsaparácia – odprášenie najhrubšieho podielu popolčeka zo spalín (cca 80%).  Spaliny sa následne ochladia v chladiči – chladiacej veži, prostredníctvom vstrekovanej vody, rozprášenej stlačeným vzduchom. V chladiči  sa zníži  ich teplota až na požadovanú hodnotu, ktorá je vhodná pre ďalšie stupne úpravy (redukcia teploty z 2300C na 1500C) .

Trysky  v hornej časti vytvoria  rovnorodú hmlovinu, ktorá sa celkom odparí bez toho, aby sa kvapalná fáza dostala do spodnej časti  chladiacej veže. Čím je vyššia teplota spalín, tým viac sa škrtí prietok cez vratný regulačný ventil,  aby sa  zväčšilo množstvo vody dodávanej do trysiek a aby sa zmenšilo množstvo vratnej vody do zásobníka a obrátene.

Po ochladení postupujú spaliny do reaktora, kde budú vstrekované  čerstvé reagenty (vápenatý hydrát a  aktívne uhlie), aby sa odstránili škodlivé komponenty v spalinách.  Zmes plynov a reagentov zreaguje v reaktore, v závislosti na  správnej kontaktnej dobe  s reagentami.

Na výstupe z reaktora spaliny  ďalej postupujú na filtre, s odnímateĺnými bunkami .  Vo filtri prebieha filtrácia spalín a jemný popolček sa usadzuje na vonkajšom povrchu rukávov filtrov.  Filtre zabezpečia odstránenie znečisťujúcich látok zo spalín.

Na konci procesu  sú čisté spaliny odvádzané ku koncovému ventilátoru a následne do komína. V potrubnom úseku, ktorý vedie ku komínu,  je   inštalovaný odberný systém dymových plynov, ktorý je prepojený s analyzátorom, inštalovaným v kontajneri.

Čerstvé reakčné látky (vápno a aktívne uhlie) budú uskladňované v nových silách, z ktorých budú vyberané a dávkované mechanicky – systém špirálových dopravníkov zabezpečí ich presun do reaktora.

Popolček bude skladovaný v sile, z ktorého bude odoberaný do cisternového vozidla, s odvozom na jeho zhodnotenie/zneškodnenie.

Zariadenie na  znižovanie NOx  v spalinách.

Reakcia odstraňovania NOx podľa tohto procesu sa nazýva nekatalická reakcia - SNCR (Selective Non Catalitic Reduction). Dochádza k nej vďaka ich reakcii s močovinou.

Aby bola dosiahnutá dobrá účinnosť, bude močovina injektovaná v KOTLI K2  v mieste – do najvhodnejšieho rozsahu teplôt, teda od 880 °C do 1050 °C na najmenej 95% času fungovania. Pre tento proces budú inštalované 4 injekčné trysky.

Močovina bude  rozprašovaná ako hmla priamo v spaľovacej komore KOTLA K2. Na predĺženie doby kontaktu a odsunutie podmienky prehriatia zmesi sa používa voda. A obrátene, ak by teplota mala tendenciu ísť dole, znížilo by sa množstvo vody a bola by tak umožnená okamžitá reakcia s využítim horúcej zóny.

Správne dávkovanie močoviny, ktorá sa zmieša s vodou a rozprašuje do hmly tlakovým vzduchom je definované regulačným systémom, vo vnútri  rozvádzača vodného hospodárstva, na základe algoritmov, ktoré berú v úvahu signál o obsahu NOx v spalinách zistenom v komíne, teplotu v spaľovacej komore a podľa množstva spalín.

Zmes vody/močoviny a tlakového vzduchu je následne rozdeľovaná do štyroch trysiek  umiestnených takým spôsobom, že k vstreku dochádza v spaľovacej komore.

Močovina pre tento proces bude privádzaná  nadzemným potrubím z existujúcej nadzemnej nádrže pre močovinu, ktorá bola vybudovaná a legislatívne schválená pre existujúce zariadenie na čistenie spalín pre KOTOL K1.

Spôsob merania emisií

Meranie emisií bude zabezpečené kontinuálne  automatizovaným monitorovacím systémom(ďalej len AMS), ktorý bude súčasťou zariadenia na čistenie spalín, a to pre TZL, SO2, NOx, CO, HCl,TOC, stavové veličiny (tlak, vlhkosť, teplota, obsah kyslíka) a diskontinuálne oprávnenou osobou (kovy, PCDD/PCDF, HF) v intervaloch, ktoré budú určené rozhodnutím príslušného orgánu štátnej správy.

B.II .2  Odpadové vody

B.II.2.1  Vody z povrchového odtoku

Výstavbou a realizáciou KOTLA K2  nedôjde k navýšeniu množstva vôd z povrchového odtoku, nakoľko KOTOL K2 je technologické zariadenie, ktoré bude umiestnené do existujúcich priestorov prevádzky a nahradí toho času nefunkčný KOTOL K2.

B.II.2.2  Splaškové  odpadové  vody

Množstvo splaškových vôd vyplýva zo spotreby vody na sociálne účely.  Množstvo splaškových vôd bude navýšené iba minimálne o cca odpadové vody pri navýšení stavu o cca 5 pracovníkov.

V prevádzke bude zachovaný existujúci stav – odpadové vody splaškové a technologické sú cez vnútroareálovú kanalizáciu vypúšťané do prečerpávacej stanice odpadových vôd, odkiaľ sú odkanalizované do verejnej kanalizácie správcu VVS a.s. Závod Košice na mestskú MČOV.

Splaškové odpadové vody

Množstvo splaškových vôd vyplýva zo spotreby vody na sociálne účely.

Qbd =  5 zam. x  120 l/z.d. =  600  l/d =  0,6  m3/d

Qr =  219,0  m3/rok

B. II.3   Odpady

Plynné produkty

Spaliny tvoriace sa počas procesu spaľovania odpadu, zodpovedajúce zhruba 60.000 Nm3/h, budú odvedené z kotla K2 do zariadenia na čistenie spalín (samostatný zámer činnosti).

Tuhé odpady

Škvara zo spaľovania, zhromažďovaná pod spaľovacím roštom bude odvádzaná aktuálnym zberným systémom, ktorý je spoločný aj pre druhú linku spaľovania.

odpadové látky, ktoré budú vznikať z procesu čistenia spalín  :

popolček                               265-370   kg/hod.

vápenné soli                        312-611     kg/hod.

Pri stavebných prácach  môžu vzniknúť  tieto odpady   začlenené do druhu a kategórie podľa Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z. – Katalóg odpadov:

Kód odpadu	názov odpadu	                   kategória

08 01 11                             odpadové farby a laky obsahujúce organické                                       N

rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

15 01 06                             zmiešané obaly                                                                                            O

15 01 10                             obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných                                                 N

látok

15 02 02                            absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov

inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy

kontaminované nebezpečnými látkami                                                  N

17 01 01 	betón 	              	   O

17 01 07		zmesi betónu, tehál, obkladačiek

iné ako uvedené v 17 01 06	                                                              O

17 02 02 	sklo 		                  O

17 04 05 	železo a oceľ 		                  O

17 04 11 	káble iné ako uvedené v 17 04 10		                  O

17 05 06 		výkopová zemina				 	                  O

Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu pri stavebných prácach cca 30,0 ton.

##### Zoznam druhov odpadov vznikajúcich pôvodcovi (KOSIT a.s.)  zo spaľovacieho procesu

| Kat. číslo | Druh odpadu | kat. odp. | Miesto zhromažďov. |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 01 12 | popol a škvára iné ako uvedené v 19 01 11 | O | denný vývoz |
| 19 01 05 | filtračný koláč z čistenia plynov | N | kontajner |
| 19 01 07 | tuhý odpad z čistenia plynov | N |  |
| 19 03 04 | čiastočne stabilizované odpady označené ako nebezpečné | N | silo |

Predpokladané  množstvo odpadov bude cca 28 000 ton.rok-1 pri prevádzke jedného kotla (súčasná prevádzka oboch  kotlov sa predbežne nepredpokladá) pričom množstvo popolčeka je cca do 3 000 ton.rok-1  a množstvo škvary je cca 25 000 ton.rok-1 .

Spoločnosť KOSIT a.s.  má na zhodnocovanie a zneškodňovanie vlastných odpadov, (u ktorých  nezabezpečuje ich zhodnotenie, alebo zneškodnenie sama) uzatvorené zmluvy s oprávnenými organizáciami. Uzatváranie zmlúv zabezpečuje obchodné oddelenie spoločnosti  podľa aktuálnej potreby. Zmluvy sú uzatvárané pre každý druh  tak,  že každý druh odpadu, ktorý spoločnosť nevie zatiaľ ďalej využiť, ponúkne na zhodnotenie, alebo zneškodnenie iným oprávneným organizáciám.

V súčasnosti odpady kat. čísla 19 01 12, 19 01 05, 19 01 07, 19 03 04 su odovzdávané na zneškodnenie oprávnenej oganizácii spoločnosti EKOLOGICKÉ SLUŽBY s.r.o, STRÁŽSKE

Komentár:  V zmysle nariadenia (ES) č. 850/2004 o POPs budú maximálme možné koncentračné limity taxatívne uvedených POPs v relevantných druhoch odpadov sledované spôsobom určeným v  rozhodnutiach dotknutých  orgánov štátnej správy.

Vzhľadom na doterajší charakter činnosti prevádzky sú všetky vyššie uvedené druhy odpadov povolené rozhodnutím SIŽP IŽP – integrované povolenie.

Zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov je zo strany spoločnosti KOSIT a.s.  vykonávané v súlade s platnou legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva.

V prevádzke sa už vykonávajú činnosti, ktoré sú podľa prílohy č. 2 a 3 k zákonu č. 223/2001 Z. z. o odpadoch zaradené:

R 1  VYUŽITIE NAJMÄ AKO PALIVO ALEBO NA ZÍSKAVANIE ENERGIE INÝM SPÔSOBOM,

Komentár:  V zmysle  Smernice  Európského parlamentu a Rady 2008/98/ES z  19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc je zariadenie na spaľovanie odpadu považované iba vtedy ak energetická účinnost zariadenia je vyššia jako:

- 0,60 v prípade zaiadení, ktoré boli v prevádzke a mali povolenie v súlade spaltnými  právnymi predpismi poločenstva před 1.januárom 2009

- 0,65 v prípade zariadení,  ktoré dostali povolenie po 31. decembri 2008

pričom na výpočet emergetickej účinnosti sa použije vzorec

Energetická účinnosť = (Ep – (Ef+Ei))/(0,97 *(Ew+Ef))

Kde:

Ep je ročné množstvo energie vyrobenej jako teplo alebo elektrina. Vzpočít sa tak, že energia vo forme elektriny sa vynásobí hodnotou2,6 a teplo vyrobené na komerčné účely sa vynásobí hodnotou 1,1 (GJ/rok)

Ew je ročný energetický vstup do systému z palív prispievajúcich k výrobe pary (GJ/rok)

Ew je ročné množstvo energie obsiahnuté v spraacovanom odpade, ktoré sa vypočítava z čistej výhrevnosti odpadu (GJ/rok)

Ei je ročné množstvo dovezenej energie okrem Ew a Ef (GJ/rok)

0,97 je koeficient zohľadňujúci energetické straty vdôsleedku popola zo spaľovania odpadu a sálania

Dôležité: V roku 2008 bola energetická účinnosť kotla K1, ktorý je v súčasnej dobe v prevádzke 0,74 pri realizácii navrhovanej činnosti je predpoklad minimálne rovnakej a vyššej energetickej účinnosti.

R 12 ÚPRAVA ODPADOV PRED ČINNOSŤOU R1,

R 13 SKLADOVANIE ODPADOV PRED POUŽITÍM NIEKTOREJ Z ČINNOSTÍ R1 AŽ R12 (OKREM DOČASNÉHO ULOŽENIA PRED ZBEROM NA  MIESTE VZNIKU),

D 10 SPAĽOVANIE NA PEVNINE,

D 13 ZMIEŠAVANIE ALEBO MIEŠANIE PRED POUŽITÍM Z ČINNOSTÍ D1 AŽ  D12,

D 15 SKLADOVANIE PRED POUŽITÍM NIEKTOREJ Z ČINNOSTÍ D1 AŽ D14

(OKREM DOČASNÉHO ULOŽENIA PRED ZBEROM NA MIESTE VZNIKU).

Emisie do ovzdušia

SIŽP, IŽP Košice rozhodnutím č. 2067-25831/2007/Mil/571070106 z 9.8. 2007 vydala integrované povolenie v oblasti ochrany ovzdušia :

- súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania a ich zmien a rozhodnutí o ich užívaní, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- súhlas na inštaláciu technických prostriedkov na monitorovanie emisií a úrovne znečistenia, na ich prevádzku, na ich zmeny a na prevádzku po vykonaných zmenách, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- súhlas na inštaláciu technologických celkov, patriacich do kategórie veľkých zdrojov znečisťovania, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak nepodliehajú stavebnému konaniu, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- súhlas na povolenie stavby spaľovne odpadov a na ich zmeny, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 6 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania, podľa § 8 ods. písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- súhlas na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technickoorganizačních opatrení (ďalej len „súbor TPP a TOO“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- súhlas na určenie osobitných podmienok a osobitných lehôt zisťovania množstev vypúšťaných znečisťujúcich látok, údajov o dodržaní určených emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania zdrojov a monitorovanie úrovne znečistenia ovzdušia, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 9 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Do ovzdušia nebudú počas výstavby uvoľňované žiadne odpadové plyny, mimo bežných emisií výfukových plynov z používanej techniky. Tieto emisie významne nezvýšia záťaž ovzdušia v danom území.

Emisie prachových častíc pri výstavbe budú v prípade potreby v nutnom rozsahu riešené kropením suchých povrchov vodou.

Počas prevádzky zariadenia pohybom nákladných áut budú do ovzdušia uvoľňované tuhé znečisťujúce látky. Ich minimalizácia bude zabezpečená kropením prístupovej cesty.

Počas prevádzky samotného novovybudovaného zariadenia na čistenie spalín, ktoré bude čistiť vypúšťané znečisťujúce látky z prevádzky KOTLA K2 , budú tieto vypúšťané v súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany ovzdušia (predpokladom je už existujúce zariadenie – množstvá ZL pozri tabuľka č. 21)

B.II.4  Emisie hluku a vibrácií

V priebehu výstavby budú emisie hluku nárazové, zdrojom bude vykonávanie stavebných činností a prevádzka stavebných strojov. Tieto hlukové emisie budú časovo obmedzené na dennú dobu.

Obdobná situácia bude aj počas prevádzky zariadenia, kedy môžeme očakávať nárazové emisie hluku a to hlavne pri nakládke  vozidiel. Tieto hlukové emisie budú časovo obmedzené na dennú dobu.

Pri výstavbe nebudú používané mechanické prostriedky, ktoré by mohli spôsobiť vibrácie, šíriace sa do okolia.

B.II.5   Emisie žiarenia

Pri výstavbe nebudú používané žiadne zdroje žiarenia.

B.II.6  Zápach a iné výstupy

V zmysle všeobecných podmienok prevádzkovania je v priestore zásobníka podtlak, vzdušnina zo zásobníka odpadov bude odsávaná a vháňaná do spaľovacej komory, v prípade odstávky, pánovanej údržby, havárie, a pod.  bude uvedený do prevádzky druhý kotol do ktorého bude nasávaná vzdušnina zo zásobníka odpadov. V prípade odstávky oboch kotlov bude vzdušnina zo zásobníka odpadov odsávaná troma výduchmi umiestnenými na streche spaľovne a rozptylovaná do vonkajšieho ovzdušia bez výraznejšieho zvýšenia zápachu v okolí.

B.II.7  Významné terénne úpravy a zásahy do krajiny

Vzhľadom na skutočnosť, že nový generátor pary – kotol K2 bude umiestnený do už existujúceho objektu Spaľovne odpadov  - Termovalorizátora nedôjde  k  žiadnej terénnej úprave ani zásahu do krajiny.

C. KOMPLEXNÁ CHARAKTERISTIKA A  HODNOTENIE VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA

### C. I.  Vymedzenie hraníc dotknutého územia

Hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie je vypracované pre areál pravádzky Spaľovňa odpadov-TERMOVALORIZÁTOR,  akciovej spoločnosti KOSIT a.s., v katastrálnom území Košice - Barca. Predmetné územie sa nachádza juhovýchodne od mesta Košice v jestvujúcom areáli spaľovne spoločnosti KOSIT a.s. v k.ú. Barca. Tento areál spolu s ČOV Košice tvorí priemyselnú zónu. Priemyselný areál je situovaný medzi obcami Valaliky a Kokšov - Bakša, severne od širokorozchodnej koľajovej železnice vedúcej do areálu spoločnosti US Steel, vo vzdialenosti 750 m od obytnej zóny obce Kokšov - Bakša a 1 250 m od obytnej zóny obce Valaliky.

### C.II. Charakteristika súčasného stavu životného prostredia dotknutého územia

Posudzované je hlavne celé katastrálne územie obce Barca, Kokšov - Bakša a obce Valaliky, v ktorých najbližšom zázemí sa predmetná stavba – zariadenie na čistenie spalín -  nachádza. Pre širšie vzťahy sú posudzované aj pomery vzdialenejších lokalít,  hlavne okresu Košice - mesto.

### C. II.1. Geomorfologické pomery, geologické pomery, typ reliefu, sklon, členitosť

Záujmové územie sa nachádza v Košickej kotline, v podcelku Toryskej pahorkatiny.

Geologická stavba Košickej kotliny má zložitý, heterogénny charakter. Na povrch tu vystupujú horniny staršieho paleozoika, mladšieho paleozoika, mezozoika, paleogénu, neogénu a kvartéru. Prevažnú časť Košickej kotliny tvoria molasové neogénne sedimenty, miestami s výrazným pokryvom kvartérnych sedimentov. Košická kotlín  je súčasťou Východoslovenskej neogénnej pánvy, patriacej do skupiny vnútrohorských molasových pánvy. Jej výplň tvorí podľa D. Vassa (1981) hlavná molasa (egenburg – sarmat).

V egenburgu spodnomiocénne more transgredovalo prevažne na vnútro karpatský paleogén.

Sedimenty egenburgu sú zastúpené polohou ryolitových vulkanoklastík a stredno až hrubozrnnými pieskovcami s polohami zlepencov. V nadloží detritické sedimenty pozvoľne prechádzajú do prachovcov a pieskovcov. V karpate pokračovalo roztváranie panvy. Karpat je charakteristický zlepencami, prachovcami, pieskovcami a ílovcami. V priebehu bádenu sa pretváral štruktúrny plán panvy, nastali zmeny v pealeogeografickom vývoji i vo vývoji vulkanizmu. Prevažnými sedimentmi bádenu sú: vápnité pieskovce, prachovce a ílovce. Ďalší výrazný zvrat nastal počas vrchného bádenu, kde roztvárajúca sa a rýchlo subsidujúca panva bola tiež sprevádzaná výraznou poklesovou tektonikou v

pozdĺžnom i priečnom smere. V tomto období sedimentovali v panve ryolitové tufy, štrky, ílovce a prachovce. V sarmate došlo k vyvrcholeniu sedimentácie a vulkanizmu, pričom rýchlosť sedimentácie kulminovala v spodnom sarmate a predchádzala kulminácii vulkanizmu. Sarmat je charakteristický sedimentáciou ryolitových tufov, ílovcov, prachovcov. Najmladšími sedimentmi neogénu vyššieho sarmatu sú monogénne vápnité íly, ílovce s častými vložkami vulkanoklastík a lignitového uhlia.

Kvartérne sedimenty Košickej kotliny sú začlenené do starého, stredného, mladého pleistocénu a holocénu. Litologická, ale aj genetická pestrosť kvartérnych sedimentov je odrazom reliéfu a klímy, ktorá panovala počas ich vývoja. Oblasti s členitejším reliéfom sa stávali hlavným zdrojom kvartérnych sedimentov, ktoré boli z veľkej časti akumulované v priľahlých územiach, budovaných sedimentárnym neogénom. Najlepšie sú zachované v dolinách väčších tokov - rieka Hornád.

Z kvartérnych sedimentov v Košickej kotline vystupujú fluviálne, proluviálne, eolické, deluviálne a antropogénne sedimenty.

Fluviálne sedimenty tvoria dobre zachovanú akumuláciu mindelského terasového stupňa Hornádu. Štrky, ktorých priemerná veľkosť je 3 - 5 cm, sú suboválne až oválne, tvorené kremeňom, kremencom, karbonátmi, pieskovcami, granitoidmi, metamorfitmi. Výplň tvorí hrdzavohnedý piesok. Povrch riečnej nivy Hornádu tvoria súdržné náplavové sedimenty, v prevažnej miere reprezentované povodňovými hlinami až ílmi s nízkou až strednou plasticitou. V oblastiach s ľudskou aktivitou tvoria povrchovú vrstvu antropogénne sedimenty rozličného charakteru.

V záujmovom území boli podľa výsledkov starších prieskumov overené sedimenty neogénu a kvartéru - fluviálne súdržné a nesúdržné sedimenty a antropogénne sedimenty.

Povrchovú vrstvu tvoria ojedinelo antropogénne sedimenty, reprezentované hnedými štrkmi hlinitými, s va1únmi veľkosti do 5 cm, ojedinelo 10 až 15 cm, respektíve hnedou hlinou štrkovitou, tuhej konzistencie. Mocnosť antropogénnych sedimentov dosahuje lokálne až 4 m. Tieto sedimenty boli overené len v blízkosti jestvujúcich objektov. V ostatných miestach tvoria povrchovú vrstvu náp1avové povodňové sedimenty, ktoré sú zastúpené hnedými hlinami až ílmi nízkej až strednej plasticity, tuhej až pevnej konzistencie. Miestami sa na báze súdržných sedimentov vyskytujú hnedé až sivohnedé hliny piesčité, s obsahom va1únov štrku, veľkosti do 5 cm. Hliny až íly dosahujú v tejto lokalite mocnosť cca l až 3 m.

V podloží kvartérnych fluviálnych súdržných sedimentov vystupujú nesúdržné sedimenty h1inité až piesčité štrky. Smerom do hĺbky pribúda obsah piesčitej frakcie, ktorá nahrádza hlinitú prímes, prevládajú piesčité štrky. Výplň štrkov tvoria hlinité piesky, v hlbší ch polohách strednozrnné piesky. Veľkosť okruhliakov štrkov je prevažne l - 3 - 5 - 7 - 10, menej 15 - 20 cm, ojedinele sú popisované i okruhliaky veľkosti 25 až 30 cm. Z petrografického hľadiska sa jedná o kremence, kremene, granitoidy, karbonáty a pieskovce. Okruhliaky sú stredne až dobre opracované. Mocnosť štrkopiesčitých sedimentov dosahuje 4 až 8 m.

Neogénny komplex vystupuje v podloží kvartérnych štrkopiesčitých sedimentov, v hĺbke 6 až 10 m p. t. Toto podložie je budované sedimentmi sarmatu tufiticko - lignitickej série. Reprezentujú ich íly s nízkou až strednou plasticitou, tuhej až pevnej konzistencie, íly piesčité, siltovce, ílovce, tufity a pieskovce.

- II.1.1  Geotechnické vlastnosti zemín

Kvartér

- fluviálne súdržné sedimenty 	- hliny až íly, hliny piesčité

V zmysle STN 73 1001 môžeme tieto zeminy zatriediť do tried F3, F5 a F6; symbol MS, ML - MI, CL - CI.

- fluviálne nesúdržné sedimenty - štrky hlinité, štrky s prímesou jemnozrnnej zeminy až

štrky zle zrnené

V zmysle STN 73 1001 zatrieďujeme štrky hlinité, štrky s prímesou jemnozrnnej zeminy až štrky zle zrnené do tried G2 až G4, symbol GP, G-F, GM.

Neogén

- súdržné zeminy			íly s nízkou až strednou plasticitou

V zmysle STN 73 1001 môžeme tieto zeminy zatriediť do tried F6; symbol CL - CI.

C.II.1.2  Geodynamické javy

Geodynamické procesy sú podmienené hlavne geologickou stavbou, reliéfom, vegetáciou a klimatickými pomermi. Záujmová lokalita sa nachádza v údolnej nive rieky Hornád. Jej reliéf má charakter roviny, bez významných zmien v nadmorských výškach. V tomto území neboli zistené prakticky žiadne geodynamické javy (zosuny, veterná, výmoľová erózia atď.).

Celá oblasť sa podľa STN 73 0036 "Seizmické zaťaženie stavieb" sa lokalita nachádza v oblasti s intenzitou seizmického ohrozenia 7° M.C.S. V tejto lokalite neboli zistené žiadne znaky nestability územia, preto ho hodnotíme ako stabilné.

C.II.1.3 Hydrogeologické pomery

Hĺbka hladiny podzemnej vody pod terénom sa mení lokálne. Je závislá od nadmorskej výšky skúmaného miesta, ako aj od skutočností, či v danom mieste má charakter voľnej alebo napätej hladiny. Podľa údajov z prieskumov uskutočnených v záujmovej lokalite sa hladina pohybovala v hĺbke 4,0 až 4,8 m p. t. t.j. na kóte 181,40 - 181,90 m n. m. V zmysle doplňujúceho IG prieskumu na lokalite (K. Pačajová, 1987) sa podľa režimového merania na sonde SHMÚ v Kokšov - Bakši predpokladá za vysokých stavov v Hornáde zvýšenie hladiny podzemnej vody o 1,5 - 2,0 m t.j. na kótu až 182,40 - 183,90 m n. m.

Režim podzemnej vody je charakterizovaný súvislou hladinou, ktorej výška je priamo závislá na výške vodných stavov na rieke Hornád.

Generálny smer prúdenia podzemnej vody je zhodný so smerom toku rieky Hornád, t.j. SZ - JV. Podzemná voda akumulovaná v štrkopiesčitých náplavoch Hornádu je s voľnou hladinou, v miestach väčších mocností pokryvných hlín čiastočne napätá. V neogénnych zvodnených horizontoch je hladina podzemnej vody takmer vždy napätá .

Počas nízkych úrovní hladín odteká podzemná voda z priestoru záujmovej lokality JV smerom, t.j. súbežne so smerom toku hlavného recipienta - Hornádu. Presakovanie podzemných vôd do ľavobrežných (protiľahlých) častí toku Hornádu je vylúčené.

Súčiniteľ filtrácie kvartérnych štrkopiesčitých horizontov zistený na základe čerpacích skúšok počas prieskumu (K. Pačajová, 1987) sa pohyboval v rozmedzí 4,76. 10-3 až 5,86. 10-4 m.s-1. Rýchlosť prúdenia podzemnej vody bola stanovená (na základe výsledkov prieskumu, priemerného spádu hladiny podzemnej vody /0,002/ a Darcyho zákona) na 0,475 m . deň-1.

Obr. č. 3	Prehľadná geologická mapa (M. Kaličiak, et al.,1996)

M = 1 : 50 000

## Vysvetlivky

2	fluviálne sedimenty : hliny, piesky, íly			holocén

4	fluviálne sedimenty : piesky, štrky				holocén

10	eolické sedimenty :    piesky s krátkym transportom		pleistocén

14	fluviálne sedimenty : piesčité štrky				pleistocén

hodnotené územie

### C. II.2 Pôdne pomery, kultúra, pôdny typ,, pôdny druh a bonita

Prehľad o štruktúre pôdneho fondu v okrese Košice - okolie podľa spôsobu jeho využívania je uvedený v nasledujúcej tabuľke č. 8:

Výmera druhov pozemkov (ha) k 1.1. 2006 v okrese Košice - okolie  	Tab. č. 8

| Okres | Poľnohosp. pôda | Lesné pozemky | Vodné plochy | Zastavané plochy | Ostatné plochy | Celková výmera |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Košice - okolie | 76 282 | 65 069 | 2 588 | 6 751 | 2 655 | 153 345 |

| Okres | Orná pôda | Chmeľnice | Vinice | Záhrady | Ovocné sady | TTP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Košice - okolie | 55 022 | - | 60 | 2 752 | 495 | 17 953 |

Katastrálne územie obce Košice - Barca na základe geomorfologických jednotiek patrí do oblasti Lučenecko - košickej zníženiny, oblasti Košická kotlina, oddielu Košická rovina.

Podľa "Mapy využívania zeme" do poľnohospodárskej krajiny ďatelinovo – lucernovo – jačmenno - pšeničnej, podľa "Typu poľnohospodárskej produkcie" do okrsku s veľkou produkciou a varietu s veľkou produktivitou práce, podľa "Potenciálu poľnohospodárskej krajiny" - do krajiny nízkych kotlín s klímou hnedozemí, s chladnou zimou, podtypu - niva so stredne hlbokými hlinitými nivnými pôdami.

Z pôdnych typov v katastrálnom území sú zastúpené:

- nivné pôdy, sprievodné nivné pôdy glejové vyvinuté na nekarbonátových nivných sedimentoch - 100%.

Podľa kvality humusu sú pôdy hodnotené ako dobré, podľa bonity pôdy produkčné až stredne produkčné, podľa zrnitostného zloženia:

- hlinité až hlinito - piesočnaté, bez skeletu

Prírodné stanovište HMt - 11 - teplá oblasť hnedozemí.

Bonitované pôdnoekologické jednotky v katastrálnom území Košice - Barca 	   Tab. č. 9

| 7 - miestny kód | 5 - miestny kód | skupina |
| --- | --- | --- |
| 0427003 | 42701 | 6 |
| 0411002 | 41101 | 6 |
| 0411005 | 41101 | 6 |
| 0414065 | 51401 | 8 |

Druhové zloženie záberu poľnohospodárskej pôdy 			       	Tab. č. 10

| Kultúra | Záber celkom ha | Intravilán ha | Extravilán ha |
| --- | --- | --- | --- |
| orná pôda | 6,463 | 0,044 | 6,419 |
| záhrady | 1,072 | 0,576 | 0,496 |
| pasienky | 0,740 | - | 0,740 |
| SPOLU | 8,275 | 0,620 | 7,655 |

### C.II.3. Klimatické pomery

Lokalita má mierne vlhkú klímu s najteplejším mesiacom júl s priemernou mesačnou teplotou vzduchu 18,9 oC.  Najchladnejším mesiacom je január s priemernou mesačnou teplotou -3,4 oC. Rozptyl vzdušných prímesí je negatívne ovplyvňovaný prízemnou inverznou vrstvou o vertikálnej hrúbke v priemere 50 – 100 m. V tejto stabilnej a chladnej vzduchovej hmote sú eliminované konvektívne i advektívne pohyby vzduchu a tým aj jeho prirodzené miešanie. Prízemné inverzie sa vyskytujú prevažne od večernej po skorú dopoludňajšiu dobu. V priemere v roku trvajú 1 419 hodín s dlhším trvaním v zimnom období. Maximálne mesačné úhrny zrážok sa pohybujú v rozsahu 84 – 182 mm. Priemerný ročný úhrn zrážok je 669 mm maximálny 969 a minimálny 412 mm. Najväčšie priemerné úhrny zrážok sa vyskytujú v júni a júli, najmenšie v januári až v marci. Priemerná denná relatívna vlhkosť vzduchu je nižšia ako 40 %. Hmly sa v danej oblasti vyskytujú v jesennom a zimnom období. V priemere sa vyskytuje 47 dní s hmlou. K tvorbe hmiel dochádza najčastejšie v priebehu noci a k ich rozrušovaniu zväčša v neskorých dopoludňajších hodinách. V letnom polroku trvajú zväčša 1 - 5 hodín, v zimnom polroku 5 - 10 hodín. Počas roka je v priemere 382 hodín. Oblasť je veterná pri prevládajúcich smeroch vetra. Prevládajúci smer vetrov je od S, až SSZ (45 %). Druhý najvýznamnejší smer je od J (20 %). Bezvetrie sa vyskytuje 30 %. Priemerné rýchlosti vetra pri severnom a severozápadnom prúdení sú 5 - 8 m.s-1. Slabá veternosť s priemernými rýchlosťami vetra  do 2,5 m.s-1 sa vyskytujú so 47 % zastúpením. Pri týchto rýchlostiach má vietor už dobrú unášaciu silu, ale ešte slabú rozptyľovaciu schopnosť. K zníženiu rozptylu emisií dochádza i pri silnejšom prúdení s priemernými dennými rýchlosťami 15 m.s-1  a viac, kedy sa vyskytujú i nárazy vetra o sile víchrice s rýchlosťou vyše 21 m.s-1, ktoré nerozptyľujú spaliny, ale ich zrážajú k zemi. Pre rozptyl emisií má rozhodujúci význam vietor s priemernými rýchlosťami 2,5 – 7,5 m.s-1, kedy dochádza už k dobrej turbulencii a miešaniu vzduchu.

-    Teplota vzduchu:

- minimálna s rel. vlhkosťou 80 %  - 5 ºC

- priemerná s rel. vlhkosťou 70 %   20 ºC

- maximálna s rel. vlhkosťou 70 %  35 ºC

- seizmickosť: seizmická zóna – 2. kategória

Pre oblasť mesta Košice a okolitých obcí môžeme použiť meteorologické údaje z meteorologickej stanice Košice - letisko, ktorá sa nachádza v južnej časti mesta a leží v nadmorskej výške 230 m. Presná poloha stanice je určená zemepisnými súradnicami 48°40'20" s. š., 21°13'21" v. d.

Teploty

| Tab. č. 1: Mesačné priemery (MP), maximálne mesačné polhodinové priemery (max. PHMP), minimálne mesačné polhodinové priemery (min. PHMP), maximálne mesačné denné priemery (max. DMP) a minimálne mesačné denné priemery (min. OMP) teploty vzduchu v oC za rok 2003 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MP | max. PHMP | min. PHMP | max. DMP | min. DMP |
| január | - 3,8 | 5,1 | -13,5 | 2,5 | -12,8 |
| február | - 3,2 | 7,8 | -14,0 | 1,4 | -7,7 |
| marec | 3.3 | 17,9 | -6,6 | 10,0 | -2,3 |
| apríl | 9,4 | 25,6 | -5,6 | 20,6 | -0,6 |
| máj | 18,3 | 31,7 | 4,4 | 24,7 | 9,9 |
| jún | 20,6 | 32,4 | 8,2 | 24,6 | 14,3 |
| júl | 21,3 | 33,1 | 10,7 | 26,3 | 16,8 |
| august | 21,6 | 34,6 | 8,6 | 25,5 | 14,9 |
| september | 14,7 | 27,4 | 5,6 | 19,1 | 9,8 |
| október | 6,8 | 20,3 | -6,7 | 15,0 | -1,2 |
| november | 5,8 | 16,4 | -4,8 | 11,7 | -0,5 |
| december | -0,8 | 10,2 | -12,3 | 5,8 | -8,6 |

Zrážky

Priemerné mesačné zrážkové úhrny a maximálne mesačné denné úhrny atmosférických zrážok za rok 2003 na zrážkomernej stanici Košice - letisko uvádza tab. č. 2. V danom roku boli najbohatšie zrážky v auguste a septembri, najmenej zrážok spadlo začiatkom a koncom roka. Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou sa pohybuje okolo 60 - 68.

Potenciálny výpar sa pohybuje od hodnôt okolo 650 mm na S po hodnoty vyššie ako 730 mm na J okraji územia. Výpar z povrchu pôdy dosahuje hodnoty okolo 480 - 530 mm. Hodnotené územie patri do oblasti nížin so zníženým výskytom hmiel s priemerným ročným počtom dní s hmlou v rozmedzí 20 - 45 dní. Stanica Košice - letisko

Meteorologické údaje zo stanice Košice - letisko:

| Tab. č. 2. Mesačné úhmy (MZ) a maximálne mesačné |  |  |
| --- | --- | --- |
| denné úhrny atmosférických zrážok (max. DZ) v mm za |  |  |
|  | rok 2003 |  |
|  | max. DZ | MZ |
| január | 5,1 | 19,0 |
| február | 11,7 | 13,4 |
| marec | 3,0 | 6,2 |
| apríl | 17,2 | 39,5 |
| máj | 13,1 | 37,8 |
| jún | 15,0 | 43,4 |
| júl | 20,1 | 60,9 |
| august | 38,8 | 81,3 |
| september | 34,0 | 66,4 |
| október | 23,4 | 81,6 |
| november | 7,4 | 21,3 |
| december | 6,7 | 21,1 |

Veternosť

Klimatické pomery oblasti ovplyvňuje usporiadanie pohorí. Z juhozápadu zasahuje do oblasti Slovenský kras, na severe sa rozkladá Slovenské rudohorie, na východe Slanské vrchy. Medzi týmito pohoriami sa rozkladá Košická kotlina. Prevládajúce prúdenie zo severu

sa vyznačuje relatívne vyššími rýchlosťami, ktoré v priemere dosahujú hodnotu 5,7 m.s-1. Priemerná rýchlosť v roku o všetkých smerov je 3,6 m.s-1.

Obr. č. 4: Veterná ružica z meteorologickej stanice Košice -

letisko za rok 2003 (početnosť smerov vetra je vyjadrená v %)

### C. II.4. Ovzdušie, stav znečistenia ovzdušia

- V hodnotenom území sa z hľadiska znečisťovania ovzdušia nachádza časť vymedzeného územia – „Košicko-prešovskej oblasti KPO“ zahrňujúca mesto Košice a k nemu priľahlej časti okresu Košice – okolie. Najvýznamnejšie na znečisťovaní ovzdušia v tomto území sa podieľajú stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia v spaľovacích a technologických procesoch ťažkého priemyslu – najmä hutníctva a metalurgie. Dominantným zdrojom znečisťovania ovzdušia je U.S. Steel, s.r.o., Košice, ktorý je aj najvýznamnejším stacionárnym zdrojom znečistenia ovzdušia v rámci SR.  Veĺkými zdrojmi z pohľadu zákona o ochrane ovzušia je  tepelný energetický zdroj - Tepláreň Košice.  Spaľovňa odpadov – TERMOVALORIZÁTOR spoločnosti  Kosit a.s. je v porovnaní z ostatnými zdrojmi znečisťovania ovzdušia menej významný, čo do podielu na celkovom znečistení ovzdušia v hodnotenom území.

- V meste Košice významne narastá znečistenie ovzdušia z automobilovej dopravy (emisie NOx, CO, VOC a sekundárna prašnosť).

Emisie najvýznamnejších stacionárnych zdrojov v KPO  (t/rok)   	       	  Tab. č. 20

| Zdroj znečistenia ovzdušia | TZL |  | SO2 |  | NOx |  | CO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| U.S. Steel, s.r.o., Košice | 3889,624 | 3179,7 | 10662,699 | 9001,0 | 10286,032 | 7782,7 | 108565,334 | 102021,9 |
| Carmeuse Slovakia, s.r.o., Košice | 84,332 | 62,3 | 4,468 | 2,4 | 345,950 | 413,1 | 112,995 | 267,7 |
| Tepláreň Košice TEKO | 30,337 | 55,2 | 567,443 | 1110,8 | 1258,096 | 1447,3 | 47,953 | 53,1 |
| Spaľovňa odpadov KOSIT a.s. | 0,666 | 0,308 | 2,452 | 2,2 | 55,933 | 46,1 | 8,385 | 3,571 |

Zdroj : Správa o stave ŽP Košického kraja,Informácia o kvalite ovzdušia a podiele jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní v Košickom kraji v roku2006, 2007

Emisie najvýznamnejších stacionárnych vplyvov :

(Zdroj : KÚŽP Košice :  Informácia o kvalite ovzdušia a o podiele jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní v Košickom kraji v roku  2006, 2007 )

Najvýznamnejšie zdroje znečisťovania ovzdušia v roku 2007 v rámci kraja

Tuhé znečisťujúce látky

| poradie | nazov | okres | tzl(t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | U.S. Steel, s.r.o. Košice | Košice II | 3179.7 |
| 2 | SE, a.s., Bratislava, Elektráreň Vojany I a II | Michalovce | 169.7 |
| 3 | SIDERIT Nižná Slaná | Rožňava | 148.7 |
| 4 | Carmeuse Slovakia s.r.o., zavod Včeláre | Košice - okolie | 135.8 |
| 5 | Carmeuse Slovakia s.r.o., zavod Košíce | Košice II | 62.3 |
| 6 | TEKO a.s. Košice | Košice IV | 55.2 |
| 7 | KOVOHUTY, a.s. Krompachy | Spišská Nová Ves | 34.9 |
| 8 | V.S.H., a.s Turňa nad Bodvou | Košice - okolie | 32.5 |
| 9 | Eurocast Košice, spol. s.r. o | Košice II | 32.3 |
| 10 | KERKO Michalovce | Michalovce | 21.4 |
| 11 | Carmeuse Slovakia s.r.o., zavod Slavec | Rožňava | 17.0 |
| 12 | VSK MINERAL s.r.o. Košice, lom Spišská N. Ves | Spišská Nová Ves | 13.9 |
| 13 | Slovenské magnezitové závody a.s. závod Bočiar | Košice II | 10.5 |
| 14 | ŽSR Bratislava, zdroje v okrese Trebišov | Trebišov | 8.9 |
| 15 | Ametys s.r.o. Košice-Pereš, Kameňolom Hosťovce | Košice - okolie | 6.6 |
| 16 | Refrako, s.r.o. Košice | Košice II | 6.5 |
| 17 | SJT s.r.o. Moldava nad Bodvou | Košice - okolie | 5.9 |
| 18 | DYHA TIIROLA Moldava nad Bodvou | Košice - okolie | 5.5 |
| 19 | ŽSR všetky zdroje v okrese Michalovce | Michalovce | 5.4 |
| 20 | KAM-BET Čoltovo | Rožňava | 5.3 |
|  | Spolu |  | 3958,0 |
|  | Spolu za kraj |  | 4088,1 |
|  | %podiel hlavných zdrojov na emisiách |  | 96,82 |

Oxid siričitý

| poradie | nazov | okres | so2(t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | U.S. Steel, s.r.o. Košice | Košice II | 9001.0 |
| 2 | SIDERIT Nižná Slaná | Rožňava | 2196.3 |
| 3 | TEKO a.s. Košice | Košice IV | 1110.8 |
| 4 | SE, a.s., Bratislava, Elektráreň Vojany I a II | Michalovce | 1058.5 |
| 5 | Slovenské magnezitové závody a.s. závod Bočiar | Košice II | 112.1 |
| 6 | KOVOHUTY, a.s. Krompachy | Spišská Nová Ves | 88.2 |
| 7 | Refrako, s.r.o. Košice | Košice II | 46.3 |
| 8 | Reliningserv Košice | Košice II | 19.4 |
| 9 | V.S.H., a.s Turňa nad Bodvou | Košice - okolie | 18.9 |
| 10 | ŽSR Bratislava, zdroje v okrese Trebišov | Trebišov | 5.5 |
| 11 | Carmeuse Slovakia s.r.o., zavod Slavec | Rožňava | 4.1 |
| 12 | ŽSR všetky zdroje v okrese Michalovce | Michalovce | 3.2 |
| 13 | IMPERIAL TOBACCO SLOVAKIA a.s. Bratislava, prev. Smolník | Gelnica | 2.5 |
| 14 | Carmeuse Slovakia s.r.o., zavod Košíce | Košice II | 2.4 |
| 15 | KOSIT, a.s. Košice | Košice IV | 2.2 |
| 16 | Ministerstvo obrany SR - Posádková správa budov Moldava nad Bodvou | Košice - okolie | 2.2 |
| 17 | ŽSR Bratislava, zdroje v okrese KE I. | Košice I | 2.2 |
| 18 | Základná škola Krčava | Sobrance | 1.9 |
| 19 | Zlieváreň SEZ Krompachy, akciová spoločnosť | Spišská Nová Ves | 1.8 |
| 20 | ŽSR Bratislava, zdroje v okrese Rožňava | Rožňava | 1.5 |
|  | Spolu |  | 13681,2 |
|  | Spolu za kraj |  | 13712,8 |
|  | %podiel hlavných zdrojov na emisiách |  | 99,79 |

Oxidy dusíka

| poradie | nazov | okres | nox(t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | U.S. Steel, s.r.o. Košice | Košice II | 7782.7 |
| 2 | SE, a.s., Bratislava, Elektráreň Vojany I a II | Michalovce | 2975.0 |
| 3 | TEKO a.s. Košice | Košice IV | 1447.3 |
| 4 | SPP - preprava , prev. Veľké Kapušany | Michalovce | 918.3 |
| 5 | SPP - preprava, a.s. Bratislava, prev. Jabloňov nad Turňou | Rožňava | 762.5 |
| 6 | V.S.H., a.s Turňa nad Bodvou | Košice - okolie | 605.6 |
| 7 | Carmeuse Slovakia s.r.o., zavod Košíce | Košice II | 413.1 |
| 8 | Slovenské magnezitové závody a.s. závod Bočiar | Košice II | 121.6 |
| 9 | SIDERIT Nižná Slaná | Rožňava | 79.3 |
| 10 | Refrako, s.r.o. Košice | Košice II | 58.9 |
| 11 | KOSIT, a.s. Košice | Košice IV | 46.1 |
| 12 | HNOJIVÁ DUSLO, s.r.o. STRÁŽSKE | Michalovce | 30.1 |
| 13 | KOVOHUTY, a.s. Krompachy | Spišská Nová Ves | 29.4 |
| 14 | ENERGETIKA s.r.o. STRÁŽSKE | Michalovce | 23.9 |
| 15 | KERKO Michalovce | Michalovce | 21.3 |
| 16 | Palma Agro, a.s. Sečovce | Trebišov | 21.0 |
| 17 | EMKOBEL a.s. Spišská Nová Ves | Spišská Nová Ves | 17.6 |
| 18 | DOMSPRÁV s.r.o. MICHALOVCE | Michalovce | 15.2 |
| 19 | TEKO-R Rožňava | Rožňava | 10.0 |
| 20 | Reliningserv Košice | Košice II | 8.7 |
|  | Spolu |  | 15387.5 |
|  | Spolu za kraj |  | 15593.5 |
|  | % podiel hlavných zdrojov na emisiách |  | 98,68 |

Oxid uhoľnatý

| poradie | nazov | okres | co(t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | U.S. Steel, s.r.o. Košice | Košice II | 102021.9 |
| 2 | KOVOHUTY, a.s. Krompachy | Spišská Nová Ves | 2731.4 |
| 3 | SE, a.s., Bratislava, Elektráreň Vojany I a II | Michalovce | 896.2 |
| 4 | SIDERIT Nižná Slaná | Rožňava | 557.1 |
| 5 | Calmit, s.r.o. Bratislava, prev. Margecany | Gelnica | 320.3 |
| 6 | HNOJIVÁ DUSLO, s.r.o. STRÁŽSKE | Michalovce | 298.9 |
| 7 | Carmeuse Slovakia s.r.o., zavod Košíce | Košice II | 267.7 |
| 8 | V.S.H., a.s Turňa nad Bodvou | Košice - okolie | 188.8 |
| 9 | Slovenské magnezitové závody a.s. závod Bočiar | Košice II | 115.4 |
| 10 | SPP - preprava, a.s. Bratislava, prev. Jabloňov nad Turňou | Rožňava | 84.1 |
| 11 | SPP - preprava , prev. Veľké Kapušany | Michalovce | 77.6 |
| 12 | EMBRACO SLOVAKIA s.r.o. Spišská Nová Ves | Spišská Nová Ves | 53.5 |
| 13 | TEKO a.s. Košice | Košice IV | 53.1 |
| 14 | RADEN s.r.o. Košice , kotolne v okrese Rožňava | Rožňava | 33.9 |
| 15 | VSS, a.s. Košice | Košice IV | 31.1 |
| 16 | Eurocast Košice, spol. s.r. o | Košice II | 30.5 |
| 17 | Refrako, s.r.o. Košice | Košice II | 29.6 |
| 18 | SJT s.r.o. Moldava nad Bodvou | Košice - okolie | 27.8 |
| 19 | KERKO Michalovce | Michalovce | 25.9 |
| 20 | ŽSR Bratislava, zdroje v okrese Trebišov | Trebišov | 16.1 |
|  | Spolu |  | 107860.9 |
|  | Spolu za kraj |  | 108195.8 |
|  | % podiel hlavných zdrojov na emisiách |  | 99,69 |

Spoločnosť KOSIT a.s. inštalovaním nového zariadenia  na čistenie spalín v roku 2005, ktorého súčasťou je aj kontinuálny emisný monitorovací systém,  vytvoril podmienky pre znižovanie množstva emitovaných znečisťujúcich látok (tab. č. 21).

Emisie znečisťujúcich látok  vyprodukovaných spoločnosťou Kosit a.s. (t/rok)  Tab. č. 21

| Sledované obdobie | vypustené znečisťujúce látky (t.rok-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TZL | SO2 | NOx | CO | HCl | HF | suma C | kovy I. skupiny | kovy II.sk. | dioxíny a furány |
| 2004 | 13,049 | 45,02 | 48,86 | 41,85 | 7,16 | 0,7 | 0,426 | 0,11 | 8,24 | nesled. |
| 2005 | 9,005 | 34,5795 | 57,6603 | 34,82 | 5,2379 | 0,5772 | 0,177 | 0,0741 | 5,6842 | nesled. |
| 2006 | 0,666 | 2,452 | 55,933 | 8,385 | 3,505 | 0,1062 | 0,421 | 0,0049 | 0,042 | 4,6.10-9 |
| 2007 | 0,308 | 2,23 | 46,106 | 3,571 | 1,095 | 0,0877 | 0,468 | 0,0069 | 0,0379 | 2,9.10-9 |
| 2008 | 0,0450 | 1,843 | 47,425 | 4,333 | 0,836 | 0,0821 | 0,429 | 0,0109 | 0,0456 | 3,07.10-9 |

Zdroj : Kosit a.s.

Z uvedeného prehľadu je zrejmé, že existujúca technológia čistenia spalín pre KOTOL K1  je vyhovujúca, a preto identické zariadenie čistenia spalín pre KOTOL K2 prinesie obdobný výsledok.

C.II.5 Hydrologické pomery, povrchové vody,(vodné toky, vodné plochy), podzemné vody vrátane geotermálnych, minerálnych, pramene a pramenné oblasti vrátane termálnych a minerálnych prameňov

C.II.5.1. Vodné toky

Rieka Hornád vytvára druhý najväčší riečny systém na území východného Slovenska.

Na území Maďarska pri Ónode sa Hornád vlieva do Slanej a po niekoľkých kilometroch sa Slaná vlieva do Tisy, ktorá je najväčším prítokom Dunaja. Celková plocha povodia Hornádu je 5 436 km2, z toho na území Slovenska sa nachádza čiastkové povodie s plochou 4 414 km2.

Podľa členenia Smerného vodohospodárskeho plánu (SVP) Hornád patrí do povodia SVP X, ktoré zahŕňa všetky východoslovenské povodia: povodie Bodrogu, Hornádu, Bodvy a Popradu.

Územie povodia je prevažne hornaté, Košická kotlina je pahorkatinného charakteru.

Hornád pramení vo východných svahoch nízkotatranskej bočnej rázsochy skupiny Kráľova hoľa vo výške 1 051 m n. m. Tečie cez Hornádsku kotlinu, úzku zakliesnenú dolinu Čiernej hory a Košickú kotlinu. Naše územie opúšťa na štátnej hranici v nadmorskej výške 160 m. Výškový rozdiel prameňa a hraničného profilu je 891 m. Dĺžka toku je 286 km, z toho na území Slovenska po koniec štátnej hranice s Maďarskom je 193 km, pričom 19 km tvorí štátnu hranicu s Maďarskom.

Záujmové územia tohto zámeru patrí do základného povodia 4-32-05 povodie Hornádu pod Torysou. V tomto základnom povodí Hornád priberá z významnejších prítokov Olšavu, s plochou povodia 341,3 km2. V profile, kde sa Hornád dotkne štátnej hranice s Maďarskom je plocha povodia 4 309,55 km2.

Jedným z parametrov, ktorý charakterizuje usporiadanie riečnej siete je fiktívna šírka povodia definovaná ako pomer plochy povodia a dĺžky povodia F/L, ktorú tiež označujeme ako vyvinutosť riečnej siete. V záverovom profile Hornádu je fiktívna šírka povodia na štátnej hranici 24,7 km.

Bilančné charakteristiky povodia

Pre profily vodomerných staníc SHMÚ - "V", profily štátnej vodohospodárskej bilancie - ŠVHB pre sledovanie množstva vody - "B" a pre sledovanie akosti vody - "K" sú bilančné charakteristiky uvedené v tabuľke č. 3.  Časový úsek bilancovania je obdobie 1931 - 1980. Udávajú sa priemerné ročné hodnoty z tohto obdobia, ktoré označujeme ako dlhodobé priemery bilančných charakteristík, alebo normály bilančných charakteristík. Všetky údaje platia pre prirodzený režim povodia a nezohľadňujú vodohospodárske zásahy v povodí.

Bilančné charakteristiky v záujmovej časti povodia 				    Tab. č. 3

|  | Druh | Plocha |  |  |  | Odtok | Špecifický | Priemerný |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tok - profil |  | povodia | Zrážky | Odtok | Rozdiel |  |  |  |
|  | profilu | A |  |  |  | koef. <φ | odtok qa | prietok Qa |
|  |  | km2 | mm | mm | mm |  | l.s-1 km2 | m3.s-1 |
| Olšava - Olšovany | K | 266,14 | 758 | 199 | 559 | 0,26 | 6,31 | 1,68 |
| Olšava -Bohdanovce | V | 306,20 | 754 | 180 | 574 | 0,24 | 5,72 | 1,75 |
| Olšava - ústie | K | 339,50 | 748 | 179 | 569 | 0,24 | 5,65 | 1,92 |
| Hornád - Ždaňa | V,K,B | 4232,20 | 767 | 233 | 534 | 0,30 | 7,37 | 31,20 |

Druh profilu :		V - vodomerná stanica

B - profil ŠVHB pre sledovanie množstva vody

K - profil ŠVHB pre sledovanie akosti vody

Vodnosť povodia Hornád pod Torysou 4-32-05 integrálne odráža vodnosť celého povodia Hornádu. V záverečnom vodomernom profile v Ždani je špecifický odtok 7,37 l.s-1.km-2. Je to hodnota, ktorá charakterizuje povodie Hornádu ako celok. V porovnaní s celoslovenskou hodnotou povodie Hornádu je svojou vodnosťou slabo podpriemerné. Zo spadnutých zrážok na povodie odtečie 24 - 30 %. Za rok spadnuté zrážky na uvedené povodia dosahujú hodnotu 748 - 787 mm. Priemerný dlhodobý prietok v uzavretom profile tohto územia je 31,20 m3.s-1.

Časová zmena vodnosti

Dlhodobé priemerné mesačné prietoky sú základnou režimovou charakteristikou vodnosti v priebehu roka. Poznanie rozdelenia odtoku v priebehu roka je podkladom pre klasifikáciu odtokové ho režimu a aj pre mnohé vodohospodárske výpočty. Dlhodobé priemerné prietoky v záujmovej časti povodia Hornádu sú uvedené v tabuľke č. 4.

Dlhodobé priemerné mesačné a ročné prietoky neovplyvnené v m3.s-1		   Tab. č. 4

| Tok - stanica | Xl. | XII. | l. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Olšava - Olšovany | 1,477 | 1,512 | 1,263 | 2,056 | 3,595 | 3,197 | 1,729 | 1,747 | 1,446 | 0,766 | 0,475 | 0,850 | 1,680 |
| Olšava- | 1,542 | 1,579 | 1,319 | 2,147 | 3,753 | 3,337 | 1,805 | 1,825 | 1,510 | 0,800 | 0,496 | 0,888 | 1,750 |
| Bohdanovce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Olšava - ústie | 1,688 | 1,728 | 1,444 | 2,350 | 4,109 | 3,654 | 1,976 | 1,997 | 1,653 | 0,876 | 0,543 | 0,972 | 1,920 |
| Hornád - Ždaňa | 30,8 | 24,3 | 19,4 | 24,1 | 47,8 | 55,4 | 40,4 | 36,1 | 32,2 | 26,1 | 17,3 | 19,4 | 31,2 |
|  | 50 | 47 | 37 | 92 | 41 | 82 | 77 | 51 | 99 | 72 | 61 | 99 | OO |

Režim veľkých vôd

V tabuľke č. 5 sú uvedené N - ročné maximálne prietoky pre vybrané profily v dotknutej časti povodia Hornádu, v tabuľke č.6 denné prietoky pre vybrané profily v dotknutej časti povodia Hornádu.

N – ročné maximálne prietoky v záujmovej časti povodia Hornádu (m3 .s-1)     	Tab. č. 5

|  | Plocha |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tok - profil | povodia | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
|  | km2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Torysa - Košické Olšany | 1298,30 | 89 | 127 | 180 | 218 | 260 | 315 | 360 |
| Olšava - Kecerovské Kostoľany | 82,4 | 14 | 19 | 27 | 34 | 40 | 49 | 56 |
| Svinický potok - Svinica | 59,81 | 7 | 10,5 | 17 | 24 | 31 | 43 | 51 |
| Olšava - Bohdanovce | 306,20 | 25 | 34 | 49 | 60 | 72 | 87 | 100 |
| Hornád - Ždaňa | 4232,20 | 220 | 320 | 480 | 600 | 720 | 880 | 1000 |

M - denné prietoky v m3s-1 v profiloch dotknutej časti povodia Hornádu           Tab. č. 6

| Tok - stanica | Qa | 30 | 90 | 180 | 270 | 330 | 355 | 364 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Olšava - Olšovany | 1,680 | 4,704 | 1,729 | 0,689 | 0,319 | 0,156 | 0,079 | 0,031 |
| Olšava - Bohdanovce | 1,750 | 4,911 | 1,754 | 0,710 | 0,333 | 0,162 | 0,081 | 0,032 |
| Olšava - ústie | 1,920 | 5,736 | 1,920 | 0,778 | 0,365 | 0,179 | 0,088 | 0,034 |
| Hornád - Ždaňa | 31,200 | 75,400 | 35,256 | 19,032 | 11,700 | 8,160 | 6,280 | 4,710 |

### C.II.5.2.  Vodné plochy

V hodnotenom území a jeho okolí sa nachádzajú "Lokálne významné mokrade L", "regionálne významné mokrade R" a "národné významné mokrade N".

Mokrade v záujmovej časti okresu Košice - okolie 				Tab. č. 7

| Názov mokrade | Plocha (m2) | Názov obce | Kategória |
| --- | --- | --- | --- |
| Veľké jazero (Čaňa) | 350 000 | Čaňa | L |
| Rybník pri Seni | 60 000 | Seňa | L |
| Kechnec pri obci | 20 000 | Kechnec | L |
| Štrkovisko pri Geči | 1 500 000 | Geča, Čaňa | R |
| Štrkovisko pri Milhosti | 1 400 000 | Seňa (Kechnec, Milhosť) | R |
| Štrkovisko pri Kechneci | 280 000 | Kechnec | N |

Bližší popis mokradí je uvedený v kapitole III. časti 111.2.2. Ochrana prírody  a prírodných zdrojov, biotická kvalita.

### C.II.5.3. Podzemné vody

Hĺbka hladiny podzemnej vody pod terénom sa mení lokálne. Je závislá od nadmorskej výšky skúmaného miesta, ako aj od skutočností, či v danom mieste má charakter voľnej alebo napätej hladiny. Podľa údajov z prieskumov uskutočnených v záujmovej lokalite sa hladina pohybovala v hĺbke 4,0 až 4,8 m p. t., t.j. na kóte 181,40 - 181,90 m n. m. V zmysle doplňujúceho IG prieskumu na lokalite (K. Pačajová, 1987) sa podľa režimového merania na sonde HMÚ v Kokšov - Bakši predpokladá za vysokých stavov v Hornáde zvýšenie hladiny podzemnej vody o 1,5 - 2,0 m, t.j. na kótu až 182,40 - 183,90 m n. m.

Režim podzemnej vody je charakterizovaný súvislou hladinou, ktorej výška je priamo závislá na výške vodných stavov na rieke Hornád.

Generálny smer prúdenia podzemnej vody je zhodný so smerom toku rieky Hornád, t.j. SZ - JV. Podzemná voda akumulovaná v štrkopiesčitých náplavoch Hornádu je s voľnou hladinou, v miestach väčších mocností pokryvných hlín čiastočne napätá. V neogénnych zvodnených horizontoch je hladina podzemnej vody takmer vždy napätá.

Počas nízkych úrovní hladín odteká podzemná voda z priestoru záujmovej lokality IV smerom, t.j. súbežne so smerom toku hlavného recipienta - Hornádu. Presakovanie podzemných vôd do ľavobrežných (protiľahlých) častí toku Hornádu je vylúčené.

Za maximálnych stavov hladiny podzemnej vody, ktoré sa vyskytujú počas dlhotrvajúcich vysokých stavov v rieke Hornád, je základný smer prúdenia podzemnej vody v skúmanej lokalite približne zhodný so smerom za nízkych stavov, jeho smer sa trochu stáča J smerom vplyvom zvýšenej dotácie vody z recipienta. Podzemné vody akumulované v kvartérnych fluviálnych sedimentoch sú dotované takmer výhradne vodou z povrchového toku Hornádu. Dotácia podzemných vôd v skúmanej lokalite zrážkovými vodami je bezvýznamná.

Súčiniteľ filtrácie kvartérnych štrkopiesčitých horizontov zistený na základe čerpacích skúšok počas prieskumu (K. Pačajová, 1987) sa pohyboval v rozmedzí 4,76 .10-3 až 5,86 .10-4 m .s-1. Rýchlosť prúdenia podzemnej vody je stanovená na základe výsledkov prieskumu (K. Pačajová), priemerného spádu hladiny podzemnej vody (0,002) a Darcyho zákona na 0,475 m . deň-1.

Podľa chemických analýz sú kvartérne podzemné vody v záujmovom území stredne mineralizované, tvrdé. Hodnoty pH sa nachádzali v slabo kyslej až slabo alkalickej oblasti. Podzemné vody sú slabo agresívne na betón.

Kvalitu podzemných vôd sme hodnotili na základe chemických analýz zo vzoriek podzemnej vody odobraných z monitorovacích vrtov HV - l až HV- 3. Uvedené vrty boli vybudované v roku 1993 za účelom sledovania kvality podzemnej vody kvartérneho zvodneného horizontu v okolí vtedajších Rašelinových závodov š.p. Kokšov - Bakša. Hodnotené chemické analýzy z vrtov HV - l až HV - 3 boli uskutočňované v období VI. 1994 až II. 1995, pričom rozsah stanovení bol zameraný na sledovanie základných ukazovateľov akosti podzemných vôd. Zo sledovaných ukazovateľov charakterizujúcich antropogénne znečistenie boli zistené najvyššie obsahy katiónov Na (58,24 124,90 mg .l-1) a K+ (27,07 - 38,13 mg .l-1) vo vrte HV - 3, nachádzajúceho sa v tesnej blízkosti voľných skládok blízkej spaľovne. Obsahy amónnych iónov boli zistené v najvyšších koncentráciách vo vrte HV – l (<0,05 - 5,49 mg. l-1), ktorými sa sledujú podzemné vody vtekajúce do záujmového územia. Vysoké obsahy NH4 boli zistené aj vo vrte HV - 2, kde sa pohybovali v intervale <0,05 - 1,75 mg .l-1. Najvyššie koncentrácie amónnych iónov boli zistené v mesiaci január 1995, keď vo všetkých vrtoch bola prekročená medzná hodnota kategórie "C" v zmysle Metodického pokynu SKŽP (v súčasnosti MŽP SR) zo dňa 14.7.1992 "Doporučenia SKŽP k uplatňovaniu ukazovateľov a normatívov pre asanáciu znečistenej zeminy a podzemných vôd".

Z aniónov boli zistené zvýšené koncentrácie Cl, SO4 a N03. Najvyššie obsahy Cl sa vyskytovali vo vzorkách z vrtu HV - 3 (102,81 - 301,30 mg .l-1). Pri stanoveniach SO4 boli zistené najvyššie obsahy vo vrtoch HV - 2 (120,00 - 260,00 mg .l-1) a HV - 3 (58,20 - 248,00 mg .l-1). Celkovo najvyššie obsahy SO4 boli stanovené v období september 1994 (HV - l : 210,00 mg .l-1, HV - 2 : 260,00 mg .l-1 a HY - 3 : 248,00 mg .l-1. Naproti tomu pri stanovení N03 boli zistené najvyššie obsahy vo vzorkách z vrtu HV - 2 (41,85 - 86,53 mg .l-1), ktorý sleduje podzemné vody odtekajúce zo záujmového územia.

CII.5.4. Pramene termálnych, minerálnych a prostých vôd

Z geologického a hydrogeologického hľadiska je územie Hornádu veľmi rôznorodé.

V monitorovacej sieti správy SHMÚ rok 2004 je v celom povodí Hornádu, do ktorého spadá hodnotené územie evidovaných 46 prameňov.

V širšom okolí hodnoteného územia sa nachádzajú tri  pramene:

Pataky, Pri cigánoch a Csortos.

Vyvierajú na úpätí pravostrannej, vysokej terasy Hornádu v obci a blízko obce Seňa.

Pramene Pataky a Pri cigánoch nie je možné zachytiť vzhľadom na ich polohu uprostred zástavby vrtmi. Voda z prameňa Csortos s výdatnosťou 1,0 l .s-1 je stredne mineralizovaná, prevažne kalcium – hydrogénuhličitanová, so zvýšeným obsahom Fe (1,3 mg .1-1), Cd (0,060 mg .l-1), dusičnanov (39,8 - 48,6 mg .l-1).

Vyššie uvedené pramene nie sú zahrnuté medzi objektmi základnej pozorovacej siete SHMÚ - časť pramene pre rok 2004.

Termálne a minerálne pramene

Zdroje geotermálnych vôd, prírodne liečivé zdroje a prírodné zdroje minerálnych stolových vôd sa v hodnotenom území ani jeho okolí nevyskytujú.

C.II.5.5.  Chránené vodohospodárske oblasti

V hodnotenom území a jeho okolí sa vyskytujú vodohospodársky významné toky podľa vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 211/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných tokov a vodárenských tokov. Ide o toky: Sartoš, Sokoliansky potok, Belžiansky potok a rieka Hornád.

Vodárenské nádrže, chránené vodohospodárske oblasti sa v hodnotenom území a jeho okolí nevyskytujú.

Podľa nariadenia vlády SR č. 617/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú citlivé a zraniteľné oblasti, za citlivé oblasti sa ustanovujú vodné útvary povrchových vôd, ktoré sa nachádzajú na území Slovenskej republiky alebo týmto územím pretekajú. Do citlivej oblasti je zaradené celé územie Slovenskej republiky. Potreba ustanoviť celé územie Slovenskej republiky za citlivú oblasť vyplynula zo súčasného stavu kvality povrchových vôd dokumentovaného výsledkami monitorovania a zo zhodnotenia aktuálneho stavu ich eutrofizácie.

V dotknutom území sa nenachádzajú využívané zdroje podzemnej vody. Z regionálneho hľadiska sa hlavne severne od hodnoteného územia nachádzajú aj lokálne vodárenské zdroje pri obci Gyňov, zásobujúce okolité obce (Gyňov, Čaňa a Ždaňa).

C.II.6. Fauna, flóra, vegetácia

Posudzované územie je súčasťou Významného vtáčieho územia na Slovensku SKCHVU009 - Košická kotlina. Jeho vyhlásenie sa zakladá na prítomnosti významných populácií dravcov, sov, viacerých druhov ďatľov a lesných druhov spevavcov.

Pre získanie informácií o stave bioty, genofondovo významných plochách a o ekologicky významných segmentoch na posudzovanom území bolo použitých niekoľko typov podkladov:

- publikované údaje,

- vlastné terénne pozorovania,

- RÚSES Košického regiónu

Základná charakteristika vegetácie

Súčasné druhové a priestorové zloženie vegetácie je silne pozmenené. Je výsledkom pôsobenia dlhodobých selektívnych procesov spojených s poľnohospodárskou výrobou ťažbou štrku a antropogénnych činiteľov.

C. II. 6.1. Flóra

Fytogeografické členenie

Podľa fytogeografického členenia Slovenska (Futák, 1980) patrí posudzované územie do oblasti panónskej flóry (Pannonicum), obvodu eupanónskej xerotermnej flóry (Eupannonicum) a fytogeografického okresu Košická kotlina.

Rekonštruovaná prirodzená vegetácia

Charakteristika rekonštruovanej prirodzenej vegetácie (Michalko a kol.,1986) ukazuje, že v širšom posudzovanom území boli mapované nasledovné jednotky:

Lužné lesy nížinné

Predstavovali ich vŕbovo - topoľové porasty, ktoré boli pôvodné na veľkých tokoch v Košickej kotline (Hornád, Torysa, Olšava) a na menších vodných tokoch. Porasty nížinných lužných lesov súviseli priamo s vŕbovo - topoľovými lesmi. Na území sa zachovali v súčasnosti iba fragmenty a aj to značne narušené.

Stromové poschodie je uvoľnené a nezapojené. Krovité poschodie je slabo vyvinuté a v bylinnom poschodí prevládajú hygrofilné a nitrofilné druhy. Základnou zložkou stromového poschodia je vŕba biela, vŕba krehká, topoľ čierny, topoľ biely, jelša lepkavá.

Dubovo - hrabové lesy panónske

Predstavovali porasty dobre vyvinuté a bohaté na druhy. Optimálne vyvinuté stromové, krovinné a aj bylinné poschodie s výrazným jarným aspektom.

Reálna mimolesná vegetácia

Terénne pozorovania dokazujú, že súčasný stav vegetačného krytu posudzovaného územia je značne odlišný od prirodzeného, rekonštruovaného stavu. Pôvodná vegetácia sa nezachovala.

Plošne sú na území najviac zastúpené veľkoblokové orné pôdy so segetálnou vegetáciou. Vlhkomilná vegetácia sa vo fragmentoch zachovala len na mezofilných a podmáčaných plochách. Zastúpená je aj burinná vegetácia na ruderálnych a nevyužívaných plochách.

C.II.6.2. Fauna

Základná charakteristika vybraných skupín živočíšstva

Zoogeografické členenie

Územie patrí do provincie panónskej, oblasti vnútrokarpatskej zníženiny, obvodu juhoslovenského, okrsku košického (Čepelák, 1980).

Súčasné druhové zloženie živočíchov je v dôsledku intenzívneho využívania územia sformované do týchto základných typov zoocenóz:

- zoocenózy polí

- zoocenózy antropogénneho charakteru

- zoocenózy vôd

Živočíšne spoločenstvá antropogénneho charakteru predstavujú druhy viazané na technické zariadenia a stavby v uvedenom priestore. Charakteristickými druhmi sú adaptabilné a všeobecne rozšírené druhy migrujúce územím a využívajúce uvedené prvky ako náhradné stanovištia. Vzhľadom na už existujúcu činnosť nie je počet druhov veľký a prevažuje charakter využitia priestoru iba ako oddychový a lovný. Viažu sa na neho prevažne druhy z neďalekých obcí ako je žltochvost domový (Phoenicurus ochruros), belorítka obyčajná (Delichon urbica), lastovička obyčajná (Hirundo rustica).

Spoločenstvá polí a v našom prípade aj ladom ležiacej plochy a obvodových remízok tvoria druhy využívajúce priestor ako hniezdne teritórium, lovný areál i ako oddychovú plochu. Na otvorené plochy s bylinnou vegetáciou sa viažu škovránok poľný (Alauda arvensis), pŕhľaviar čiernohlavý (Saxicola torquata), pŕhľaviar červenkastý (Saxicola rubetra), strnádka žltá (Emberiza citrinella), vrabec poľný (Passer montanus), strakoš obyčajný (Lanius collurio), škorec lesklý (Sturnus vulgaris), drozd červenkastý (Turdus iliacus), vrana popolavá (Corvus corone cornix), sokol myšiar (Faleo tinnunculus), chrček rol'ný (Cricetus cricetus), ryšavka tmavopása (Apodemus agrarius), hraboš poľný (Microtus agrestis).

C.II.6.3. Charakteristika biotopov  a  ich  významnosť

Na posudzovanom území sme podľa katalógu biotopov Slovenska (Stanová, Valachovič, 2002) boli zaznamenané nasledujúce biotopy:

- krovinové a kríčkové biotopy

- ruderálne biotopy

- vodný biotop

Kr     Krovinové a kríčkové biotopy:

Kr 7 Trnkové a lieskové kroviny (zv. Corylo-Populion trernulae Br.-Bl.ex de Bolos 1973)

Trnkové lieštiny sú pásy mezofilných kriačin, ktoré tvoria tŕnisté a malolisté druhy krovín po obvode Posudzovanej plochy na kontakte s pol'nohospodárskou pôdou. Majú funkciu ako stabilizačné genofondové biotopy a biokoridory. Hodnotíme ich ako významné biotopy. Táto skupina biotopov zahŕňa krovinné formácie na medziach, úvozoch, pozdĺž poľných ciest, na hraniciach lúk a pasienkov. Ich druhová skladba závisí od podmienok stanovišťa. Zastúpené sú v nich hlavne lieska obyčajná (Corylus avellana), trnka slivková (Prunus spinosa), ruža šípová (Rosa canina), svíb krvavý (Swida sanguinea), javor pol'ný (Acer campestre), baza čierna (Sambucus nigra), bršlen európsky (Euonymus europaea), zob vtáčí (Ligustrum vulgare), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), hruška planá (Pyrus pyraster), čerešňa vtáčia (Cerasus avium). Bylinné poschodie reprezentujú kuklík mestský (Geum urbanum), torica japonská (Torilis japonica), trebul'ka lesná (Anthriscus sylvestris), zádušník brečtanovitý (Glechoma hederacea). V kriačinách často zmladzujú stromy. Skupiny stromov a remízky sú tiež rôzneho druhového zloženia, môžu to byť zvyšky pôvodnej vegetácie alebo vzniknuté prirodzeným náletom. V súvislosti s radikálnymi zásahmi do krajiny boli tieto typy biotopov značne redukované.

X     Ruderálne biotopy

X3  Nitrofilná ruderálna vegetácia (zv. Arction lappae R. Tx.1937)

Bylinné antropogénne nitrofilné lemové spoločenstvá na vlhkých a čerstvých stanovištiach. Vyskytujú sa na antropicky ovplyvnených okrajoch lesov, pozdĺž poľných ciest, komunikácií, v údoliach potokov v priekopách a v okolí hospodárskych budov, okolo zrúcanín a skál. Typické je zastúpenie druhov z čeľade mrkvovitých. Málo významné biotopy.

X4 Teplomilná ruderálna vegetácia mimo sídiel (zv. Atriplicion nitentis Passarge 1978, Sisymbrion officinalis R. Tx.Lohmeyer et Preising in R. Tx. 1950, Dauco - Melilotion Gärs 1966)

Jedná sa o biotopy na opustených a nevyužívaných plochách, ktoré charakterizujú ruderálne bylinné druhy. Z hľadiska sukcesie predstavujú prvé, väčšinou krátkodobé vývojové štádiá na obnažených, alebo človekom vytvorených stanovištiach. Osídľujú stanovištia ako sú násypy, navážky, smetiská, okraje komunikácií, opustené stanovištia, okraje pasienkov, riečne terasy, medze. Málo významné biotopy.

X 7 - Intenzívne obhospodarované polia

Veľkoblokové orné polia, a iné trvalé poľnohospodárske kultúry využívané na pestovateľskú činnosť. Zastúpené sú tu aj synantropné druhy. Intenzívne využívaná orná pôda má dominantné zastúpenie na území. Tento typ biotopu, vzhľadom na nevyhnutnú potrebu energetických vstupov, stálu zmenu charakteru a nízku diverzitu druhov považujeme za málo významný. Hodnotíme ako málo významný biotop.

X 8 - Porasty inváznych neofytov

Porasty neofytov, ktoré prednostne obsadzujú prirodzené a poloprirodzené stanovištia a vytláčajú z nich pôvodné druhy a rastlinné spoločenstvá. Patria k málo významným biotopom.

V širšom okolí sme zaznamenali:

Kultúry topoľov

Vysadené rýchlorastúce klony euroamerických topoľov, ktoré slúžia ako vetrolamy. Bežné, málo významné biotopy, ohrozené, sú v porubnom veku.

Biotopy na opustených a nevyužívaných plochách

Opustené a nevyužívané plochy, ktoré postupnou sukcesiou zarastajú. Hodnotíme ako málo významné biotopy.

Nespevnené poľné komunikácie a manipulačné priestory

Biotopy s obnaženým pôdnym horizontom občasne využívané. Hodnotíme ako málo významný biotop.

### C.II.7.    Krajina, scenéria, ochrana a stabilita

### C.II.7.1. Štruktúra krajiny

Súčasná krajinná štruktúra odráža aktuálny stav využitia krajiny v posudzovanom území. Plošne výrazne zastúpeným prvkom súčasnej krajinnej štruktúry predmetného územia sú aj zastavané a ostatné plochy, ktoré tvoria v k. ú. Košice - Barca 8,81 %, Seňa 5,68 %, Kechnec 8,29 %, Milhosť 12,80 % katastrálnej výmery jednotlivých obcí. Sú to predovšetkým obytné, obslužné, priemyselné, poľnohospodárske areály dotknutých obcí. V území dominujú vidiecke sídla zväčša poľnohospodárskeho charakteru. V katastrálnom území obce Košice - Barca vyrástli významné priemyselné areály.

V rámci súčasnej krajinnej štruktúry posudzovaného územia možno vyčleniť aj  nasledovné významné líniové prvky:

- z cestných komunikácií najvýznamnejším koridorom je komunikácia v smere Košice - Milhosť, štátna hranica SR/MR – I/68 z ostatných cestných koridorov sú to cesty II. a III. triedy a miestne účelové komunikácie

- železničná dopravná sieť - posudzovaným územím prechádza železničná trať č. 169 Košice - Hidasnémeti MAV a širokorozchodná trať U.S. Steel Košice

- elektrovody - hlavné trasy elektrovodov

- produktovody - podzemné vedenia: plynovod, vodovod a káblové vedenia, ktoré limitujú využiteľnosť jednotlivých parciel

### C.II.7.2.  Scenéria krajiny

Otvorenosť krajinného priestoru rovinatého charakteru spôsobuje rôznorodosť estetického vnímania prostredia. Dominujú v ňom v severnej a východnej expozícií technické a urbanistické prvky starej zástavby priemyselných objektov.

V pocitovom vnímaní priestoru dojem z krajiny negatívne ovplyvňuje množstvo komunálneho, stavebného a domového odpadu v bezprostrednom okolí.

Prevládajúcim krajinným prvkom územia je otvorená poľnohospodárska krajina.

Absentuje prvok súvislej vzrastlej zelene, ktorý by tvoril pufrovaciu zónu a kulisový model. Takto sa stáva krajinná štruktúra nevyvážená a znižuje sa jej ekologický potenciál.

### C.II.8.  Chránené územia

Dôležité: Hodnotené územie navrhovanej činnosti výstavby nového generátora pary –m kotla K 2 nie je  súčasťou Chráneného vtáčieho územia Košická kotlina o ktorom podrobnosti sú uvedené nižšie.

Košická kotlina je jedným z troch najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie sokola rároha (Falco cherrug) a pravidelne tu hniezdi viac ako 1 % národnej populácie druhov sova dlhochvostá (Strix uralensis), ďateľ hnedkavý (Dendrocopos syriacus), bocian biely (Ciconia ciconia), prepelica poľná (Coturnix coturnix).

Z chránených druhov živočíchov sa tu vyskytujú aj zástupcovia obojživelníkov, no dominujú vtáčie druhy, ktorých výskyt na území má dočasný i trvalý charakter v závislosti od ročného obdobia. Prevažná väčšina vtáčích druhov patrí medzi chránené, resp. vzácne a ohrozené druhy.

Zoznam katastrálnych území, v ktorých sa CHVÚ Košická kotlina nachádza:

CHVÚ sa nachádza v okrese Košice - okolie v katastrálnych územiach Belža, Bočiar, Buzica, Byster, Cestice, Čaňa, Geča, Gyňov, Haniska, Chym, Kechnec, Komárovce, Košická Polianka, Milhosť, Nižná Hutka, Nižná Myšľa, Nižný Čaj, Nižný Lánec, Olšovany, Perín, Seňa, Skároš, Sokoľany, Trstené pri Hornáde, Veľká Ida, Vyšný Čaj, Vyšný Lánec, Ždaňa a v okrese Košice II. v katastrálnom území Železiarne.

Hranice ekologicko - funkčných priestorov

Ekologicko - funkčné priestory sa vymedzujú na ochranu vybraných druhov:

- Ružový dvor I, Ružový dvor II a Osláše na ochranu hniezdneho biotopu sovy dlhochvostej

- Cestice, Perín, Gyňova Skároš na ochranu hniezdneho biotopu sokola rároha

- Seňa I, Seňa II, Holice, Zahájené a Osláše na ochranu hniezdneho biotopu orla kráľovského

- Chránený areál Perínske rybníky na ochranu hniezdneho biotopu vodných druhov vtáctva

Chránený areál Perinske rybníky

s celkovou výmerou 110,3 ha bol vyhlásený za chránené územie v roku 1987 nariadením ONV Košice, uznesením č. 11 z 15. 09. 1987. Je vyhlásený za účelom ochrany pôvodného biotopu rybníkov močaristej Bodvianskej depresie, ako cenného prvku krajiny z vodohospodárskeho, mikroklimatického, krajinárskeho a ornitologického hľadiska.

Chymské rybníky

- sú medzinárodne významnou mokraďou, zapísanou Ramsarskou lokalitou nachádzajúcou sa v k. ú. Perín - Chym, s rozlohou 130 ha v nadmorskej výške 190 m. Typ mokrade: Tp, 2, 6. Stručná charakteristika: Vysokobylinné močiare, vlhké lúky a rybníky v Košickej kotline s významnými, ohrozenými a zraniteľnými druhmi a spoločenstvami, ktoré významne prispievajú k biologickej diverzite panónskej oblasti. Hniezdisko, zimovisko a migračná zastávka významných vodných vtákov. Pôvod: Umelý, čiastočne prírodný. Hydrológia: Stojaté vody s hĺbkou do 2 m, s mierne kolísajúcou hladinou, zásobované kanálmi. Na utváraní vegetácie rybničnej sústavy sa podieľa niekoľko spoločenstiev rastlín: spoločenstvá močiarov s trstinou a pálkou porastajú asi jednu tretinu rybníka, v západnej časti rybníka až 40 m široký pás (Phragmites australis, Typha angustifolia, T. latifolia), vnútorný okraj lemujú porasty s Batrachium aqualite, Persicaria amphibia, Alisma plantago-aquatica, Sparganium erectum, spoločenstvo vysokých ostríc, v litorále rastú druhy Iris preudocorus, Orchis palustris, Sium latifolium, Ranunculus lingua, Butomus umbellatus, Clyceria maxima, Acorus calamus, Equisetum palustre, Veronica beccabunga, Nastrurtium officinale, Rorippa amphibia, Caltha palustris, Bidens tripartita,

Lythrum salicaria a i. Okolo rybníka lemujú litorál Salix sp. Sambucus nigra, Betula pendula, Rosa sp., Robinia pseudoacacia.

Štrkovisko pri Kechneci

- je zaradené medzi Národne významné mokrade. Nachádza sa v k. ú. Kechnec a zaberá plochu 28 ha. Lokalita je významná predovšetkým ako miesto zastávok desiatok druhov migrujúcich vtákov. Z celoeurópsky ohrozených druhov tu boli počas migrácie zaregistrované napr. Gavia stellata, G. arctica, Podiceps auritus, Cygnus cygnus, Circus cyaneus, Pandion haliaetus, Falco vespertinus, Sterna hirundo, Chlidonias niger, Tringa glareola. Z ostatných významných migrujúcich druhov tu boli zistené zraniteľné taxóny Podiceps grisegena a Anas crecca. Na lokalite sa vytvorila hniezdna kolónia Riparia riparia v počte cca 50 párov.

Kechnec pri obci

- mokraď zaradená do lokálne významných mokradí. Má rozlohu 2 ha. Vegetáciu mokrade tvoria vŕbovo topoľové lužné lesy, močiare s trsťou a pálkou. Nachádzajú sa tu spoločenstvá so zakorenenými vodnými rastlinami.

Rybník pri Seni

- lokálne významná mokraď zaberajúca plochu 60 000 m2. Vegetáciu tvoria močiare s trsťou a pálkou. Nachádzajú sa tu spoločenstvá so zakorenenými vodnými rastlinami.

Štrkovisko pri Milhosti - lokálne významná mokraď, zaberá plochu 1 400 000 m2 .

Osobitne chránené druhy živočíchov a rastlín

Druhová ochrana živočíchov podľa regionálnych červených zoznamov a programy záchrany druhov živočíchov v posudzovanom území nie sú zaznamenané.

Osobitne chránené druhy rastlín v posudzovanom území nie sú evidované.

Chránené stromy

V hodnotenom území sa nenachádza žiadny chránený strom. Najbližší CHS je Lipa malolistá v Hutníkoch.

### C.II.9.  Územný systém ekologickej stability (ÚSES)

Regionálny ÚSES tvorí sieť ekologicky významných segmentov krajiny, ktoré zaisťujú územné podmienky trvalého zachovania druhovej rozmanitosti prirodzeného genofondu rastlín a živočíchov regiónu. Za biocentrá boli vybrané tie územia, v ktorých sa nachádzajú zachovalé sukcesné štádiá alebo tie plochy, ktoré majú vhodné podmienky pre ich vznik a ďalší prirodzený vývoj. K ďalším kritériám pre výber územia za biocentrum bol stupeň zachovalosti, prirodzenosti a reprezentatívnosti zoo – zložky, ako aj územná rozloha.

Regionálny ÚSES dotvárajú biokoridory spájajúce medzi sebou biocentrá spôsobom umožňujúcim migráciu organizmov, aj keď jeho časť nemusí poskytovať trvalé existenčné podmienky.

V posudzovanom území zahŕňa územný systém ekologickej stability ako celok, prvky regionálneho aj lokálneho územného systému.

Biocentrá

Stále vodné plochy zaplavených vyťažených priestorov po ťažbe štrkov predstavujú lokálne hydrické biocentrá.

Biokoridory

V nadregionálnom územnom systéme ekologickej stability je v Košickom regióne navrhnutý nadregionálny hydrický biokoridor, ktorý prechádza alúviom rieky Hornád.  Výsledky prieskumov však poukazujú na silný antropogénny tlak, ktorý je z väčšej časti bariérou.

V súčasnosti je tok rieky Hornád v širšom okolí regionálnym hydrickým biokoridorom.

Genofondovo významné plochy

V bezprostrednom priestore hodnoteného územia sa nenachádza žiadna genofondovo významná plocha.

Ekologicky významné segmenty

V danom type posudzovanej krajiny ako ekologicky významný segment vystupujú brehové porasty a meandre Hornádu. V poľnohospodárskej krajine sú to aj vysadené topoľové vetrolamy.

Biotická kvalita územia

Pri posudzovaní biotickej kvality územia vychádzame hlavne z priestorového rozmiestnenia jednotlivých typov biotopov. Na základe toho môžeme na posudzovanom území vyčleniť priestory s dobrou biotickou kvalitou a priestory s nízkou biotickou kvalitou.

Biota krajiny pri súčasnej skladbe a štruktúre biotopov územia svojim zložením dosahuje stredne kvalitnú úroveň. Absencia pôvodných rastlinných spoločenstiev, nástup agresívnych burinných druhov podporovaných neobhospodarovaním častí územia, vyvažuje na druhej strane početná druhová skladba avifauny, zvlášť počas jarnej a jesennej migrácie.  Zachovanie plôch viacročných plodín (ďatelina, lucerna, trvalý trávny porast) zvyšujú kvalitatívnu úroveň priestoru ako lovného teritória vzácnych druhov dravcov a sov. Biocenóza vodného prostredia je umelo vytvorená (vsádkou rýb) na stálej vodnej ploche starej ťažobnej prevádzky a preto si vyžaduje umelú reguláciu i dlhodobú samoreguláciu spoločenstiev a populácii.

Významné migračné biokoridory živočíchov

Celý priestor alúvia rieky Hornád predstavuje významnú severojužnú ťahovú cestu vtáctva územím Slovenska. Svojim významom a druhovým zložením tiahnucich druhov sa radí medzi popredné Európske migračné trasy.

Vodná plocha nadväzujúca na riečny koridor Hornádu, vytvára priestor pre oddych hlavne vodných druhov. Samotná vodná hladina bez dostatočného trofického zázemia a vhodnej vegetácie v okolí vytvára len dočasnú plochu pre migrujúce vtáčie druhy.

C.II.10. Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra  a   kultúrno historické hodnoty územia

### C.II.10.1. Obyvateľstvo

Z hľadiska možného priameho vplyvu danej prevádzky za hodnotenú oblasť považujeme obce: Barca, Šebastovce, Valaliky, Geča, Čaňa, Kokšov – Bakša a Krásna nad Hornádom.

Vo vzťahu k nakladaniu s komunálnymi a ostatnými odpadmi  za hodnotenú oblasť môžeme považovať okresy Košice I. až IV. Podľa sčítania obyvateľstva v r. 2001 žilo v okresoch  Košice I. až IV. 236 093 obyvateľov. Medzi mestským a vidieckym osídlením sú rozdiely vo vekovom zložení obyvateľstva, profesijnej štruktúre ekonomicky aktívneho obyvateľstva, ako aj v štruktúre domového a bytového fondu a v jeho vybavenosti.

### Počet obyvateľov				          		     		    	Tab. č. 11

| Obec | Počet obyvateľov |  |  | Ekonomaktív. obyv. | Vybavenosť bytov (%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | spolu | mužov | žien |  | ústredné kúrenie | kúpeľňa sprcha | osobné auto | počítač |
| Košice I | 68 262 | 32 212 | 36 050 | 31 989 | 89,3 | 97,0 | 35,5 | 16,9 |
| Košice II | 79 850 | 38 492 | 41 358 | 38 785 | 95,3 | 98,3 | 39,0 | 16,8 |
| Košice III | 30 745 | 14 960 | 15 785 | 18 126 | 94,3 | 98,2 | 39,2 | 17,7 |
| Košice IV | 57 236 | 27 251 | 29 985 | 30 089 | 92,8 | 97,7 | 35,4 | 13,6 |
| - Košice - Barca | 3 054 | 1 424 | 1 630 | 1 196 | 75,7 | 93,5 | 49,0 | 15,7 |
| - Košice - Krásna | 3 452 | 1 727 | 1 725 | 1 625 | 64,6 | 87,5 | 41,2 | 13,2 |
| - Košice- Šebastovce | 584 | 282 | 302 | 265 | 79,6 | 95,4 | 47,4 | 13,8 |
| Košice okolie | 106 999 | 53 075 | 53 924 | 52 162 | 66,7 | 89,0 | 42,4 | 10,1 |
| - Čaňa | 4 817 | 2 440 | 2 377 | 2 439 | 71,6 | 90,7 | 41,7 | 11,6 |
| - Geča | 1 482 | 746 | 736 | 740 | 71,1 | 89,9 | 39,6 | 8,4 |
| - Kokšov - Bakša | 1 057 | 513 | 544 | 557 | 81,3 | 93,3 | 49,6 | 11,5 |
| - Valaliky | 3 701 | 1 874 | 1 827 | 1 858 | 70,2 | 91,3 | 41,1 | 9,0 |

Zdroj : ŠÚ SR

### C.II.10.2. Priemyselná a poľnohospodárska výroba

Priemysel

Okres Košice I.

má výrazne priemyselno – obchodný charakter.  Je strediskom inštitúcií kapitálového trhu, obchodných spoločností, služieb a pod.

Okres Košice II.

patrí medzi najpriemyselnejšie okresy nielen Košického kraja ale aj celej SR. Najväčšie zastúpenie tu má hutnícky priemysel, reprezentovaný spol. U.S. Steel, s.r.o., Košice. Rozvinuté je aj odvetvie stavebníctva, dopravy a telekomunikácií.  V budúcnosti sa plánuje vybudovanie veľkého priemyselného parku pri Pereši s predpokladaným vytvorením vhodných podmienok pre zlepšenie zamestnanosti. Rozšírená je sieť bankovníctva, poisťovníctva, obchodu, služieb a ubytovacích zariadení.

V okrese Košice III.

je sieť obchodných a stavebných organizácií, čerpacích staníc, veľkoskladov, autosalónov a servisov  prevažne sústredená v priemyselnej zóne Pod Furčou.

Na území okresu Košice IV

je z  odvetví priemyselnej výroby zastúpený energetický, textilný a strojárenský  a potravinársky priemysel. V mestskej časti Barca sa nachádza letisko, druhé najväčšie na Slovensku.

Poľnohospodárstvo

V živočíšnej výrobe v okresoch Košice u väčšiny chovov hospodárskych zvierat bolo posledné desaťročie charakteristické poklesom stavov, v súčasnosti však dochádza k stabilizácii a miernemu zvyšovaniu stavov. Stavy hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec sú menej priaznivé, zvyšujú sa zatiaľ len stavy hydiny.

Stavy hospodárskych zvierat (ks) v okresoch Košice v roku 2001 		Tab. č. 12

| Okres | Hovädzí dobytok | Ošípané | Hydina | Ovce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Košice I. | - | - | - | - |
| Košice II. | - | - | - | - |
| Košice III. | - | - | - | - |
| Košice IV. | - | - | - | - |
| Košice okolie | 20 772 | 53 780 | 758 272 | 10 037 |

Ťažba surovín

- Vyhradené ložiská v širšom okolí	 (stav 2002)					Tab. č. 13

| Okres | Názov ložiska | Nerast | Organizácia |
| --- | --- | --- | --- |
| Košice I. | Tepličany | keramické íly | KERKO, a.s., Košice |
|  | Košice | magnezit | KOMAG, a.s., Košice |
|  | Košice – hĺbka | magnezit | ŠGÚDŠ Bratislava |
|  | Košice - Hradová | stavebný kameň | CS, a.s., Košice |
| Košice II. | Košice I | uránové rudy | Uranpres, s.r.o., Sp.N.Ves |
|  | Šaca | keramické íly | ŠGÚDŠ Bratislava |
| Košice - okolie | Nižný Medzev - Fichtenhübel | komplexné Fe rudy | Želba, a.s.,, Sp. N. Ves |
|  | Hrhov - Včeláre | vápenec vysokopercentný | BETOX, s.r.o., Košice |
|  | Hodkovce | Ni – Co rudy | ŠGÚDŠ Bratislava |
|  | Paňovce | azbest–azbestová hornina | ŠGÚDŠ Bratislava |
|  | Žarnov | dekoračný kameň | MASEVA, s.r.o., Košice |
|  | Družstevná pri Hornáde -Malá Vieska | dolomit | Dolomit,a.s.,Malá Vieska |
|  | Novačany I | kaolín | MASEVA, s.r.o., Košice |
|  | Novačany II | kaolín | MASEVA, s.r.o., Košice |
|  | Rudník | kaolín | KERKO, a.s., Košice |
|  | Rudník III | kaolín | MASEVA, s.r.o., Košice |
|  | Rudník - Jasov | keramické íly | ŠGÚDŠ Bratislava |
|  | Trstená pri Hornáde | keramické íly | Ing. Ján Tabak-NERAST |
|  | Žarnov | keramické íly | BETOX, s.r.o., Košice |
|  | Včeláre | sialitická surovina | VSH,a.s., Turňa nad B. |
|  | Včeláre I | sialitická surovina | VSH,a.s., Turňa nad B. |
|  | Žarnov | sialitická surovina | VSH,a.s., Turňa nad B. |
|  | Opiná | stavebný kameň | ŠGÚDŠ Bratislava |
|  | Rákoš - Dobrák | stavebný kameň | ŠGÚDŠ Bratislava |
|  | Ruskov | stavebný kameň | ŽPSV,s.r.o., Ruskov |
|  | Ruskov - Čerepeš | stavebný kameň | CS, a.s., Košice |
|  | Ruskov - Strahuľka | stavebný kameň | ŽPSV,s.r.o., Ruskov |
|  | Slanec | stavebný kameň | VAPEX,s.r.o., Ladmovce |
|  | Svinica | stavebný kameň | ŠGÚDŠ Bratislava |
|  | Trebejov | stavebný kameň | TREKOM,s.r.o.,Trebejov |
|  | Vyšný Klatov I | stavebný kameň | PD Klatov, Nižný Klatov |
|  | Geča | štrkopiesky a piesky | BETOX, s.r.o., Košice |
|  | Kráľovce | štrkopiesky a piesky | - |
|  | Seňa - Milhosť | štrkopiesky a piesky | BETOX, s.r.o., Košice |
|  | Janík | tehliarske suroviny | ŠGÚDŠ Bratislava |
|  | Jasov | tehliarske suroviny | Tehelne VOKOP,s.r.o. |
|  | Hosťovce | vápenec ostatný | Ametyst,s.r.o.,Košice |
|  | Turňa nad Bodvou | vápenec vysokopercentný | BETOX, s.r.o., Košice |
|  | Novačany | živce | MASEVA, s.r.o., Košice |
|  | Rudník I | živce | MASEVA, s.r.o., Košice |
|  | Rudník II | živce | MASEVA, s.r.o., Košice |

Zdroj : Správa o stave ŽP Košického kraja

Ložiská nevyhradených nerastov v širšom okolí					Tab. č. 14

| Okres | Názov ložiska | Nerast | Organizácia |
| --- | --- | --- | --- |
| Košice I. | Kavečany | stavebný kameň | ŠGÚDŠ Bratislava |
| Košice - okolie | Drienovec | stavebný kameň | PD Drienovec |
|  | Kecerovský Lipovec | stavebný kameň | ANDYFOS združenie Prešov |
|  | Sokoľ I | stavebný kameň | ŠGÚDŠ Bratislava |
|  | Sokoľ II | stavebný kameň | ŠGÚDŠ Bratislava |
|  | Kráľovce | pemzové tufy | ŠGÚDŠ Bratislava |
|  | Mokrance | sialitická surovina a slieň | ŠGÚDŠ Bratislava |
|  | Včeláre - suť | sialitická surovina a slieň | ŠGÚDŠ Bratislava |

Zdroj : Správa o stave ŽP Košického kraja

### Pôda

Z hľadiska štruktúry pozemkov v okresoch Košice (stav v roku 2002) sú zastúpené nasledovné druhy pozemkov (tab. č. 15).

Tab. č.  15

| Druh pozemku | Poľnohosp. pôda | Lesné pozemky | Vodné plochy | Zastavané plochy | Ostatné plochy | Celková výmera |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Košice I. – IV. | 9 273 | 7 561 | 280 | 4 623 | 2 562 | 24 299 |

Zdroj : Správa o stave ŽP Košického kraja

### C.II.10.3.  Lesné hospodárstvo

Štruktúra vlastníckych a užívacích vzťahov (ha)					Tab. č . 16

| právny stav | Štátne |  |  | Súkromné |  |  | Spoločenstvá |  |  | Cirkevné |  |  | Obecné |  |  | Neznámi vlastníci |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vlast. |  | Užív. | Vlast. |  | Užív. | Vlast. |  | Užív. | Vlast. |  | Užív. | Vlast. |  | Užív. |  |
| Košice I. |  | 141 |  | 228 | 228 |  | 156 | 156 |  |  |  |  | 2 884 | 2 884 |  | 141 |
| Košice II. | 341 | 341 |  | 141 | 29 |  | 301 | 412 |  |  |  |  | 1 898 | 1 898 |  |  |
| Košice III. |  | 5 |  |  | 174 |  | 174 |  |  |  |  |  | 746 | 746 |  | 5 |
| Košice IV. | 199 | 200 |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Košice okolie | 22 760 | 24 708 |  | 3 658 | 2 414 |  | 10 120 | 9 930 |  | 7 430 | 7 371 |  | 18 672 | 18 739 |  | 521 |

Zdroj : Správa o stave ŽP Košického kraja

### C.II.10.4.   Doprava

C.II.10.4.1. Cestná doprava

Košický kraj, vrátane mesta Košíc, je prepojený cestnou dopravnou sieťou v smere Z-V a S-J s okolitými štátmi medzinárodnými cestnými ťahmi (cestami zaradenými do siete AGR).

Nadregionálna cestná sieť - diaľnice a rýchlostné komunikácie

Túto cestnú sieť tvoria diaľnice, rýchlostné komunikácie, cesty I. triedy s úsekmi rýchlostných komunikácií, ostatné cesty I. triedy a vybrané úseky ciest II. triedy. Nadregionálna cestná sieť tvorená diaľnicou a rýchlostnými komunikáciami bude vzájomne prepojovať regionálne centrá Košického aj Prešovského kraja, t. j. Poprad, Prešov, Vranov nad Topľou, Michalovce (Humenné), Rožňava, Košice a Trebišov.

Plánovaná trasa diaľnice D-1 navrhovaná v základnej kategórii D - 26,5/120 na úseku Poprad – Prešov - Budimír prakticky len tanguje územie Košického kraja, ale dopravne aj urbanisticky podstatne ovplyvňuje rozvoj severnej časti okresov Spišská Nová Ves a Gelnica - teda osídlenie v údolí rieky Hornád. Vybudovaný úsek diaľnice D-1 Prešov - Košice do územia Košického kraja vchádza pri napojovacom uzle severného  diaľničného privádzača pri obci Budimír. Plánovaná trasa sa navrhuje v pokračovaní južným smerom v údolí rieky Torysa a ďalej východným smerom v koridore cesty I. triedy č. 50 po úsekoch s navrhovanými napojovacími uzlami: Rozhanovce (I-50 a východný vonkajší severojužný obchvat mesta a druhý východný diaľničný privádzač), Bidovce (II-576) a Dargov (I-50 Sečovce).

Osobitné úseky cestných diaľničných privádzačov sa navrhujú pre mesto Košice ako druhý „východný“ privádzač v úseku Košické Oľšany-Sady nad Torysou (koridor cesty III - 050196), križovatka Prešovská cesta - Sečovská cesta mimo mestskej časti Košická Nová Ves

Nadregionálny a nadnárodný význam európskej cesty E 571 v koridore cesty I. triedy č. 50 sa bude zvyšovať postupným realizovaním požiadavky na komunikačné prepojenie v smere: západná Európa – Viedeň – Bratislava – Lučenec – Košice – Ukrajina - Rusko, pri očakávanom hospodárskom rozvoji v najbližšom období. Celoštátny nadregionálny význam už v súčasnosti vyžaduje zabezpečiť rýchle a kapacitné prepojenie dvoch hlavných centier republiky Bratislava - Košice, pričom táto trasa poskytuje aj vhodné východzie predpoklady pre hospodársky rozvoj južnej časti Slovenska.

Priebeh nadradenej cestnej trasy I-50 územím  mesta Košice je územne stabilizovaný určenými koridormi či už v dopravných alebo územných riešeniach v ÚPD, pri zabezpečení jej napojenia na trasu diaľnice D-1 a trasu európskej cesty E 50 v úseku Košice – Michalovce - hranica SR - UA.

Významná dopravná trasa medzinárodného významu na východnom Slovensku označovaná ako trasa „Sever - Juh“, ktorá sa javí ako najkratšia východná spojnica medzi Škandináviou a Balkánom, zahrňuje úseky  európskej siete:

- E 371 št. hranica PR - SR Vyšný Komárnik - Svidník - Lipníky, koridor cesty I-73, úsek Lipníky - Prešov, koridor cesty I-18

- E 50 Prešov - Košice, vybudovaná diaľnica D-1

- E 71 Košice - Kechnec - štátna hranica SR - MR, koridor cesty I-68.

Uvedený medzinárodný rýchlostný cestný ťah zasahuje územie Košického kraja a v ňom okresy Košice - okolie a mesto Košice.

Základná komunikačná sieť a ostatné významné cestné trasy

Táto cestná sieť hierarchicky nadväzuje na nadradené medzinárodné cesty a funkčne tvorí základ vnútro regionálnej  (medzi okresnej) cestnej siete v okrese Košice I.-IV. Je to tzv. základný komunikačný systém (ZÁKOS), ktorý je stabilizovaný v podrobnejšom riešení ÚPD a Generelom dopravy mesta. V celokrajskom meradle základnú komunikačnú sieť tvoria ďalej cesty I. triedy ako cestné ťahy zabezpečujúce medziregionálne (medzikrajské) dopravné vzťahy, tiež medzinárodné (prihraničné) nadväznosti s úsekmi rýchlostných komunikácií a vybrané úseky ciest II. triedy.

C.II.10.4.2. Železničná doprava

Z hľadiska napĺňania rozvoja a strategických cieľov ŽSR sa predpokladá v osobnej preprave :

- pozornosť sústreďovať  na koridorovú  obsluhu územia

- v medzinárodnej  doprave postupne zavádzať systém EUROCITY

- vo vnútroštátnej  doprave  postupne  rozširovať   taktovú dopravu v  diaľkovej aj prímestskej osobnej  doprave, pritom však prímestskú a miestnu osobnú dopravu  zabezpečovať ako  výkon vo verejnom záujme (zmluvne zabezpečená kompenzácia strát z týchto prepráv)

- zvyšovať kvalitu v preprave cestujúcich.

Súčasťou strategických zámerov je tzv. regionalizácia prepravy na tratiach pre železnicu ekonomicky stratových, ale pre príslušné regióny významných. Pre tieto trate je riešený model prevádzkovania spracovaním tzv. pilotných projektov pre vybrané trate v rámci jednotlivých krajov, na základe ktorých bude doporučený systém riešenia prevádzkovania miestnych tratí.

V  nákladnej  preprave  sa  predpokladá:

- koncentrovať vlakové prúdy  do  základných  -   prevádzkovo  efektívnych  koridorov  a vlakotvorné    práce    do    vybraných  - základných   zriaďovacích staníc, medzi ktoré v rámci kraja patria zriaďovacie stanica Košice a Čierna nad Tisou

- postupne zavádzať termínované a miestenkové vlakové spoje v kombinovanej aj klasickej preprave

- vytvárať podmienky pre rozvoj kombinovanej dopravy v oblasti infraštruktúry v zmysle medzinárodnej dohody AGTC a koncepcie rozvoja kombinovanej dopravy v SR

V zmysle  uvedených dokumentov sú  na sieti ŽSR  definované medzinárodné tranzitné   koridory. Tieto jednoznačne  určujú priority  a poradie  smerovania investícií do rozvoja  infraštruktúry, pretože zabezpečujú cca 3/4 výkonov železničnej siete.

Medzi železničné  trate celoštátneho významu, ktoré prechádzajú územím  košického kraja, sú zaradené :

- Žilina – Košice - Čierna nad Tisou  ako súčasť európskeho koridoru č. V (západo -východný tranzitný koridor), zaradená do dohody AGTC a AGC ako trasa E 40

- Muszyna PKP – Plaveč – Prešov – Kysak – Košice - Čaňa - Hidasnémeti MÁV (severo -južný tranzitný koridor), zaradená do dohody AGTC ako trasa E 30/1

- Košice - Zvolen - Palárikovo, pripravovaná na zaradenie do dohody AGTC

Je potrebné zdôrazniť, že tieto trate sa zbiehajú v železničnom uzle Košice, ktorý má z tohto hľadiska strategicky výhodnú  polohu.

### C.II.10.5.  Infraštruktúra

Administratívnym centrom dotknutej oblasti je krajské mesto Košice.

Špecializované zdravotnícke služby zabezpečuje Fakultná nemocnica s poliklinikou  L. Pasteura, Vojenská nemocnica a Železničná nemocnica, okrem týchto zabezpečujú zdravotnícke služby aj niekoľko ďalších zdravotných zariadení štátnych aj neštátnych na území mesta Košice.

Vo veľkom množstve je v meste zastúpené základné aj stredné školstvo. Košice sú zároveň centrom vysokého školstva v Košickom kraji.

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie, plynofikácia

Voda

Na zásobovanie obyvateľstva sa prednostne využívajú zdroje podzemnej vody, z nich najvýznamnejšie sú pramene Drienovec, Turňa a studne Hosťovce. Prehľad napojenosti obyvateľstva a obcí na verejný vodovod v rámci okresov Košice uvádza tab. č. 17.

- V porovnaní s celoslovenským priemerom (79,4 %) je zásobovanosť o 3,16 % nižšia. Najnižšia zásobovanosť je v okrese Košice - okolie, kde je z verejných vodovodov zásobovaných len 59,29 % obyvateľov, čo je hlboko pod krajským i celoslovenským priemerom.

- Vývoj celkovej potreby vody od r. 1990 doteraz je charakterizovaný každoročným poklesom až okolo 5% ročne.

- V súčasnej dobe je pre zásobovanie pitnou vodou Košického kraja rozhodujúca  nadradená vodárenská sústava, ktorá pitnou vodou zásobuje a aj budú zásobovať rozhodujúcu časť Košického kraja.

- Ide o Východoslovenskú vodárenskú sústavu (VVS), ktorá zásobuje rozhodujúce časti okresov Košice mesto, Košice - okolie, Michalovce a Trebišov v Košickom kraji a Humenné, Snina, Vranov nad Topľou, Prešov a Sabinov v Prešovskom kraji.

- VVS vymedzuje diaľkový prívod vody z VN Starina a celý bilančný koridor skupinových vodovodov (SKV) Snina, Humenné, Vranov nad Topľou, Trebišov - Sečovce, Prešov a Drienovec - Košice.

- Podiel VVS na zásobovaní Košického kraja je až 91,4 %. Rozhodujúcim spotrebiskom je mesto Košice, ktoré v súčasnosti potrebuje cca 55 % potreby pitnej vody celého Košického kraja. To je významné i z hľadiska zdrojov vody pre výhľad, pretože v západnej časti VVS  je nedostatok zdrojov a značný podiel sa dovádza z VN Starina z okresu Snina.

- Z odberu 500 l.s-1  z VN Starina pre Košický kraj, je určené pre mesto Košice 400 l.s-1 a okresy Michalovce 60 l.s-1 a  Trebišov  100 l.s-1, t. j. spolu pre Košický kraj odber z VN Starina predstavuje 560,0 l.s-1.

Prehľad napojených obcí a obyvateľov na verejný vodovod			Tab. č. 17

| Okres | Rok 2001 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | obce |  | obyvatelia |  |
|  | počet | % | počet | % |
| Košice I. – IV. | 1 | 100 | 236 103 | 100 |
| Košice - okolie | 113 | 59,29 | 107 109 | 61,67 |

Zdroj : Správa o stave ŽP Košického kraja

Kanalizácia

Prehľad napojených obcí a obyvateľov na verejnú kanalizáciu 			Tab. č. 18

| Okres | Rok 2001 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | obce |  | obyvatelia |  |
|  | počet | % | počet | % |
| Košice I. – IV. | 1 | 100 | 220 851 | 93,54 |
| Košice - okolie | 14 | 12,39 | 20 608 | 19,24 |

Zdroj : Správa o stave ŽP Košického kraja

Plynofikácia

Územie okresov Košice je zásobované zemným plynom naftovým z nadradenej plynárenskej sústavy. Ako zdroj plynu slúži medzištátny plynovod VVTL DN700, na ktorý je napojený vysokotlaký plynovod DN 500/300 v trasách Haniska pri Košiciach – Drienovská Nová Ves – Tatranská Štrba – Rakovec – Strážske – Humenné – Snina.

### C.II.10.6. Cestovný ruch

Základná koncepcia riešenia turizmu v Košickom kraji vychádza z nasledujúcej územnej a organizačnej štruktúry na riešenom území :

- rekreačné územné celky

- kultúrno - historické územné celky

- strediská turizmu a rekreácie v členení na medzinárodné, nadregionálne, regionálne a prímestské

- oblasti vidieckej turistiky

Rekreačné územné celky (ďalej RÚC) sú vymedzené, súvislé časti riešeného  územia kraja s totožnými územno-technickými a civilizačnými predpokladmi a podmienkami  pre rozvoj turizmu a rekreácie. V rámci hodnoteného územia sú navrhované nasledovné RÚC:

RÚC   Hornádska kotlina     	(okresy Košice I. - IV. a Košice - okolie )

RÚC   Slanské vrchy            	(okresy Košice – okolie a Trebišov)

C.II.11  Kultúrne a historické pamiatky a pozoruhodnosti

Strednú časť Košického kraja (okresy Košice I.- IV. a väčšinu okresu Košice - okolie) tvorí severná časť historického Abova, bohatá na zachované ucelené historické časti miest (predovšetkým Košice) a nehnuteľné kultúrne pamiatky vo vidieckom osídlení. Na formovanie kultúry mal podstatný vplyv význam Košíc ako centra osídlenia a križovatky obchodných ciest.

Mestská pamiatková rezervácia v Košiciach je jedinečným zachovalým súborom bohatej kultúrnej minulosti mesta.

Košický kraj patrí z hľadiska množstva, rozmanitosti a hodnoty kultúrnych pamiatok medzi najatraktívnejšie na Slovensku. Na území Košického kraja sa nachádza v 265 obciach 1 545 nehnuteľných kultúrnych pamiatok zapísaných v ústrednom zozname. Počet obcí s nehnuteľnými kultúrnymi pamiatkami predstavuje 60 % z celkového počtu obcí.

Na území Košického kraja, v širšom okolí hodnotenej oblasti sa nachádza mestská pamiatková rezervácia (MPR) Košice, a vyhlásené pamiatkové zóny - Vyšný Medzev, Nižný Medzev a Baňa Lucia.

Nachádzajú sa tu tieto národné kultúrne pamiatky (NKP) :

- v Košiciach - Dóm sv. Alžbety, kaplnka sv. Michala, Urbanova veža, Župný dom

- v Jasove - kláštor Premonštrátov s areálom

- v Čečejovciach - kostol reformovaný

C.II.12   Archeologické náleziská

V blízosti navrhovanej činnosti sa nenachádzajú archeologické ani paleontologické náleziska a geologicky významné lokality.

### C.II.13.   Charakteristika existujúcich zdrojov znečistenia životného prostredia

- Aktuálna environmentálna regionalizácia Slovenskej republiky diferencuje územie Slovenska do 5 stupňov z hľadiska stavu životného prostredia :

- prostredie vysokej úrovne

- prostredie vyhovujúce

- prostredie mierne narušené

- prostredie narušené

- prostredie silne narušené

Problémy životného prostredia sa koncentrujú do niekoľkých oblastí. Územia v 4. a 5. stupni narušenia stavu ŽP sa označujú ako ohrozené oblasti. Hodnotená oblasť patrí do Košicko-prešovskej ohrozenej oblasti.

- Najvýznamnejšie je silné znečistenie ovzdušia, poškodenie lesnej vegetácie, kontaminácia pôdy a svahové procesy. Priamo dotknuté územie je na území s malou ekologickou významnosťou, ktoré neobsahuje biokoridory a biocentrá. Zastúpenie ekostabilizačných prvkov je malé.

Košická ohrozená oblasť

Zaberá prakticky celé mesto Košice a časť okresu Košice - okolie.

Environmentálne záťaže v tomto regióne vyplývajú:

- z činnosti bývalých VSŽ, a.s. Košice a terajšieho U.S. Steel Košice. Celkový objem výroby a jej charakter vyvoláva široký komplex dôsledkov na jednotlivé zložky životného prostredia - ovzdušie, vodu, pôdu a biotu. Rizikový  faktor tvorí odpadové hospodárstvo.

- z činnosti ďalších priemyselných podnikov - TEKO Košice, Spaľovňa odpadov Košice, Cementáreň Turňa nad Bodvou, z nedoriešených dôsledkov výroby magnezitu v predchádzajúcom období.

- zo sústredenia obyvateľstva a činností v 1/4 miliónovej aglomerácii Košice.

- koncentrácie dopravy, ktorá  spôsobuje emisnú i hlukovú záťaž.

### C.II.13.1.  Hluk

- Hluk je akustický fenomén zvuku. Hluková záťaž vo vonkajších priestoroch sa vyjadruje ako ekvivalentná hladina hluku  (Laeq) resp. ako maximálna hladina hluku. Pri hodnotení prípustnej hladiny hluku sa vychádza zo základnej hladiny hluku  (LAmax.). Pri hodnotení prípustnej hladiny hluku sa vychádza zo základnej hladiny hluku 50 dB(A), ktorá sa koriguje podľa miestnych podmienok (napríklad zdravotnícke areály, prírodné rezervácie mínus 10 dB, výrobné zóny + 20 dB), podľa denného obdobia (noc mínus 10 dB) a podľa povahy hluku (napr. menej ako raz za hodinu + 20 dB). Podľa poznatkov zdravotníctva hluková hladina 65 dB (A) predstavuje hranicu, od ktorej začína byť negatívne ovplyvňovaný vegetatívny nervový systém.

- Doprava na najviac zaťažených úsekoch ciest (diaľnica D1 a cesta 1. triedy Rožňava - Košice – Michalovce a Košice – Seňa – štátna hranica s MR) v priľahlom okolí hodnoteného územia je zdrojom nadmerného hluku, ktorý môže siahať približne do vzdialenosti 150 – 200 m od cestných komunikácií.

- Tiež priemyselné prevádzky v bezprostrednom okolí hodnoteného územia sú zdrojom hluku v čase prevádzky.

Nedostatkom je veľmi sporadický monitoring hluku, ale aj tak možno na území Košického kraja registrovať tieto územia, kde hluková záťaž má širší dosah:

- oblasť letiska Košice, kde izofóna ekvivalentnej hladiny hluku nad 65 dB(A) resp. maximálnej hladiny hluku nad 85 dB(A) zasahuje južnú časť mesta Košice a okolité obce (najmä Veľká Ida, Haniska, Sokoľany),

- územia priliehajúce k hlavným dopravným tepnám v kontakte s obytnou zónou, najmä na tranzitných železničných tratiach (Žilina – Košice - Čierna nad Tisou a Prešov – Kysak – Čaňa - št. hranica s MR), na štátnej ceste I/50 a miestne komunikácie vo veľkých mestách regiónu.

### C.II.13.2. Odpadové hospodárstvo

### Nakladanie s odpadmi

Košický kraj patrí spolu s Bratislavským krajom medzi dva kraje SR, kde je nakladanie s KO významne ovplyvnené veľkokapacitnou spaľovňou KO. V spaľovni sa spaľuje cca 70 000 t odpadu, pričom cca 80 % odpadu pochádza z mesta Košice. V roku 2002 sa na skládkach KO uložilo 85 750 t odpadu. V danom období sa zhodnotilo len cca 6 500 t KO, čo predstavovalo len 4 %. Na materiálovom zhodnocovaní KO sa podieľalo celkom 112 obcí, čo predstavuje 25 % obcí, na energetickom 18 (4 %), do kompostovania bolo zapojených 118 obcí (27 %) a iným spôsobom zhodnotilo KO 43 obcí (cca 10 %). Uvedené predstavovalo 9,2 kg/obyv. (v Košiciach 4,6 kg/obyv.), čo je najmenej v SR.

Úroveň separovaného zberu KO v kraji charakterizuje množstvo vyseparovaných zložiek KO na jedného obyvateľa za rok, ktoré predstavuje 4,5 kg/obyv.

V Košickom kraji rozhodujúcou mierou ovplyvňujú celkové údaje o nakladaní s odpadmi kategórie N z priemyslu údaje za nakladanie s odpadmi týkajúce sa U.S. Steel, s.r.o., Košice.

Odpady z tepelných procesov tvoria cca 60 % všetkých odpadov vznikajúcich v Košickom kraji. Materiálovo sa zhodnocuje až   70 % vyššie uvedených odpadov.

Skládkovanie odpadov

Na území Košického kraja sa nachádzalo celkom 18 skládok, z toho 3 skládky na inertný odpad, 12 skládok na odpad, ktorý nie je nebezpečný a 3 skládky na zneškodňovanie nebezpečného odpadu.

V okresoch Košice sa nachádzajú skládky : Baňa Bankov (inertný odpad), Košice Myslava (nebezpečný odpad), U.S. Steel Košice – N (nebezpečný odpad), U.S. Steel Košice – O (ostatný odpad) a Jasov (ostatný odpad).

Spaľovanie odpadov

V súčasnosti je v Košickom kraji v prevádzke 1 spaľovňa komunálneho odpadu, ktorej prevádzkovateľom je navrhovateľ tohto zámeru, teda spoločnosť Kosit a.s.  Košice. Táto spaľovňa bola uvedená do prevádzky v roku 1992 a od tej doby prešla viacerými rekonštrukciami, ktorých cieľom bolo zníženie množstva vypustených znečisťujúcich látok do ovzdušia a zosúladenie celej prevádzky s legislatívou životného prostredia v oblasti odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva, ochrany ovzdušia.   Prehľad o vypustených znečisťujúcich látkach je uvedený v tabuľke č.21, z ktorej je zrejmé podstatné zníženie emisií ZL a to práve už existujúcou prevádzkou zariadenia na čistenie spalín KOTLA K1.

Porovnanie počtu prevádzkových hodín a množstva spáleného odpadu

Tab. č. 19

| Spaľovňa odpadov –TERMOVALORIZÁTOR | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet prevádzkových hodín [h] | 7 537 | 7 390 | 6 631 | 6 710 |
| Spálený odpad [t] | 73 665 | 72 607 | 61 174 | 62 064 |

Zdroj : KOSIT a.s.

C.II.13.3 . Rádioaktívne žiarenie

- Nový trend, požadujúci zahrnutie problematiky prírodných zdrojov žiarenia do legislatívy ochrany pred žiarením, vychádza z odporúčania Medzinárodnej komisie pre rádiologickú ochranu (ICRP č. 60) z roku 1991. V týchto odporúčaniach sa uvádzajú zásahové úrovne objemovej koncentrácie radónu pre pracoviská, ktoré zodpovedajú približne rovnakej efektívnej dávke odporúčanej aj pre objemové aktivity radónu v pobytových priestoroch.

- Hodnotené územie  leží podľa vykonaných meraní radónového rizika na území SR - na území s nízkym radónovým rizikom, a preto nie je potrebné vykonávať žiadne mimoriadne ochranné opatrenia pred radónom. Výsledný stupeň radónového rizika je hodnotený ako nízky. Maximálna koncentrácia uránu 238 je 2,2 ppm.

Všetky vplyvy na životné prostredie sú podrobne popísané v jednotlivých kapitolách tejto správy.

C.II.14. Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa  činnosť nerealizovala

Ak by sa daná činnosť nerealizovala, vo vývoji územia by nenastali takmer žiadne zmeny, existujúci stav by bol zachovaný.

Tu však treba poznamenať, že navrhovaná činnosť – vybudovanie KOTLA K2 je v danom regióne legislatívne ale aj z praktického hľadiska žiadúca.  Vzhľadom na ročné množstvá vznikajúcich odpadov v meste Košice a Košickom kraji a regióne, je nevyhnutné, aby bol opätovne po rekonštrukcii/obnove uvedený KOTOL K2 do prevádzky, vrátane  zariadenia na čistenie spalín (samostatný dokument EIA).

Táto činnosť vytvára podmienky na napĺňanie zámerov odpadového hospodárstva.

C.II.15  Súlad  činnosti  s územnoplánovacou dokumentáciou

V územnoplánovacích dokumentáciách sa s hodnoteným územím uvažuje na využitie pre priemyselné účely.  Daná činnosť je v súlade s POH okresov Košice I. až IV.

C. III Hodnotenie predpokladaných vplyvoch  navrhovanej       činnosti na Životné prostredie

C.III.1. Vplyvy na obyvateľstvo

Prevádzkovaná činnosť svojimi účinkami na hygienu ovzdušia a hlukovú situáciu neovplyvní dotknutú obec Košice - Barca z dôvodu dostatočnej vzdialenosti. Najbližšia obytná zóna – Kokšov – Bakša je vzdialená 750 m, resp. cca 1 250 m - Valaliky.

Priame vplyvy budú znášať len pracovníci prevádzky.

Hladina hluku zo zariadení tejto stavby – v uzavretom objekte kompresorovňa, nepresiahne limitné akčné hodnoty normalizovanej hlukovej expozície pre 8-hodinovú pracovnú dobu.

Pred uvedením zariadenia do prevádzky bude potrebné v súčinnosti s pracovnou zdravotnou službou aktualizovať  existujúci  „Posudok o riziku a Prevádzkový poriadok“   vypracovaný podľa § 3  NR SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách  na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku  a NR SR č.555/2006 Z.z., ktorým sa mení NR SR č.115/2006 Z.z.

Zdrojom sekundárnej prašnosti bude len priľahlé okolie prevádzky  v rámci areálu spaľovne.

Najbližšiu obytnú zónu v dôsledku optimálnej vzdialenosti prašnosť nezasiahne.

Doprava komunálnych odpadov do prevádzky už existuje, čiže z tohto dôvodu nedôjde k nárastu dopravy.

Na tomto mieste je nutné zdôrazniť , že nedôjede ku zmene zvozového regionu do spaľovne, ale zostáva v súčasnej podobe, vzhľadom na skutočnosť, že aj po  výstavbe nového generátora pary kotla K2 bude v prevádzke jeden kotol a druhý kotol bude záložný pre prípad havarie, poruchy, plánovanej odstávky, údržby a podobne.

K nárastu dopravy môže dôjsť minimálne, a to v prípade dovozu surovín/reagentov a odvozom odpadov, vznikajúcich z činnosti prevádzky

V dôsledku tejto frekvencie môže byť  produkcia imisných prírastkov plynných škodlivín minimálne zvýšená, ale nie je predpoklad prekročenia maximálnych prípustných limitov CO a NOx z dopravy.

Dopravné prírastky z tejto činnosti  sa vzťahujú na prevádzku len počas pracovných dní.

Vzhľadom na opísané výstupy, nie je predpoklad negatívnych vplyvov na zdravie obyvateľstva v obytnej zóne.

C.III.1.1 Posúdenie dopadov na zdravotný stav obyvateľstva

Výstavba navrhovanej prevádzky spoločnosti Kosit a.s. vzhľadom na vzdialenosť od obytnej zóny (nad 1 km) a charakter vykonávanej činnosti nebude mať negatívny vplyv na obyvateľstvo v okolitých obciach a nepredstavuje toxikologické, rádioaktívne či iné reálne nebezpečenstvo.

Zamestnanci spoločnosti sú podľa pracovného zaradenia vystavení jednotlivým rizikám, ktoré riešia pracovnoprávne a bezpečnostné predpisy, v súčinnosti so zmluvne dohodnutou pracovnou zdravotnou službou.

Dôležité: Súčasťou správy  o hodnotení navrhovanej činnosti (pozri príloha č.  5 Vplyv spaľovne komunálneho odpadu KOSIT a.s. Košice na zložky životného prostredia a environmentálne zdravie okoložijúcich obyvateľov (kolektív autorov, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava)

C III..2. Vplyvy na horninové prostredie

Navrhovaná činnosť zasahuje do horninového prostredia v rámci úpravy spevnených plôch.

Tento zásah bude realizovaný len v jej prípovrchovej zóne a nebude mať negatívny vplyv.

C.III.3. Vplyv na ovzdušie, miestnu klímu a hlukovú situáciu

Produkcie hluku, tuhých a plynných škodlivín, či už z dopravy, triedenia a skladovania zhodnotených odpadov sa považujú za málo významné.

Navrhovaná činnosť bude stacionárnym zdrojom vypúšťaných  znečisťujúcich látok a súvisiaca doprava mobilným zdrojom plynných škodlivín.

Stacionárnym zdrojom sekundárnej prašnosti sú plochy skladovania nevytriedených a vytriedených odpadov.

Vplyvy plynných emisií sú lokálneho charakteru, produkujú ich nákladné autá. Najintenzívnejší dosah majú tieto emisie do vzdialenosti do 5 až 10 m a do vzdialenosti 200 m je ich dosah nepatrný.

Narušenie celkovej hlukovej situácie v okolitých obciach sa nepredpokladá, hluk bude rizikovým faktorom pre pracovné prostredie v prevádzke.

Vplyv rizikových faktorov - hluk, prípadné znečistenie ovzdušia z prevádzky na obytnú zónu sa nepredpokladá.

C.III.4 Ovzdušie, stav znečistenia ovzdušia

Určujúcou škodlivinou znečisťovania ovzdušia sú  znečisťujúce látky TZL,  SO2, Nox, CO, HCl,  HF,  kovy I.skupiny, kovy II.skupiny, TOC, dioxíny a dibenzofurány (PCDD/PCDF) . KOTOL K2 so zariadením na čistenie spalín je projektované tak, aby žiadna vypúšťaná  znečisťujúca látka nebola prekračovaná,  aby bola vypúšťaná v súlade s limitmi,  stanovenými pre spaľovne odpadov.

So vzdialenosťou od zdroja sa koncentrácia  bude  rozptylom v ovzduší znižovať.

C.III.5 Vplyvy na povrchovú a podzemnú vodu

Kvantita a kvalita povrchových vôd v rieke Hornád vzhľadom na vzdialenosť nemôže byť realizáciou zámeru ovplyvnená.

Kvantita a kvalita podzemných vôd realizáciou zámeru nebude ovplyvnená.

C.III.6 Vplyvy na pôdu

Navrhovaná činnosť bude realizovaná v existujúcom priemyselnom objekte a táto činnosť nekladie požiadavky na záber poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na štruktúru a kvalitu pôdy.

Komentár:  V súvislosti s reportingovými povinnosťami v Európskej únii (EÚ) v rámci implementácie nariadenia (ES) č.  166/2006 o zriadení Európského registra uvoľňovania a prenosu znečisťujúcich látok (tzv. „E-PRTR“ vrátane monitorovania POPs taxativne uvedených v dokumentoch (ES)), bude monitoring a reporting  o znečisťujúcich látkach uvolňovaných do ovzdušia, pôdy a vody vykonávaný spôsobom, metódami a podľa metodík, ktoré budú určené rozhodnutiami príslušných orgánov štátnej správy.

C.III.7  Vplyvy na faunu, flóru a biotopy

Navrhovaná činnosť svojim charakterom a umiestnením nemení doterajší vplyv na faunu, flóru a biotopy.

C.III.8  Vplyvy na krajinu

Navrhovanou činnosťou nedôjde k zmene štruktúry a scenérie krajiny.

C.III.9 Vplyvy  navrhovanej činnosti  na  chránené  územia aich ochranné pásma

Navrhovaná činnosť bude realizovaná v priemyselnej zóne a nedotýka sa chránených území ani ich ochranných pásem.

C.III.10 Vplyvy na územný komplex ekologickej stability, urbánny komplex, využívanie zeme, kultúrne a historické pamiatky, archeologické náleziská, paleontologické náleziská a významné geologické lokality, kultúrne hodnoty nehmotnej povahy, a iné vplyvy

Vzhľadom na skutočnosti uvedené v predchádzajúcich kapitolách a skutočnosť, že navrhovaná činnosť bude realizovaná už v existujúcich priestoroch na mieste obdobného zariadenia nie je reálny predpoklad vplyvu na územný komplex ekologickej stability, urbánny komplex, využívanie zeme, kultúrne a historické pamiatky, archeologické náleziská, paleontologické náleziská a významné geologické lokality, kultúrne hodnoty nehmotnej povahy, a iné vplyvy

C.III.11 Údaje  o  predpokladaných  priamych  a  nepriamych  vplyvoch činnosti v území

Prevádzkovaním KOTLA K2 s inštalovaným  zariadením  na čistenie spalín nedôjde k významným  vplyvom na životné prostredie, naopak dôjde k zníženiu vypúšťaných znečisťujúcich látok z prevádzky KOTLA K2, ktorý bude v budúcnosti opätovne po rekonštrukcii/obnove uvedený do činnosti.

Vzhľadom na opísané výstupy, nie je predpoklad negatívnych vplyvov na zdravie obyvateľstva blízkych sídel a obcí.

Spoločnosť KOSIT a.s. má zmluvne dohodnutú činnosť s pracovnou zdravotnou službou, ktorá v pravidelných intervaloch dohliada na zdravotný stav  pracovníkov prevádzky vo vzťahu k pracovnému zaradeniu (hluk, prašnosť, chemické faktory) a zo všetkých pracovných činností má spoločnosť vypracovaný „POSUDOK O RIZIKU“.

Samotná prevádzka je v súlade s požiadavkami NV SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

Nové mobilné zdroje hluku - prejazdy automobilov, ktoré sa očakávajú v súvislosti s prevádzkou budú produkovať nepravidelné hlukové emisie. Keďže doprava bude prechádzať v dopravne zaťaženom území, príspevok zvýšenia hluku bude mierny až nepatrný.

Navrhovanou činnosťou nevzniknú žiadne zdravotné riziká pre obyvateľov dotknutej obce, resp. priľahlých obcí.

C.III.12	Posúdenie  očakávaných  vplyvov  z hľadiska  ich  významnosti

Existujúci areál Spaľovne-TERMOVALORIZÁTOR, vrátane navrhovanej činnosti  je situovaný v prostredí, ktoré nie je z hľadiska zložiek životného prostredia výrazne zaťažené. Všetky činnosti v prevádzke sú vykonávané zo zreteľom na ochranu životného prostredia, v súlade s právnymi normami v oblasti životného prostredia.

V záujmovom území v súčasnosti prebieha nakladanie s odpadmi (materiálové a energetické zhodnocovanie). V obdobných prevádzkach neboli zaznamenané významné negatívne dopady na zložky ŽP.

Negatívny vplyv na životné prostredie je preukázateľný v lokálnom rozsahu a vo vzťahu k pracovnému prostrediu.

Pri hodnotení zámeru sa vychádzalo z platných právnych predpisov v oblasti:

- ochrany prírody a krajiny,

- ochrany ovzdušia,

- ochrany vôd,

- odpadového hospodárstva,

- verejného zdravotníctva

Navrhovaná činnosť svojimi účinkami na ovzdušie a hlukovú situáciu neovplyvní okolité obce. Najbližšia zástavba sa nachádza vo vzdialenosti cca 750 m od areálu spaľovne.

Vzhľadom na veľkú vzdialenosť dotknutého územia od obývaných sídel nebude v žiadnom prípade dochádzať k prekračovaniu hygienických limitov, stanovených pre prašnosť a hlučnosť.

Sociálno - ekonomické súvislosti sú spojené so zamestnanosťou z ľudských zdrojov z okolitých obcí a s odvodmi daní do obecného rozpočtu.

Nedôjde k negatívnym dopadom na povrchové toky a nepredpokladá sa vplyv na množstvo, režim, ani prúdenie podzemných vôd pri dodržaní zásad bezpečnej manipulácie s ropnými látkami.

K sekundárnej prašnosti bude dochádzať najmä na účelových komunikáciách v areáli spaľovne - ide o vplyvy dočasné, lokálne a nevýznamné.

### C.III.12.1  Predpokladaný  vplyv  presahujúci  štátne  hranice

Prevádzkovaním zariadenia na čistenie spalín  vzhľadom na druh vykonávanej činnosti a vzdialenosť od štátnych hraníc sa jeho vplyv v okolitých štátoch nemôže prejaviť.

### C.III.12.2  Vyvolané  súvislosti  a ďaľšie  možné  riziká

Ďalšie riziká v súvislosti s výstavbou a prevádzkovaním zariadenia nepredpokladáme.

### C.III.12.3 Ďalšie  možné  riziká  spojené  s realizáciou  činnosti

Ďalšie riziká spojené s výstavbou zariadenia nepredpokladáme.

C.III.13  Prevádzkové riziká a ich možný vplyv na územie

Možnosť vzniku havárie pri navrhovanej činnosti je minimálna,  pri mimoriadných udalostiach ktorá môžu viesť k havárii, bude okamžite generátor pary - kotol K2 odstavený mimo prevádzku

C. IV. Opatrenia  na  zmiernenie  nepriaznivých  vplyvov 	 činnosti

Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti vyplývajú z existujúcich legislatívnych noriem, ktoré upravujú prevádzkovanie takýchto prevádzok, technologických postupov a technického vybavenia objektov, o ktorých sme písali v predchádzajúcich kapitolách, ako aj z opatrení, ktoré vyplynú zo stanovísk dotknutých orgánov.

Medzi opatrenia, ktoré môžeme v súčasnej dobe navrhnúť ako prevenciu patria :

Najvýznamnejším preventívnym opatrením je samotná lokalizácia navrhovaném činnosti do existujúceho priemyselného areálu s podobným charakterom výroby, s existujúcou infraštruktúrou, ale aj skúsenosťami so zvládnutím výrobných procesov v štandardnej, či neštandardnej prevádzke .

Výstavba KOTLA K2  sa bude realizovať na základe projektovej dokumentácie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebného zákona) v znení neskorších predpisov, a s podmienkami určenými rozhodnutím (IPKZ) príslušných orgánov štátnej správy (SIŽP)

Dokumentácia stavby, vrátane technologickej dokumentácie, na základe ktorej sa bude zámer realizovať, bude obsahovať všetky požiadavky na prijatie takých opatrení, aby sa zmiernili možné nepriaznivé vplyvy.

Pred začatím zemných prác je investor povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí, aby nedošlo ku ich poškodeniu.

Pri stavebných a montážnych prácach je nutné dodržiavať zásady ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Realizátor stavby bude s odpadom, ktorý vznikne pri výstavbe nakladať v zmysle platnej legislatívy o odpadoch.

Pri stavebných a montážnych prácach je nutné dodržiavať zásady ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Už v úrovni projektovej prípravy budú zakomponované opatrenia, ktoré budú eliminovať naznačené riziká prevádzky objektu.  Dokumentácia osobitne rieši napríklad:

· ochranu objektu pred účinkami blesku ,

· protipožiarne zabezpečenie ,

· ochrana majetku, objektov a osôb .

Vybraný dodávateľ resp. zúčastnení dodávatelia stavebných prác budú na zriadenom stavenisku v plnom rozsahu rešpektovať všetky platné právne predpisy v danej problematike hlavne Zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, Vyhlášku MV SR č. 94/2004 Z.z., Vyhlášku MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii a STN 92 0201-1,2,3,4. Priestor pre prípadné zásahové vozidlá jednotky požiarnej ochrany bude zabezpečený z jestvujúcej asfaltovej komunikácie.

Bezpečnostné predpisy počas prác :

Počas stavebných prác je vybraný dodávateľ resp. zúčastnení dodávatelia povinní rešpektovať a dodržiavať normy, technické a technologické postupy a riadiť sa Vyhláškou č. 374/90 Zb., SÚBP a SBÚ O bezpečnosti práce a ostatnými súvisiacimi predpismi.

Počas stavebných prác je vybraný dodávateľ resp. zúčastnení dodávatelia povinní rešpektovať a dodržiavať i podmienky obsiahnuté napr. v týchto predpisoch:

Zákon NR SR  č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení.

Zákon NR SR č.355/2007 Z. z. o ochrane ,podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

C.IV.1.  Posúdenie  súladu  činnosti  s územnoplánovacou dokumentáciou

V územnoplánovacích dokumentáciách sa s hodnoteným územím uvažuje na využitie pre priemyselné účely.  Daná činnosť je v súlade s POH okresov Košice I. až IV.

C.IV.2. Ďaľší postup hodnotenia vplyvov, s  uvedením   najzávažnejších   okruhov    problémov

Pred začatím projektovej prípravy pre stavebné povolenie prebehne v záujmovom území proces hodnotenia vplyvov na ŽP (EIA), v rámci ktorého vyplynie, aké problémy bude potrebné riešiť.

Vzhľadom na skutočnosť, že daná činnosť, ktorá je v súlade so zámermi odpadového hospodárstva, prispieva k zhodnocovaniu/zneškodňovaniu  produkovaných odpadov a navyše je navrhovaná v areáli komplexného zhodnocovania odpadov nepredpokladáme ďalší postup hodnotenia vplyvov na životné prostredie. Naopak, vybudovaním zariadenia KOTLA K2 a zariadenia  na čistenie spalín bude dosiahnutý súlad vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovdzušia z KOTLA K2 s platnou legislatívou v oblasti ochrany ovzdušia.

C.V.Porovnanie   variantov   navrhovanej   činnosti  a  návrh

optimálneho  variantu

C.V.1.  Nulový variant - predpokladaný stav, ak by sa zámer

neuskutočnil

Zámer je vypracovaný v jednom variante činnosti, ako aj v nulovom variante t.j. variante stavu, ktorý by nastal, ak by sa zámer neuskutočnil.

V prípade nulového variantu by nedošlo k  efektívnejšiemu zhodnocovaniu/zneškodňovaniu  odpadov a pracovné podmienky zamestnancov by ostali bez zmien, nezlepšili by sa. Zároveň by nedošlo k napĺňaniu cieľov odpadového hospodárstva, ktoré boli vytýčené v programoch odpadového hospodárstva jednotlivých samosprávnych orgánov a podnikateľských subjektov.

Vodné pomery

Nulový variant, resp. variant vybudovania nemajú vplyv na vodné pomery v hodnotenej oblasti.

Hygiena ovzdušia

Hygiena ovzdušia pri nulovom variante bude priaznivejšia v porovnaní s navrhovanou činnosťou, aj keď obytné zóny nebudú polietavou prašnosťou priamo dotknuté. Vplyvy tuhých emisií sú lokálneho charakteru.

KOTOL K2 so zariadením  na čistenie spalín je zariadením , ktoré zabezpečí vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia z prevádzky spaľovne v súlade s požiadavkami legislatívy v ochrane ovzdušia, pri dodržaní limitov platných pre spaľovňu odpadov.

Biodiverzita a ekologická stabilita

Navrhovanou činnosťou, resp. nulovým variantom nedôjde k zmene biodiverzity a ekologickej stability hodnoteného územia.

Sociálno - ekonomické súvislosti

Dopad na sociálno-ekonomickú sféru je nepodstatný.

Dopravné spojenie

V súčasnosti je dopravné spojenie s jednotlivými odberateľmi vzdialenostne vyhovujúce,  spôsob dopravy je tiež priaznivý pre konečných zmluvných spracovateľov.

Nulový stav

Nerealizácia činnosti nie je v súlade s programom odpadového hospodárstva (POH) okresov Košice I. až IV., ktorý zdôrazňuje komplexné nakladanie s komunálnym odpadom.

C.V.2. Porovnanie nulového  a  navrhovaného  variantu

Správa je predložená v jednom variante. Dôvodom je, že ide o existujúcu prevádzku na nakladanie s odpadmi vo vlastnom areáli navrhovateľa. Ďalším dôvodom sú vysporiadané vlastnícke vzťahy k pozemkom.

Z porovnania pozitívnych a negatívnych vplyvov nulového variantu a variantu výstavby  generátora pary KOTLA K2  a súvisiaceho zariadenia na čistenie spalín vyplýva, že činnosť je pre dané územie únosná a v konečnom dôsledku prispieva k zvýšeniu zhodnotenia/zneškodnenia  komunálnych odpadov a ostatných odpadov kategórie „O“  a  zároveň   kvality ovzdušia,  čím sa umožňuje znižovať zaťaženie jednotlivých zložiek ŽP.

Z vyššie uvedených dôvodov bolo požiadané MŽP SR - odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie o upustenie od variantného riešenia zámeru.

Z odborného posúdenia vplyvov navrhovanej činnosti nevyplynuli žiadne vylučujúce okolnosti, zistené dopady sú podrobne popísané vrátane návrhov na opatrenia, ktoré by eliminovali negatívne vplyvy.

V porovnaní s nulovým variantom je realizácia činnosti výhodnejšia a priam  nevyhnutná, prevádzkovanie KOTLA K2 je pre mesto Košice potrebné , z dôvodu každoročného nárastu množstva produkovaných odpadov a vybudovaním zariadenia KOTLA K2, vrátane čistenia spalín, budú naplnené všeobecné podmienky prevádzkovania a dodržané limity znečisťujúcich látok na úrovni, ktorú požaduje zákon o ovzduší a jeho vykonávacie predpisy.

C.VI. NÁVRH MONITORINGU A POPROJEKTOVEJ ANALÝZY

C.VI.1   Návrh monitoringu od začatia výstavby, v priebehu výstavby, počas prevádzky a po skončení prevádzky navrhovanej činnosti.

Pred uvedením zariadenia do trvalej prevádzky  vykonať v rámci skúšobnej prevádzky  v zmysle požiadaviek  § 11 vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z.z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia  preukázať  dodržanie všeobecných podniemok prevádzkovania vyplývajúcich  z požiadaviek vyhlášky č. 338/2009 Z.z.

V rámci realizácie zariadenia na čistenie spalín kotla K2, ktorého súčasťou bude automatizovaný merací systém vykonať pri uvádzaní zdroja do prevádzky  úplnu funkčnú skúšku automatizovaného monitorovacieho systému, následne vykonávaťperiodicku skúšku v intervale v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z.z., resp. podľa rozhodnutia príslušného povoľujúceho orgánu

Pred uvedením do trvalej prevádzky zabezpečiť preukázanie dodržiavanie určených emisných limitov  a množstav emisií podľa ustanovení vyhlášky MŽP SR č. 408/2003Z.z.

Po skončení navrhovanej činnosti zabezpečiť splnenie opatrení najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu v zmysle podmienok určených rozhodnutím povoľujúceho orgánu.

C.VI.2  Návrh kontroly dodržiavania stanovených podmienok

Kontrolnú činnosť dodržiavania stanovených podmienok prevádzky a stanovených limitov a termínov kontroly navrhujeme určiť v etape stavebného konania na základe dohovoru s príslušným povoľujúcim a kontrolným orgánom štátnej správy, pre navrhovanú činnosť je to Slovenská inšpekcia životného prostredia, odbor integrovaného povoľovania a kontroly.

C.VII. METÓDY POUŽITÉ V PROCESE HODNOTENIA VPLYVOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, SPOSOB A ZDROJE ZÍSKAVANIA ÚDAJOV O SÚČASNOM STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V ÚZEMÍ, KDE SA MÁ NAVRHOVANÁ ČINNOSŤ REALIZOVAŤ

V procese hodnotenia vplyvov boli použité excerpčné a kompilačné metody na základe existujúcej literatúry, rozhodnutí orgánov štátnej správy, archívných materialov a technických, projektových  podkladov z projektu nového generátora pary-kotla K2

Základná údajová databáza vychádza z údajov  uvedených v kapitole C.XII

c.VIII.  Nedostatky a neurčitosti v poznatkoch, ktoré sa vyskytli pri vypracúvaní správy o hodnotení

Z hľadiska hodnotenia komplexných vplyvov činnosti nie sú spracovateľovi známe žiadné zásadné problémy o ktorých by neexistovali potrebné informácie a prijateľné návrhy na ich riešenie.

Nie sú známe nedostatky a neurčitosti v poznatkoch, ktoré by mohli zásadnou mierou ovplyvniť podkladovú databázu analýzy územia, následného hodnotenia vplyvov a záverečného stanoviska, ktorá je výsledkom predkladanej správy.

Súhrnná miera neurčitosti je zhodná s výpovednou hodnotnou projektovej dokumentácie, úrovne zadania pre výstavbu nového generátora pary kotla K2 – Spaľovne odpadov –Termovalorizátora a dostupných podkladov.

C.IX.  PRÍLOHY K SPRÁVE O HODNOTENÍ (Mapová  iná dokumentácia)

### Zoznam príloh :								Mierka

Obr. č.   1	Situačná mapa širšieho územia				               1 : 50 000

Obr. č.   2	Situačná mapa hodnoteného územia				1 : 10 000

Obr. č.   3	Prehľadná geologická mapa					1 : 50 000

Príloha č. 1	Fotodokumentácia

Príloha č. 2	KOSIT, a.s., Situácia						1 :  1 500

Príloha č. 3	Situácia							               1 :     500

Príloha č. 4   Zoznam druhov odpadov kategórie „O“, ktoré je prevádzkovateľ oprávnený tepelne upravovať

Príloha č.  5      Vplyv spaľovne komunálneho odpadu KOSIT a.s. Košice na zložky životného prostredia a environmentálne zdravie okoložijúcich obyvateľov (kolektív autorov, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava)

C.X.    VŠEOBECNE ZROZUMITEĽNÉ ZÁVEREČNÉ  ZHRNUTIE

### I.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI

- Názov

KOSIT, a.s

- Identifikačné číslo

36 205 214

- Sídlo

Rastislavova 98

043 46 Košice

Prevádzka :  SPAĽOVŇA ODPADOV – TERMOVALORIZÁTOR

Košice IV, mestská časť Košice - Barca

Parcelné čísla areálu spaľovne odpadov - TERMOVALORIZÁTOR :

Katastrálne územie Barca 827 380, list vlastníctva 2626, parcelné číslo 2705/1

II.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ZÁMERE

- Názov

KOSIT, a.s., Nový generátor pary – KOTOL K2,

Spaľovňa odpadov - TERMOVALORIZÁTOR

- Účel

Účelom stavby  je zabezpečiť a vybudovať  nový generátor pary  KOTOL K2, ktorý bude inštalovaný  ako súčasť  Spaľovne odpadov – TERMOVALORIZÁTORa  spoločnosti KOSIT a.s.  v  meste  Košice.

Nový kotol  K2  bude realizovaný na mieste aktuálneho kotla K2 (ktorý bude odstránený).

KOTOL K2 bude umiestnený vo vnútri  existujúcej haly - kotolne, v priestore  od existujúcej násypky/výsypky na plnenie odpadom, využijúc tiež zónu nad budovou odškvarovne,  ktorá je umiestnená pri  budove  kotolne.

Existujúci  spaľovací rošt bude zachovaný a bude napojený na nový kotol K2.

Ku kotlu K2 bude vybudované  „zariadenie na čistenie spalín pre KOTOL K2“, spôsobom a parametrami, ktoré zabezpečia vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia v súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany ovzdušia.

Pre „Zariadenie na čistenie spalín“  bol vypracovaný samostatný  Zámer činnosti :  ZARIADENIE NA ČISTENIE SPALÍN  II.etapa  KOTOL K2  z decembra 2008.

- Užívateľ

KOSIT a.s. , Rastislavova č.98  043 46 Košice

prevádzka SPAĽOVŇA ODPADOV - TERMOVALORIZÁTOR

- Umiestnenie

Parcelné čísla areálu spaľovne odpadov- TERMOVALORIZÁTOR :

Katastrálne územie Barca 827 380, list vlastníctva 2626, parcelné číslo 2705/1

Uzatvorený Areál Spaľovne odpadov –TERMOVALORIZÁTOR, spoločnosti KOSIT a.s., vrátane súvisiacich prevádzok sa nachádza juhovýchodne od mesta Košice.  Areál  je prepojený  s  prevádzkou Strediska triedenia odpadov.

Zo severovýchodnej časti susedí s mestskou čistiarňou odpadových vôd VVS, a. s. Závod Košice –  susedné  areály rozdeľuje  cestná komunikácia.  Tieto areály sú situované medzi obcami Valaliky a Kokšov - Bakša (obec Valaliky vzdialená cca 1 km, obec Kokšov-Bakša vzdialená cca 1 km). Severne od týchto areálov sa nachádza širokorozchodná železničná trať.

Z  časti je areál obklopený aj poľnohospodárskymi pozemkami.

Areál hodnotenej prevádzky spoločnosti Kosit a.s. sa nachádza na južnom okraji intravilánu mesta Košice, v okrese Košice IV., mestskej časti Košice - Barca, katastrálne územie Barca.

- Termín začatia a ukončenia

Začiatok      :  december/2009           (predpoklad)

Ukončenie  :  december/2012            (predpoklad)

- Stručný opis technického a technologického riešenia

## Výkonové  parametre  KOTLA

Pri prietoku spalín 60 000 Nm3/h a teplote spalín v spaľovacej komore viac ako 850 o C, na výstupe zo spaľovacej komory okolo   1000 °C, a vstupe do zariadenia na čistenie spalín cca 250 o C bude dosahovať  generátor pary nasledujúce výkonové parametre:

Produkcia pary pri maximálnom nepretržitom plnení:		               29 	t/h

Tlak pary na výstupe z kotla:				4,0 MPa

Teplota pary na výstupe z kotla ( 5 °C):					390	°C

Doba prevádzky medzi dvomi odstávkami:				8000 hodín

Stručný popis technológie

Spaľovňa odpadu - Termovalorizátor pracuje na princípe energetického zhodnocovania komunálneho odpadu.

Spaľovňa  pozostáva z hlavných technologických uzlov a to zásobníka na privezený odpad, parného kotla a čistenia spalín. Obslužnými súbormi sú úpravňa vody a odškvarovňa,  so zariadením na separáciu železného šrotu a odvoz .

Zásobník odpadu slúži na uloženie a uskladnenie privezeného odpadu a je riešený tak, aby v ňom bolo možné udržať podtlak. Vzduch zo zásobníka sa odsáva do spaľovacej komory aby sa zabránilo nahromadeniu nepríjemného pachu a skládkových plynov. V zásobníku sú dva mostové žeriavy s hydraulickými drapákmi na manipuláciu s odpadom a s vážiacim zariadením na presnú evidenciu nakládky do kotla.

Spaľovacie zariadenie pozostáva z valcového roštu systému „Dusseldorf“ vyrobeného v licencii Deuche Babcock, z podávacieho zariadenia, spaľovacej komory s prídavnými horákmi na zemný plyn a vynášača škvary. Spaľovacia komora je sálavá, steny komory sú vyrobené ako membránové a chránené žiaruvzdornou výmurovkou.

Roštový systém tvorí 6 kusov valcových roštov, ktoré sú zoradené v 30 stupňovom uhle. Roštnice majú vzduchové medzery, ktorými sa vháňa primárny spaľovací vzduch do vrstvy odpadu. Týmto sa roštnice súčasne chladia. Medzi jednotlivými valcami sú prechodové mostíky. Nepohyblivé prechodové mostíky strhávajú z otáčajúcich sa valcov nálepy.

Odpad sa dávkuje na prvý valec(umiestnený najvyššie), kde sa presuší a zapáli.  Na valcoch 2 až 4 sa odpad spaľuje, na piatom a šiestom valci dohorieva. Škvára z posledného valca padá do mokrého vynášača škvary. Vynášač je naplnený  vodou, ktorá škvaru uhasí a dopraví  na odškvarovňu.

Dva zapaľovacie a dva stabilizačné horáky na zemný plyn automaticky zabezpečujú požadovanú spaľovaciu teplotu v spaľovacej komore kotla.  Parný kotol ČKD  je jednobubnový, sálavý, trojťahový s prirodzenou cirkuláciu vody. Prehrievač pary je dvojdielny, pozostáva zo sálavej časti umiestnenej v prvom ťahu kotla, a z konvekčného, v druhom ťahu. Para vstupujúca do druhej časti prehrievača je chladená vstrekovaným kondenzátom. V druhom ťahu kotla sú umiestnené tri zväzky výparníka a v treťom ťahu štyri zväzky ohrievačov napájacej vody (ekonomizér).   Kotol má automatickú reguláciu prevádzky, spojenú s výstupmi na zariadení pre čistenie spalín.

Vyrobené teplo vo forme pary sa využíva pre technologické potreby spaľovne a zúžitkuje sa i v sieti centrálneho zásobovania teplom mesta Košíc.

Spaliny vnikajúce v kotli sú vyčistené v zariadení na čistenie spalín a vedené do komína. Čistenie spalín je zostavené zo 4 paralelných cyklónov s vysokou účinnosťou na odstránenie najväčšej časti polietavého popolčeka, chladiča spalín (quenchera), reaktora, rukávových filtrov, síl na vápno a aktívne uhlie, recirkulačného systému zvyškových vápenných látok, koncového ventilátora a potrubia na odvádzanie spalín do komína.

Okrem toho je súčasťou zariadenia aj denitrifikačná technológia,  pracujúca na princípe nekatalytickej redukcie NOx. Reagentom je močovina vstrekovaná do spaľovacej komory. Regulácia dávkovania močoviny je závislá na koncentrácii NOx v spalinách.

Spaliny z cyklónov vstupujú do quenchera,  kde sú pomocou vysokotlakového vstreku vody chladené na cca 150 o C, čo je optimálne pre reakciu vápna vo vlhkom prostredí. Spaliny z quenchera vstupujú do reaktora, kde sú privádzané reagenty.

V tejto fáze spaliny prichádzajú do kontaktu s vápenným prachom a aktívnym uhlím. Spaliny na výstupe z reaktora prechádzajú rukávovým filtrom,  umiestneným v 8 sekciách. Na rukávových filtroch sa vytvorí vrstva - filtračný koláč, ktorá účinkuje ako reaktor s pevnou výstelkou. Koncový ventilátor zabezpečí prechod vyčistených spalín do komína a umožňuje aj udržanie konštantného podtlaku v spaľovacej komore. Zvyšné nerecirkulované reagenty sa vypudzujú pomocou spätného redlera, ako aj polietavý popolček pochádzajúci z cyklónov je dopravovaný šnekovým dopravníkom do big-bagov. Celý systém je vybavený riadiacim systémom s dvoma operátorskými stanicami.

Súčasťou zariadenia je emisný automatizovaný monitorovací systém (AMS),  ktorý kontinuálne zaznamenáva koncentrácie príslušných znečisťujúcich látok a automaticky reguluje určené parametre technologického procesu. K získaniu a spracovaniu údajov dochádza v reálnom čase. Údaje sa tiež automaticky ukladajú do pamäte archívu a sú vyvedené na výstupy pre oprávnené úrady.

Na pokrytie potrieb vody parného kotla a technológie čistenia spalín, slúži chemická úpravňa vody, ktorá upravuje akosť vstupnej vody na požadovanú kvalitu. Surová voda je získavaná  z vlastnej studne,  umiestnenej v areáli spaľovne a z dodávky priemyselnej vody,  z centrálnej úpravne vody U.S. STEEL,  ktorá slúži zároveň aj na požiarne účely.

Škvara,  vnikajúca z procesu zneškodňovania,  je privádzaná pomocou mokrého vynášača kotla do odškvarovne. Tu sa z nej vyseparuje železný šrot, škvara sa  odváža na deponáciu – zneškodnenie, v súlade s požiadavkami zákona o odpadoch.

##### Popis parného kotla

Rekuperačný kotol je určený pre roštové spaľovacie zariadenia a využíva teplo z výstupných spalín, pochádzajúce  zo spaľovania odpadov.

Kotol je s prirodzenou cirkuláciou, kotlové teleso (bubon) je valcovitého tvaru, umiestnené v hornej časti konštrukcie.

Výmenníková zóna pozostáva zo spaľovacej komory, dvoch vertikálnych sálavých komôr a jedného konvenčného horizontálneho kanálu, v ktorom sú umiestnené kotlové zväzky.

Celé zariadenie je umiestnené  na základovej nosnej konštrukcii, na ktorej sú umiestnené distribučné kolektory vody, napájané z bubna valcového tvaru, prostredníctvom spádových trubiek, umiestnených pozdĺž stien kotla.

Keďže v kotli je prirodzená cirkulácia, pohyb kvapaliny je determinovaný rozdielom špecifickej hmotnosti medzi zmesou vody - pary vo výparníkových ohrevných okruhoch a vodou v spádových okruhoch.

Napájacia voda kotla, pochádzajúca z termického cyklu cez ekonomizér, bude  privádzaná do bubna prostredníctvom prívodného potrubia.

Vo vnútri bubna bude voda rovnomerne distribuovaná (prostredníctvom trubky s  mnohopočetnými otvormi rovnomerne rozloženými) a bude sa  miešať so sýtenou vodou,  privádzanou  z parných okruhov a následne  bude táto voda  separovaná od pary.

Vhodne prispôsobené dolné kolektory napájajú korektným spôsobom trubky výparníka a trubky tvoriace steny sálavých komôr.

Zmes voda - para je tlačená telesom cez systém spätného potrubia.

V bubne dochádza k primárnej separácii pary prostredníctvom deflektorových plechov, ktoré majú za úlohu prudko vymedziť smer toku zmesi a tým prirodzene podporiť separáciu gravitáciou, ku ktorej dochádza vo voľnej/prázdnej časti samotného telesa.

K finálnej separácii dochádza prostredníctvom systému sušiacich sietí/mriežok umiestnených v hornej časti bubna.

Saturovaná para opúšťa bubon prostredníctvom viacerých vývodov, ktoré následne vyústia do jedného potrubia pripojeného na vstupný kolektor prehrievača.

Steny sú  vystužené   oceľovými profilmi (obruče z pásoviny), umiestnené horizontálne pozdĺž celého obvodu kotla.

Pre umožnenie úplnej kontroly vo vnútri okruhu spalín a rozvodov je kotol vybavený inšpekčnými otvormi, vhodne tepelne zaizolovanými a zabezpečenými istiacimi  skrutkami.

## Steny parného kotla

Sú obdĺžnikového prierezu, tvorené stenami membránových trubiek a plochou oceľou takým spôsobom, aby bolo perfektne zabezpečené utesnenie spalín.

Trubky stien sú prizvárané na spodné kolektory pre prívod vody a dolné kolektory pre výpust zmesi voda - para.   Tok  je  odvádzaný do bubna kotla prostredníctvom potrubia.

Trubky bočných stien z kratších strán sú vhodne prispôsobené a ohnuté v hornej časti, aby sa tak vytvoril strop/vrch komory.

V úrovni s otvorom pre pripojenie na následný okruh spalín sú steny prerušené rámami, vytvorenými z kolektorových trubiek o väčšom priemere.

Strecha konvekčnej zóny pozostáva z trubiek, ktorými prechádza voda z ekonomizéra a tvoria jeden celok s kotlovým zväzkom a systémom čistenia tak, aby umožňovali vyberanie kotlových zväzkov bez toho,  aby bolo potrebné použiť  žiaruvzdorný  materiál.

Steny sú  vystužené oceľovými profilmi (obruče z pásoviny) umiestnené horizontálne po celom obvode kotla v odlišných výškach.

#### Kotlové zväzky výmenníka

## Všetky kotlové zväzky sú vymeniteľné,  ako aj prehrievače pary,  bez toho aby bolo potrebné zasahovať do častí pod tlakom.

V prípade údržby alebo výmeny, po demontovaní príslušných kotlových zväzkov môžu byť vysunuté aj výsypky, bez toho aby bolo potrebné zasahovať do systému  extrakcie popolčeka (klapky, dopravníky atď.)

### Prehrievač pary

Prehrievač pary je vytvorený z hladkých trubiek lineárne usporiadaných a rozdelených do troch kotlových zväzkov medzi, ktorými sú umiestnené dva vstrekovacie regulátory teploty pre reguláciu teploty pary na výstupe.

Teplota stien trubiek prehrievača neprekročí 400 °C a tým sa eliminuje  korózia za tepla, spôsobená kyselinou chlorovodíkovou: to znamená, že teplota spalín na vstupe do vysokoteplotných kotlových zväzkov nesmie prekročiť 600 °C.

Pre ešte dôkladnejšie zamedzenie tejto možnosti ešte pred vysokoteplotnú dosku prehrievača v smere spalín je zaradená nízkoteplotná doska, umiestnená v smere vzhľadom na tok samotných spalín.

Jednotlivé časti výmenníka sú vyrobené z oceľových trubiek, koncová doska zo zliatiny a ďalšie dve dosky z uhlíkovej ocele, ohnutými a spolu pozváranými tak aby tvorili serpentínu/hada.

Koncové miesta serpentíny sú pomocou zvarov upevnené na vstupné a výstupné kolektory ohrievanej kvapaliny, všetky časti sú z uhlíkovej ocele, upravené pre napojenie na prepravné potrubie kvapaliny z uhlíkovej ocele. Je poskytnutý maximálne možný priestor pre tepelnú dilatáciu.

### Výparník

V hornej a spodnej časti prehrievača sú umiestnené dva zväzky parných trubiek a vertikálnych hladkých trubiek. Každá rada trubiek je pripojená na jeden spodný a jeden horný kolektor, takým spôsobom, že vytvoria “dosky/karty”; spodné kolektory sú vhodne posunuté, aby tak umožnili lepší spád popolčeka do výsypiek. Aj výparníkové zväzky  je možné vyberať spolu so strechou.

### Ekonomizér

Konvekčná časť je vybavená ekonomizérom, aj ten je vyberateľný; tvoria ho štyri kotlové zväzky serpentíny, vytvorené z hladkých trubiek usporiadaných do rady, konštrukčne podobné s prehrievačom.

Prvky tepelnej výmeny sú umiestnené na samonosnej konštrukcii, vyrobenej z oceľových profilov,  ktorá  je opláštená dôkladne tesniacim plechom, a po vonkajšej strane je konštrukcia  tepelne zaizolovaná.

Kontrola jednotlivých častí pod tlakom je možná prostredníctvom niekoľkých otvorov umiestnených po boku kotla.

### Bubon kotla

## Bubon kotla je umiestnený nad výmenníkovou zónou, na vyvýšenej konštrukcii.Je vyrobený z plechov z uhlíkovej ocele, ktoré sú pospájané  zvarmi; dno je vyrobené z lisovaných oceľových plechov, po obvode spojených zváraním. Obidve dná sú vybavené obslužnými otvormi pre údržbu, spôsob uzatvárania je typu autokláv.

Regulátor teploty

Pre udržanie konštantnej teploty na prívode zohriatej pary pri rozdielnom objeme sú nainštalované dva teplotné regulátory injekčného typu.

Voda pochádzajúca z napájacích čerpadiel je vstrekovaná do zohriatej pary prostredníctvom rozprašovacej trysky.

Množstvo požadovanej vody je kontrolované regulačným ventilom podľa prietoku vody na temperovanie, ovládaný regulátorom teploty.

### Potrubie

## Jednotlivé potrubia pozostávajú z:

·	potrubie na vodu napájanie medzi ekonomizérom a telesom bubna;

·	potrubie na vodu regulácia teploty medzi napájacou trasou a tepelnými regulátormi;

·	spádové potrubie pre napájanie sálavých komôr a výparníkov ;

·	zberné potrubie a presun zmesi  voda – para tvorenej na stenách a výparníku do telesa bubna;

·	potrubie sýtenej pary medzi telesom bubna a prehrievačom;

·	odvzdušňovacie potrubie až do bezpečnej výšky;

·	výpustné potrubie z bezpečnostných ventilov až do bezpečnej výšky;

·	potrubie pre odvzdušňovanie a drenáž až po kótu zem;

·	odvzdušňovacie potrubie priebežné – až po kótu zem;

·	potrubie pre odber vzoriek až po uzatváracie ventily.

Armatúry

Súčasťou dodávky  sú poistné ventily, v súlade s príslušnými predpismi ako aj dodávka všetkých ručných regulačných ventilov pre rozvod napájacej vody (“Rating” ANSI 600) a pary (“Rating” ANSI 900), potrebné pre normálne prevádzkovanie generátora.

Systém regulácie

Pre správne fungovanie kotla a jeho optimálne riadenie bude kotol  vybavený automatickým riadiacim systémom

- hladiny v bubne kotla,

- teploty prehrievanej pary,

- teploty spalín na výstupe.

### Regulácia hladiny

Systém regulácie je typu „o troch elementoch“.

Napájanie je regulované v závislosti od nameraných hodnôt prietoku privádzanej vody a pary s korekciou ovplyvnenou hodnotou hladiny nameranou v hornom bubne kotla.

Prvé dve hodnoty sú porovnávané a z výsledku je vygenerovaný signál, ktorý je odoslaný do DCS.

Do toho istého DCS je odoslaný výsledný signál z porovnávania medzi hodnotou hladiny "set" (nastavenou hodnotou) a skutočnou hladinou v bubne.

DCS teda spracuje signál na výstupe a nastaví regulačný ventil na prívode vody.

### Regulácia teploty pary

Odporúčaná metóda regulácie je  s tepelným regulátorom a tryskami vsunutými medzi dva zväzky prehrievača.  Voda pre reguláciu teploty je privádzaná z rozvodu napájacej vody.

Termosnímač umiestnený na výstupe z prehrievača vyšle signál do DCS, ktorý spôsobí úpravu prietoku vody potrebnej pre reguláciu.

Za týmto účelom budú dodané:

Prístroje:

2 ks pneumatické regulátory teploty s tryskami, dodávaný s elektro-pneumatickým ovládaním;

2 ks termočlánky a 2 ks snímače a vysielače teploty pary.

### Regulácia teploty spalín

Pri čistom/prázdnom kotli, alebo pri čiastočnom plnení má teplota spalín na výstupe z kotla tendenciu klesať:   projekt odporúča jednoduchým pozorovaním si tento stav „ ustrážiť“  a udržiavať  teplotu konštantnú. Termosnímač umiestnený v spodnej časti ekonomizéra vyšle signál o hodnote nameranej teploty spalín do DCS. Tento signál spôsobí otvorenie trojcestného ventilu a následnú úpravu prietoku vody, ktorá preteká cez serpentínu umiestnenú v bubne kotla. Sýtená voda z bubna kotla teda odovzdáva teplo napájacej vode, čiže vstupuje do ekonomizéra s vyššou teplotou.  Pri takejto prevádzke kotol produkuje o niečo menej pary než by mohol, no teplota spalín zostáva konštantná. Za týmto účelom budú dodané:

Ventily:

1 ks ventil pre reguláciu prietoku zohriatej pary, dodávaný s elektro-pneumatickým ovládaním.

Prístroje:

1 ks termočlánok a 1 ks snímača s vysielačom teploty spalín.

## Systém  pomocného  spaľovania

Systém pomocného spaľovania zahrňuje 2 ks stabilizačných  horákov dohorievania a 1 ks spúšťacieho horáku: tieto majú celkovo výkonnosť zodpovedajúcej 60 % z tepelného výkonu pri spaľovaní odpadu pri maximálnom naložení a priebežnej prevádzke. U všetkých horákov je možná obsluha a spúšťanie tak miestnym,  ako aj diaľkovým režimom. Riadiace  a bezpečnostné fotobunky priebežne kontrolujú proces a sú schopné rozoznať plameň zo spaľovania odpadu a plameň zo spaľovania plynu. Všetky použité materiály sú vhodné pre takéto podmienky prevádzky,  aké sú pri zariadeniach využívajúcich termodeštrukciu odpadov.

### Stabilizačné horáky

Stabilizačné horáky  majú za úlohu  dopomáhať spaľovaniu odpadov,  keď sa teplota spalín zníži pod stanovený limit (850 0C). Sú umiestnené na dvoch protiľahlých stenách a sú navrhnuté tak, aby plamene nešľahali  za žiadnych okolností prevádzky na protiľahlú stenu. Dodávané sú kompletne s  elektrickým ventilátorom pre prívod spaľovacieho vzduchu, spolu s elektrickým, 4 pólovým motorom a pomocným ventilátorom napájaným v určitých momentoch  a riadený pilotom (riadiacim prvkom), ktorý má tiež za úlohu čistenie hlavy.  V prípade prerušenia dodávky elektrickej energie  v komore post - spaľovania zostáva zachovaný podtlak po dobu zhruba 2 hodín, horáky nevyžadujú chladenie.  Pri prevádzkovaní kotla, používajúc separátnu logiku pre riadenie pilota a horáka, je čas potrebný pre zapálenie hlavných horákov zredukovaný na minimum, za predpokladu, že funkcia pilota je stále zapnutá. Prevádzka je modifikovateľná, s pomerom modifikácie 1:7; modifikácia sa týka tak vzduchu ako aj plynu a umožňuje udržiavať proces spaľovania od stechiometrického až po nadbytok pri 8÷10 % konštantného vzduchu v rôznych podmienkach prevádzky.

### Zapaľovací/spúšťací horák

Spúšťací zapaľovací horák má za úlohu riadiť jednotlivé fázy spúšťania, zapálenie a vysušenie žiaruvzdorných materiálov,  nainštalovaných v spaľovacej komore. Pri tomto type inštalácie nie je potrebné chladenie horáka.

## Systém   mechanického čistenia

Zanášanie a znečisťovanie bolo zredukované už vo fáze projektovania tým, že sa prijalo riešenie s vertikálnymi trubkami, ktoré výrazne redukuje možnosť tvorby usadenín popolčeka. Bude nainštalované zariadenie na čistenie perkusiou s oklepávacími kladivami na odstraňovanie usadených nánosov popolčeka na doskách v konvektívnej zóne. Toto riešenie umožňuje, v súlade s projektovými a konštrukčnými podmienkami uvedenými v tejto špecifikácii, zabezpečiť nepretržitú prevádzku kotla po dobu dlhšiu ako 8000 hodín.

Výhody, ktoré vyplývajú z takéhoto perkusného systému sú nasledovné:

- kladivá sú rovnaké u všetkých kotlových zväzkov,

- systém čistenia je umiestnený mimo okruhu spalín,

- kladivá sú extrahované z  kotlových zväzkov a môžu byť hneď zaradené do balíka

náhradných dielov.

Celý systém je riadený  PC, ktorý umožňuje vhodne upravovať čas prevedenia čistenia, kým vnútorný mechanizmus v kladivách umožňuje meniť silu vyvinutú na perkusiu.

Každé kladivo je vybavené miestnym ovládačmi pre spustenie/zastavenie a pre diaľkové/miestne ovládanie.

Pozostáva z:

- série kladív, každé s vačkom a vratnou pružinou, ktoré budú búchať do kolektorov kotlových zväzkov;

- ovládací hriadeľ;

- plášť obložený akustickou izoláciou;

- elektrické spúšťanie cez elektrickú prevodovku.

Mimoriadna údržba (čistenie) v prípade odstávky zariadenia môže byť uskutočnená bez toho, aby pracovníci museli vstupovať do vnútra okruhu so spalinami: v sálavej zóne sú umiestnené pre tento účel otvory s dvierkami vo viacerých výškach a to jednak prostredníctvom stlačeného vzduchu, alebo umývacími tryskami, čo sa týka zóny konvertora sú umiestnené početné otvory s dvierkami medzi kotlovými zväzkami pre čistenie prostredníctvom stlačeného vzduchu, ako aj mechanicky.

Posledne uvedený úkon je možné uskutočniť pri chladnejších kotlových zväzkoch  (ekonomizéra) aj pri kotli  v prevádzke.

Pre umožnenie najjednoduchšieho, rýchleho a ekonomicky nenáročného čistenia,  alebo pri údržbe  sálavých komôr, sú na to predpripravené tým, že sa môžu urobiť  premostenia/prepojenia jednotlivých častí, bez toho aby bolo nevyhnutne potrebné začínať od dna samotných komôr.

Pre ručné čistenie vo fáze odstávky, buď alternatívne alebo doplnkovo cez už vyššie spomínané otvory, sálavá zóna môže byť ľahko sprístupnená z vnútra pomocou zdvižného systému prostredníctvom kladky spustenej zhora v samotnej komore.

## Systém  prepravy  popolčeka

Je dodávaný systém prepravy popolčeka pozostávajúci zo série redlerov s „oškrabávačov“ reťazou na odber popolčeka z výsypiek umiestnených pod nimi v rôznych častiach kotla. Môžu byť s jednoduchou alebo dvojitou reťazou a budú vyrobené z materiálov vhodných pre prevádzkovú teplotu spalín.

## Výsypky

Pod sálavou zónou, ako aj pod konvekčnou zónou budú umiestnené výsypky pre zber popolčeka vzniknutého zo spalín, ako aj  uvoľneného  počas mechanického čistenia. Výsypka, ktorá je umiestnená pod sálavými komorami je predĺžením samotných komôr a je teda vybavená membránovými stenami s vodnými trubkami. Steny po kratších stranách sú vertikálne, tie po stranách dlhších majú mierny sklon, aby umožňoval jednoduchšie vysýpanie popolčeka, aj pokiaľ by bol vo väčšom  objeme a  väčších kusoch. Ostatné výsypky  sú z plechu, z dostatočne hrubého materiálu, vhodného pre prevádzkovú teplotu v tejto zóne. Tam kde je teplota spalín vyššia ako 600 °C,  výsypky nie sú tepelne zaizolované, z dôvodu,  že zvýšením teploty plechu sa ešte podporí agresívnosť kyseliny chlorovodíkovej. Maximálny skos je 35°, takým spôsobom aby bolo zabezpečené bezpečné a jednoduché vysýpanie popolčeka. V spodnej časti  výsypky je príruba, ktorá umožňuje napojenie na evakuačné zariadenia na popolček: priamo na redlery za sucha pri sálavých komorách a cez klapky pri konvektívnej zóne.

## Nosná  konštrukcia

Kotol je osadený na nosnom podstavci, ktorý pozostáva z rámu, tvoreného kovovými profilmi  a umiestneného  v úrovni horného hrdla výsypiek a série oporných podstavcov dostatočne vystužených.

Na ráme,  alebo na stredových trámoch bude umiestnená séria fixných podpier,  alebo s voľnou dilatáciou, ktoré unesú váhu celého kotla.

## Rebríky  a  obslužné lávky

Rekuperačný kotol je vybavený obslužnými lávkami s príslušnými prístupovými rebríkmi/schodmi, skonštruované v súlade s platnými bezpečnostnými predpismi, aby sa tak umožnil čo najjednoduchší prístup pre zvládnutie jednotlivých úkonov počas prevádzky, údržby a kontroly prístrojov. Obslužné lávky sú dodávané spolu so zábradlím, madlom a ochranou na nohy; vyrobené z roštov z pozinkovanej ocele. Systém schodov/rebríkov, plošín a lávok je podopieraný z jednej strany kotlom a z druhej strany nosnou, opornou konštrukciou, takže nie je potrebná samostatná konštrukcia pre vybudovanie schodiska.

## Žiaruvzdorné   materiály

Žiaruvzdorný materiál s vysokým obsahom oxidu hlinitého bol použitý len v nasledovných častiach:

- vnútorné opláštenie/obloženie inšpekčných a prístupových otvorov;

- prípadná ochrana pocínovaných časti.

Pri kotloch so zaintegrovanými roštmi membránové steny tvorené trubkami s vodou zasahujú až do zóny spaľovania. V tomto prípade je preto nevyhnutné zabrániť erozívnym a korozívnym reakciám so spalinami a produktmi spaľovania žiaruvzdornými materiálmi. Obloženie žiaruvzdorným materiálom je použité aj vo väčšej časti zóny dohorievania, aby aj pri nižších dávkovaniach boli zabezpečené teploty a čas odolnosti predpísaný normami.

V navrhnutom riešení je zakomponované použitie materiálu s vysokým percentuálnym podielom uhlíka kremičitého, povrchovo upravený nitridáciou; to znamená, že je  odolný tak voči korózii ako aj erózii, ale zároveň umožňuje adekvátnu tepelnú výmenu s membránovými stenami. Takýmto spôsobom žiaruvzdorný povrch zostáva “studený”, čím sa čo najviac limituje priľnavosť pretekajúcich spalín na steny.

Pre obloženie rovných stien je vhodnejšie použiť obklad, ktorý je potrebné dostatočne upevniť na steny pomocou prizváraných kolíčkov na krídelká membránovej steny; v medzerách zostávajúcich medzi krytinou a trubkami bude samolepiaca zmes/malta, aj táto s vysokým percentuálnym obsahom uhlíka kremičitého, ktorý zabezpečí  ochranu trubiek aj v prípade uvoľnenia a "odškerenia" obkladu.

V ohyboch a na oblých stenách spaľovacej komory bude naopak uprednostnené použitie torkretáže alebo špeciálnych predformovaných kusov.

## Povrchová  ochrana

Membránové steny tvorené vodnými trubkami nechránené žiaruvzdorným materiálom sú vystavené erózii  a korózii vplyvom teplých spalín a popolčeka, ktorý sa na nich usádza. Keďže na rozdiel od kotlových zväzkov, tieto nemôžu byť ani ľahko ani rýchlo zameniteľné, dodávateľ odporúča  opatrenia, ktorými sa zabezpečí  dlhá životnosť aj týchto častí generátora.

Zvarovými švami (“cladding”) o hrúbke 1.5÷2 mm z materiálu nikel - chróm.  Tento spôsob ochrany je použitý pre zóny s teplotami spalín vyššími ako  900 °C. Pri kotli  s integrovaným roštom v štandardnom prevedení je pre zónu bezprostredne nad tou obloženou žiaruvzdorným materiálom (umiestnená zhruba 300 mm vyššie), čiže hraničným miestom je v časti (hore) prvý vzostupný kanálik/trubka a ďalším hraničným miestom (horným) je druhý zostupujúci kanálik/trubka.

Aplikácia nástreku plazmou, technikou “thermal spray”, jednou vrstvou nástreku nikel – chróm o hrúbke 250÷350 µm.  Táto ochrana je odporúčaná pre zóny s teplotou spalín nižšou ako 950 °C. Pri kotloch s integrovaným roštom má obvykle význam v hornej časti od druhej radiačnej komory (zostupnej), začínajúc od kolektora a medzi steny medzi prvým a druhým kanálikom/trubkou;  pri kotloch s rotačnou pecou alebo adiabatickou komorou má naopak význam v prvej sálavej komore.

Použitie obidvoch ochranných vrstiev musí byť vykonané  v dielni konštrukcie a musí prejsť tepelnou úpravou. Aplikácia v mieste montáže môže byť prevedená výlučne len pre drobnú  úpravu,  alebo v núdzových situáciách.

## Tepelná   izolácia

Steny rekuperačného kotla, ktoré sú v kontakte s teplými kvapalinami a sú vystavené vonkajšiemu prostrediu, budú zaizolované materiálom, s vysokou izolačnou schopnosťou, z panelov alebo vankúšikov vhodne prichytených ukotvením a príchytnou kovovou sieťou/mriežkou.

Hrúbka bude zvolená taká, aby teplota vonkajšej  steny neprekročila 50 °C pri stálej teplote vzduchu 20 °C.

Zaizolované budú tieto časti (kde je to potrebné):

- vonkajšie steny rekuperačného kotla;

- bubon kotla;

- kolektory a prepojovacie potrubia pre teplú vodu a paru;

- výsypky;

## Vonkajšie   opláštenie

Zaizolované zóny sú po vonkajšej strane opláštené tenkým plechom z pozinkovanej ocele (alebo z hliníka v prípade potrubia) vhodnej hrúbky pre zabezpečenie perfektného zakonzervovania izolačného materiálu a efektívnej ochrany voči atmosférickým vplyvom.

## Povrchové  nátery

Všetky exponované časti z uhlíkovej ocele ako kotol, potrubia, rozvody a konštrukcie sú ošetrené ochranným náterom,  alebo budú pozinkované za tepla. Pomocné zariadenia (ventily, kladivá, atď.) sú povrchovo upravené podľa štandardu príslušných výrobcov.

Emisné limity  pre  znečisťujúce  látky  (po procese čistenia spalín)

Emisné limity pre ovzdušie platné pre spoločnosť   KOSIT a.s. Spaľovňa odpadov -Termovalorizátor :

-  v zmysle prílohy č. 4 časť V bod 1.3 k vyhláške MŽP SR č. 338/2009 Z. z. EL platia pre koncentrácie pri štandardných stavových podmienkach suchého plynu  (273 K, 101,3 kPa, obsah kyslíka  11 % obj.) a sú plne v súlade so  Smernicou EP a Rady 2000/76/EC o spaľovaní odpadov a v sú plne porovnateľné s najlepšie dostupnými technikami pre spaľovanie odpadu uvedené v referenčnom dokumente (BREF) pre BAT

### EL určené ako denné priemery (kontrolované AMS)

| Znečisťujúce látky | EL [mg.m-3] |
| --- | --- |
| celkové TZL | 10 |
| organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár vyjadrené ako TOC | 10 |
| plynné zlúčeniny Cl vyjadrené ako HCl | 10 |
| SO2 | 50 |
| NO a NO2 vyjadrené ako NO2 | 200 |

### EL určené ako polhodinové priemery podľa prílohy č.4 vyhl.č.706/2002 Z.z. 4.2.2.  REŽIM  A

| Znečisťujúce látky | (100% )A EL [mg.m-3] |
| --- | --- |
| celkové TZL | 30 |
| organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár vyjadrené ako TOC | 20 |
| plynné zlúčeniny Cl vyjadrené ako HCl | 60 |
| SO2 | 200 |
| NO a NO2 vyjadrené ako NO2 | 400 |

- Podmienky dodržania limitu :

- A – žiadna hodnota polhodinového priemeru nesmie prekročiť uvedené hodnoty.

### EL pre ťažké kovy (kontrolované diskontinuálnym meraním)

| - Znečisťujúce látky | - EL[mg.m-3] |
| --- | --- |
| - Tálium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako tálium (Tl) | - spolu 0,05 |
| - Kadmium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako kadmium (Cd) |  |
| - Ortuť a jej zlúčeniny vyjadrené ako ortuť (Hg) | - 0,05 |
| - Antimón a jeho zlúčeniny vyjadrené ako antimón (Sb) | - spolu 0,5 |
| - Arzén a jeho zlúčeniny vyjadrené ako arzén (As) |  |
| - Olovo a jeho zlúčeniny vyjadrené ako olovo (Pb) |  |
| - Chróm a jeho zlúčeniny vyjadrené ako chróm (Cr) |  |
| - Kobalt a jeho zlúčeniny vyjadrené ako kobalt (Co) |  |
| - Meď a jej zlúčeniny vyjadrené ako meď (Cu) |  |
| - Mangán a jeho zlúčeniny vyjadrené ako mangán (Mn) |  |
| - Nikel a jeho zlúčeniny vyjadrené ako nikel (Ni) |  |
| - Vanád a jeho zlúčeniny vyjadrené ako vanád (V) |  |

EL pre plynné zlúčeniny F vyjadrené ako HF  (kontrolované diskontinuálnym meraním)

| Znečisťujúce látky | EL[mg.m-3] |
| --- | --- |
| plynné zlúčeniny F vyjadrené ako HF | 1 |

EL pre dioxíny a furány (kontrolované diskontinuálnym meraním)

| - Znečisťujúce látky | - EL [ng.TEQm-3] |
| --- | --- |
| - Dioxíny a furány | - 0,1 |

Predpoklad koncentrácií vypúšťaných  znečisťujúcich látok v porovnaní s BAT :

| Znečisťujúca látka | Diskontinuálne meranie |  | ½ hodinový priemer |  | 24 hodinový priemer |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BAT | Dosahované hodnoty | BAT | Dosahované hodnoty | BAT | Dosahované hodnoty |
| Jednotka | mg. Nm-3 |  | mg. Nm-3 |  | mg. Nm-3 |  |
| Tuhé znečisťujúce látky spolu | - | - | 1 - 20 | Max. 30 | 1 - 5 | Max. 10 |
| Plynné zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl | - | - | 1- 50 | Max. 60 | 1 - 8 | Max. 10 |
| Plynné zlúčeniny flóru vyjadrené ako HF | - | Max. 2 | < 2 | - | < 1 | - |
| Oxid siričitý SO2 | - | - | 1 - 150 | Max. 200 | 1 - 40 | Max. 50 |
| Oxid dusnatý (NO)a oxid dusičitý (NO2) vyjadrené ako oxid dusičitý | - | - | 40 - 300 | Max. 400 | 40 - 100 | Max.200 |
| Organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár vyjadrené ako celkový organický uhlík (TOC) | - | - | 1 - 20 | Max. 20 | 1 - 10 | Max. 10 |
| Oxid uhoľnatý (CO) | - | - | 5 - 100 | Max. 100 | 5 - 30 | Max. 50 |
| Ortuť a jej zlúčeniny vyjadrené ako ortuť (Hg) | < 0,05 | Max. 0,05 | 0,001 – 0,03 | - | 0,001 – 0,02 | - |
| Tálium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako tálium (Tl) a kadmium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako kadmium (Cd) | 0,005 – 0,05 | Max. 0,05 | - | - | - | - |
| Suma ostatných kovov (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V) | 0,005 – 0,5 | Max. 0,5 | - | - | - | - |
| Dioxíny a furány (ng TEQ. Nm-3) | 0,01 – 0,1 | Max. 0,1 | - | - | - | - |

Zdroj BREF

Porovnanie prevádzky s najlepšie dostupnými technológiami :

Aplikovaná technológia je porovnateľná s najlepšími dostupnými technikami

| Predmet porovnania | Technologické alebo technické riešenie v zariadení | Najlepšia dostupná technika | Zdôvodnenie s rozdielom |
| --- | --- | --- | --- |
| Čistenie spalín - neutralizácia | Polosuchá vápenná metóda | Polosuchá vápenná metóda | zhoda s návrhom |
| Redukcia NOx - denitrifikácia SNCR | Selektívna nekatalytická redukčná metóda na báze močoviny | Selektívna nekatalytická redukčná metóda na báze močoviny | zhoda s návrhom |
| Adsorpcia PCDD/F, ťažké kovy | Na báze aktívneho uhlia | Na báze aktívneho uhlia | zhoda s návrhom |
| Demineralizovaná voda | Reverzná osmóza | Reverzná osmóza | zhoda s návrhom |
| Zníženie obsahu kyslých zložiek v spalinách pomocou hydroxidu vápenatého | polosuchá vápenná metóda | polosuchá vápenná metóda | zhoda s návrhom |

| Časť zariadenia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sledovaný parameter alebo riešenie | Parameter/riešenie najlepšej dostupnej techniky | Parameter/riešenie zariadenia | Zdôvodnenie s rozdielom |
| Separace magnetických kovov | áno | áno | zhoda s návrhom |
| Nedopal v škváre | 3 % | 3 % | zhoda s návrhom |
| Nedopal v popolčeku | 3 % | 3 % | zhoda s návrhom |
| Odpadné vody z čistenia spalín | Nie sú | Nie sú | zhoda s návrhom |

Zdroj BREF,  Riešenie zodpovedá európskym štandardom

Automatizovaný monitorovací systém (AMS)

V súčasnosti je v prevádzke automatický monitorovací systém (AMS)  pre spaliny z KOTLA K1. Taktiež rovnako pre čistenie spalín  KOTLA K2 a potrebu  sledovania znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia,  je navrhnutý automatický monitorovací systém (AMS).  AMS budú kontinuálne merané hodnoty znečisťujúcich látok TZL, NO2, SO2, CO, HCl, objemová koncentrácia kyslíka, teplota. Oprávneným diskontinuálnym meraním budú v pravidelných intervaloch merané ďalšie znečisťujúce látky HF, ťažké kovy a PCDD+PCDF (dioxíny a furány).  Analyzátor bude inštalovaný v klimatizovanom  meracom kontajneri v blízkosti miesta odberu. Technické a programové vybavenie emisného počítača zabezpečuje zber a spracovanie nameraných údajov – archiváciu  nameraných údajov, protokoly z merania, tlač protokolov, odosielanie nameraných údajov.

### III. OPIS PRIEBEHU POSUDZOVANIA

- Vypracovanie zámeru

Zámer navrhovanej činnosti ,, KOSIT, a.s., Nový generátor pary KOTOL K2“ (ďalej len ,,zámer“) v jún 2009 vypracovala fy. ENVI – TRADE, s.r.o. Košice, Priemyselná 5, 040 01 Košice, zastúpená Ing. Ondrejom Hrehom.

- Rozoslanie a zverejnenie zámeru

Navrhovateľ, fy. KOSIT, a.s., Rastislavova č. 98 043 46 Košice, predložil dňa 19.06.2009 zámer vypracovaný podľa § 22 ods.1. ods. 4 a ods. 5 a prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon“) Ministerstvu životného prostredia SR, odboru hodnotenia a posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len ,,MŽP SR“).

Navrhovaná činnosť spĺňa kritériá podľa § 18 ods. 1 zákona a zaraďuje sa podľa jeho Prílohy č. 8 do kapitoly 9. Infraštruktúra, položka5. Zariadenia na zneškodňovanie ostatných odpadov spaľovaním alebo  zariadenia na úpravu, spracovanie a zhodnocovanie ostatných odpadov, časť ,,A“, a preto podlieha povinnému hodnoteniu.

Na základe odôvodnenej žiadosti navrhovateľa MŽP SR upustilo od požiadavky variantného riešenia zámeru podľa § 22 ods. 7 zákona listom č. 6702/2009/3.4/hp zo dňa 02. 07. 2009.

MŽP SR predložilo zámer na zaujatie stanoviska podľa § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. týmto zainteresovaným subjektom: rezortnému orgánu (Ministerstvo životného prostredia SR, odboru odpadového hospodárstva), povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci (Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice ; Mesto Košice) dotknutým orgánom (Obvodný úrad životného prostredia v Košiciach; Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach; Úrad Košického samosprávneho kraja; Krajský úrad životného prostredia v Košiciach; Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Košiciach; Obvodný pozemkový úrad v Košiciach; Obvodný úrad Košice, odbor krízového riadenia; Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru).

Zámer bol zároveň zaslaný na zaujatie stanoviska Slovenskej agentúre životného prostredia v Banskej Bystrici.  V stanoviskách k zámeru, ktoré MŽP SR od uvedených subjektov obdržalo podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. sa vyskytlo niekoľko konkrétnych pripomienok k predloženej dokumentácii, ale aj požiadavky na vypracovanie správy o hodnotení.

Oznámenie o zámere bolo zverejnené podľa § 23 ods. 1 zákona na stránke MŽP SR www.enviroportal.sk.

Dňa 21. augusta 2009 sa na MŽP SR konalo prerokovanie rozsahu hodnotenia a časového harmonogramu zámeru na navrhovanú činnosť podľa § 30 zákona. Účastníci rokovania (zástupcovia príslušného orgánu, rezortného orgánu, povoľujúceho orgánu a navrhovateľa) boli oboznámení s priebehom procesu posudzovania navrhovanej činnosti podľa zákona a so stanoviskami, ktoré boli na MŽP SR doručené k zámeru podľa § 23 ods. 3 a ods. 4 zákona.

Zo strany verejnosti nebolo k navrhovanej činnosti doručené žiadne stanovisko občanov ani nezávislých organizácií.

Mesto Košice v zmysle zákona informovalo o doručenom zámere verejnosť v mieste obvyklým spôsobom a to verejným oznamom na úradnej tabuli mesta Košice a zverejnením oznamu na internetovej stránke mesta: www.kosice.sk.

- Stanoviská, pripomienky a odborné posudky k zámeru

V lehote podľa § 35 ods. 1, ods. 2 a ods. 3 zákona boli na MŽP SR doručené nasledovné  písomné stanoviská k zámeru:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového hospodárstva, oddelenie rozvoja a koncepcií odpadového hospodárstva, (list číslo 2405/2009-3.3, zo dňa 16.07.2009)

Z hľadiska zamerania agendy odboru odpadového hospodárstva predkladajú nasledovné stanovisko:

- na str. 6 a 53 je potrebné doplniť špecifikáciu tzv. ,,ostatných odpadov kategórie O“,

- na str. 9 je potrebné vzhľadom na charakter plánovanej činnosti, doplniť aj nasledovné predpisy:

...zákon č. 245/2003 Z.z. O integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného  prostredia v znení neskorších predpisov

...vyhláška č.  391/2003 Z.z , ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z.z. o integrovanej

prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia  v znení vyhlášky MŽP SR č. 63/2008

Z. z.

...zákon č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom

prostredí    a o zmene a doplnení niektorých zákonov

...vyhláška MŽP SR č. 411/2007 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z. z. o

zhromažďovaní, uchovávaní a šírení  informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2006 Z. z.

...nariadenie (ES) č.850/2004 o perzistentných organických látkach   (POPs) v znení neskorších

novelizácií (nariadenie Rady (ES) č. 1195/2006  z 18.7. 2006  nariadenie Rady (ES)

č.172/2007 zo 16.2.2007, nariadenie Komisie (ES) č.323/2007 z 26.3.2007, nariadenie

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11.3.2009 a nariadenie Komisie (ES) č.

304/2009 zo 14.4.2009)

- na str. 54 je potrebné, vzhľadom na platnosť nariadenia (ES) č. 850/2004 o POPs, doplniť komentár o spôsobe zabezpečovania sledovania maximálnych koncentračných limitov taxatívne uvedených POPs v relevantných druhoch odpadov,

- na str. 55 je, vzhľadom na uvedené činnosti R-1 a D-10, potrebné doplniť vysvetľujúci komentár vo väzbe na text činnosti R-1 podľa novej smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc,

- na str. 56 je potrebné doplniť spôsoby nakladania so vznikajúcimi odpadmi,

- na str. 57 je potrebné doplniť špecifikáciu zvozového regiónu dovážaných odpadov (vo väzbe na text na str. 53) do predmetnej spaľovne komunálnych odpadov a ako samostatnú prílohu vypracovať relevantnú zvozovú štúdiu vzhľadom na text na str. 23, kde sa uvádza, že prebytok odpadu nad súčasnú kapacitu spaľovne komunálnych odpadov predstavuje iba 20%; v tejto spojitosti je žiaduce vysvetlenie odkiaľ sa zabezpečí tých ďalších 80% odpadov a o aké druhy odpadov pôjde,

- na str. 58 je potrebné doplniť komentár v spojitosti s reportingovými povinnosťami v Európskej únii (EÚ) v rámci implementácie nariadenia (ES) č. 166/2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosu znečisťujúcich látok (tzv. ,,E-PRTR“ podľa anglického výrazu ,,the European Pollutant Release and Transfer Registers), ktorým je daná povinnosť monitorovať uvoľňovanie taxatívne uvedených znečisťujúcich látok a to nielen do ovzdušia, ale aj vody a do pôdy.

Nemá námietky ani výhrady k realizácii navrhovanej činnosti.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor ochrany ovzdušia a zmeny klímy, (list číslo 31368/2009, zo dňa 16.07.2009)

Emisie zo spaľovania sa oproti terajšiemu stavu zvýšia iba mierne, vzhľadom k tomu, že v súčasnosti je v prevádzke len jeden kotol. Vzhľadom na celkové odhadované množstvo emisií z predmetného zdroja nebude to mať podstatný vplyv na zmenu kvality ovzdušia. Navrhovaná činnosť nespôsobí vplyvy presahujúce štátne hranice. Nevyhnutné je počas výstavby zariadenia i pri jeho prevádzke dodržiavať všetky organizačné a prevádzkové opatrenia v oblasti ochrany ovzdušia.

Pri dodržaní všetkých navrhovaných podmienok a požiadaviek predpisov o ochrane ovzdušia, hlavne s dôrazom na voľbu najlepšej dostupnej techniky, nemajú voči realizácii predmetnej činnosti z hľadiska koncepčných zámerov ochrany ovzdušia námietky.

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, (list číslo 7488-24018/57/2009/Kov, zo dňa 21.07.2009)

Konštatuje, že posudzovaná činnosť v predloženom zámere na základe posúdenia v zmysle prílohy č. 1 k zákonu č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) podlieha vydaniu integrovaného povolenia podľa kategórie priemyselných činností 5.3 Prevádzky na spaľovanie komunálnych odpadov s kapacitou väčšou ako 3 t za hodinu, súčasťou ktorého bude aj stavebné konanie v zmysle § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Požaduje, aby projektová dokumentácia pre stavbu obsahovala také technické riešenie zabezpečenia stavby a zariadení, v ktorých sa bude zaobchádzať s nebezpečnými látkami, ktoré umožní zachytenie nebezpečných látok pri ich prípadnom úniku v dôsledku technickej poruchy, alebo pri deštrukcii alebo by sa vyplavili pri hasení požiaru vodou, a ktoré sú konštruované v súlade s požiadavkami slovenských technických noriem.

Ďalej požaduje aby žiadosť o integrované povolenie a projektová dokumentácia pre stavbu obsahovala náležitosti podľa ust. § 11 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a § 8 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Požaduje, aby projektová dokumentácia stavby obsahovala okrem projektu samotného nového generátora pary – kotla K2 tiež projekt pre čistiace zariadenie zabezpečujúce plnenie emisných limitov pre určené znečisťujúce látky a projekt na inštaláciu automatizovaného meracieho systému na monitorovanie emisií a úrovne znečistenia ovzdušia.

IŽP Košice vzhľadom na skutočnosť, že predmetný zámer predpokladá viac ako dvojnásobné zvýšenie množstva spaľovaného odpadu oproti množstvu, ktoré bolo povolené v integrovanom povolení vydanom IŽP Košice pre predmetnú prevádzku Spaľovňa odpadov – TERMOVALORIZÁTOR, požaduje vypracovanie správy hodnotení vplyvov na životné prostredie podľa § 31 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, ( list č. 2009/05273-02/HŽP, zo dňa 21.07.2009)

Uvádza, že emisie hluku v priebehu výstavby navrhovaného zariadenia budú nárazové. Ich zdrojom bude vykonávanie stavebných činností a prevádzka stavebných strojov. Tieto hlukové emisie budú obmedzené na dennú dobu. Podobná situácia bude aj počas prevádzky zariadenia, kedy sa tiež očakávajú nárazové emisie hluku a to hlavne pri nakládke vozidiel.

Konštatuje, že z hľadiska hodnotenia zdravotných rizík budú nové mobilné zdroje hluku – prejazdy automobilov, ktoré sa očakávajú v súvislosti s prevádzkou, produkovať nepravidelné hlukové emisie. Keďže doprava bude prechádzať v dopravne zaťaženom území, príspevok  zvýšenia hluku bude mierny až nepatrný.  Navrhovanou činnosťou nevzniknú žiadne zdravotné riziká pre obyvateľov dotknutej obce, resp. priľahlých obcí.

Konštatuje, že po preštudovaní predloženého zámeru môže z hľadiska požiadaviek podľa § 3 ods. 3, písm. a) zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov realizáciu navrhovanej činnosti akceptovať bez pripomienok

Obvodný úrad životného prostredia Košice, (list č. OpaK  2009/02006-3/SSE, zo dňa 03.08.2009)

Predložil, ako dotknutý orgán štátnej správy, súhrnné stanovisko z hľadiska jednotlivých úsekov ochrany životného prostredia.

###### Stanovisko úseku štátnej správy ochrany ovzdušia:

Uvádza, že z hľadiska ochrany ovzdušia projekt rieši vybudovanie nového generátora pary pre Kotol K2 ku ktorému bude vybudované ,,zariadenie na čistenie spalín pre Kotol K2“. Vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia bude v súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany ovzdušia. Predmetná stavba je kategorizovaná podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z. v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z. z. príloha č. 2, 5.1.1 ako veľký zdroj znečisťovania, preto bude podliehať vydaniu súhlasu podľa § 22 ods. 1, písm. a) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami v znení neskorších predpisov.

Z hľadiska ŠSOO k predloženému zámeru nemá námietky a nepožaduje ďalšie posudzovanie zámeru podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Stanovisko úseku štátnej správy vodného hospodárstva:

Z vodohospodárskeho hľadiska:

- Úžitková voda pre technologické účely bude odoberaná z vlastnej studne ako aj z Chemickej úpravne vody, ktorú prevádzkuje U.S.Steel Košice, s.r.o. Pitná voda bude odoberaná z verejného vodovodu, ktorý prevádzkuje VVS a.s., Košice. Súčasný stav zásobovania technologickou a pitnou vodou bude postačovať aj pre potreby Kotla K2.

- Vody z povrchového odtoku. Výstavbou kotla K2 nedôjde k navýšeniu množstva vôd z povrchového odtoku, nakoľko kotol je technologické zariadenie, ktoré bude umiestnené v existujúcich priestoroch prevádzky.

- Množstvo splaškových vôd vyplýva zo spotreby vody na sociálne účely a bude navýšené o spotrebu pre cca 5 pracovníkov. V prevádzke bude zachovaný existujúci stav – odpadové vody splaškové a technologické budú cez vnútroareálovú kanalizáciu vypúšťané do prečerpávacej stanice a následne prečerpané do verejnej kanalizácie.

Z hľadiska ochrany vodných pomerov je navrhovaná stavba v súlade s predloženým zámerom možná. Nakoľko v záujmovom území sa nenachádzajú ochranné pásma vodárenských zdrojov a navrhovanou stavbou sa nepredpokladá negatívne ovplyvnenie vodných pomerov, nemajú námietky k jej realizácii.

Stanovisko úseku štátnej správy ochrany prírody a krajiny:

Navrhovaný zámer nezasahuje do žiadnych veľkoplošných a maloplošných chránených území. Na dotknutom území platí 1. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Navrhovaná činnosť nezasahuje do žiadnych navrhovaných lokalít tvoriacich sústavu chránených území NATURA 2000.

Štátna správa ochrany prírody a krajiny nemá námietky k predloženému zámeru a nežiada ďalšie posudzovanie predmetnej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Stanovisko úseku štátnej správy odpadového hospodárstva:

K problematike odpadov a spôsobu nakladania s odpadmi v rámci realizácie stavby sa v ďalšom stupni projektovej dokumentácie vyjadrí orgán štátnej správy odpadového hospodárstva,  v súlade s § 16 ods. 1 písm. b/ a § 71 písm. n/ zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

Nemá k predloženému zámeru pripomienky z hľadiska nakladanie s odpadmi v priebehu výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti.

Krajský úrad životného prostredia v Košiciach odbor kvality životného prostredia, (list č. 2009/00615, zo dňa 31.07.2009)

Predložil, ako dotknutý orgán štátnej správy, súhrnné stanovisko z hľadiska jednotlivých úsekov ochrany životného prostredia.

Z hľadiska úseku štátnej správy ochrany prírody a krajiny

Konštatuje, že na území, kde je plánované umiestnenie navrhovanej činnosti platí 1. stupeň ochrany v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Navrhovaná činnosť bude realizovaná v jestvujúcom areáli a nebude mať negatívny vplyv na chránené územia, taktiež nezasahuje do navrhovaných chránených území sústavy NATURA 2000.

Z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny súhlasia s predloženým zámerom s nasledovnou pripomienkou:

- Kap. III.2.3. Chránené územia, str. 37 je uvedené, že posudzované územie je súčasťou Chráneného vtáčieho územia Košická kotlina, požadujú uvedenú kapitolu upraviť, keďže územie dotknuté výstabou nie je súčasťou chráneného vtáčieho územia.

Z hľadiska úseku štátnej vodnej správy

Uvádza, že v bezprostrednej blízkosti posudzovaného územia sa nenachádza odber podzemnej vody s vyhláseným pásmom ochrany ani chránené vodohospodárske oblasti.

Nakoľko rozsah navrhovaného zámeru uvedenej stavby neobsahuje vodnú stavbu ani stavbu spojenú s nakladaním s vodami, ktorá by ovplyvňovala územie dvoch alebo viacerých okresov, tunajší odbor ŠVS nie je príslušný sa k nej vyjadrovať (§ 60 ods.1 písm. a/ zákona č. 364/2004 Z. z. vodného zákona).

Z hľadiska úseku štátnej správy odpadového hospodárstva

Z hľadiska štátnej správy odpadového hospodárstva súhlasia s predloženým zámerom bez pripomienok.

Z hľadiska úseku štátnej správy ochrany ovzdušia

Pripomína, že k faktorom ohrozujúcim kvalitu ovzdušia v dotknutej lokalite počas výstavby zariadenia budú patriť emisie prachových častíc a exhalácie z dopravných a technických mechanizmov. Počas samotnej prevádzky zariadenia bude stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia predstavovať samotný nový generátor pary KOKOTL K2. V súvislosti s výstavbou uvedeného kotla dôjde k vybudovaniu zariadenia na čistenie spalín pre KOTOL K2, spôsobom a parametrami, ktoré zabezpečia vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia v súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany ovzdušia.

K predloženému zámeru majú z hľadiska ochrany ovzdušia nasledujúce pripomienky:

- str. 24 – kapitola 2.12.2 Dotknutý orgán: dotknutým orgánom je aj KÚŽP Košice, ktorý nie je v kapitole uvedený.

- str. 49 – kapitola 3.4.4. Ovzdušie (tabuľka – Emisie najvýznamnejších stacionárnych zdrojov v KPO (t/rok). Hodnoty emisií najvýznamnejších stacionárnych zdrojov v KPO (t/rok) sú uvedené za roky 2000-2001. Doporučujú uviesť aktuálnejšie údaje, ktoré sú k dispozícii.

S predloženým zámerom z hľadiska štátnej správy ochrany ovzdušia súhlasia.

Úrad Košického samosprávneho kraja, (list č. 1040/2009-RU14/21763, zo dňa 15.07.2009)

Konštatuje že, navrhovaný projektový zámer je v súlade so zámermi odpadového hospodárstva a prispeje k zhodnocovaniu/zneškodňovaniu produkovaných odpadov a navyše je navrhovaný v areáli komplexného zhodnocovania odpadov v priemyselnej zóne. Z predloženej dokumentácie zámeru vyplýva použitie vhodného a vysoko účinného zariadenia na čistenie spalín pre kotol K2, spôsobom a parametrami, ktoré zabezpečia vypúšťanie znečisťujúcich látok v súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany ovzdušia.

S realizáciou činnosti súhlasí za podmienky rešpektovania všeobecne záväzných prepisov na ochranu životného prostredia a zdravia ľudí.

Obvodný  úrad  Košice,  odbor  civilnej  ochrany  a  krízového  riadenia, (list č. A/2009/00026-70,

zo dňa 28.07.2009)

Uvádza, že k predloženému zámeru nezaujíma žiadne odborné stanovisko nakoľko dokumentácia nenapĺňa podmienky dokumentácie, ktorú by bolo možné posúdiť podľa zákona č. 42/1994 Z. z. a vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, (list č. ORHZ-2624-1/2009  zo dňa 04.08.2009)

Konštatuje, že k realizácii navrhovanej činnosti sa bude vyjadrovať len k projektovej dokumentácii vrátane technológií v súlade s § 28 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 40 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. Projektová dokumentácia musí byť spracovaná v súlade s § 3 alebo § 9 vyhlášky MŽP SR 53/2000 Z. z. v súlade s ustanoveniami vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. a nadväzujúcich STN z odboru požiarnej bezpečnosti stavieb.

K predloženému zámeru sa nevyjadrilo.

Slovenská agentúra životného prostredia, Centrum rozvoja environmentalistiky, (list č. CZ:2685/2009, zo dňa 03.08.2009)

Konštatuje, že podľa platnej územnoplánovacej dokumentácie ÚPN VÚC Košického kraja – Zmeny a doplnky 2004/Príl. č. 2 k VZN KSK č. 2/2004, je pre lokalitu v kapitole 5. Odpadové hospodárstvo, stanovený nasledujúci regulatív:

    - rekonštrukcia mestskej spaľovne v Košiciach.

V platnej územnoplánovacej dokumentácii mesta Košice – ÚPN-HSA Košice je dotknuté územie určené pre plochy zariadení výroby, skladov a stavebnej výroby. V ÚPD sú stanovené regulatívy pre usporiadanie HSA Košice, v časti F. Ochrana a tvroba životného prostredia: ,, Na zásadné zlepšenie stavu životného prostredia je potrebné:

- Zabezpečiť ďalšie znižovanie pevných a plynných emisií ako aj ostatných negatívnych vplyvov na životné prostredie mesta Košice.

- Zabezpečiť prevádzku Spaľovne TKO v Kokšov-Bakši po roku 1998 s dodržaním stanovených limitov znečistenia.”

Z uvedeného vyplýva, že posudzovaná činnosť je v súlade s platnou nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou: ÚPN-VÚC Košického kraja Zmien a doplnkov 2004 a ÚPN-HSA Košice.

Pripomienky, požiadavky a odporúčania:

- V kapitolách IV.1.1. a IV.1.2. sú popísané základné vstupy a výstupy, pri niektorých z nich nie sú uvedené množstvá, napr. v prípade vstupov nie je odhadnutá spotreba vody, v prípade výstupov nie je urobený odhad množstva všetkých odpadových vôd, ktorých vznik sa predpokladá v súvislosti so zamýšľanou stavbou. V prípade odpadového popolčeka, ktorého množstvo je odhadnuté nie je zrejmé, či toto množstvo je súčasťou celkového predpokladaného množstva odpadov, ktoré bude 80 000 ton ročne (údaj je na str. 55)

- Upozorňujeme, že tekuté odpady, ktoré sú v kapitole IV.1.2. zámeru popísané ako odpadová voda, nie sú tekuté odpady, ale odpadová voda.

- V zámere sa neuvádza, ako konkrétne bude zabezpečené nakladanie s odpadom zo spaľovacieho procesu.

Konštatuje na základe vyššie uvedeného, vo väzbe na podrobnosť, rozsah, kvalitu spracovania údajov v dokumentácii, výsledkov hodnotenia vplyvov na životné prostredie a záverov z hodnotenia vplyvov uvedenom závere odporúčajú uplatniť v ďalšom procese hodnotenia vplyvov § 32 zákona č. 24/2006 Z. z. a na ďalsší postup hodnotenia primerane použiť ustanovenia § 33 az § 39 zákona.

Projektová dokumentácia a vlastná prevádzka nového generátora pary KOTOL K2, ktorá bude inštalovaná ako súčasť Spaľovne odpadov – Termovalorizátor spoločnosti KOSIT, a.s., Košice, bude musieť byť (po vydaní územného rozhodnutia) posudzovaná aj v intenciách zákona č. 245/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (IPKZ).

Mesto Košice, (list č. A/2009/12070 zo dňa 24.07.2009)

Konštatuje, vzhľadom na skutočnosť, že daná činnosť prispieva k zhodnocovaniu resp. zneškodňovaniu produkovaných odpadov a navyše je navrhovaná v priemyselnom areáli komplexného zhodnocovania odpadov (v súlade s platnou územnoplánpvacou dokumentáciou mesta Košice), nebude znamenať negatívny dopad na jednotlivé zložky životného prostredia a neovplyvní biodiverzitu, štruktúru krajiny a ochranu prírody v nej.

Na základe vyššie uvedeného, mesto Košice, ako dotknutá obec podľa § 23, ods. 4 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, odporúča pri povoľovacom procese využiť ustanovenia § 32 zákona, t.j., že správu o hodnotení činnosti nie je potrebné vypracovať a zároveň nemá námietky.

Mestská časť Košice – Juh, (list č. 3380/09, zo dňa 05.08.2009)

Konštatuje, že posudzovaný zámer bol verejnosti sprístupnený v termíne od 15.07.2009 do 31.07.2009 a neboli vznesené žiadne pripomienky od obyvateľov mestskej časti. Z týchto dôvodov Mestská časť Košice – Juh nemá k posudzovanému zámeru námietky.

IV. KOMPLEXNÉ ZHODNOTENIE VPLYVOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA

ŽIVOTNÉ  PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA

Celkové vplyvy navrhovanej činnosti na dotknuté územie boli komplexne zdokumentované a vyhodnotené na základe podrobného prehodnotenia všetkých predložených podkladových materiálov a vyjadrení zainteresovaných strán.      Predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie boli vyhodnotené z viacerých hľadísk: priame, nepriame, kumulatívne, pozitívne a negatívne vplyvy.

### Vplyvy na pôdu

Realizácia zámeru nevyžaduje nový záber poľnohospodárskej pôdy, lesného pôdneho fondu, plôch v intravilánoch obcí ani trvalý záber voľných zelených, alebo upravených plôch v areáli. Samotné zariadenie ako aj zariadenie staveniska bude umiestnené v areáli spoločnosti, ktorý je majetkovo vysporiadaný.

Posudzovaný zámer bude mať na pôdy posudzovaného územia nepriamy vplyv cez ovzdušie a imisný spád emisií. Pri dodržaní stanovených emisných limitov sa jedná o zanedbateľný vplyv, ktorý sa vo vlastnostiach pôd dotknutého územia neprejaví.

### Vplyvy na horninové prostredie

Navrhovaná činnosť sa bude vykonávať v rámci úpravy spevnených plôch. Zámer bude realizovaný len v jej prípovrchovej zóne a nebude mať negatívny vplyv ktorý by zasahoval do horninového prostredia.

### Vplyvy na povrchové a podzemné vody

Zmena kvality odoberanej a vypúšťanej odpadovej vody sa z pohľadu realizácie posudzovaného  zámeru nepredpokladá.Realizáciou zámeru nebude ovplyvnený ani odber pitnej vody, nakoľko nie je nárok na navršovanie pracovných pozícií. Taktiež nebude ovplyvnený ani režim a kvalita povrchových a podzemných vôd.Rovnako tiež v dotknutom území nebude mať realizácia zámeru vplyv na povrchové a podzemné vody z vyššie uvedených dôvodov.

### Vplyvy na genofond a biodiverzitu

Navrhovaná činnosť svojim charakterom a umiestnením nemení doterajší vplyv na faunu, flóru a biotopy. Biotopy a rastlinstvo zastúpené v širšom dotknutom území nebudú výstavbou ani prevádzkou navrhovanej činnosti dotknuté. Areál predstavuje zastavané plochy a spevnené voľné plochy bez rastlinného pokryvu. Biotop živočíchov nachádzajúci sa v širšom okolí taktiž nebude navrhovanou činnosťou dotknutý.

### Vplyvy na krajinu

Počas výstavby a prevádzky nedôjde k podstatnému zásahu do scenérie a dispozície južnej okrajovej časti mesta Košice, mestskej časti Košice-Barca. Realizáciou zámeru sa nezmení ani súčasná krajinná štruktúra v priamo dotknutom areáli, ktorý je situovaný v priemyselnej zóne antropogénne zmenenej krajine.

### Vplyvy na urbárnny komplex

Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na urbánny komplex dotknutého územia. Zastavané územie sa nezmení. V zámere navrhované činnosti sú situované do existujúceho komplexu prevádzky. V stavbou dotknutom území sa nepredpokladajú markantnejšie zmeny, ktoré by mohli mať priamy vplyv na kultúrne a historické pamiatky.

### Vplyv na využitie krajiny

Realizácia navrhovanej činnosti nebude mať priamy ani nepriamy vplyv na prvky regionálneho ani miestneho ÚSES, stavba nezasahuje do žiadneho z prvkov ÚSES.

### Vplyv na využitie územia

Zámer vybudovania navrhovanej činnosti nie je v rozpore s konceptom rozvoja, Územného plánu mesta Košíc.

### Vplyvy na ovzdušie a hlukovú situáciu

Emisie do ovzdušia

Počas výstavby-

Do ovzdušia nebudú počas výstavby uvoľňované žiadne odpadové plyny, mimo bežných emisií výfukových plynov z používanej techniky. Emisie prachových častíc pri výstavbe významne nezvýšia záťaž ovzdušia v danom území a v prípade potreby budú eliminované kropením suchých povrchov vodou.

Počas prevádzky-

Mobilným zdrojom plynných škodlivín bude súvisiaca doprava s prevádzkou spaľovne. Pohybom nákladných áut budú uvoľňované do ovzdušia tuhé znečisťujúce látky. Ich minimalizácia bude zabezpečená kropením prístupovej cesty. Navrhovaná činnosť bude veľkým stacionárnym zdrojom vypúšťaných znečisťujúcich látok. Počas prevádzky  novovybudovaného zariadenia na čistenie spalín z prevádzky KOTLA K2 budú tieto znečisťujúce vypúšťané v súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany ovzdušia. Stacionárnym zdrojom sekundárnej prašnosti budú plochy skladovania nevytriedených a vytriedených odpadov.

#### Emisie hluku a vibrácií

V priebehu výstavby budú emisie hluku nárazové, zdrojom bude vykonávanie stavebných činností a prevádzka stavebných strojov. Tieto hlukové emisie budú časovo obmedzené na dennú dobu. Obdobná situácia bude aj počas prevádzky zariadenia, kedy môžeme očakávať nárazové emisie hluku a to hlavne pri nakládke vozidiel. Tieto hlukové emisie budú časovo obmedzené na dennú dobu. Pri výstavbe nebudú používané mechanické prostriedky, ktoré by mohli spôsobiť vibrácie šíriace sa do okolia. Narušenie celkovej hlukovej situácie v okolitých obciach sa nepredpokladá, hluk bude rizikovým faktorom pre pracovné prostredie na prevádzke.Vplyv rizikových faktorov – hluk, prípadné znečistenie ovzdušia prevádzky na obytnú zónu sa nepredpokladá.

#### Emisie žiarenia

Pri výstavbe nebudú používané žiadne zdroje žiarenia

Vplyvy na obyvateľstvo

Prevádzková činnosť svojimi účinkami na hygienu ovzdušia a hlukovú situáciu neovplyvní dotknutú obec Košice – Barca, ktorej najbližšia obytná zóna je vzdialená 750m, resp. obec Valaliky je vzdialená cca 1 250 m.

### Priame vplyvy budú znášať len pracovníci prevádzky.

### Hladina hluku zo zariadení tejto stavby – v uzavretom objekte spaľovne, nepresiahne limitné hodnoty normalizovanej hlukovej expozície pre 8-hodinovú pracovnú dobu. Zdrojom sekundárnej prašnosti bude len priľahlé okolie prevádzky v rámci areálu spaľovne. Najbližšiu obytnú zónu v dôsledku optimálnej vzdialenosti prašnosť nezasiahne. Doprava komunálnych odpadov do prevádzky už existuje a nepredpokladá sa nárast dopravy. K nárastu frekvencie dopravy môže dôjsť dovozom surovín/reagentov a odvozom odpadov, vznikajúcich z činnosti prevádzky. Zvýšením frekvencie dopravy môže byť produkcia imisných prírastkov plynných škodlivín zvýšená, ale nepredpokladá sa prekročenie maximálnych prípustných limitov CO a NOx. Dopravné prírastky z tejto činnosti sa nevzťahujú ma prevádzku len počas pracovných dní. Uvedený nárast dopravy nebude mať negatívny vplyv na zdravie obyvateľstva v obytnej zóne.

### Vplyvy na zdravie zamestnancov a obyvateľov okolia

Určujúcou škodlivinou znečisťovania ovzdušia sú znečisťujúce látky TZL, SO2, NOx , CO, HCl, HF, kovy I. skupiny, kovy II. skupiny, TOC, dioxíny a dibenzofurány. Zariadenie na čistenie spalín je projektované tak, aby žiadna vypúšťaná znečisťujúca látka nebola prekračovaná, aby bola v súlade s limitmi, stanovenými pre spaľovne odpadov. So vzdialenosťou od zdroja sa koncentrácia bude rozptylom v ovzduší ešte znižovať. Vplyvy emisií sú lokálneho charakteru, produkujú ich nákladné autá. Najintenzívnejší dosah majú tieto emisie do vzdialenosti do 5 až 10 m a do vzdialenosti 200 m je ich dosah nepatrný.

Produkcie hluku, tuhých a plynných škodlivín, či už z dopravy, triedenia a skladovania zhodnotených odpadov sa považujú za málo významné. Vzhľadom na predpokladané výstupy počas prevádzky zariadenia do jednotlivých zložiek životného prostredia sa nepredpokladajú negatívne vplyvy na zdravie obyvateľstva blízkych sídiel a obcí. Spoločnosť KOSIT a.s. má zmluvne dohodnutú činnosť s pracovnou zdravotnou službou, ktorá v pravidelných intervaloch dohliada na zdravotný stav pracovníkov prevádzky vo vzťahu k pracovnému zaradeniu (hluk, prašnosť, chemické faktory). Samotná prevádzka je v súlade s požiadavkami NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

Nové mobilné zdroje hluku – prejazdy automobilov, ktoré sa očakávajú v súvislosti s prevádzkou budú produkovať nepravidelné hlukové emisie. Keďže doprava bude prechádzať v dopravne zaťaženom území, príspevok zvýšenia hluku bude mierny až nepatrný.

Nepredpokladá sa, že navrhovanou činnosťou vzrastú zdravotné riziká pre obyvateľov dotknutej obce, resp. priľahlých obcí.

### Komplexné zhodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia

Hodnotené územie navrhovanej činnosti sa nachádza v priemyselnej zóne. Priamo dotknutým obyvateľstvom v tomto prípade budú predovšetkým zamestnanci prevádzky. Počas realizácie navrhovanej činnosti pôjde hlavne o hluk na stavenisku, ruch z dopravy stavebných mechanizmov, zvýšená doprava a prašnosť – vymenované vplyvy sú však krátkodobého charakteru.

Vplyvy počas prevádzky navrhovanej činnosti sa budú dotýkať, okrem zamestnancov priľahlých spoločností, z hľadiska širšie hodnoteného územia. Tento vplyv však vzhľadom k umiestneniu lokality v priemyselnej zóne aj vzhľadom na fakt, že sa nejedná o realizáciu novovybudovanej prevádzky bude pre dotknuté územie minimálny až nepozorovateľný a únosný.

### Zdravotné riziká počas rekonštrukcie, výstavby a inštalácie zariadenia

Realizácia navrhovanej činnosti a inštalácia zariadenia sa bude riadiť stavebnými, technologickými a bezpečnostnými predpismi a normami, dodržiavaním pracovnej disciplíny a dodržiavaním zásad ochrany zdravia pri práci. Riziká počas realizácie vyplývajú len z charakteru samotných prác vyplývajúcich z potreby realizácie stavby. Nárast nákladnej dopravy počas realizácie navrhovanej činnosti je vzhľadom na terajšie zaťaženie cesty zanedbateľný.

Kladné stránky, možnosti a príležitosti:

- Navrhovaná výstavba nie je v rozpore s územným plánom mesta Košice

- Realizácia technológie zabezpečí zníženie produkcie emisií

- Navrhovaná činnosť v rámci odpadového hospodárstva bude plniť svoju funkciu

- Navrhovaná činnosť zabezpečí súlad so zákonom o ovzduší

- Zabezpečí sa zlepšenie manipulácie so vzniknutým odpadom (uskladňovanie popola v sile)

### Možné slabé stránky a potenciálne riziká

Predpokladané negatívne vplyvy a riziká realizácie a prevádzkovania navrhovanej činnosti:

- Počas výstavby zariadenia budú pracovníci ovplyvňovaný ruchom zo stavebných činností

- Počas prevádzky zariadenia v súvislosti s prevádzkou spaľovacieho zariadenia spôsobí súvisiaca doprava zaťaženie miestnych komunikácií dovozom odpadu a odvozom odpadu – popola zo sila.

- Náhodný únik do prírodného prostredia môže byť zapríčinený prípadnými haváriami, prírodnými živelnými pohromami, alebo sabotážami.

- Únik nebezpečných látok v prípade havárií dopravných prostriedkov, resp. zásobných nádrží s chemikáliami potrebnými pre technologický proces.

- K havárii  (teoreticky) môže dôjsť pri hrubom nedodržaní prevádzkových predpisov, ako aj vplyvom živelných pohrôm veľkých rozmerov.

### Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice

Posudzovaná činnosť nepresiahne svojim vplyvom územie mimo hraníc Slovenskej republiky

CELKOVÉ HODNOTENIE VPLYVOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA NAVRHOVANÉ CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIA, ÚZEMIA EURÓPSKEHO VÝZNAMU ALEBO SÚVISLÚ EURÓPSKU SÚSTAVU CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ

Posudzované územie nie je zahrnuté do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu, schváleného vládou SR 17. marca 2004 a vydaného Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu. Posudzované územie ani jeho širšie okolie nie je zahrnuté a nie je ani v priamom dotyku s územím zaradeným do národného zoznamu navrhovaných vtáčích území, ktoré bolo schválené Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 636 zo dňa 9. júla 2003.

C.XI ZOZNAM RIEŠITEĽOV A ORGANIZÁCI, ktoré sa podieľali na vypracovaní správy o hodnotení

Spracovateľ  správy

Ing. Peter Chovan,  KOSIT, a.s. Košice

Zoznam riešiteľov

Ing. Ondrej Hreha, ENVI-TRADE spol. s r.o., Košice

Dagmar Varkolyová, ENVI-TRADE spol. s r.o., Košice

TECNOCENTRO eng.s.r.l. – TERNI, projektové podklady

C.XII. Zoznam doplňujúcich analytických  správ a štúdií, ktoré su k dispozícii u navrhovateľa a ktoré boli podkladom pre vypracovanie správy o hodnotení

Kaličiak, M. a kol. (1996) Vysvetlivky ku geologickej mape Slanských vrchov a Košickej  kotliny – južná časť, GÚDŠ, Bratislava

Katrenčíková, D. a kol. (1996) EBA Kokšov – Bakša, spevnenie výrobných plôch.

Správa  	o hodnotení vplyvov na ŽP. Depónia systém, s.r.o., Bratislava

Roberts, J.A. (1991)	Just What Is EIR ? Global Enviromental Services,                                     Sacramento, California

Bezák, (1997):	 Hodnotenie radónového rizika z geologického podložia.

Varga, M. (1997) Posudok monitorovacieho systému EBA – Košice. HS - Ingreal, s.r.o.,  Košice

Program odpadového hospodárstva okresu Košice I. až IV.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK. Stav 2002. Košický samosprávny kraj

Správa o stave ŽP Košického kraja k roku 2002. SAŽP, CER Košice

Ing. Bachňák (2007), KOSIT a.s.  Stredisko triedenia plastov a papiera, zámer,

Ing. Kočišová, PhD  (2008), KOSIT a.s. Zariadenie na sušenie kalov a biomasy, zámer

Ing.Hreha (2008), KOSIT a.s.-Zariadenie na čistenie spalín pre KOTOL K2, zámer

Ing.Hreha(2009), KOSITa.s. - Nový generátor pary KOTOL K2, Spaľovňa odpadov – TERMOVALORIZÁTOR,  zámer

Informácia o kvalite ovzdušia a o podiele jednotliivých zdrojov na jeho znečisťovaní  Košickom kraji v roku 2007, KÚŽP Košice

Informácia o kvalite ovzdušia a o podiele jednotliivých zdrojov na jeho znečisťovaní  Košickom kraji v roku 2006, KÚŽP Košice

Vplyv spaľovne komunálneho odpadu KOSIT a.s. Košice na zložky životného prostredia a environmentálne zdravie okoložijúcich obyvateľov (kolektív autorov, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava)

C. XIII.   	POTVRDENIE  SPRÁVNOSTI  ÚDAJOV

C.XIII.1. Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu        spracovateľa správy

Ing. Anna Makatúrová – zástupca generálného riaditeľa KOSIT a.s.

C.XIII.2. Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu

navrhovateľa

Ing. Adelmo BENASSI – generálny riaditeľ KOSIT a.s.

Košice,  október   2009