VŠEOBECNE ZROZUMITEĽNÉ ZÁVEREČNÉ  ZHRNUTIE

### I.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI

- Názov

KOSIT, a.s

- Identifikačné číslo

36 205 214

- Sídlo

Rastislavova 98

043 46 Košice

Prevádzka :  SPAĽOVŇA ODPADOV – TERMOVALORIZÁTOR

Košice IV, mestská časť Košice - Barca

Parcelné čísla areálu spaľovne odpadov - TERMOVALORIZÁTOR :

Katastrálne územie Barca 827 380, list vlastníctva 2626, parcelné číslo 2705/1

II.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ZÁMERE

- Názov

KOSIT, a.s., Nový generátor pary – KOTOL K2,

Spaľovňa odpadov - TERMOVALORIZÁTOR

- Účel

Účelom stavby  je zabezpečiť a vybudovať  nový generátor pary  KOTOL K2, ktorý bude inštalovaný  ako súčasť  Spaľovne odpadov – TERMOVALORIZÁTORa  spoločnosti KOSIT a.s.  v  meste  Košice.

Nový kotol  K2  bude realizovaný na mieste aktuálneho kotla K2 (ktorý bude odstránený).

KOTOL K2 bude umiestnený vo vnútri  existujúcej haly - kotolne, v priestore  od existujúcej násypky/výsypky na plnenie odpadom, využijúc tiež zónu nad budovou odškvarovne,  ktorá je umiestnená pri  budove  kotolne.

Existujúci  spaľovací rošt bude zachovaný a bude napojený na nový kotol K2.

Ku kotlu K2 bude vybudované  „zariadenie na čistenie spalín pre KOTOL K2“, spôsobom a parametrami, ktoré zabezpečia vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia v súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany ovzdušia.

Pre „Zariadenie na čistenie spalín“  bol vypracovaný samostatný  Zámer činnosti :  ZARIADENIE NA ČISTENIE SPALÍN  II.etapa  KOTOL K2  z decembra 2008.

- Užívateľ

KOSIT a.s. , Rastislavova č.98  043 46 Košice

prevádzka SPAĽOVŇA ODPADOV - TERMOVALORIZÁTOR

- Umiestnenie

Parcelné čísla areálu spaľovne odpadov- TERMOVALORIZÁTOR :

Katastrálne územie Barca 827 380, list vlastníctva 2626, parcelné číslo 2705/1

Uzatvorený Areál Spaľovne odpadov –TERMOVALORIZÁTOR, spoločnosti KOSIT a.s., vrátane súvisiacich prevádzok sa nachádza juhovýchodne od mesta Košice.  Areál  je prepojený  s  prevádzkou Strediska triedenia odpadov.

Zo severovýchodnej časti susedí s mestskou čistiarňou odpadových vôd VVS, a. s. Závod Košice –  susedné  areály rozdeľuje  cestná komunikácia.  Tieto areály sú situované medzi obcami Valaliky a Kokšov - Bakša (obec Valaliky vzdialená cca 1 km, obec Kokšov-Bakša vzdialená cca 1 km). Severne od týchto areálov sa nachádza širokorozchodná železničná trať.

Z  časti je areál obklopený aj poľnohospodárskymi pozemkami.

Areál hodnotenej prevádzky spoločnosti Kosit a.s. sa nachádza na južnom okraji intravilánu mesta Košice, v okrese Košice IV., mestskej časti Košice - Barca, katastrálne územie Barca.

- Termín začatia a ukončenia

Začiatok      :  december/2009           (predpoklad)

Ukončenie  :  december/2012            (predpoklad)

- Stručný opis technického a technologického riešenia

## Výkonové  parametre  KOTLA

Pri prietoku spalín 60 000 Nm3/h a teplote spalín v spaľovacej komore viac ako 850 o C, na výstupe zo spaľovacej komory okolo   1000 °C, a vstupe do zariadenia na čistenie spalín cca 250 o C bude dosahovať  generátor pary nasledujúce výkonové parametre:

Produkcia pary pri maximálnom nepretržitom plnení:		               29 	t/h

Tlak pary na výstupe z kotla:				4,0 MPa

Teplota pary na výstupe z kotla ( 5 °C):					390	°C

Doba prevádzky medzi dvomi odstávkami:				8000 hodín

Stručný popis technológie

Spaľovňa odpadu - Termovalorizátor pracuje na princípe energetického zhodnocovania komunálneho odpadu.

Spaľovňa  pozostáva z hlavných technologických uzlov a to zásobníka na privezený odpad, parného kotla a čistenia spalín. Obslužnými súbormi sú úpravňa vody a odškvarovňa,  so zariadením na separáciu železného šrotu a odvoz .

Zásobník odpadu slúži na uloženie a uskladnenie privezeného odpadu a je riešený tak, aby v ňom bolo možné udržať podtlak. Vzduch zo zásobníka sa odsáva do spaľovacej komory aby sa zabránilo nahromadeniu nepríjemného pachu a skládkových plynov. V zásobníku sú dva mostové žeriavy s hydraulickými drapákmi na manipuláciu s odpadom a s vážiacim zariadením na presnú evidenciu nakládky do kotla.

Spaľovacie zariadenie pozostáva z valcového roštu systému „Dusseldorf“ vyrobeného v licencii Deuche Babcock, z podávacieho zariadenia, spaľovacej komory s prídavnými horákmi na zemný plyn a vynášača škvary. Spaľovacia komora je sálavá, steny komory sú vyrobené ako membránové a chránené žiaruvzdornou výmurovkou.

Roštový systém tvorí 6 kusov valcových roštov, ktoré sú zoradené v 30 stupňovom uhle. Roštnice majú vzduchové medzery, ktorými sa vháňa primárny spaľovací vzduch do vrstvy odpadu. Týmto sa roštnice súčasne chladia. Medzi jednotlivými valcami sú prechodové mostíky. Nepohyblivé prechodové mostíky strhávajú z otáčajúcich sa valcov nálepy.

Odpad sa dávkuje na prvý valec(umiestnený najvyššie), kde sa presuší a zapáli.  Na valcoch 2 až 4 sa odpad spaľuje, na piatom a šiestom valci dohorieva. Škvára z posledného valca padá do mokrého vynášača škvary. Vynášač je naplnený  vodou, ktorá škvaru uhasí a dopraví  na odškvarovňu.

Dva zapaľovacie a dva stabilizačné horáky na zemný plyn automaticky zabezpečujú požadovanú spaľovaciu teplotu v spaľovacej komore kotla.  Parný kotol ČKD  je jednobubnový, sálavý, trojťahový s prirodzenou cirkuláciu vody. Prehrievač pary je dvojdielny, pozostáva zo sálavej časti umiestnenej v prvom ťahu kotla, a z konvekčného, v druhom ťahu. Para vstupujúca do druhej časti prehrievača je chladená vstrekovaným kondenzátom. V druhom ťahu kotla sú umiestnené tri zväzky výparníka a v treťom ťahu štyri zväzky ohrievačov napájacej vody (ekonomizér).   Kotol má automatickú reguláciu prevádzky, spojenú s výstupmi na zariadení pre čistenie spalín.

Vyrobené teplo vo forme pary sa využíva pre technologické potreby spaľovne a zúžitkuje sa i v sieti centrálneho zásobovania teplom mesta Košíc.

Spaliny vnikajúce v kotli sú vyčistené v zariadení na čistenie spalín a vedené do komína. Čistenie spalín je zostavené zo 4 paralelných cyklónov s vysokou účinnosťou na odstránenie najväčšej časti polietavého popolčeka, chladiča spalín (quenchera), reaktora, rukávových filtrov, síl na vápno a aktívne uhlie, recirkulačného systému zvyškových vápenných látok, koncového ventilátora a potrubia na odvádzanie spalín do komína.

Okrem toho je súčasťou zariadenia aj denitrifikačná technológia,  pracujúca na princípe nekatalytickej redukcie NOx. Reagentom je močovina vstrekovaná do spaľovacej komory. Regulácia dávkovania močoviny je závislá na koncentrácii NOx v spalinách.

Spaliny z cyklónov vstupujú do quenchera,  kde sú pomocou vysokotlakového vstreku vody chladené na cca 150 o C, čo je optimálne pre reakciu vápna vo vlhkom prostredí. Spaliny z quenchera vstupujú do reaktora, kde sú privádzané reagenty.

V tejto fáze spaliny prichádzajú do kontaktu s vápenným prachom a aktívnym uhlím. Spaliny na výstupe z reaktora prechádzajú rukávovým filtrom,  umiestneným v 8 sekciách. Na rukávových filtroch sa vytvorí vrstva - filtračný koláč, ktorá účinkuje ako reaktor s pevnou výstelkou. Koncový ventilátor zabezpečí prechod vyčistených spalín do komína a umožňuje aj udržanie konštantného podtlaku v spaľovacej komore. Zvyšné nerecirkulované reagenty sa vypudzujú pomocou spätného redlera, ako aj polietavý popolček pochádzajúci z cyklónov je dopravovaný šnekovým dopravníkom do big-bagov. Celý systém je vybavený riadiacim systémom s dvoma operátorskými stanicami.

Súčasťou zariadenia je emisný automatizovaný monitorovací systém (AMS),  ktorý kontinuálne zaznamenáva koncentrácie príslušných znečisťujúcich látok a automaticky reguluje určené parametre technologického procesu. K získaniu a spracovaniu údajov dochádza v reálnom čase. Údaje sa tiež automaticky ukladajú do pamäte archívu a sú vyvedené na výstupy pre oprávnené úrady.

Na pokrytie potrieb vody parného kotla a technológie čistenia spalín, slúži chemická úpravňa vody, ktorá upravuje akosť vstupnej vody na požadovanú kvalitu. Surová voda je získavaná  z vlastnej studne,  umiestnenej v areáli spaľovne a z dodávky priemyselnej vody,  z centrálnej úpravne vody U.S. STEEL,  ktorá slúži zároveň aj na požiarne účely.

Škvara,  vnikajúca z procesu zneškodňovania,  je privádzaná pomocou mokrého vynášača kotla do odškvarovne. Tu sa z nej vyseparuje železný šrot, škvara sa  odváža na deponáciu – zneškodnenie, v súlade s požiadavkami zákona o odpadoch.

##### Popis parného kotla

Rekuperačný kotol je určený pre roštové spaľovacie zariadenia a využíva teplo z výstupných spalín, pochádzajúce  zo spaľovania odpadov.

Kotol je s prirodzenou cirkuláciou, kotlové teleso (bubon) je valcovitého tvaru, umiestnené v hornej časti konštrukcie.

Výmenníková zóna pozostáva zo spaľovacej komory, dvoch vertikálnych sálavých komôr a jedného konvenčného horizontálneho kanálu, v ktorom sú umiestnené kotlové zväzky.

Celé zariadenie je umiestnené  na základovej nosnej konštrukcii, na ktorej sú umiestnené distribučné kolektory vody, napájané z bubna valcového tvaru, prostredníctvom spádových trubiek, umiestnených pozdĺž stien kotla.

Keďže v kotli je prirodzená cirkulácia, pohyb kvapaliny je determinovaný rozdielom špecifickej hmotnosti medzi zmesou vody - pary vo výparníkových ohrevných okruhoch a vodou v spádových okruhoch.

Napájacia voda kotla, pochádzajúca z termického cyklu cez ekonomizér, bude  privádzaná do bubna prostredníctvom prívodného potrubia.

Vo vnútri bubna bude voda rovnomerne distribuovaná (prostredníctvom trubky s  mnohopočetnými otvormi rovnomerne rozloženými) a bude sa  miešať so sýtenou vodou,  privádzanou  z parných okruhov a následne  bude táto voda  separovaná od pary.

Vhodne prispôsobené dolné kolektory napájajú korektným spôsobom trubky výparníka a trubky tvoriace steny sálavých komôr.

Zmes voda - para je tlačená telesom cez systém spätného potrubia.

V bubne dochádza k primárnej separácii pary prostredníctvom deflektorových plechov, ktoré majú za úlohu prudko vymedziť smer toku zmesi a tým prirodzene podporiť separáciu gravitáciou, ku ktorej dochádza vo voľnej/prázdnej časti samotného telesa.

K finálnej separácii dochádza prostredníctvom systému sušiacich sietí/mriežok umiestnených v hornej časti bubna.

Saturovaná para opúšťa bubon prostredníctvom viacerých vývodov, ktoré následne vyústia do jedného potrubia pripojeného na vstupný kolektor prehrievača.

Steny sú  vystužené   oceľovými profilmi (obruče z pásoviny), umiestnené horizontálne pozdĺž celého obvodu kotla.

Pre umožnenie úplnej kontroly vo vnútri okruhu spalín a rozvodov je kotol vybavený inšpekčnými otvormi, vhodne tepelne zaizolovanými a zabezpečenými istiacimi  skrutkami.

## Steny parného kotla

Sú obdĺžnikového prierezu, tvorené stenami membránových trubiek a plochou oceľou takým spôsobom, aby bolo perfektne zabezpečené utesnenie spalín.

Trubky stien sú prizvárané na spodné kolektory pre prívod vody a dolné kolektory pre výpust zmesi voda - para.   Tok  je  odvádzaný do bubna kotla prostredníctvom potrubia.

Trubky bočných stien z kratších strán sú vhodne prispôsobené a ohnuté v hornej časti, aby sa tak vytvoril strop/vrch komory.

V úrovni s otvorom pre pripojenie na následný okruh spalín sú steny prerušené rámami, vytvorenými z kolektorových trubiek o väčšom priemere.

Strecha konvekčnej zóny pozostáva z trubiek, ktorými prechádza voda z ekonomizéra a tvoria jeden celok s kotlovým zväzkom a systémom čistenia tak, aby umožňovali vyberanie kotlových zväzkov bez toho,  aby bolo potrebné použiť  žiaruvzdorný  materiál.

Steny sú  vystužené oceľovými profilmi (obruče z pásoviny) umiestnené horizontálne po celom obvode kotla v odlišných výškach.

#### Kotlové zväzky výmenníka

## Všetky kotlové zväzky sú vymeniteľné,  ako aj prehrievače pary,  bez toho aby bolo potrebné zasahovať do častí pod tlakom.

V prípade údržby alebo výmeny, po demontovaní príslušných kotlových zväzkov môžu byť vysunuté aj výsypky, bez toho aby bolo potrebné zasahovať do systému  extrakcie popolčeka (klapky, dopravníky atď.)

### Prehrievač pary

Prehrievač pary je vytvorený z hladkých trubiek lineárne usporiadaných a rozdelených do troch kotlových zväzkov medzi, ktorými sú umiestnené dva vstrekovacie regulátory teploty pre reguláciu teploty pary na výstupe.

Teplota stien trubiek prehrievača neprekročí 400 °C a tým sa eliminuje  korózia za tepla, spôsobená kyselinou chlorovodíkovou: to znamená, že teplota spalín na vstupe do vysokoteplotných kotlových zväzkov nesmie prekročiť 600 °C.

Pre ešte dôkladnejšie zamedzenie tejto možnosti ešte pred vysokoteplotnú dosku prehrievača v smere spalín je zaradená nízkoteplotná doska, umiestnená v smere vzhľadom na tok samotných spalín.

Jednotlivé časti výmenníka sú vyrobené z oceľových trubiek, koncová doska zo zliatiny a ďalšie dve dosky z uhlíkovej ocele, ohnutými a spolu pozváranými tak aby tvorili serpentínu/hada.

Koncové miesta serpentíny sú pomocou zvarov upevnené na vstupné a výstupné kolektory ohrievanej kvapaliny, všetky časti sú z uhlíkovej ocele, upravené pre napojenie na prepravné potrubie kvapaliny z uhlíkovej ocele. Je poskytnutý maximálne možný priestor pre tepelnú dilatáciu.

### Výparník

V hornej a spodnej časti prehrievača sú umiestnené dva zväzky parných trubiek a vertikálnych hladkých trubiek. Každá rada trubiek je pripojená na jeden spodný a jeden horný kolektor, takým spôsobom, že vytvoria “dosky/karty”; spodné kolektory sú vhodne posunuté, aby tak umožnili lepší spád popolčeka do výsypiek. Aj výparníkové zväzky  je možné vyberať spolu so strechou.

### Ekonomizér

Konvekčná časť je vybavená ekonomizérom, aj ten je vyberateľný; tvoria ho štyri kotlové zväzky serpentíny, vytvorené z hladkých trubiek usporiadaných do rady, konštrukčne podobné s prehrievačom.

Prvky tepelnej výmeny sú umiestnené na samonosnej konštrukcii, vyrobenej z oceľových profilov,  ktorá  je opláštená dôkladne tesniacim plechom, a po vonkajšej strane je konštrukcia  tepelne zaizolovaná.

Kontrola jednotlivých častí pod tlakom je možná prostredníctvom niekoľkých otvorov umiestnených po boku kotla.

### Bubon kotla

## Bubon kotla je umiestnený nad výmenníkovou zónou, na vyvýšenej konštrukcii.Je vyrobený z plechov z uhlíkovej ocele, ktoré sú pospájané  zvarmi; dno je vyrobené z lisovaných oceľových plechov, po obvode spojených zváraním. Obidve dná sú vybavené obslužnými otvormi pre údržbu, spôsob uzatvárania je typu autokláv.

Regulátor teploty

Pre udržanie konštantnej teploty na prívode zohriatej pary pri rozdielnom objeme sú nainštalované dva teplotné regulátory injekčného typu.

Voda pochádzajúca z napájacích čerpadiel je vstrekovaná do zohriatej pary prostredníctvom rozprašovacej trysky.

Množstvo požadovanej vody je kontrolované regulačným ventilom podľa prietoku vody na temperovanie, ovládaný regulátorom teploty.

### Potrubie

## Jednotlivé potrubia pozostávajú z:

·	potrubie na vodu napájanie medzi ekonomizérom a telesom bubna;

·	potrubie na vodu regulácia teploty medzi napájacou trasou a tepelnými regulátormi;

·	spádové potrubie pre napájanie sálavých komôr a výparníkov ;

·	zberné potrubie a presun zmesi  voda – para tvorenej na stenách a výparníku do telesa bubna;

·	potrubie sýtenej pary medzi telesom bubna a prehrievačom;

·	odvzdušňovacie potrubie až do bezpečnej výšky;

·	výpustné potrubie z bezpečnostných ventilov až do bezpečnej výšky;

·	potrubie pre odvzdušňovanie a drenáž až po kótu zem;

·	odvzdušňovacie potrubie priebežné – až po kótu zem;

·	potrubie pre odber vzoriek až po uzatváracie ventily.

Armatúry

Súčasťou dodávky  sú poistné ventily, v súlade s príslušnými predpismi ako aj dodávka všetkých ručných regulačných ventilov pre rozvod napájacej vody (“Rating” ANSI 600) a pary (“Rating” ANSI 900), potrebné pre normálne prevádzkovanie generátora.

Systém regulácie

Pre správne fungovanie kotla a jeho optimálne riadenie bude kotol  vybavený automatickým riadiacim systémom

- hladiny v bubne kotla,

- teploty prehrievanej pary,

- teploty spalín na výstupe.

### Regulácia hladiny

Systém regulácie je typu „o troch elementoch“.

Napájanie je regulované v závislosti od nameraných hodnôt prietoku privádzanej vody a pary s korekciou ovplyvnenou hodnotou hladiny nameranou v hornom bubne kotla.

Prvé dve hodnoty sú porovnávané a z výsledku je vygenerovaný signál, ktorý je odoslaný do DCS.

Do toho istého DCS je odoslaný výsledný signál z porovnávania medzi hodnotou hladiny "set" (nastavenou hodnotou) a skutočnou hladinou v bubne.

DCS teda spracuje signál na výstupe a nastaví regulačný ventil na prívode vody.

### Regulácia teploty pary

Odporúčaná metóda regulácie je  s tepelným regulátorom a tryskami vsunutými medzi dva zväzky prehrievača.  Voda pre reguláciu teploty je privádzaná z rozvodu napájacej vody.

Termosnímač umiestnený na výstupe z prehrievača vyšle signál do DCS, ktorý spôsobí úpravu prietoku vody potrebnej pre reguláciu.

Za týmto účelom budú dodané:

Prístroje:

2 ks pneumatické regulátory teploty s tryskami, dodávaný s elektro-pneumatickým ovládaním;

2 ks termočlánky a 2 ks snímače a vysielače teploty pary.

### Regulácia teploty spalín

Pri čistom/prázdnom kotli, alebo pri čiastočnom plnení má teplota spalín na výstupe z kotla tendenciu klesať:   projekt odporúča jednoduchým pozorovaním si tento stav „ ustrážiť“  a udržiavať  teplotu konštantnú. Termosnímač umiestnený v spodnej časti ekonomizéra vyšle signál o hodnote nameranej teploty spalín do DCS. Tento signál spôsobí otvorenie trojcestného ventilu a následnú úpravu prietoku vody, ktorá preteká cez serpentínu umiestnenú v bubne kotla. Sýtená voda z bubna kotla teda odovzdáva teplo napájacej vode, čiže vstupuje do ekonomizéra s vyššou teplotou.  Pri takejto prevádzke kotol produkuje o niečo menej pary než by mohol, no teplota spalín zostáva konštantná. Za týmto účelom budú dodané:

Ventily:

1 ks ventil pre reguláciu prietoku zohriatej pary, dodávaný s elektro-pneumatickým ovládaním.

Prístroje:

1 ks termočlánok a 1 ks snímača s vysielačom teploty spalín.

## Systém  pomocného  spaľovania

Systém pomocného spaľovania zahrňuje 2 ks stabilizačných  horákov dohorievania a 1 ks spúšťacieho horáku: tieto majú celkovo výkonnosť zodpovedajúcej 60 % z tepelného výkonu pri spaľovaní odpadu pri maximálnom naložení a priebežnej prevádzke. U všetkých horákov je možná obsluha a spúšťanie tak miestnym,  ako aj diaľkovým režimom. Riadiace  a bezpečnostné fotobunky priebežne kontrolujú proces a sú schopné rozoznať plameň zo spaľovania odpadu a plameň zo spaľovania plynu. Všetky použité materiály sú vhodné pre takéto podmienky prevádzky,  aké sú pri zariadeniach využívajúcich termodeštrukciu odpadov.

### Stabilizačné horáky

Stabilizačné horáky  majú za úlohu  dopomáhať spaľovaniu odpadov,  keď sa teplota spalín zníži pod stanovený limit (850 0C). Sú umiestnené na dvoch protiľahlých stenách a sú navrhnuté tak, aby plamene nešľahali  za žiadnych okolností prevádzky na protiľahlú stenu. Dodávané sú kompletne s  elektrickým ventilátorom pre prívod spaľovacieho vzduchu, spolu s elektrickým, 4 pólovým motorom a pomocným ventilátorom napájaným v určitých momentoch  a riadený pilotom (riadiacim prvkom), ktorý má tiež za úlohu čistenie hlavy.  V prípade prerušenia dodávky elektrickej energie  v komore post - spaľovania zostáva zachovaný podtlak po dobu zhruba 2 hodín, horáky nevyžadujú chladenie.  Pri prevádzkovaní kotla, používajúc separátnu logiku pre riadenie pilota a horáka, je čas potrebný pre zapálenie hlavných horákov zredukovaný na minimum, za predpokladu, že funkcia pilota je stále zapnutá. Prevádzka je modifikovateľná, s pomerom modifikácie 1:7; modifikácia sa týka tak vzduchu ako aj plynu a umožňuje udržiavať proces spaľovania od stechiometrického až po nadbytok pri 8÷10 % konštantného vzduchu v rôznych podmienkach prevádzky.

### Zapaľovací/spúšťací horák

Spúšťací zapaľovací horák má za úlohu riadiť jednotlivé fázy spúšťania, zapálenie a vysušenie žiaruvzdorných materiálov,  nainštalovaných v spaľovacej komore. Pri tomto type inštalácie nie je potrebné chladenie horáka.

## Systém   mechanického čistenia

Zanášanie a znečisťovanie bolo zredukované už vo fáze projektovania tým, že sa prijalo riešenie s vertikálnymi trubkami, ktoré výrazne redukuje možnosť tvorby usadenín popolčeka. Bude nainštalované zariadenie na čistenie perkusiou s oklepávacími kladivami na odstraňovanie usadených nánosov popolčeka na doskách v konvektívnej zóne. Toto riešenie umožňuje, v súlade s projektovými a konštrukčnými podmienkami uvedenými v tejto špecifikácii, zabezpečiť nepretržitú prevádzku kotla po dobu dlhšiu ako 8000 hodín.

Výhody, ktoré vyplývajú z takéhoto perkusného systému sú nasledovné:

- kladivá sú rovnaké u všetkých kotlových zväzkov,

- systém čistenia je umiestnený mimo okruhu spalín,

- kladivá sú extrahované z  kotlových zväzkov a môžu byť hneď zaradené do balíka

náhradných dielov.

Celý systém je riadený  PC, ktorý umožňuje vhodne upravovať čas prevedenia čistenia, kým vnútorný mechanizmus v kladivách umožňuje meniť silu vyvinutú na perkusiu.

Každé kladivo je vybavené miestnym ovládačmi pre spustenie/zastavenie a pre diaľkové/miestne ovládanie.

Pozostáva z:

- série kladív, každé s vačkom a vratnou pružinou, ktoré budú búchať do kolektorov kotlových zväzkov;

- ovládací hriadeľ;

- plášť obložený akustickou izoláciou;

- elektrické spúšťanie cez elektrickú prevodovku.

Mimoriadna údržba (čistenie) v prípade odstávky zariadenia môže byť uskutočnená bez toho, aby pracovníci museli vstupovať do vnútra okruhu so spalinami: v sálavej zóne sú umiestnené pre tento účel otvory s dvierkami vo viacerých výškach a to jednak prostredníctvom stlačeného vzduchu, alebo umývacími tryskami, čo sa týka zóny konvertora sú umiestnené početné otvory s dvierkami medzi kotlovými zväzkami pre čistenie prostredníctvom stlačeného vzduchu, ako aj mechanicky.

Posledne uvedený úkon je možné uskutočniť pri chladnejších kotlových zväzkoch  (ekonomizéra) aj pri kotli  v prevádzke.

Pre umožnenie najjednoduchšieho, rýchleho a ekonomicky nenáročného čistenia,  alebo pri údržbe  sálavých komôr, sú na to predpripravené tým, že sa môžu urobiť  premostenia/prepojenia jednotlivých častí, bez toho aby bolo nevyhnutne potrebné začínať od dna samotných komôr.

Pre ručné čistenie vo fáze odstávky, buď alternatívne alebo doplnkovo cez už vyššie spomínané otvory, sálavá zóna môže byť ľahko sprístupnená z vnútra pomocou zdvižného systému prostredníctvom kladky spustenej zhora v samotnej komore.

## Systém  prepravy  popolčeka

Je dodávaný systém prepravy popolčeka pozostávajúci zo série redlerov s „oškrabávačov“ reťazou na odber popolčeka z výsypiek umiestnených pod nimi v rôznych častiach kotla. Môžu byť s jednoduchou alebo dvojitou reťazou a budú vyrobené z materiálov vhodných pre prevádzkovú teplotu spalín.

## Výsypky

Pod sálavou zónou, ako aj pod konvekčnou zónou budú umiestnené výsypky pre zber popolčeka vzniknutého zo spalín, ako aj  uvoľneného  počas mechanického čistenia. Výsypka, ktorá je umiestnená pod sálavými komorami je predĺžením samotných komôr a je teda vybavená membránovými stenami s vodnými trubkami. Steny po kratších stranách sú vertikálne, tie po stranách dlhších majú mierny sklon, aby umožňoval jednoduchšie vysýpanie popolčeka, aj pokiaľ by bol vo väčšom  objeme a  väčších kusoch. Ostatné výsypky  sú z plechu, z dostatočne hrubého materiálu, vhodného pre prevádzkovú teplotu v tejto zóne. Tam kde je teplota spalín vyššia ako 600 °C,  výsypky nie sú tepelne zaizolované, z dôvodu,  že zvýšením teploty plechu sa ešte podporí agresívnosť kyseliny chlorovodíkovej. Maximálny skos je 35°, takým spôsobom aby bolo zabezpečené bezpečné a jednoduché vysýpanie popolčeka. V spodnej časti  výsypky je príruba, ktorá umožňuje napojenie na evakuačné zariadenia na popolček: priamo na redlery za sucha pri sálavých komorách a cez klapky pri konvektívnej zóne.

## Nosná  konštrukcia

Kotol je osadený na nosnom podstavci, ktorý pozostáva z rámu, tvoreného kovovými profilmi  a umiestneného  v úrovni horného hrdla výsypiek a série oporných podstavcov dostatočne vystužených.

Na ráme,  alebo na stredových trámoch bude umiestnená séria fixných podpier,  alebo s voľnou dilatáciou, ktoré unesú váhu celého kotla.

## Rebríky  a  obslužné lávky

Rekuperačný kotol je vybavený obslužnými lávkami s príslušnými prístupovými rebríkmi/schodmi, skonštruované v súlade s platnými bezpečnostnými predpismi, aby sa tak umožnil čo najjednoduchší prístup pre zvládnutie jednotlivých úkonov počas prevádzky, údržby a kontroly prístrojov. Obslužné lávky sú dodávané spolu so zábradlím, madlom a ochranou na nohy; vyrobené z roštov z pozinkovanej ocele. Systém schodov/rebríkov, plošín a lávok je podopieraný z jednej strany kotlom a z druhej strany nosnou, opornou konštrukciou, takže nie je potrebná samostatná konštrukcia pre vybudovanie schodiska.

## Žiaruvzdorné   materiály

Žiaruvzdorný materiál s vysokým obsahom oxidu hlinitého bol použitý len v nasledovných častiach:

- vnútorné opláštenie/obloženie inšpekčných a prístupových otvorov;

- prípadná ochrana pocínovaných časti.

Pri kotloch so zaintegrovanými roštmi membránové steny tvorené trubkami s vodou zasahujú až do zóny spaľovania. V tomto prípade je preto nevyhnutné zabrániť erozívnym a korozívnym reakciám so spalinami a produktmi spaľovania žiaruvzdornými materiálmi. Obloženie žiaruvzdorným materiálom je použité aj vo väčšej časti zóny dohorievania, aby aj pri nižších dávkovaniach boli zabezpečené teploty a čas odolnosti predpísaný normami.

V navrhnutom riešení je zakomponované použitie materiálu s vysokým percentuálnym podielom uhlíka kremičitého, povrchovo upravený nitridáciou; to znamená, že je  odolný tak voči korózii ako aj erózii, ale zároveň umožňuje adekvátnu tepelnú výmenu s membránovými stenami. Takýmto spôsobom žiaruvzdorný povrch zostáva “studený”, čím sa čo najviac limituje priľnavosť pretekajúcich spalín na steny.

Pre obloženie rovných stien je vhodnejšie použiť obklad, ktorý je potrebné dostatočne upevniť na steny pomocou prizváraných kolíčkov na krídelká membránovej steny; v medzerách zostávajúcich medzi krytinou a trubkami bude samolepiaca zmes/malta, aj táto s vysokým percentuálnym obsahom uhlíka kremičitého, ktorý zabezpečí  ochranu trubiek aj v prípade uvoľnenia a "odškerenia" obkladu.

V ohyboch a na oblých stenách spaľovacej komory bude naopak uprednostnené použitie torkretáže alebo špeciálnych predformovaných kusov.

## Povrchová  ochrana

Membránové steny tvorené vodnými trubkami nechránené žiaruvzdorným materiálom sú vystavené erózii  a korózii vplyvom teplých spalín a popolčeka, ktorý sa na nich usádza. Keďže na rozdiel od kotlových zväzkov, tieto nemôžu byť ani ľahko ani rýchlo zameniteľné, dodávateľ odporúča  opatrenia, ktorými sa zabezpečí  dlhá životnosť aj týchto častí generátora.

Zvarovými švami (“cladding”) o hrúbke 1.5÷2 mm z materiálu nikel - chróm.  Tento spôsob ochrany je použitý pre zóny s teplotami spalín vyššími ako  900 °C. Pri kotli  s integrovaným roštom v štandardnom prevedení je pre zónu bezprostredne nad tou obloženou žiaruvzdorným materiálom (umiestnená zhruba 300 mm vyššie), čiže hraničným miestom je v časti (hore) prvý vzostupný kanálik/trubka a ďalším hraničným miestom (horným) je druhý zostupujúci kanálik/trubka.

Aplikácia nástreku plazmou, technikou “thermal spray”, jednou vrstvou nástreku nikel – chróm o hrúbke 250÷350 µm.  Táto ochrana je odporúčaná pre zóny s teplotou spalín nižšou ako 950 °C. Pri kotloch s integrovaným roštom má obvykle význam v hornej časti od druhej radiačnej komory (zostupnej), začínajúc od kolektora a medzi steny medzi prvým a druhým kanálikom/trubkou;  pri kotloch s rotačnou pecou alebo adiabatickou komorou má naopak význam v prvej sálavej komore.

Použitie obidvoch ochranných vrstiev musí byť vykonané  v dielni konštrukcie a musí prejsť tepelnou úpravou. Aplikácia v mieste montáže môže byť prevedená výlučne len pre drobnú  úpravu,  alebo v núdzových situáciách.

## Tepelná   izolácia

Steny rekuperačného kotla, ktoré sú v kontakte s teplými kvapalinami a sú vystavené vonkajšiemu prostrediu, budú zaizolované materiálom, s vysokou izolačnou schopnosťou, z panelov alebo vankúšikov vhodne prichytených ukotvením a príchytnou kovovou sieťou/mriežkou.

Hrúbka bude zvolená taká, aby teplota vonkajšej  steny neprekročila 50 °C pri stálej teplote vzduchu 20 °C.

Zaizolované budú tieto časti (kde je to potrebné):

- vonkajšie steny rekuperačného kotla;

- bubon kotla;

- kolektory a prepojovacie potrubia pre teplú vodu a paru;

- výsypky;

## Vonkajšie   opláštenie

Zaizolované zóny sú po vonkajšej strane opláštené tenkým plechom z pozinkovanej ocele (alebo z hliníka v prípade potrubia) vhodnej hrúbky pre zabezpečenie perfektného zakonzervovania izolačného materiálu a efektívnej ochrany voči atmosférickým vplyvom.

## Povrchové  nátery

Všetky exponované časti z uhlíkovej ocele ako kotol, potrubia, rozvody a konštrukcie sú ošetrené ochranným náterom,  alebo budú pozinkované za tepla. Pomocné zariadenia (ventily, kladivá, atď.) sú povrchovo upravené podľa štandardu príslušných výrobcov.

Emisné limity  pre  znečisťujúce  látky  (po procese čistenia spalín)

Emisné limity pre ovzdušie platné pre spoločnosť   KOSIT a.s. Spaľovňa odpadov -Termovalorizátor :

-  v zmysle prílohy č. 4 časť V bod 1.3 k vyhláške MŽP SR č. 338/2009 Z. z. EL platia pre koncentrácie pri štandardných stavových podmienkach suchého plynu  (273 K, 101,3 kPa, obsah kyslíka  11 % obj.) a sú plne v súlade so  Smernicou EP a Rady 2000/76/EC o spaľovaní odpadov a v sú plne porovnateľné s najlepšie dostupnými technikami pre spaľovanie odpadu uvedené v referenčnom dokumente (BREF) pre BAT

### EL určené ako denné priemery (kontrolované AMS)

| Znečisťujúce látky | EL [mg.m-3] |
| --- | --- |
| celkové TZL | 10 |
| organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár vyjadrené ako TOC | 10 |
| plynné zlúčeniny Cl vyjadrené ako HCl | 10 |
| SO2 | 50 |
| NO a NO2 vyjadrené ako NO2 | 200 |

### EL určené ako polhodinové priemery podľa prílohy č.4 vyhl.č.706/2002 Z.z. 4.2.2.  REŽIM  A

| Znečisťujúce látky | (100% )A EL [mg.m-3] |
| --- | --- |
| celkové TZL | 30 |
| organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár vyjadrené ako TOC | 20 |
| plynné zlúčeniny Cl vyjadrené ako HCl | 60 |
| SO2 | 200 |
| NO a NO2 vyjadrené ako NO2 | 400 |

- Podmienky dodržania limitu :

- A – žiadna hodnota polhodinového priemeru nesmie prekročiť uvedené hodnoty.

### EL pre ťažké kovy (kontrolované diskontinuálnym meraním)

| - Znečisťujúce látky | - EL[mg.m-3] |
| --- | --- |
| - Tálium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako tálium (Tl) | - spolu 0,05 |
| - Kadmium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako kadmium (Cd) |  |
| - Ortuť a jej zlúčeniny vyjadrené ako ortuť (Hg) | - 0,05 |
| - Antimón a jeho zlúčeniny vyjadrené ako antimón (Sb) | - spolu 0,5 |
| - Arzén a jeho zlúčeniny vyjadrené ako arzén (As) |  |
| - Olovo a jeho zlúčeniny vyjadrené ako olovo (Pb) |  |
| - Chróm a jeho zlúčeniny vyjadrené ako chróm (Cr) |  |
| - Kobalt a jeho zlúčeniny vyjadrené ako kobalt (Co) |  |
| - Meď a jej zlúčeniny vyjadrené ako meď (Cu) |  |
| - Mangán a jeho zlúčeniny vyjadrené ako mangán (Mn) |  |
| - Nikel a jeho zlúčeniny vyjadrené ako nikel (Ni) |  |
| - Vanád a jeho zlúčeniny vyjadrené ako vanád (V) |  |

EL pre plynné zlúčeniny F vyjadrené ako HF  (kontrolované diskontinuálnym meraním)

| Znečisťujúce látky | EL[mg.m-3] |
| --- | --- |
| plynné zlúčeniny F vyjadrené ako HF | 1 |

EL pre dioxíny a furány (kontrolované diskontinuálnym meraním)

| - Znečisťujúce látky | - EL [ng.TEQm-3] |
| --- | --- |
| - Dioxíny a furány | - 0,1 |

Predpoklad koncentrácií vypúšťaných  znečisťujúcich látok v porovnaní s BAT :

| Znečisťujúca látka | Diskontinuálne meranie |  | ½ hodinový priemer |  | 24 hodinový priemer |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BAT | Dosahované hodnoty | BAT | Dosahované hodnoty | BAT | Dosahované hodnoty |
| Jednotka | mg. Nm-3 |  | mg. Nm-3 |  | mg. Nm-3 |  |
| Tuhé znečisťujúce látky spolu | - | - | 1 - 20 | Max. 30 | 1 - 5 | Max. 10 |
| Plynné zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl | - | - | 1- 50 | Max. 60 | 1 - 8 | Max. 10 |
| Plynné zlúčeniny flóru vyjadrené ako HF | - | Max. 2 | < 2 | - | < 1 | - |
| Oxid siričitý SO2 | - | - | 1 - 150 | Max. 200 | 1 - 40 | Max. 50 |
| Oxid dusnatý (NO)a oxid dusičitý (NO2) vyjadrené ako oxid dusičitý | - | - | 40 - 300 | Max. 400 | 40 - 100 | Max.200 |
| Organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár vyjadrené ako celkový organický uhlík (TOC) | - | - | 1 - 20 | Max. 20 | 1 - 10 | Max. 10 |
| Oxid uhoľnatý (CO) | - | - | 5 - 100 | Max. 100 | 5 - 30 | Max. 50 |
| Ortuť a jej zlúčeniny vyjadrené ako ortuť (Hg) | < 0,05 | Max. 0,05 | 0,001 – 0,03 | - | 0,001 – 0,02 | - |
| Tálium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako tálium (Tl) a kadmium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako kadmium (Cd) | 0,005 – 0,05 | Max. 0,05 | - | - | - | - |
| Suma ostatných kovov (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V) | 0,005 – 0,5 | Max. 0,5 | - | - | - | - |
| Dioxíny a furány (ng TEQ. Nm-3) | 0,01 – 0,1 | Max. 0,1 | - | - | - | - |

Zdroj BREF

Porovnanie prevádzky s najlepšie dostupnými technológiami :

Aplikovaná technológia je porovnateľná s najlepšími dostupnými technikami

| Predmet porovnania | Technologické alebo technické riešenie v zariadení | Najlepšia dostupná technika | Zdôvodnenie s rozdielom |
| --- | --- | --- | --- |
| Čistenie spalín - neutralizácia | Polosuchá vápenná metóda | Polosuchá vápenná metóda | zhoda s návrhom |
| Redukcia NOx - denitrifikácia SNCR | Selektívna nekatalytická redukčná metóda na báze močoviny | Selektívna nekatalytická redukčná metóda na báze močoviny | zhoda s návrhom |
| Adsorpcia PCDD/F, ťažké kovy | Na báze aktívneho uhlia | Na báze aktívneho uhlia | zhoda s návrhom |
| Demineralizovaná voda | Reverzná osmóza | Reverzná osmóza | zhoda s návrhom |
| Zníženie obsahu kyslých zložiek v spalinách pomocou hydroxidu vápenatého | polosuchá vápenná metóda | polosuchá vápenná metóda | zhoda s návrhom |

| Časť zariadenia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sledovaný parameter alebo riešenie | Parameter/riešenie najlepšej dostupnej techniky | Parameter/riešenie zariadenia | Zdôvodnenie s rozdielom |
| Separace magnetických kovov | áno | áno | zhoda s návrhom |
| Nedopal v škváre | 3 % | 3 % | zhoda s návrhom |
| Nedopal v popolčeku | 3 % | 3 % | zhoda s návrhom |
| Odpadné vody z čistenia spalín | Nie sú | Nie sú | zhoda s návrhom |

Zdroj BREF,  Riešenie zodpovedá európskym štandardom

Automatizovaný monitorovací systém (AMS)

V súčasnosti je v prevádzke automatický monitorovací systém (AMS)  pre spaliny z KOTLA K1. Taktiež rovnako pre čistenie spalín  KOTLA K2 a potrebu  sledovania znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia,  je navrhnutý automatický monitorovací systém (AMS).  AMS budú kontinuálne merané hodnoty znečisťujúcich látok TZL, NO2, SO2, CO, HCl, objemová koncentrácia kyslíka, teplota. Oprávneným diskontinuálnym meraním budú v pravidelných intervaloch merané ďalšie znečisťujúce látky HF, ťažké kovy a PCDD+PCDF (dioxíny a furány).  Analyzátor bude inštalovaný v klimatizovanom  meracom kontajneri v blízkosti miesta odberu. Technické a programové vybavenie emisného počítača zabezpečuje zber a spracovanie nameraných údajov – archiváciu  nameraných údajov, protokoly z merania, tlač protokolov, odosielanie nameraných údajov.

### III. OPIS PRIEBEHU POSUDZOVANIA

- Vypracovanie zámeru

Zámer navrhovanej činnosti ,, KOSIT, a.s., Nový generátor pary KOTOL K2“ (ďalej len ,,zámer“) v jún 2009 vypracovala fy. ENVI – TRADE, s.r.o. Košice, Priemyselná 5, 040 01 Košice, zastúpená Ing. Ondrejom Hrehom.

- Rozoslanie a zverejnenie zámeru

Navrhovateľ, fy. KOSIT, a.s., Rastislavova č. 98 043 46 Košice, predložil dňa 19.06.2009 zámer vypracovaný podľa § 22 ods.1. ods. 4 a ods. 5 a prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon“) Ministerstvu životného prostredia SR, odboru hodnotenia a posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len ,,MŽP SR“).

Navrhovaná činnosť spĺňa kritériá podľa § 18 ods. 1 zákona a zaraďuje sa podľa jeho Prílohy č. 8 do kapitoly 9. Infraštruktúra, položka5. Zariadenia na zneškodňovanie ostatných odpadov spaľovaním alebo  zariadenia na úpravu, spracovanie a zhodnocovanie ostatných odpadov, časť ,,A“, a preto podlieha povinnému hodnoteniu.

Na základe odôvodnenej žiadosti navrhovateľa MŽP SR upustilo od požiadavky variantného riešenia zámeru podľa § 22 ods. 7 zákona listom č. 6702/2009/3.4/hp zo dňa 02. 07. 2009.

MŽP SR predložilo zámer na zaujatie stanoviska podľa § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. týmto zainteresovaným subjektom: rezortnému orgánu (Ministerstvo životného prostredia SR, odboru odpadového hospodárstva), povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci (Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice ; Mesto Košice) dotknutým orgánom (Obvodný úrad životného prostredia v Košiciach; Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach; Úrad Košického samosprávneho kraja; Krajský úrad životného prostredia v Košiciach; Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Košiciach; Obvodný pozemkový úrad v Košiciach; Obvodný úrad Košice, odbor krízového riadenia; Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru).

Zámer bol zároveň zaslaný na zaujatie stanoviska Slovenskej agentúre životného prostredia v Banskej Bystrici.  V stanoviskách k zámeru, ktoré MŽP SR od uvedených subjektov obdržalo podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. sa vyskytlo niekoľko konkrétnych pripomienok k predloženej dokumentácii, ale aj požiadavky na vypracovanie správy o hodnotení.

Oznámenie o zámere bolo zverejnené podľa § 23 ods. 1 zákona na stránke MŽP SR www.enviroportal.sk.

Dňa 21. augusta 2009 sa na MŽP SR konalo prerokovanie rozsahu hodnotenia a časového harmonogramu zámeru na navrhovanú činnosť podľa § 30 zákona. Účastníci rokovania (zástupcovia príslušného orgánu, rezortného orgánu, povoľujúceho orgánu a navrhovateľa) boli oboznámení s priebehom procesu posudzovania navrhovanej činnosti podľa zákona a so stanoviskami, ktoré boli na MŽP SR doručené k zámeru podľa § 23 ods. 3 a ods. 4 zákona.

Zo strany verejnosti nebolo k navrhovanej činnosti doručené žiadne stanovisko občanov ani nezávislých organizácií.

Mesto Košice v zmysle zákona informovalo o doručenom zámere verejnosť v mieste obvyklým spôsobom a to verejným oznamom na úradnej tabuli mesta Košice a zverejnením oznamu na internetovej stránke mesta: www.kosice.sk.

- Stanoviská, pripomienky a odborné posudky k zámeru

V lehote podľa § 35 ods. 1, ods. 2 a ods. 3 zákona boli na MŽP SR doručené nasledovné  písomné stanoviská k zámeru:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového hospodárstva, oddelenie rozvoja a koncepcií odpadového hospodárstva, (list číslo 2405/2009-3.3, zo dňa 16.07.2009)

Z hľadiska zamerania agendy odboru odpadového hospodárstva predkladajú nasledovné stanovisko:

- na str. 6 a 53 je potrebné doplniť špecifikáciu tzv. ,,ostatných odpadov kategórie O“,

- na str. 9 je potrebné vzhľadom na charakter plánovanej činnosti, doplniť aj nasledovné predpisy:

...zákon č. 245/2003 Z.z. O integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného  prostredia v znení neskorších predpisov

...vyhláška č.  391/2003 Z.z , ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z.z. o integrovanej

prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia  v znení vyhlášky MŽP SR č. 63/2008

Z. z.

...zákon č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom

prostredí    a o zmene a doplnení niektorých zákonov

...vyhláška MŽP SR č. 411/2007 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z. z. o

zhromažďovaní, uchovávaní a šírení  informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2006 Z. z.

...nariadenie (ES) č.850/2004 o perzistentných organických látkach   (POPs) v znení neskorších

novelizácií (nariadenie Rady (ES) č. 1195/2006  z 18.7. 2006  nariadenie Rady (ES)

č.172/2007 zo 16.2.2007, nariadenie Komisie (ES) č.323/2007 z 26.3.2007, nariadenie

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11.3.2009 a nariadenie Komisie (ES) č.

304/2009 zo 14.4.2009)

- na str. 54 je potrebné, vzhľadom na platnosť nariadenia (ES) č. 850/2004 o POPs, doplniť komentár o spôsobe zabezpečovania sledovania maximálnych koncentračných limitov taxatívne uvedených POPs v relevantných druhoch odpadov,

- na str. 55 je, vzhľadom na uvedené činnosti R-1 a D-10, potrebné doplniť vysvetľujúci komentár vo väzbe na text činnosti R-1 podľa novej smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc,

- na str. 56 je potrebné doplniť spôsoby nakladania so vznikajúcimi odpadmi,

- na str. 57 je potrebné doplniť špecifikáciu zvozového regiónu dovážaných odpadov (vo väzbe na text na str. 53) do predmetnej spaľovne komunálnych odpadov a ako samostatnú prílohu vypracovať relevantnú zvozovú štúdiu vzhľadom na text na str. 23, kde sa uvádza, že prebytok odpadu nad súčasnú kapacitu spaľovne komunálnych odpadov predstavuje iba 20%; v tejto spojitosti je žiaduce vysvetlenie odkiaľ sa zabezpečí tých ďalších 80% odpadov a o aké druhy odpadov pôjde,

- na str. 58 je potrebné doplniť komentár v spojitosti s reportingovými povinnosťami v Európskej únii (EÚ) v rámci implementácie nariadenia (ES) č. 166/2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosu znečisťujúcich látok (tzv. ,,E-PRTR“ podľa anglického výrazu ,,the European Pollutant Release and Transfer Registers), ktorým je daná povinnosť monitorovať uvoľňovanie taxatívne uvedených znečisťujúcich látok a to nielen do ovzdušia, ale aj vody a do pôdy.

Nemá námietky ani výhrady k realizácii navrhovanej činnosti.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor ochrany ovzdušia a zmeny klímy, (list číslo 31368/2009, zo dňa 16.07.2009)

Emisie zo spaľovania sa oproti terajšiemu stavu zvýšia iba mierne, vzhľadom k tomu, že v súčasnosti je v prevádzke len jeden kotol. Vzhľadom na celkové odhadované množstvo emisií z predmetného zdroja nebude to mať podstatný vplyv na zmenu kvality ovzdušia. Navrhovaná činnosť nespôsobí vplyvy presahujúce štátne hranice. Nevyhnutné je počas výstavby zariadenia i pri jeho prevádzke dodržiavať všetky organizačné a prevádzkové opatrenia v oblasti ochrany ovzdušia.

Pri dodržaní všetkých navrhovaných podmienok a požiadaviek predpisov o ochrane ovzdušia, hlavne s dôrazom na voľbu najlepšej dostupnej techniky, nemajú voči realizácii predmetnej činnosti z hľadiska koncepčných zámerov ochrany ovzdušia námietky.

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, (list číslo 7488-24018/57/2009/Kov, zo dňa 21.07.2009)

Konštatuje, že posudzovaná činnosť v predloženom zámere na základe posúdenia v zmysle prílohy č. 1 k zákonu č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) podlieha vydaniu integrovaného povolenia podľa kategórie priemyselných činností 5.3 Prevádzky na spaľovanie komunálnych odpadov s kapacitou väčšou ako 3 t za hodinu, súčasťou ktorého bude aj stavebné konanie v zmysle § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Požaduje, aby projektová dokumentácia pre stavbu obsahovala také technické riešenie zabezpečenia stavby a zariadení, v ktorých sa bude zaobchádzať s nebezpečnými látkami, ktoré umožní zachytenie nebezpečných látok pri ich prípadnom úniku v dôsledku technickej poruchy, alebo pri deštrukcii alebo by sa vyplavili pri hasení požiaru vodou, a ktoré sú konštruované v súlade s požiadavkami slovenských technických noriem.

Ďalej požaduje aby žiadosť o integrované povolenie a projektová dokumentácia pre stavbu obsahovala náležitosti podľa ust. § 11 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a § 8 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Požaduje, aby projektová dokumentácia stavby obsahovala okrem projektu samotného nového generátora pary – kotla K2 tiež projekt pre čistiace zariadenie zabezpečujúce plnenie emisných limitov pre určené znečisťujúce látky a projekt na inštaláciu automatizovaného meracieho systému na monitorovanie emisií a úrovne znečistenia ovzdušia.

IŽP Košice vzhľadom na skutočnosť, že predmetný zámer predpokladá viac ako dvojnásobné zvýšenie množstva spaľovaného odpadu oproti množstvu, ktoré bolo povolené v integrovanom povolení vydanom IŽP Košice pre predmetnú prevádzku Spaľovňa odpadov – TERMOVALORIZÁTOR, požaduje vypracovanie správy hodnotení vplyvov na životné prostredie podľa § 31 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, ( list č. 2009/05273-02/HŽP, zo dňa 21.07.2009)

Uvádza, že emisie hluku v priebehu výstavby navrhovaného zariadenia budú nárazové. Ich zdrojom bude vykonávanie stavebných činností a prevádzka stavebných strojov. Tieto hlukové emisie budú obmedzené na dennú dobu. Podobná situácia bude aj počas prevádzky zariadenia, kedy sa tiež očakávajú nárazové emisie hluku a to hlavne pri nakládke vozidiel.

Konštatuje, že z hľadiska hodnotenia zdravotných rizík budú nové mobilné zdroje hluku – prejazdy automobilov, ktoré sa očakávajú v súvislosti s prevádzkou, produkovať nepravidelné hlukové emisie. Keďže doprava bude prechádzať v dopravne zaťaženom území, príspevok  zvýšenia hluku bude mierny až nepatrný.  Navrhovanou činnosťou nevzniknú žiadne zdravotné riziká pre obyvateľov dotknutej obce, resp. priľahlých obcí.

Konštatuje, že po preštudovaní predloženého zámeru môže z hľadiska požiadaviek podľa § 3 ods. 3, písm. a) zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov realizáciu navrhovanej činnosti akceptovať bez pripomienok

Obvodný úrad životného prostredia Košice, (list č. OpaK  2009/02006-3/SSE, zo dňa 03.08.2009)

Predložil, ako dotknutý orgán štátnej správy, súhrnné stanovisko z hľadiska jednotlivých úsekov ochrany životného prostredia.

###### Stanovisko úseku štátnej správy ochrany ovzdušia:

Uvádza, že z hľadiska ochrany ovzdušia projekt rieši vybudovanie nového generátora pary pre Kotol K2 ku ktorému bude vybudované ,,zariadenie na čistenie spalín pre Kotol K2“. Vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia bude v súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany ovzdušia. Predmetná stavba je kategorizovaná podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z. v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z. z. príloha č. 2, 5.1.1 ako veľký zdroj znečisťovania, preto bude podliehať vydaniu súhlasu podľa § 22 ods. 1, písm. a) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami v znení neskorších predpisov.

Z hľadiska ŠSOO k predloženému zámeru nemá námietky a nepožaduje ďalšie posudzovanie zámeru podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Stanovisko úseku štátnej správy vodného hospodárstva:

Z vodohospodárskeho hľadiska:

- Úžitková voda pre technologické účely bude odoberaná z vlastnej studne ako aj z Chemickej úpravne vody, ktorú prevádzkuje U.S.Steel Košice, s.r.o. Pitná voda bude odoberaná z verejného vodovodu, ktorý prevádzkuje VVS a.s., Košice. Súčasný stav zásobovania technologickou a pitnou vodou bude postačovať aj pre potreby Kotla K2.

- Vody z povrchového odtoku. Výstavbou kotla K2 nedôjde k navýšeniu množstva vôd z povrchového odtoku, nakoľko kotol je technologické zariadenie, ktoré bude umiestnené v existujúcich priestoroch prevádzky.

- Množstvo splaškových vôd vyplýva zo spotreby vody na sociálne účely a bude navýšené o spotrebu pre cca 5 pracovníkov. V prevádzke bude zachovaný existujúci stav – odpadové vody splaškové a technologické budú cez vnútroareálovú kanalizáciu vypúšťané do prečerpávacej stanice a následne prečerpané do verejnej kanalizácie.

Z hľadiska ochrany vodných pomerov je navrhovaná stavba v súlade s predloženým zámerom možná. Nakoľko v záujmovom území sa nenachádzajú ochranné pásma vodárenských zdrojov a navrhovanou stavbou sa nepredpokladá negatívne ovplyvnenie vodných pomerov, nemajú námietky k jej realizácii.

Stanovisko úseku štátnej správy ochrany prírody a krajiny:

Navrhovaný zámer nezasahuje do žiadnych veľkoplošných a maloplošných chránených území. Na dotknutom území platí 1. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Navrhovaná činnosť nezasahuje do žiadnych navrhovaných lokalít tvoriacich sústavu chránených území NATURA 2000.

Štátna správa ochrany prírody a krajiny nemá námietky k predloženému zámeru a nežiada ďalšie posudzovanie predmetnej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Stanovisko úseku štátnej správy odpadového hospodárstva:

K problematike odpadov a spôsobu nakladania s odpadmi v rámci realizácie stavby sa v ďalšom stupni projektovej dokumentácie vyjadrí orgán štátnej správy odpadového hospodárstva,  v súlade s § 16 ods. 1 písm. b/ a § 71 písm. n/ zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

Nemá k predloženému zámeru pripomienky z hľadiska nakladanie s odpadmi v priebehu výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti.

Krajský úrad životného prostredia v Košiciach odbor kvality životného prostredia, (list č. 2009/00615, zo dňa 31.07.2009)

Predložil, ako dotknutý orgán štátnej správy, súhrnné stanovisko z hľadiska jednotlivých úsekov ochrany životného prostredia.

Z hľadiska úseku štátnej správy ochrany prírody a krajiny

Konštatuje, že na území, kde je plánované umiestnenie navrhovanej činnosti platí 1. stupeň ochrany v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Navrhovaná činnosť bude realizovaná v jestvujúcom areáli a nebude mať negatívny vplyv na chránené územia, taktiež nezasahuje do navrhovaných chránených území sústavy NATURA 2000.

Z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny súhlasia s predloženým zámerom s nasledovnou pripomienkou:

- Kap. III.2.3. Chránené územia, str. 37 je uvedené, že posudzované územie je súčasťou Chráneného vtáčieho územia Košická kotlina, požadujú uvedenú kapitolu upraviť, keďže územie dotknuté výstabou nie je súčasťou chráneného vtáčieho územia.

Z hľadiska úseku štátnej vodnej správy

Uvádza, že v bezprostrednej blízkosti posudzovaného územia sa nenachádza odber podzemnej vody s vyhláseným pásmom ochrany ani chránené vodohospodárske oblasti.

Nakoľko rozsah navrhovaného zámeru uvedenej stavby neobsahuje vodnú stavbu ani stavbu spojenú s nakladaním s vodami, ktorá by ovplyvňovala územie dvoch alebo viacerých okresov, tunajší odbor ŠVS nie je príslušný sa k nej vyjadrovať (§ 60 ods.1 písm. a/ zákona č. 364/2004 Z. z. vodného zákona).

Z hľadiska úseku štátnej správy odpadového hospodárstva

Z hľadiska štátnej správy odpadového hospodárstva súhlasia s predloženým zámerom bez pripomienok.

Z hľadiska úseku štátnej správy ochrany ovzdušia

Pripomína, že k faktorom ohrozujúcim kvalitu ovzdušia v dotknutej lokalite počas výstavby zariadenia budú patriť emisie prachových častíc a exhalácie z dopravných a technických mechanizmov. Počas samotnej prevádzky zariadenia bude stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia predstavovať samotný nový generátor pary KOKOTL K2. V súvislosti s výstavbou uvedeného kotla dôjde k vybudovaniu zariadenia na čistenie spalín pre KOTOL K2, spôsobom a parametrami, ktoré zabezpečia vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia v súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany ovzdušia.

K predloženému zámeru majú z hľadiska ochrany ovzdušia nasledujúce pripomienky:

- str. 24 – kapitola 2.12.2 Dotknutý orgán: dotknutým orgánom je aj KÚŽP Košice, ktorý nie je v kapitole uvedený.

- str. 49 – kapitola 3.4.4. Ovzdušie (tabuľka – Emisie najvýznamnejších stacionárnych zdrojov v KPO (t/rok). Hodnoty emisií najvýznamnejších stacionárnych zdrojov v KPO (t/rok) sú uvedené za roky 2000-2001. Doporučujú uviesť aktuálnejšie údaje, ktoré sú k dispozícii.

S predloženým zámerom z hľadiska štátnej správy ochrany ovzdušia súhlasia.

Úrad Košického samosprávneho kraja, (list č. 1040/2009-RU14/21763, zo dňa 15.07.2009)

Konštatuje že, navrhovaný projektový zámer je v súlade so zámermi odpadového hospodárstva a prispeje k zhodnocovaniu/zneškodňovaniu produkovaných odpadov a navyše je navrhovaný v areáli komplexného zhodnocovania odpadov v priemyselnej zóne. Z predloženej dokumentácie zámeru vyplýva použitie vhodného a vysoko účinného zariadenia na čistenie spalín pre kotol K2, spôsobom a parametrami, ktoré zabezpečia vypúšťanie znečisťujúcich látok v súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany ovzdušia.

S realizáciou činnosti súhlasí za podmienky rešpektovania všeobecne záväzných prepisov na ochranu životného prostredia a zdravia ľudí.

Obvodný  úrad  Košice,  odbor  civilnej  ochrany  a  krízového  riadenia, (list č. A/2009/00026-70,

zo dňa 28.07.2009)

Uvádza, že k predloženému zámeru nezaujíma žiadne odborné stanovisko nakoľko dokumentácia nenapĺňa podmienky dokumentácie, ktorú by bolo možné posúdiť podľa zákona č. 42/1994 Z. z. a vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, (list č. ORHZ-2624-1/2009  zo dňa 04.08.2009)

Konštatuje, že k realizácii navrhovanej činnosti sa bude vyjadrovať len k projektovej dokumentácii vrátane technológií v súlade s § 28 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 40 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. Projektová dokumentácia musí byť spracovaná v súlade s § 3 alebo § 9 vyhlášky MŽP SR 53/2000 Z. z. v súlade s ustanoveniami vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. a nadväzujúcich STN z odboru požiarnej bezpečnosti stavieb.

K predloženému zámeru sa nevyjadrilo.

Slovenská agentúra životného prostredia, Centrum rozvoja environmentalistiky, (list č. CZ:2685/2009, zo dňa 03.08.2009)

Konštatuje, že podľa platnej územnoplánovacej dokumentácie ÚPN VÚC Košického kraja – Zmeny a doplnky 2004/Príl. č. 2 k VZN KSK č. 2/2004, je pre lokalitu v kapitole 5. Odpadové hospodárstvo, stanovený nasledujúci regulatív:

    - rekonštrukcia mestskej spaľovne v Košiciach.

V platnej územnoplánovacej dokumentácii mesta Košice – ÚPN-HSA Košice je dotknuté územie určené pre plochy zariadení výroby, skladov a stavebnej výroby. V ÚPD sú stanovené regulatívy pre usporiadanie HSA Košice, v časti F. Ochrana a tvroba životného prostredia: ,, Na zásadné zlepšenie stavu životného prostredia je potrebné:

- Zabezpečiť ďalšie znižovanie pevných a plynných emisií ako aj ostatných negatívnych vplyvov na životné prostredie mesta Košice.

- Zabezpečiť prevádzku Spaľovne TKO v Kokšov-Bakši po roku 1998 s dodržaním stanovených limitov znečistenia.”

Z uvedeného vyplýva, že posudzovaná činnosť je v súlade s platnou nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou: ÚPN-VÚC Košického kraja Zmien a doplnkov 2004 a ÚPN-HSA Košice.

Pripomienky, požiadavky a odporúčania:

- V kapitolách IV.1.1. a IV.1.2. sú popísané základné vstupy a výstupy, pri niektorých z nich nie sú uvedené množstvá, napr. v prípade vstupov nie je odhadnutá spotreba vody, v prípade výstupov nie je urobený odhad množstva všetkých odpadových vôd, ktorých vznik sa predpokladá v súvislosti so zamýšľanou stavbou. V prípade odpadového popolčeka, ktorého množstvo je odhadnuté nie je zrejmé, či toto množstvo je súčasťou celkového predpokladaného množstva odpadov, ktoré bude 80 000 ton ročne (údaj je na str. 55)

- Upozorňujeme, že tekuté odpady, ktoré sú v kapitole IV.1.2. zámeru popísané ako odpadová voda, nie sú tekuté odpady, ale odpadová voda.

- V zámere sa neuvádza, ako konkrétne bude zabezpečené nakladanie s odpadom zo spaľovacieho procesu.

Konštatuje na základe vyššie uvedeného, vo väzbe na podrobnosť, rozsah, kvalitu spracovania údajov v dokumentácii, výsledkov hodnotenia vplyvov na životné prostredie a záverov z hodnotenia vplyvov uvedenom závere odporúčajú uplatniť v ďalšom procese hodnotenia vplyvov § 32 zákona č. 24/2006 Z. z. a na ďalsší postup hodnotenia primerane použiť ustanovenia § 33 az § 39 zákona.

Projektová dokumentácia a vlastná prevádzka nového generátora pary KOTOL K2, ktorá bude inštalovaná ako súčasť Spaľovne odpadov – Termovalorizátor spoločnosti KOSIT, a.s., Košice, bude musieť byť (po vydaní územného rozhodnutia) posudzovaná aj v intenciách zákona č. 245/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (IPKZ).

Mesto Košice, (list č. A/2009/12070 zo dňa 24.07.2009)

Konštatuje, vzhľadom na skutočnosť, že daná činnosť prispieva k zhodnocovaniu resp. zneškodňovaniu produkovaných odpadov a navyše je navrhovaná v priemyselnom areáli komplexného zhodnocovania odpadov (v súlade s platnou územnoplánpvacou dokumentáciou mesta Košice), nebude znamenať negatívny dopad na jednotlivé zložky životného prostredia a neovplyvní biodiverzitu, štruktúru krajiny a ochranu prírody v nej.

Na základe vyššie uvedeného, mesto Košice, ako dotknutá obec podľa § 23, ods. 4 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, odporúča pri povoľovacom procese využiť ustanovenia § 32 zákona, t.j., že správu o hodnotení činnosti nie je potrebné vypracovať a zároveň nemá námietky.

Mestská časť Košice – Juh, (list č. 3380/09, zo dňa 05.08.2009)

Konštatuje, že posudzovaný zámer bol verejnosti sprístupnený v termíne od 15.07.2009 do 31.07.2009 a neboli vznesené žiadne pripomienky od obyvateľov mestskej časti. Z týchto dôvodov Mestská časť Košice – Juh nemá k posudzovanému zámeru námietky.

IV. KOMPLEXNÉ ZHODNOTENIE VPLYVOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA

ŽIVOTNÉ  PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA

Celkové vplyvy navrhovanej činnosti na dotknuté územie boli komplexne zdokumentované a vyhodnotené na základe podrobného prehodnotenia všetkých predložených podkladových materiálov a vyjadrení zainteresovaných strán.      Predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie boli vyhodnotené z viacerých hľadísk: priame, nepriame, kumulatívne, pozitívne a negatívne vplyvy.

### Vplyvy na pôdu

Realizácia zámeru nevyžaduje nový záber poľnohospodárskej pôdy, lesného pôdneho fondu, plôch v intravilánoch obcí ani trvalý záber voľných zelených, alebo upravených plôch v areáli. Samotné zariadenie ako aj zariadenie staveniska bude umiestnené v areáli spoločnosti, ktorý je majetkovo vysporiadaný.

Posudzovaný zámer bude mať na pôdy posudzovaného územia nepriamy vplyv cez ovzdušie a imisný spád emisií. Pri dodržaní stanovených emisných limitov sa jedná o zanedbateľný vplyv, ktorý sa vo vlastnostiach pôd dotknutého územia neprejaví.

### Vplyvy na horninové prostredie

Navrhovaná činnosť sa bude vykonávať v rámci úpravy spevnených plôch. Zámer bude realizovaný len v jej prípovrchovej zóne a nebude mať negatívny vplyv ktorý by zasahoval do horninového prostredia.

### Vplyvy na povrchové a podzemné vody

Zmena kvality odoberanej a vypúšťanej odpadovej vody sa z pohľadu realizácie posudzovaného  zámeru nepredpokladá.Realizáciou zámeru nebude ovplyvnený ani odber pitnej vody, nakoľko nie je nárok na navršovanie pracovných pozícií. Taktiež nebude ovplyvnený ani režim a kvalita povrchových a podzemných vôd.Rovnako tiež v dotknutom území nebude mať realizácia zámeru vplyv na povrchové a podzemné vody z vyššie uvedených dôvodov.

### Vplyvy na genofond a biodiverzitu

Navrhovaná činnosť svojim charakterom a umiestnením nemení doterajší vplyv na faunu, flóru a biotopy. Biotopy a rastlinstvo zastúpené v širšom dotknutom území nebudú výstavbou ani prevádzkou navrhovanej činnosti dotknuté. Areál predstavuje zastavané plochy a spevnené voľné plochy bez rastlinného pokryvu. Biotop živočíchov nachádzajúci sa v širšom okolí taktiž nebude navrhovanou činnosťou dotknutý.

### Vplyvy na krajinu

Počas výstavby a prevádzky nedôjde k podstatnému zásahu do scenérie a dispozície južnej okrajovej časti mesta Košice, mestskej časti Košice-Barca. Realizáciou zámeru sa nezmení ani súčasná krajinná štruktúra v priamo dotknutom areáli, ktorý je situovaný v priemyselnej zóne antropogénne zmenenej krajine.

### Vplyvy na urbárnny komplex

Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na urbánny komplex dotknutého územia. Zastavané územie sa nezmení. V zámere navrhované činnosti sú situované do existujúceho komplexu prevádzky. V stavbou dotknutom území sa nepredpokladajú markantnejšie zmeny, ktoré by mohli mať priamy vplyv na kultúrne a historické pamiatky.

### Vplyv na využitie krajiny

Realizácia navrhovanej činnosti nebude mať priamy ani nepriamy vplyv na prvky regionálneho ani miestneho ÚSES, stavba nezasahuje do žiadneho z prvkov ÚSES.

### Vplyv na využitie územia

Zámer vybudovania navrhovanej činnosti nie je v rozpore s konceptom rozvoja, Územného plánu mesta Košíc.

### Vplyvy na ovzdušie a hlukovú situáciu

Emisie do ovzdušia

Počas výstavby-

Do ovzdušia nebudú počas výstavby uvoľňované žiadne odpadové plyny, mimo bežných emisií výfukových plynov z používanej techniky. Emisie prachových častíc pri výstavbe významne nezvýšia záťaž ovzdušia v danom území a v prípade potreby budú eliminované kropením suchých povrchov vodou.

Počas prevádzky-

Mobilným zdrojom plynných škodlivín bude súvisiaca doprava s prevádzkou spaľovne. Pohybom nákladných áut budú uvoľňované do ovzdušia tuhé znečisťujúce látky. Ich minimalizácia bude zabezpečená kropením prístupovej cesty. Navrhovaná činnosť bude veľkým stacionárnym zdrojom vypúšťaných znečisťujúcich látok. Počas prevádzky  novovybudovaného zariadenia na čistenie spalín z prevádzky KOTLA K2 budú tieto znečisťujúce vypúšťané v súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany ovzdušia. Stacionárnym zdrojom sekundárnej prašnosti budú plochy skladovania nevytriedených a vytriedených odpadov.

#### Emisie hluku a vibrácií

V priebehu výstavby budú emisie hluku nárazové, zdrojom bude vykonávanie stavebných činností a prevádzka stavebných strojov. Tieto hlukové emisie budú časovo obmedzené na dennú dobu. Obdobná situácia bude aj počas prevádzky zariadenia, kedy môžeme očakávať nárazové emisie hluku a to hlavne pri nakládke vozidiel. Tieto hlukové emisie budú časovo obmedzené na dennú dobu. Pri výstavbe nebudú používané mechanické prostriedky, ktoré by mohli spôsobiť vibrácie šíriace sa do okolia. Narušenie celkovej hlukovej situácie v okolitých obciach sa nepredpokladá, hluk bude rizikovým faktorom pre pracovné prostredie na prevádzke.Vplyv rizikových faktorov – hluk, prípadné znečistenie ovzdušia prevádzky na obytnú zónu sa nepredpokladá.

#### Emisie žiarenia

Pri výstavbe nebudú používané žiadne zdroje žiarenia

Vplyvy na obyvateľstvo

Prevádzková činnosť svojimi účinkami na hygienu ovzdušia a hlukovú situáciu neovplyvní dotknutú obec Košice – Barca, ktorej najbližšia obytná zóna je vzdialená 750m, resp. obec Valaliky je vzdialená cca 1 250 m.

### Priame vplyvy budú znášať len pracovníci prevádzky.

### Hladina hluku zo zariadení tejto stavby – v uzavretom objekte spaľovne, nepresiahne limitné hodnoty normalizovanej hlukovej expozície pre 8-hodinovú pracovnú dobu. Zdrojom sekundárnej prašnosti bude len priľahlé okolie prevádzky v rámci areálu spaľovne. Najbližšiu obytnú zónu v dôsledku optimálnej vzdialenosti prašnosť nezasiahne. Doprava komunálnych odpadov do prevádzky už existuje a nepredpokladá sa nárast dopravy. K nárastu frekvencie dopravy môže dôjsť dovozom surovín/reagentov a odvozom odpadov, vznikajúcich z činnosti prevádzky. Zvýšením frekvencie dopravy môže byť produkcia imisných prírastkov plynných škodlivín zvýšená, ale nepredpokladá sa prekročenie maximálnych prípustných limitov CO a NOx. Dopravné prírastky z tejto činnosti sa nevzťahujú ma prevádzku len počas pracovných dní. Uvedený nárast dopravy nebude mať negatívny vplyv na zdravie obyvateľstva v obytnej zóne.

### Vplyvy na zdravie zamestnancov a obyvateľov okolia

Určujúcou škodlivinou znečisťovania ovzdušia sú znečisťujúce látky TZL, SO2, NOx , CO, HCl, HF, kovy I. skupiny, kovy II. skupiny, TOC, dioxíny a dibenzofurány. Zariadenie na čistenie spalín je projektované tak, aby žiadna vypúšťaná znečisťujúca látka nebola prekračovaná, aby bola v súlade s limitmi, stanovenými pre spaľovne odpadov. So vzdialenosťou od zdroja sa koncentrácia bude rozptylom v ovzduší ešte znižovať. Vplyvy emisií sú lokálneho charakteru, produkujú ich nákladné autá. Najintenzívnejší dosah majú tieto emisie do vzdialenosti do 5 až 10 m a do vzdialenosti 200 m je ich dosah nepatrný.

Produkcie hluku, tuhých a plynných škodlivín, či už z dopravy, triedenia a skladovania zhodnotených odpadov sa považujú za málo významné. Vzhľadom na predpokladané výstupy počas prevádzky zariadenia do jednotlivých zložiek životného prostredia sa nepredpokladajú negatívne vplyvy na zdravie obyvateľstva blízkych sídiel a obcí. Spoločnosť KOSIT a.s. má zmluvne dohodnutú činnosť s pracovnou zdravotnou službou, ktorá v pravidelných intervaloch dohliada na zdravotný stav pracovníkov prevádzky vo vzťahu k pracovnému zaradeniu (hluk, prašnosť, chemické faktory). Samotná prevádzka je v súlade s požiadavkami NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

Nové mobilné zdroje hluku – prejazdy automobilov, ktoré sa očakávajú v súvislosti s prevádzkou budú produkovať nepravidelné hlukové emisie. Keďže doprava bude prechádzať v dopravne zaťaženom území, príspevok zvýšenia hluku bude mierny až nepatrný.

Nepredpokladá sa, že navrhovanou činnosťou vzrastú zdravotné riziká pre obyvateľov dotknutej obce, resp. priľahlých obcí.

### Komplexné zhodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia

Hodnotené územie navrhovanej činnosti sa nachádza v priemyselnej zóne. Priamo dotknutým obyvateľstvom v tomto prípade budú predovšetkým zamestnanci prevádzky. Počas realizácie navrhovanej činnosti pôjde hlavne o hluk na stavenisku, ruch z dopravy stavebných mechanizmov, zvýšená doprava a prašnosť – vymenované vplyvy sú však krátkodobého charakteru.

Vplyvy počas prevádzky navrhovanej činnosti sa budú dotýkať, okrem zamestnancov priľahlých spoločností, z hľadiska širšie hodnoteného územia. Tento vplyv však vzhľadom k umiestneniu lokality v priemyselnej zóne aj vzhľadom na fakt, že sa nejedná o realizáciu novovybudovanej prevádzky bude pre dotknuté územie minimálny až nepozorovateľný a únosný.

### Zdravotné riziká počas rekonštrukcie, výstavby a inštalácie zariadenia

Realizácia navrhovanej činnosti a inštalácia zariadenia sa bude riadiť stavebnými, technologickými a bezpečnostnými predpismi a normami, dodržiavaním pracovnej disciplíny a dodržiavaním zásad ochrany zdravia pri práci. Riziká počas realizácie vyplývajú len z charakteru samotných prác vyplývajúcich z potreby realizácie stavby. Nárast nákladnej dopravy počas realizácie navrhovanej činnosti je vzhľadom na terajšie zaťaženie cesty zanedbateľný.

Kladné stránky, možnosti a príležitosti:

- Navrhovaná výstavba nie je v rozpore s územným plánom mesta Košice

- Realizácia technológie zabezpečí zníženie produkcie emisií

- Navrhovaná činnosť v rámci odpadového hospodárstva bude plniť svoju funkciu

- Navrhovaná činnosť zabezpečí súlad so zákonom o ovzduší

- Zabezpečí sa zlepšenie manipulácie so vzniknutým odpadom (uskladňovanie popola v sile)

### Možné slabé stránky a potenciálne riziká

Predpokladané negatívne vplyvy a riziká realizácie a prevádzkovania navrhovanej činnosti:

- Počas výstavby zariadenia budú pracovníci ovplyvňovaný ruchom zo stavebných činností

- Počas prevádzky zariadenia v súvislosti s prevádzkou spaľovacieho zariadenia spôsobí súvisiaca doprava zaťaženie miestnych komunikácií dovozom odpadu a odvozom odpadu – popola zo sila.

- Náhodný únik do prírodného prostredia môže byť zapríčinený prípadnými haváriami, prírodnými živelnými pohromami, alebo sabotážami.

- Únik nebezpečných látok v prípade havárií dopravných prostriedkov, resp. zásobných nádrží s chemikáliami potrebnými pre technologický proces.

- K havárii  (teoreticky) môže dôjsť pri hrubom nedodržaní prevádzkových predpisov, ako aj vplyvom živelných pohrôm veľkých rozmerov.

### Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice

Posudzovaná činnosť nepresiahne svojim vplyvom územie mimo hraníc Slovenskej republiky

CELKOVÉ HODNOTENIE VPLYVOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA NAVRHOVANÉ CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIA, ÚZEMIA EURÓPSKEHO VÝZNAMU ALEBO SÚVISLÚ EURÓPSKU SÚSTAVU CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ

Posudzované územie nie je zahrnuté do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu, schváleného vládou SR 17. marca 2004 a vydaného Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu. Posudzované územie ani jeho širšie okolie nie je zahrnuté a nie je ani v priamom dotyku s územím zaradeným do národného zoznamu navrhovaných vtáčích území, ktoré bolo schválené Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 636 zo dňa 9. júla 2003.

Košice,  október   2009