PAGE  
19


[image: image1.wmf]
SLOVENSKÁ  INŠPEKCIA  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA

    Inšpektorát životného prostredia Žilina
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Číslo: 4223-13326/2014/Mar/770220104
              Počet príloh: 2 / Počet strán: 19   
SPRÁVA Z ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLY 

č. 26/2014/Mar/P
Správa o kontrole vypracovaná podľa § 34 ods. 10, 11 zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“)

a) Spracovateľ správy

	Inšpektorát, Odbor, zodp. inšpektor
	IŽP Žilina, OIPK

Ing. Marta Martinčeková

	Telefón (fax)
	041/5075110

	E- mail
	marta.martincekova@sizp.sk

	Dátum začatia kontroly
	06.05.2014

	Mená, podpisy a odbor inšpektorov, ktorí kontrolu vykonali 
	Meno a priezvisko
	podpis
	odbor

	
	Ing. Marta Martinčeková

Ing. Zuzana Kadíková
	
	OIPK


b) Prevádzkovateľ

	Obchodné meno alebo názov

Titul, meno, priezvisko konateľov
	T+T, a.s., 
Ing. Miloslav Sokolovský - predseda
Ing. Miloš Ďurajka – člen predstavenstva

Ing. Anton Jánoš - podpredseda  predstavenstva

	Adresa sídla 
	A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina

	Korešpondenčná adresa (pokiaľ sa líši od adresy sídla)
	· 

	IČO
	36 400 491


c) Prevádzka

	Názov prevádzky
	Skládka odpadov Žilina – Považský Chlmec

	Adresa prevádzky
	Žilina – Považský Chlmec

	Identifikácia prevádzky (VS)
	770220104

	Kategória činnosti
	5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t denne alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady

	Integrované povolenie 
	č. 774-5414/2007/Chy/770220104, zo dňa 19.02.2007,  právoplatné dňom 26.06.2007

	Zmeny alebo rozšírenia kapacity prevádzky za posledný rok

	
	v roku 2013 a 2014 nebola vydaná žiadna zmena integrovaného povolenia, ktorá by nadobudla právoplatnosť

	Mená pracovníkov za kontrolovanú prevádzku, ktorí sa kontroly zúčastnili
	Ing. Miloš Ďurajka – člen predstavenstva

Bc. Juraj Hollý – vedúci skládky odpadov


Kontrola bola vykonaná dňa 06.05.2014.  

P r e d m e t o m

správy z environmentálnej kontroly (ďalej len „správa“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala inšpekcia v súlade so zákonom č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania  podmienok  integrovaného povolenia súvisiacich s čistením a vypúšťaním odpadových vôd  z prevádzky „Skládka odpadov Žilina – Považský Chlmec“ (ďalej len „prevádzka“). 

O vykonaní kontroly a o jej zameraní bol informovaný štatutárny zástupca spoločnosti T+T, a.s. Ing. Miloš Ďurajka, telefonicky dňa 30.04.2014, inšpektorkou Ing. Martou Martinčekovou.
Kontrolované obdobie: od 01.01.2013 do 06.05.2014.
d) Údaje o plnení podmienok integrovaného povolenia podľa § 34 zákona o IPKZ
Kontrolou zariadení čistiarne odpadových vôd v prevádzke (ďalej len „ČOV“) dňa 06.05.2014 inšpekcia zistila, nasledovné skutočnosti:

Opis biologickej čistiarne odpadových vôd AQP-5/1: 

A. Na čistenie priesakovej kvapaliny na skládke bola vybudovaná a uvedená do činnosti mechanicko-biologická čistiareň odpadových vôd s chemickým dočistením a dezinfek-ciou vody, pre 350 EO od výrobcu U-Plast Trade s.r.o., Žilina, odpadová voda je po prečistení odvádzaná do zásobnej nádrže a podľa potreby odčerpávaná fekálnym vozom na ďalšie použitie ako technologická voda, alebo kontinuálne vypúšťaná do recipientu vodného toku Váh. 

Čistiareň odpadových vôd je vytvorená zo 7 nádrží s nasledovnými parametrami:

- primárna nádrž
s objemom
    7,0 m3
doba zdržania

  3    hod
- denitrifikačná nádrž


  43,0 m3
doba zdržania

17,5 hod
- aktivačná nádrž


190,0 m3 
doba zdržania

 69   hod
- dosadzovacia nádrž


  23,0 m3 
doba zdržania

 5,5  hod
- kalová nádrž



  25,0 m3
- nádrž vyčistenej vody

  12,0 m3 
doba zdržania

 4,5  hod
- nádrž chemického kalu

  21,0 m3
Priesaková kvapalina zo skládky odpadov je zhromažďovaná v akumulačnej nádrži s objemom   1 600 m3 a samonasávacími čerpadlami, ktoré sú umiestnené v prevádzkovej budove, je prečerpávaná do primárnej nádrže biologickej časti čistiarne odpadových vôd. 

ČOV pozostáva z biologickej časti a z chemickej časti čistiarne odpadových vôd
B. Splaškové odpadové vody zo sociálnych zariadení v budove čistiarne odpadových vôd sú čistené v samostatnej malej biologickej čistiarni odpadových vôd situovanej vedľa prevádzkovej budovy, typ AQUAPLAST (AQP-5/1) s čerpadlom GRIZZLY TPK 310 K, a dúchadlovým agregátom SECOH EL 80. Vyčistené odpadové vody sú odvádzané do akumulačnej nádrže vyčistených priesakových kvapalín (spoločná nádrž s vyčistenou priesakovou kvapalinou z ČOV) a po zmiešaní sú kontinuálne vypúšťané do recipientu. 
Projektované parametre :

Kapacita čistiarne:        2-5 EO

· Q 24.:  0,75  m3.deň–1   splaškovej odpadovej vody,   
· celkové zaťaženie BSK5
0,3 kg.deň–1   
· objem aktivačnej nádrže 
1,42 m3,

· objem dosadzovacej nádrže 
0,42 m3,

· objem kalojemu


0,45 m3,

· príkon dúchadla 


80 W,

· priemer základnej nádrže 1 270 mm a výška  bez nadstavby 1 500 mm,

· garantované hodnoty na odtoku z čistiarne odpadových vôd: 

BSK5      do 20 mg.l-1
NL
        do 25 mg.l-1.

I.  Kontrola plnenia opatrení uložených v rozhodnutí č. 4515-759/770220104/2011/Daň/O     zo dňa 31. 03. 2011.

1. Prevádzkovateľ je povinný predložiť inšpekcii protokol o poslednej kalibrácii vodomera (určeného meradla), ktorým je merané množstvo odoberanej podzemnej vody zo studne (podľa zákona o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).







          T: 31.05.2011

Zistené:

Meranie odobratého množstva vody je vykonávané vodomerom Qn 10 DN40, výrobné číslo 07-2456387. Prietokomer bol overený certifikátom č.1-128/2010, s platnosťou na 5 rokov.
Zhodnotenie: opatrenie je splnené

2. Prevádzkovateľ je povinný predložiť inšpekcii protokol o poslednej kalibrácii vodomera (určeného meradla), ktorým je merané množstvo vypúšťanej odpadovej vody z čistiarne odpadových vôd do recipientu (podľa zákona o metrológii v znení neskorších predpisov a vyhlášky o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov).

     








          T: 31.05.2011

Zistené:

Meranie množstva vypúšťaných odpadových vôd je vykonávané prietokomerom Nivosonar SWW-321-1, SIA 360, výrobné číslo F148780, F103669. Prietokomer bol overený certifikátom č.255/2010  zo dňa 10.12.2010 a č.250/2012, s platnosťou overenia do 06.12.2014. 
Zhodnotenie: opatrenie je splnené

3. Prevádzkovateľ je povinný navrhnúť technické riešenie, ktorým by bolo odstránené hydraulické preťažovanie ČOV. Toto technické riešenie je potrebné predložiť inšpekcii na schválenie.







          T: 31.05.2011
Zistené:
Listom zo dňa 30.05.2011 prevádzkovateľ predložil inšpekcii návrh technického riešenia na zvýšenie účinnosti a kapacity ČOV spracované spoločnosťou WTC-MARCO Uplast s.r.o. Žilina. Opatrenie nebolo zrealizované
Zhodnotenie: opatrenie bolo splnené.
4. Počas hydraulického preťažovania ČOV a v dobe mimoriadnych poveternostných podmienok je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť, aby bola prebytočná priesaková kvapalina odvážaná na inú čistiareň odpadových vôd, na základe zmluvného vzťahu.       T: ihneď
Zistené:
Listom zo dňa 30.05.2011 prevádzkovateľ predložil inšpekcii zmluvne zabezpečené zneškodňovanie priesakových kvapalín zo skládky spol. SEVAK, a.s., so sídlom v Žiline (č.69/2008).       

Zhodnotenie: opatrenie bolo splnené.
5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dodržanie procesu čistenia podľa prevádzkového poriadku a vykonávať o tom záznamy. (zabezpečiť pomôcky, na základe ktorých je možné sledovať proces čistenia -Imhoffov kužeľ). 

                                                     T: ihneď
Zistené:

Povinnosť zabezpečiť dodržanie procesu čistenia podľa prevádzkového poriadku je stanovená aj v podmienke A.1.11. integrovaného povolenia. Kontrola držiavania prevádzkového poriadku je vyhodnotená v tejto podmienke.
V prevádzke ČOV je vykonávané sledovanie sedimentácie v Imhoffovom kuželi.
Zhodnotenie: opatrenie je splnené. 
6. Vykonávať sledovanie kvality vypúšťaných odpadových vôd a účinnosť ČOV prevádzkovými rozbormi, ktorými sa zabezpečí sledovanie procesu čistenia podľa prevádzkového poriadku do doby realizácie optimalizácie ČOV v ukazovateľoch BSK5, CHSK,  NL,  N-NH4  2 x do mesiaca v nadväznosti na opatrenie č.3.

Zistené:
Prevádzkovateľ v liste zo dňa 30.05.2011 inšpekcii oznámil, že prostredníctvom spoločnosti U-plast, s.r.o., hľadá finančne dostupné zariadenie na priebežnú realizáciu informatívnych rozporov.
Ku kontrole predložil protokoly z analýz priesakovej vody odoberanej v kontrolnom mieste  P-1 v dňoch 22.3.2013, 24.5.2013, 5.9.2013, 21.11.2013 a13.3.2014. Keďže odbery boli vykonané v iných dňoch ako boli realizované odbery vypúšťaných odpadových vôd z ČOV, nie je možne na základe týchto analýz určiť účinnosť čistenia ČOV.

Analýzy boli vykonané akreditovaným laboratóriom INGEO-ENVILAB, s.r.o., Divízia chémie a mikrobiológie, Žilina v ukazovateľoch BSK5, CHSK,  NL a amoniakálne ióny. Odber vzorky vykonal objednávateľ (T+T, a.s.). Všetky skúšky boli akreditované. Výsledky analýz sú uvedené v tabuľke d.3.
Zhodnotenie:
Opatrenie nebolo splnené v požadovanom rozsahu. Prevádzkovateľ nezabezpečil sledovanie kvality vypúšťaných odpadových vôd a účinnosť ČOV prevádzkovými rozbormi 2 x do mesiaca.
7. Je potrebné, aby prevádzkovateľ požiadal o zmenu integrovaného povolenia v súvislosti s povolením na vypúšťanie splaškových odpadových vôd, s manipuláciou s prebytočným kalom a so spôsobom vypúšťania odpadových vôd.
Zistené:

Prevádzkovateľ predložil inšpekcii žiadosť o zmenu integrovaného povolenia dňa 31.05.2011. 
Zhodnotenie: opatrenie bolo splnené
II. Kontrola dodržiavania  podmienok  integrovaného povolenia súvisiacich s čistením a vypúšťaním odpadových vôd  z prevádzky.
V čase kontroly bola nádrž na priesakové kvapaliny prázdna a do ČOV odpadová voda nepritekala a ani neodtekala vyčistená odpadová voda do recipientu. ČOV, jej biologický stupeň, bola v prevádzke. Chemický stupeň v čase kontroly nebol v prevádzke. 
Všetky priestory ČOV boli v čase kontroly čisté a v dobrom technickom stave. Prevádzku ČOV zabezpečuje na základe Zmluvy o dielo č.01052007/1 spoločnosť U-PLAST TRADE, spol. s.r.o. 

Z kontroly prevádzkového denníka ČOV v rokov 2013 a 2014 vyplynulo, že ČOV bola v tomto období viac krát pre nízku hladinu priesakových kvapalín odstavená (od 14.1. do  28.1. – 14 dní, od 27.7.  do 30.7. (ďalej chýbajú záznamy), od 23.09. – 2 dní, 2.10. – do 14.10. - 12 dní,  od 23.10. do 8.11. – 15 dní, od 18.11. do 25.11. – 8 dní, od 29.11. do 5.12.2013 – 7 dní, od 16.1. do 3.2.2014 – 18 dní, od 21.2. do 11.3.2014 – 19 dní, 31.3. – 2 dni, od 7.4. – 5 dní, 14.4. – 3 dni. 
Keďže po odstavení ČOV (viac ako 5 dní) obsluha ČOV nezabezpečuje dovoz aktívneho kalu je zrejme, že opätovné zapracovanie je dlhé a ČOV v tomto období nemôže dosahovať požadovanú účinnosť čistenia.
Vzhľadom na túto skutočnosť je potrebné do prevádzkového poriadku ČOV zapracovať povinnosť, aby obsluha prevádzky po odstávke ČOV dlhšej ako 5 dní zabezpečila rýchlejší nábeh ČOV dovozom aktívneho kalu do ČOV.
A.1.11.
Prevádzkovateľ je povinný čistiareň odpadových vôd prevádzkovať v súlade s Prevádzkovým poriadkom Čistiarne odpadových vôd, skládka TKO a čistiť len odpadové vody odsúhlasené v  prevádzkovom poriadku uvedené v podmienke A.3.7. podľa bodu f). tohto rozhodnutia, t.j. priesakové kvapaliny.

Zistené:
Prevádzkovateľ predložil ku kontrole „prevádzkový poriadok zariadenia na čistenie odpadových vôd Skládky odpadov Žilina – Považský Chlmec, č.PrP 10/06, vypracovaný Ing. Miloslavom Remišom a schválený 30.06.2008.

Na ČOV sú čistené len priesakové kvapaliny.

V prevádzkovom poriadku zariadenia na čistenie odpadových vôd Skládky odpadov Žilina – Považský Chlmec (ďalej len „prevádzkový poriadok ČOV“) je v časti 4.2. uvedené: „Chemický stupeň ČOV slúži na dočistenie biologicky vyčistenej vody, najmä na odstránenie ťažkých kovov, ak táto nebude spĺňať odtokové parametre na vypúšťanie do povrchových vôd. Na základe výsledkov analýz vyčistenej odpadovej vody sa spustí do 20 dní od odberu vzoriek chemický stupeň. Predpokladá sa znižovanie koncentrácie NL (rozpustných látok), CHSKcr a ťažkých kovov“.

Podľa „prevádzkového denníku zariadenia čistiareň odpadových vôd skládky odpadov“ (ďalej len „prevádzkový denník ČOV“) bolo zistené, že v kontrolovanom období nebol chemický stupeň v prevádzke ani raz, pričom vo všetkých predkladaných rozboroch vypúšťaných odpadových vôd boli výrazné prekročené hodnoty v ukazovateľoch NL a CHSKcr, čo je v rozpore s časťou 4.2. prevádzkového poriadku ČOV.
V prevádzkovom poriadku ČOV je uvedené, že kontrolné vzorky rozborov vypúšťaných odpadových vôd je potrebné vykonávať z 24 hodinovej zlievanej vzorky, čo je v rozpore z podmienkou  B.2.4. bod 5. integrovaného povolenia.

V prevádzkovom poriadku ČOV je v časti 5.9. uvedené, že obsluha má denne zaznamenávať do prevádzkového denníka výstupný prietok z vyhodnocovacej jednotky. Keďže obsluha ČOV prichádza len 3 x týždenne, je táto podmienka neaktuálna (nie je možné ju splniť). 
Z vyššie uvedeného vyplýva, že prevádzkový poriadok ČOV je potrebné aktualizovať.
Podľa prevádzkového denníka ČOV obsluha zaznamenáva výstupný prietok odpadových vôd len 1 x mesačne, čo je v rozpore s časťou časti 5.9. prevádzkového poriadku ČOV.

Z povinnosti  obsluhy ČOV, ktorá je uvedené v časti 5.3., obsluha do prevádzkového denníka nezaznamenáva okrem denného (resp. vždy v čase obsluhy ČOV) prietok vstupnej priesakovej kvapaliny na ČOV ani hodnotu O2 v aktivačnej nádrži, hodnotu pH, týždennú kontrolu množstva chemikálií v zásobných nádržiach. 
Z vyššie uvedeného vyplýva, že prevádzkovateľ nezabezpečuje prevádzku ČOV v súlade s Prevádzkovým poriadkom Čistiarne odpadových vôd.
Zhodnotenie: podmienka A.1.11. nie je plnená.

Navrhnuté opatrenie:

Aktualizovať prevádzkový poriadok ČOV na súčasný stav jej prevádzkovania (obsluha ČOV 3 v týždni) a zapracovať povinnosť, aby obsluha prevádzky po odstávke ČOV dlhšej ako 5 dní zabezpečila rýchlejší nábeh ČOV dovozom aktívneho kalu do ČOV.

A.1.13.
Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať malú biologickú čistiareň odpadových vôd AQUAPLAST typ AQP-5 v súlade s Manipulačným a prevádzkovým poriadkom, ktorý vypracovala spoločnosť U-PLAST TRADE, spol. s r.o., Stodolová ul.1/3430, 010 01 Žilina.

Zistené: Keďže ČOV pracuje v poloautomatickom režime a obsluha ČOV nie je stála ( prichádza len 3 x týždenne) sú sociálne zariadenia na ČOV využívané minimálne. ČOV AQUAPLAST typ AQP-5 (ďalej len „malá ČOV“) nie je prevádzkovaná. Vzhľadom na občasný minimálny prítok splaškových vôd nie je možné, aby táto malá ČOV mohla udržiavať aktivovaný kal potrebný pre proces čistenia.

Z tohto dôvodu je potrebné buď odstaviť sociálne zariadenia na ČOV, resp. prečerpávať vznikajúce splaškové odpadové vody na ČOV priesakových odpadových vôd, kde budú čistené spoločne s priesakovými kvapalinami.
Navrhnuté opatrenie: Malú biologickú čistiareň odpadových vôd AQUAPLAST typ AQP-5 bezpečne odstaviť (vyprázdniť a vyčistiť). Splaškové odpadové vody zo sociálnych zariadení na ČOV prečerpávať na čistenie v ČOV priesakových odpadových vôd.
A.3.7.
V prevádzke čistiarne odpadových vôd je povolené používanie nasledovných látok:

Vstupné suroviny:

· priesaková kvapalina, 

· podzemná voda.

Nebezpečné látky:
· koagulanty,

· flokulanty, 

· odpeňovače,

· hydroxid sodný,

· kyselina sírová,

· chlórnan sodný na dezinfekciu. 

Energie:

· elektrická energia.

A.3.8.
Jednotlivé nebezpečné látky je možné nahrádzať inými druhmi len vtedy, ak nové náhrady sú menej nebezpečné ako pôvodné látky, resp. netoxické a biologicky lepšie rozložiteľné. O plánovanej výmene musí byť inšpekcia informovaná.
A.3.9.
Inšpekcia musí byť písomne upovedomená o každom plánovanom použití nových nebezpečných látok. K oznámeniu musia byť priložené karty bezpečnostných údajov nebezpečných látok, ktoré budú obsahovať údaje o tlaku nasýtených pár pri 20 ˚C, resp. prchavosť.
A.3.10.
Okrem látok uvedených v bode A.3.7. nie je v prevádzke čistiarne odpadových vôd povolené používanie iných látok. 

Zistené:

Prevádzkovateľ v roku 2013 nakúpil na ČOV nasledovné vstupné chemikálie:

	Použitie
	Chem. látka 
– obchodný názov
	
	Nakúpené množstvo v roku 2013

	Koagulant
	PAX 18
	6900 kg
	8300 kg

	
	DONAU PAC ACTIVIS
	1400 kg
	

	Flokulant
	Praestol 2540
	125 kg
	125 kg

	Odpeňovač
	Antispumin WA 2
	500 kg
	500 kg


V čase kontroly bola na ČOV v zásobnej nádrži chemickej ČOV skladovaná kyselina sírová a v sklade chemikálií vápenný hydrát. Prevádzkovateľ uviedol, že sa už procese čistenia nepoužíva.

Zhodnotenie: podmienky A.3.7. až A.3.10. sú plnené.
A.3.11.
Na čistiarni odpadových vôd je zakázané zneškodňovať obsah žúmp, resp. splaškových odpadových vôd.

Zistené: Prevádzkovateľ vyváža obsah žumpy (splaškové odpadové vody zo žumpy pri vstupe do prevádzky skládky odpadov) pod kat. č. 190805 do zariadenia Severoslovenských vodárni a kanalizácii, a.s. Žilina.
Zhodnotenie:  podmienka A.3.11. je plnená
Podmienky pre odber vody:
A.4.1. Povolenie na odber podzemných vôd v množstve  Qmax. = 1,00 l.s-1 ; 

Qrok = 10 512 m3 . rok-1 (za 8 hod/deň).
A.4.2. Na odber vody sa používa kopaná studňa, ktorá bude slúžiť na zásobovanie prevádzky úžitkovou vodou, na zavlažovanie skládky odpadov a pre technologické účely pri procese čistenia odpadových vôd, v objekte čistiarne odpadových vôd. 

A.4.3. Udržiavať stavbu v dobrom technickom stave tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo hygienických závad.

A.4.4. Vyhľadávať a opravovať prípadné úniky vody, všetky kontroly zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.

A.4.5. Prevádzkovateľ je povinný merať množstvo odoberanej podzemnej vody zo studne určeným meradlom (podľa § 8 zák. č.142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z.z.) a tieto údaje zaznamenávať do prevádzkového denníka 1 x mesačne. 
Zistené:

Prevádzkovateľ v roku 2013 a 2014 neodoberal podzemnú vodu zo studne v areáli prevádzky. Pre úžitkové a prevádzkové potreby používa vodu z verejného vodovodu, ktorú priváža cisternou do akumulačnej nádrže na úžitkovú vodu v ČOV.

Studňa je udržiavaná v dobrom technickom stave. Vzhľadom na jej malú hĺbku je malo výdatná a často je suchá.
Meranie odobratého množstva vody je vykonávané vodomerom Qn 10 DN40, výrobné číslo 07-2456387. Prietokomer bol overený certifikátom č.1-128/2010, s platnosťou na 5 rokov.
V čase kontroly bolo na prietokomery odobraté 194 m3 (od certifikácie v roku 2010).
Zhodnotenie: podmienky A.4.1., A.4.2., A.4.3., A.4. a A.4.5. sú splnené. 

A.4.8. Pitnú vodu pre zamestnancov zabezpečovať dovozom minerálnych vôd.

Zistené:
Prevádzkovateľ zabezpečuje pitnú vodu pre zamestnancov dovozom stolových vôd.
Zhodnotenie: podmienka A.4.8. je splnená. 

A.5.53.
Prevádzkovateľ je povinný vykonávať vývoz splaškových vôd zo žumpy pravidelne vždy s plnením zásobníka úžitkovou vodou. O vykonanom vývoze splaškových vôd zapísať záznam do prevádzkového denníka.
Zistené:

Prevádzkovateľ v roku 2013 zabezpečil len jeden vývoz splaškových vôd 11.12.2013 v množstve 5 m3.  Odpad kat. č. 190805 bol vyvezený spol. T+T, a.s. do zariadenia Severoslovenských vodárni a kanalizácii, a.s. Žilina. 
Zhodnotenie: podmienka A.5.53. je plnená. 

B.1 Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách

Priemyselné odpadové vody : 
V zmysle § 8 ods. 2 písm. b)1. zákona o IPKZ, inšpekcia povoľuje T + T, a.s., vypúšťať priemyselné odpadové vody z mechanicko-biologickej čistiarne odpadových vôd na skládke TKO Žilina - Považský Chlmec do vodného toku Váh za týchto podmienok :

B.2.1. Množstvo vypúšťaných priemyselných odpadových vôd nesmie prekročiť hodnoty uvedené v nasledovnej tabuľke č. 1.a).

tabuľka č. 1.a)

	Hodnoty povoleného množstva vypúšťaných odpadových vôd

	Max. hodinový prietok   l/s
	m3/deň
	m3/rok

	0,58
	50
	18 250


B.2.2. Spôsob merania množstva vypúšťaných odpadových vôd :

1. Meranie prietoku odpadových vôd vypúšťaných do recipienta bude prevádzkovateľ zabezpečovať Parshallovým merným žľabom P1 so šírkou hrdla 25 mm s ultrazvukovou sondou SENZONAR SIA-360 a s vyhodnocovacou jednotkou NIVOSONAR SWW-321-1, ktorá zaznamenáva okamžitý prietok odpadových vôd na odtoku z čistiarne odpadových vôd a celkový prietok odpadových vôd. Vyhodnocovacia jednotka je umiestnená v priestore technologického rozvádzača. 

2. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať následné overovanie meradla každé 2 roky v súlade s právnymi predpismi o štátnej metrologickej kontrole (vyhl. č.210/2000 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov) a viesť knihu prevádzkovania meradla a namerané hodnoty archivovať najmenej 5 rokov.

Zistené:

Množstvo vypustených odpadových vôd: 

tabuľka c.1)

	
	Povolený priemer

za deň
	Skutočnosť 2013
	Zhodnotenie
	Skutočnosť 2014
	Zhodnotenie

	
	
	mesačne
	denne priemerne
	
	mesačne
	denne

priemerne
	

	
	m3
	m3
	m3
	
	m3
	m3
	

	január
	50
	1 247,54
	40,24
	v súlade
	495,36
	15,98
	v súlade

	február
	50
	1 794,0
	64,07
	prekročenie o 28,7 %
	1 016,0
	36,29
	v súlade

	marec
	50
	2 024,56
	63,31
	prekročenie o 26,6 %
	883,05
	28,49
	v súlade

	apríl
	50
	1 277,79
	42,59
	v súlade
	
	
	

	máj
	50
	1 449,50
	46,76
	v súlade
	
	
	

	jún
	50
	1 098,99
	36,63
	v súlade
	
	
	

	júl
	50
	1 936,27
	62,46
	prekročenie o 24,9 %
	
	
	

	august
	50
	-
	-
	v súlade
	
	
	

	september
	50
	2 705,0
	69,17
	prekročenie o 38,3 %
	
	
	

	október
	50
	345,11
	11,13
	v súlade
	
	
	

	november
	50
	658,76
	21,96
	v súlade
	
	
	

	december
	50
	723,0
	23,32
	v súlade
	
	
	

	Spolu

za rok
	
	12 218,98
	
	
	v súlade

	Povolené 

za rok
	
	18 250
	
	
	


Prevádzkovateľ v roku 2013 prekročil stanovené priemerné denné množstvo odpadových vôd vypúšťaných z ČOV v mesiacoch február, marec, júl a september. Stanovená ročná hodnota nebola v roku 2013 prekročená. Uvedené je v rozpore s podmienkou B.2.1. integrovaného povolenia.

Meranie množstva vypúšťaných odpadových vôd je vykonávané prietokomerom Nivosonar SWW-321-1, SIA 360, výrobné číslo F148780, F103669. Prietokomer bol overený certifikátom č.250/2012, s platnosťou overenia do 06.12.2014. V čase kontroly bola na prietokomeri uvedená hodnota 39 628,78 m3 (od certifikácie v roku 2012). Uvedené je v súlade s podmienkou B.2.2. integrovaného povolenia.

Zhodnotenie: zistené porušenie podmienky B.2.1. integrovaného povolenia tým, že v roku 2013 prevádzkovateľ prekročil stanovené priemerné denné množstvo odpadových vôd pritekajúcich do ČOV v mesiacoch február o 28,7%, marec o 26,6 % , júl  o 24,9 % a september o 38,3 %. 

B.2.3. Pre vypúšťanie priemyselných odpadových vôd z čistiarne odpadových vôd na skládke TKO Žilina - Považský Chlmec do vodného toku Váh sa stanovujú emisné limity uvedené v tabuľke č. 1.b): 

tabuľka č. 1.b)

	Limitné hodnoty znečistenia prípustné  pre vypúšťanie vyčistených odpadových vôd  

	Ukazovateľ
	Koncentračné hodnoty 
	Bilančné hodnoty

	
	(mg/l)
	kg/deň
	t/rok

	CHSKCr
	400
	20
	7,3

	BSK5
	25
	1,25
	0,45

	NL
	25
	1,25
	0,45

	N-NH4
	15/50(Z1)/- (Z2)
	0,75/2,5/-
	0,27/0,91/-

	Zn
	2 mg.l-
	0,1
	0,036

	Cd
	0,15 mg.l-
	0,0075
	0,0027

	Cu
	0,50 mg.l-1
	0,025
	0,0091

	Hg
	0,10 mg.l-1
	0,005
	0,0018

	Ni
	0,50 mg.l-1
	0,025
	0,0091

	Pb
	0,50 mg.l-1
	0,025
	0,0091

	Crcelk.
	0,50 mg.l-1
	0,025
	0,0091

	As
	0,20 mg.l-1
	0,01
	0,0036

	AOX
	1,0 mg.l-1
	0,05
	0,018

	TOX
	50% účinku
	
	

	pH
	6 - 9
	
	


(Z1) hodnoty platia v období, počas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšia než 12 °C. Teplota vody na tento účel sa považuje za nižšiu než 12 °C, ak zo štyroch meraní realizovaných počas dňa minimálne v 4 – hodinových intervaloch boli aspoň v dvoch meraniach teploty nižšie než 12 °C,

(Z2) ukazovateľ sa nesleduje v období, počas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšia než 9 °C. Teplota vody na tento účel sa považuje za nižšiu než 9 °C, ak zo štyroch meraní realizovaných počas dňa minimálne v 4 – hodinových intervaloch boli aspoň v dvoch meraniach teploty nižšie než 9 °C.

B.2.4. Ďalšie podmienky povolenia na vypúšťanie odpadových vôd:

1. Miesto vypúšťania odpadových vôd: tok Váh, číslo povodia 4-21-07-001, riečny km 250,2, pravý breh toku, výustné potrubie.

2.
Spôsob vypúšťania odpadových vôd: kontinuálne. 

3.
Miesto odberu vzoriek: v priestore merného objektu (Paršalov Parshallov žľab). 

4.  Početnosť odberu vzoriek: 

-
4 rozbory ročne - pre stanovenie ukazovateľov teplota, CHSKCr, BSK5, NL, N-NH4, pH, AOX, TOXlim,  

-
4 rozbory v roku 2009 pre stanovenie ukazovateľov Hg, Cd, As, Pb, Cu, Zn, Ni, Crcelk, v ukazovateľoch, v ktorých sa preukáže, že všetky vzorky vyhovovali určeným limitným hodnotám, môžu sa vykonávať v nasledujúcich rokoch 2 rozbory. Ak v priebehu ďalších rokov jedna zo vzoriek nevyhovie, musia sa v nasledujúcom roku vykonať 4 rozbory. Ak tieto 4 rozbory vyhovejú platnému povoleniu, môžu sa opäť v nasledujúcich rokoch vykonať len 2 rozbory.

5. Spôsob odberu vzoriek: - 2 – hodinová zlievaná vzorka získaná zlievaním minimálne 5 čiastkových vzoriek úmerných prietoku, odoberaných v rovnakých časových intervaloch počas 2 hodín- pre stanovenie ukazovateľov CHSKCr, BSK5, NL, N-NH4, Zn, Cd, Cu, Hg, Ni, Pb, Crcelk, As, TOXlim, pH. Teplotu odpadovej vody merať priamo v mieste odberu,

-
ukazovateľ AOX sa stanovuje v bodovej vzorke.

6. Metóda a spôsob vykonávania rozborov:
· do úvahy budú brané iba výsledky tých analýz, ktoré odoberú a stanovia laboratória uvedené vo Vestníku MŽP SR a určené pre vykonávanie rozborov v stanovených ukazovateľoch.

7. Metódy stanovenia sledovaného ukazovateľa: 

· podľa prílohy č.4 nariadenia vlády č.296/2005 Z.z. použiť možno aj inú metódu, ak jej detekčný limit, presnosť a správnosť zodpovedajú odporúčanej metóde.

8. Spôsob vyhodnotenia merania prietokov a rozborov vypúšťaných vôd:

Prevádzkovateľ je povinný zdokumentovať dosiahnutie súladu s povolenými množstvami vypúšťaných odpadových vôd a stanovenými hodnotami.

9. Vykonávať monitoring odpadových vôd v rozsahu uvedenom v bode č. I.2.3.1 tohto rozhodnutia. 

10.V prípade zistenia prekročenia limitných hodnôt uvedených v tabuľke č. 1.b), do 48 hodín od obdržania protokolu z rozboru, spustiť chemický stupeň čistenia vypúšťaných odpadových vôd. Najneskôr do 10 dní od obdržania protokolu výsledok protokolu zaslať inšpekcii a informovať ju o termíne spustenia chemického stupňa. 

Zistené:

Podľa výsledkov rozborov z odberov vypúšťaných odpadových vôd v kontrolo-vanom období, ktoré prevádzkovateľ predložil inšpekcii, boli zistené nasledujúce hodnoty ukazovateľov (tabuľka d.1. a d.2.): 

tabuľka d.1.
	
	Limitné hodnoty (mg/l)
	Počet prekročení

v ukazovateli


	Zhodnotenie

	
	stanovené
	Skutočnosť 
	
	

	
	
	rok 2013
	rok 2014
	
	

	Ukazovateľ
	„p“
	21.3. „p“
	28.06.

„p“
	25.09.
„p“
	06.12.
„p“
	19.03.
„p“
	
	

	CHSKCr
	400
	1900
	2020
	2280
	3820
	1480
	5/5
	nesúlad

	BSK5
	25
	57,0
	32,8
	37,3
	227
	87,0
	5/5
	nesúlad

	NL
	25
	390
	656
	155
	913
	495
	5/5
	nesúlad

	N-NH4
	15/50(Z1)/
- (Z2)
	289
	13,1
	196
	672
	132
	4/5
	nesúlad

	Zn
	2 
	0,212
	0,298
	0,198
	0,465
	0,307
	-
	súlad

	Cd
	0,15 
	0,0006
	0,0008
	0,0004
	0,0010
	0,0005
	-
	súlad

	Cu
	0,50 
	0,031
	0,048
	0,026
	0,061
	0,045
	-
	súlad

	Hg
	0,10 
	<0,0002
	<0,0002
	<0,0002
	0,0004
	<0,0002
	-
	súlad

	Ni
	0,50 
	0,081
	0,112
	0,110
	0,115
	0,068
	-
	súlad

	Pb
	0,50 
	0,003
	0,007
	0,009
	0,011
	0,005
	-
	súlad

	Crcelk.
	0,50 
	0,355
	0,559
	0,617
	0,712
	0,336
	3/5
	nesúlad

	As
	0,20 
	0,077
	0,067
	0,073
	0,143
	0,066
	-
	súlad

	AOX
	1,0 
	0,241
	0,272
	0,271
	0,155
	0,596
	-
	súlad

	TOX
	50% účinku
	13,04%*
	19%
*
	2,91%

*
	5%

*
	42%

*
	-
	súlad

	pH
	6-9
	8,13
	6,35
	7,37
	7,20
	6,80
	-
	súlad

	Počet prekročení v jednotlivých rozboroch
	
	4
	4
	5
	5
	4
	
	

	Druh vzorky
	akreditovaný

odber/analýza
	A/A
*A/SN
	A/A
* A/SN
	A/A
* A/SN
	A/A
*A/SN
	A/A
* A/SN
	
	

	
	KBV/B
	KVB
	KVB
	KVB
	KVB
	KVB
	
	


SN – subdodávka, neakreditovaný rozbor
A - akreditovaný
KBV - kvalifikovaná bodová vzorka
B - bodová vzorka
tabuľka d.2.

	Ukazovateľ
	Stanovené bilančné hodnoty
	Bilančné hodnoty skutočnosť

rok 2013
	Zhodnotenie

	
	kg/deň
	t/rok
	t/rok
	

	CHSKCr
	20
	7,3
	(25,05. 0,01221898)
	0,306
	súlad

	BSK5
	1,25
	0,45
	(88,53 . 0,01221898)
	1,082
	Prekročenie o 0,632 t

	NL
	1,25
	0,45
	(528,5 . 0,01221898)
	6,458
	Prekročenie o 6,008 t

	N-NH4
	0,75/2,5/-
	0,27/0,91/-
	(292,53. 0,01221898)
	3,574
	Prekročenie o 3,304 t

	Zn
	0,1
	0,036
	(0,293. 0,01221898)
	0,0036
	súlad

	Cd
	0,0075
	0,0027
	(0,0007. 0,01221898)
	0,0000086
	súlad

	Cu
	0,025
	0,0091
	(0,0415. 0,01221898)
	0,00051
	súlad

	Hg
	0,005
	0,0018
	(0,00025. 0,01221898)
	0,0000031
	súlad

	Ni
	0,025
	0,0091
	(0,1045. 0,01221898)
	0,0013
	súlad

	Pb
	0,025
	0,0091
	(0,0075. 0,01221898)
	0,000092
	súlad

	Crcelk.
	0,025
	0,0091
	(0,56. 0,01221898)
	0,00684
	súlad

	As
	0,01
	0,0036
	(0,09. 0,01221898)
	0,0011
	súlad

	AOX
	0,05
	0,018
	(0,235. 0,01221898)
	0,0028
	súlad

	TOX
	-
	-
	-
	-
	-

	pH
	-
	-
	-
	-
	-


Orientačne porovnanie výsledkov analýz priesakovej kvapaliny odoberanej v kontrolnom mieste  P-1 v dňoch 22.3.2013, 24.5.2013, 5.9.2013, 21.11.2013 a13.3.2014 a analýz vypúšťaných odpadových vôd z ČOV
tabuľka d.3

	
	Ukazovateľ
	CHSKCr
	BSK5
	NL
	N-NH4
	Amoniakal. ióny

	Priesaková kvapalina
	22.3.2013
	2400
	260
	128
	
	784

	Vypúšťaná odpadová voda
	21.3.2013
	1900
	57,0
	390
	289
	

	Percentuálna hodnota zníženia znečistenia
	
	20,8 %
	78,1 %
	Nárast znečistenia
	
	

	Priesaková kvapalina
	24.5.2013
	3840
	253
	74
	
	1512

	Vypúšťaná odpadová voda
	28.06.2013
	2020
	32,8
	656
	13,1
	-

	Percentuálna hodnota zníženia znečistenia
	
	47,4 %
	87 %
	Nárast

znečistenia
	
	

	Priesaková kvapalina
	05.09.2013
	5390
	544
	200
	
	2219

	Vypúšťaná odpadová voda
	25.09.2013
	2280
	37,3
	155
	196
	

	Percentuálna hodnota zníženia znečistenia
	
	57,7 %
	93,1 %
	22,5 %
	
	

	Priesaková kvapalina
	21.11.2013
	3820
	280
	58
	
	1288

	Vypúšťaná odpadová voda
	06.12.2013
	3820
	227
	913
	672
	

	Percentuálna hodnota zníženia znečistenia
	
	0 %
	18,9 %
	Nárast

znečistenia
	
	

	Priesaková kvapalina
	13.3.2014
	4960
	161
	450
	
	3552

	Vypúšťaná odpadová voda
	19.03.2014
	1480
	87,0
	495
	132
	

	Percentuálna hodnota zníženia znečistenia
	
	70,2 %
	46 %
	Nárast

znečistenia
	
	


Podľa predložených štvrťročných rozborov vypúšťaných odpadových vôd doložených  prevádzkovateľom, ktoré vykonalo akreditované laboratórium INGEO-ENVILAB, s.r.o., Divízia chémie a mikrobiológie, Žilina, tabuľka d.1., bolo zistené:

a) dodržanie stanovených limitných koncentračných hodnôt:
· prevádzkovateľ prekročil stanovené limitné koncentračné hodnoty v 5 z 5 predložených rozborov v kontrolovanom období,

· v ukazovateli CHSKCr prekročil stanovené limitných koncentračné hodnoty v 5 z 5 predložených rozborov v kontrolovanom období, pričom stanovená limitná koncentračná hodnota bola prekročená o 1500 mg/l až 3420 mg/l,
· v ukazovateli BSK5 prekročil stanovené limitných koncentračné hodnoty v 5 z 5 predložených rozborov v kontrolovanom období, pričom stanovená limitná koncentračná hodnota bola prekročená o 7,8 mg/l až 202 mg/l,

· v ukazovateli NL prekročil stanovené limitných koncentračné hodnoty v 5 z 5 predložených rozborov v kontrolovanom období, pričom stanovená limitná koncentračná hodnota bola prekročená o 130 mg/l až 888 mg/l,
· v ukazovateli N-NH4 prekročil stanovené limitné koncentračné hodnoty v 4 z 5 predložených rozborov v kontrolovanom období, pričom stanovená limitná koncentračná hodnota bola prekročená o 117 mg/l až 657 mg/l,
· v ukazovateli Crcelk. prekročil stanovené limitné koncentračné hodnoty v 3 z 5 predložených rozborov v kontrolovanom období, pričom stanovená limitná koncentračná hodnota bola prekročená o 0,059 mg/l až 0,212 mg/l,
nesúlad s podmienkou B.2.3. integrovaného povolenia,
b) dodržanie stanovených limitných bilančných hodnôt:
· prevádzkovateľ prekročil stanovené limitné bilančné hodnoty za rok 2013 v ukazovateľoch BSK5 o 0,632 t, NL o 6,008 t a N-NH4 o 3,304 t -  nesúlad s podmienkou B.2.3. integrovaného povolenia, 
c) miesto odberu vzoriek: ČOV – merná šachta – v súlade s podmienkou B.2.4.3. integrovaného povolenia,
d) početnosť odberu vzoriek: vzorky sú odoberané v pravidelných intervaloch 1 krát za tri mesiace (4 rozbory ročne) vo všetkých ukazovateľoch - v súlade s podmienkou B.2.4.4. integrovaného povolenia,
e) spôsob odberu vzoriek: - analýzy sú vykonávané zo  zlievanej dvojhodinovej vzorky vo všetkých ukazovateľoch, aj AOX, nie je vykonávané zisťovanie teploty vypúšťanej odpadovej vody -  nesúlad s podmienkou B.2.4.5. integrovaného povolenia, 
f) spôsob vyhodnotenia merania prietokov a rozborov vypúšťaných vôd: - prevádzkovateľ nevykonáva zdokumentovanie dosiahnutia súladu s povolenými množstvami vypúšťaných odpadových vôd a stanovenými hodnotami - nesúlad s podmienkou B.2.4.8. integrovaného povolenia.
Z orientačného porovnania výsledkov analýz priesakovej kvapaliny odoberanej v kontrolnom mieste  P-1 v dňoch 22.3.2013, 24.5.2013, 5.9.2013, 21.11.2013 a13.3.2014 a analýz vypúšťaných odpadových vôd z ČOV vyplýva, že účinnosť čistenia v ukazovateli CHSK sa pohybuje od 0 % do 70,2 %, v ukazovateli BSK5 od  18,9 % do 93,1 %, v ukazovateli NL okrem jedného prípadu (účinnosť 22,5 %) bol vždy zistený nárast znečistenia.
Zhodnotenie: 

- porušenie podmienky B.2.3. integrovaného povolenia tým, že prekročil stanovené limitné koncentračné hodnoty v 5 z 5 predložených rozborov v kontrolovanom období a to v ukazovateľoch CHSKCr, BSK5 a NL v 5 z 5 predložených rozborov, v ukazovateli N-NH4 v 4 z 5 predložených rozborov a v ukazovateli Crcelk. v 3 z 5 predložených rozborov,

- porušenie podmienky B.2.3. integrovaného povolenia tým, že prekročil stanovené limitné bilančné hodnoty za rok 2013 v ukazovateľoch BSK5 o 0,632 t, NL o 6,008 t a N-NH4 o 3,304 t,
- porušenie podmienky B.2.4.5. tým, že v ukazovateli AOX nevykonával analýzu z bodovej vzorky, 

- porušenie podmienky B.2.4.8. tým, že nevykonáva zdokumentovanie dosiahnutia súladu s povolenými množstvami vypúšťaných odpadových vôd a stanovenými hodnotami. 

Ďalšie zistené skutočnosti:
· text podmienok B.2.4.6. a B.2.4.7.  je potrebné upraviť v súlade s § 36 ods.6 zákona 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a s nariadením č.269/2010 Z.z. , ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd takto:

6.  Metóda a spôsob vykonávania rozborov:
· do úvahy budú brané iba výsledky tých analýz, ktoré odoberú a stanovia akreditované laboratória určené pre vykonávanie rozborov v stanovených ukazovateľoch.

7. Metódy stanovenia sledovaného ukazovateľa: 

· podľa prílohy nariadenia vlády, ktorým sa stanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd (Nariadenie vlády č.269/2010 Z.z. ktorým sa stanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd) použiť možno aj inú metódu, ak jej detekčný limit, presnosť a správnosť zodpovedajú odporúčanej metóde.

I.2.4.1. Kontrolu kvality vypúšťaných odpadových vôd vykonávať na odtoku z čistiarne odpadových vôd pred zaústením do recipienta v súlade s podmienkou B.2.4.
Zistené:

Prevádzkovateľ v rozpore s podmienkou B.2.4.5. nezabezpečil vykonávanie analýzy   ukazovateli AOX z bodovej vzorky a v rozpore s podmienkou B.2.4.8. nevykonáva zdokumentovanie dosiahnutia súladu s povolenými množstvami vypúšťaných odpadových vôd a stanovenými hodnotami. 

Zhodnotenie: porušenie podmienky I.2.4.1. tým, že kontrolu kvality vypúšťaných odpadových vôd nevykonáva v súlade s podmienkou B.2.4. 

I.2.4.2. V písomnej forme 1x ročne do 15.02. predložiť výsledky rozborov za predchádzajúci kalendárny rok inšpekcii. 
Zistené:

Prevádzkovateľ predložil inšpekcii správy z monitorovania prevádzky za rok 2013 listom zo dňa 04.02.2014, ktorý bol inšpekcii doručený 05.02.2014.
Zhodnotenie: podmienka I.2.4.2. je splnená.
I.2.4.3. V súlade s vyhláškou MŽP SR č. 391/2003, ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ, údaje o emisiách znečisťujúcich látok do vôd zasielať na SHMÚ do 15.02.
Zistené:

Prevádzkovateľ predložil na SHMÚ Bratislava údaje o emisiách znečisťujúcich látok z prevádzky za rok 2013 listom zo dňa 04.02.2014..

Zhodnotenie: podmienka I.2.4.3. je splnená.
I.2.4.5. Kontrolu množstva vyčistených odpadových vôd vypúšťaných do recipienta zabezpečovať kontinuálnym monitorovacím systémom merania odtokových vôd.


Zistené:

Prevádzkovateľ zabezpečuje meranie množstva vyčistených odpadových vôd vypúšťaných do recipienta prietokomerom Nivosonar SWW-321-1, SIA 360, výrobné číslo F148780, F103669. Prietokomer bol overený certifikátom č.250/2012, s platnosťou overenia do 06.12.2014. Odčítanú hodnotu zaznamenáva 1.x mesačne do prevádzkového denníka ČOV.
Zhodnotenie: v súlade s podmienkou I.2.4.5.
e) Zhrnutie zistení:
Porušenie podmienok integrovaného povolenia:
Zistené nedostatky:
1. Prevádzkovateľ v požadovanom rozsahu nesplnil opatrenie č.6 stanovené inšpekciou v rozhodnutí č. 4515-759/770220104/2011/Daň/O zo dňa 31. 03. 2011 tým, že nezabezpečil sledovanie kvality vypúšťaných odpadových vôd a účinnosť ČOV prevádzkovými rozbormi 2 x do mesiaca.

Prevádzkovateľ tým porušil povinnosti stanovené v  § 33 ods. 4 písm. f) zákona o IPKZ, t.j. nevykonal dodatočne nápravné opatrenie uložené orgánom štátneho dozoru.

2. Prevádzkovateľ nezabezpečuje prevádzku ČOV v súlade s Prevádzkovým poriadkom Čistiarne odpadových vôd.
Uvedené je porušením podmienky A.1.11. integrovaného povolenia tým, že v kontrolovanom období nebol chemický stupeň v prevádzke ani raz, pričom vo všetkých predkladaných rozboroch vypúšťaných odpadových vôd boli výrazne prekročené hodnoty v ukazovateľoch NL a CHSKcr, čo je v rozpore s časťou 4.2. prevádzkového poriadku ČOV a výstupný prietok odpadových vôd zaznamenáva len 1 x mesačne, čo je v rozpore s časťou 5.9. prevádzkového poriadku ČOV. 

Prevádzkovateľ tým porušil povinnosti stanovené v  § 26 ods. 1 písm. c) zákona o IPKZ, t.j. udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení.

3. Prevádzkovateľ v roku 2013 prekročil stanovené priemerné denné množstvo odpadových vôd vypúšťaných z ČOV v mesiaci február o 28,7%, v mesiaci marec o 26,6%, v mesiaci júl o 24,9% a v mesiaci september o 38,3%. 

Uvedené je porušením podmienky B.2.1. integrovaného povolenia tým, že v roku 2013 prekročil stanovené priemerné denné množstvo odpadových vôd vypúšťaných z ČOV v mesiacoch február, marec, júl a september. 

Prevádzkovateľ tým porušil povinnosti stanovené v  § 26 ods. 1 písm. c) zákona o IPKZ, t.j. udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení.

4. Prevádzkovateľ vo vypúšťaných odpadových vodách z prevádzky prekročil v kontrolovanom období stanovené limitné koncentračné hodnoty v 5 z 5 predložených rozborov a prekročil stanovené limitné bilančné hodnoty za rok 2013 v ukazovateľoch BSK5, NL a N-NH4.
V ukazovateľoch CHSKCr, BSK5 a NL prekročil stanovené limitné koncentračné hodnoty v 5 z 5 predložených rozborov v kontrolovanom období. V ukazovateli N-NH4 prekročil stanovené limitné koncentračné hodnoty v 4 z 5 predložených rozborov v kontrolovanom období a v ukazovateli Crcelk. prekročil stanovené limitné koncentračné hodnoty v 3 z 5 predložených rozborov v kontrolovanom období.

V roku 2013 prekročil stanovené limitné bilančné hodnoty v ukazovateli BSK5 o 0,632 t, v ukazovateli NL  o 6,008 t a v ukazovateli N-NH4  o 3,304 t.
Uvedené je porušením podmienky B.2.3. integrovaného povolenia tým, že v roku 2013 prekročil stanovené limitné koncentračné hodnoty vypúšťaných odpadových vôd z ČOV a prekročil stanovené limitné bilančné hodnoty vypúšťaných odpadových vôd z ČOV. 

Prevádzkovateľ tým porušil povinnosti stanovené v  § 26 ods. 1 písm. c) zákona o IPKZ, t.j. udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení.

5.  Prevádzkovateľ vo vypúšťaných odpadových vodách z prevádzky nezabezpečil analýzu AOX v bodovej vzorke a  zisťovanie teploty vypúšťanej odpadovej vody z ČOV.
Uvedené je porušením podmienky B.2.4.5. a I.2.4.1.  integrovaného povolenia.

Prevádzkovateľ tým porušil povinnosti stanovené v  § 26 ods. 1 písm. c) zákona o IPKZ, t.j. udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení.
6. Prevádzkovateľ nevykonáva zdokumentovanie dosiahnutia súladu s povolenými množstvami vypúšťaných odpadových vôd a stanovenými hodnotami.

Uvedené je porušením podmienky B.2.4.8. integrovaného povolenia.
Prevádzkovateľ tým porušil povinnosti stanovené v  § 26 ods. 1 písm. c) zákona o IPKZ, t.j. udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení.
Ďalšie zistené skutočnosti:

· text podmienok B.2.4.6. a B.2.4.7.  je potrebné upraviť v súlade s § 36 ods.6 zákona 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a s nariadením č.269/2010 Z.z. , ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd takto:

6.  Metóda a spôsob vykonávania rozborov:
· do úvahy budú brané iba výsledky tých analýz, ktoré odoberú a stanovia akreditované laboratória určené pre vykonávanie rozborov v stanovených ukazovateľoch.

7. Metódy stanovenia sledovaného ukazovateľa: 

· podľa prílohy nariadenia vlády, ktorým sa stanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd (Nariadenie vlády č.269/2010 Z.z. ktorým sa stanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd) použiť možno aj inú metódu, ak jej detekčný limit, presnosť a správnosť zodpovedajú odporúčanej metóde.

f) Určenie opatrení podľa § 35 ods. 2 zákona o IPKZ

Na odstránenie zistených nedostatkov navrhujeme nasledovné opatrenia:

1. Aktualizovať prevádzkový poriadok ČOV na súčasný stav jej prevádzkovania (obsluha ČOV 3 v týždni) a zapracovať do prevádzkového poriadku povinnosť, aby obsluha prevádzky po odstávke ČOV dlhšej ako 5 dní zabezpečila rýchlejší nábeh ČOV dovozom aktívneho kalu do ČOV.

2. Malú biologickú čistiareň odpadových vôd AQUAPLAST typ AQP-5 bezpečne odstaviť (vyprázdniť a vyčistiť). Splaškové odpadové vody zo sociálnych zariadení na ČOV prečerpávať na čistenie do ČOV priesakových odpadových vôd.
g) Záver z kontroly

     Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ neudržiava prevádzku v súlade s vybranými podmienkami určenými v integrovanom povolení, podľa § 35 ods.1 zákona o IPKZ.  

     Na základe zistených skutočností inšpekcia podľa § 35 ods.2 zákona o IPKZ:

a) nariadi prevádzkovateľovi vykonať v určenej lehote opatrenia na nápravu,

b) uloží pokutu za zistený správny delikt.
h) Použité podklady
1. Prevádzkový poriadok ČOV

2. Monitoring vypúšťaných odpadových vôd  (ďalej len „OV“) ČOV za rok 2013 a 2014 (protokoly analýz odobratých vzoriek vypúšťaných OV, záznamy o množstve vypúšťaných OV – chýba mi august 2013)
3. Údaje o množstve priesakových kvapalín pritekajúcich do ČOV 

4. Prevádzkový denník množstvo odoberanej podzemnej vody zo studne (tak ako ste ho urobili v roku 2012)
5. Oznámenie odberov podzemných vôd na SHMÚ za rok 2013

6. Spotreba chemikálií v ČOV za rok 2013 a 2014 (január až marec)

7. Doklady súvisiace s plnením podmienky A.5.36. - z prevádzkového denníka záznamy o  vývoze splaškových odpadových vôd.

8. Doklady súvisiace s plnením podmienky A.5.38. - z prevádzkového denníka záznamy čistenie odlučovača ropných látok min. 1x do roka.

9. Doklady súvisiace s plnením podmienky A.5.39. -  z prevádzkového denníka záznamy o  vývoze priemyselných odpadových vôd zo záchytnej nádrže pri ploche na manipuláciu s PHM.

10. Kópia aktuálnej platnej zmluvy na prevádzkovanie ČOV 

11. Dokladovanie plnenia uložených opatrení uložených v rozhodnutí č. 4515-759/770220104/2011/Daň/O zo dňa 30.05.2011, s prílohami

i) Prílohy správ
Príloha č.1: 

Stanovisko prevádzkovateľa k správe z environmentálnej kontroly zo dňa 09.06.2014
Príloha č.2: 

Stanovisko prevádzkovateľa na ústnom pojednávaná dňa 11.06.2014

j) Prerokovanie správy s prevádzkovateľom podľa § 34 ods. 11 zákona o IPKZ
S výsledkami kontroly bol štatutárny zástupca kontrolovanej prevádzky oboznámený dňa 02.06.2014, kedy mu bola zaslaná e-mailovou poštou Správa z environmentálnej kontroly č. 26/2014/Mar/P.
Štatutárny zástupca spoločnosti zaslal dňa 9.6.2014 e-mailovou poštou písomné stanovisko, v ktorom sa vyjadril k  Správe z environmentálnej kontroly č. 26/2014/Mar/P a  k zisteným nedostatkom z kontroly.
Písomné stanovisko prevádzkovateľa  je priložené k Správe z environmentálnej kontroly č. 26/2014/Mar/P v prílohe č.1.
Vyjadrenie prevádzkovateľa na ústnom pojednávaní:

Písomné stanovisko prevádzkovateľa  je priložené k Správe z environmentálnej kontroly č. 26/2014/Mar/P v prílohe č.2.

Meno a podpis:
Vyjadrenie kontrol. orgánu (inšpekcie):

Prevádzkovateľ pri prerokovaní Správy z environmentálnej kontroly č. 26/2014/Mar/P nepredložil nové informácie a dôkazy, ktoré by mali vplyv na zistené nedostatky.

Kontrolu za SIŽP IŽP OIPK Žilina vykonala:

Ing. Marta Martinčeková, inšpektorka
