
[image: image1.wmf]
SLOVENSKÁ  INŠPEKCIA  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Žilina
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly 
Legionárska 5, 012 05 Žilina
č.: 6475-25787/77/2014/Šum
                                                Počet príloh: 2/Počet strán:4
SPRÁVA o bežnej environmentálnej KONTROLE  č. 72/2014/Šum/P
Správa o kontrole vypracovaná podľa § 34 ods. 10, 11 zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o IPKZ)

a) Spracovateľ správy

	Inšpektorát, Odbor, zodp. inšpektor
	IŽP Žilina, OIPK

Ing. Andrea Šumichrastová

	Telefón (fax)
	041/50 75 120

	E- mail
	andrea.sumichrastova@sizp.sk

	Dátum začatia kontroly
	12.08.2014

	Mená, podpisy a odbor inšpektorov, ktorí kontrolu vykonali 
	Meno a priezvisko
	odbor

	
	Ing. Andrea Šumichrastová
	OIPK


b) Prevádzkovateľ

	Obchodné meno alebo názov

Titul, meno, priezvisko konateľ-a/-ov
	Martinská teplárenská, a.s., 

Ing. Jaroslav Mihál – člen predstavenstva

Ing. Miroslav Šugár – člen predstavenstva

Ing. Viktor Leščinský – predseda predstavenstva

	Adresa sídla 
	Robotnícka 17, 036 80 Martin

	Korešpondenčná adresa (pokiaľ sa líši od adresy sídla)
	-

	IČO
	36 403 016


c) Prevádzka

	Názov prevádzky
	Martinská teplárenská, a.s., 



	Adresa prevádzky
	Robotnícka 17, 036 80 Martin

	Identifikácia prevádzky (VS)
	770390104

	Kategória činnosti: 
1. Energetika 

1.1.Spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom väčším ako 50 MW                                                

      NOSE-P: 101.01

	Integrované povolenie č. 712-24461/2007/Kun/770390104 dňa 30.07.2007 právoplatné dňom 25.02.2008

	Zmeny alebo rozšírenia kapacity prevádzky za posledný rok

	IP č. 5829-31223/2013/Daň/770390104/Z21-SP5
zo dňa 18.11.2013 právoplatné dňom 06.12.2013 

	Popis zmeny: Z21 - prehodnotenie podmienok integrovaného povolenia

	Mená pracovníkov za kontrolovanú prevádzku, ktorí sa kontroly zúčastnili
	Ing. Pavol Fillo – riaditeľ pre výrobu a techniku
Ing.Eva Blahová, tepelný technik 


Predmetom 

Predmetom správy o bežnej environmentálnej kontroly je výsledok kontroly, ktorú vykonala inšpekcia v súlade so zákonom č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), zákonom  č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“). 
Kontrola bola v súlade s § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania podmienok  integrovaného povolenia na ochranu ovzdušia, ako aj na zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene podmienok integrovaného povolenia.
O predmete kontroly a o jej zameraní bol informovaný Ing. Pavol Fillo, riaditeľ pre výrobu a techniku telefonicky prostredníctvom Ing. Evy Bláhovej, tepelný technik dňa 06.08.2014 Ing. Andreou Šumichrastovou.
Kontrolované obdobie: od 01.03.2013 do 12.08.2014
d) Údaje o plnení podmienok integrovaného povolenia č.712-24461/2007/Kun/770390104 zo dňa 30.07.2007 a č. 2369-7301/2013/Daň/770390104/Z20-SP4  
zo dňa 15.03.2013 (ďalej len IP):

Podmienka M.3.b) Počas realizácie rekonštrukcie komína vykonať jednorazové oprávnené meranie, ktorým prevádzkovateľ preukáže dodržanie emisných limitov (AMS bude počas realizácie búracích a stavebných prác mimo prevádzky), a ktorým bude nahradené kontinuálne meranie emisií.

Zhodnotenie plnenia podmienky
Počas realizácie rekonštrukcie komína, ktorá bola naplánovaná v termíne od 03/2013 – 09/2013 nebolo vykonané jednorazové oprávnené meranie. O tom, že meranie nebolo vykonané, dokazuje aj rozhodnutie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Okresného úradu Martin č: OU-MT-OSZP-2014/00233-Kh zo dňa 08.04.2014. Počas prevádzky zdroja v priebehu rekonštrukcie komína neboli údaje o dodržaní určených emisných limitov zistené v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 411/2012 Z.z. a podmienkami určenými v integrovanom povolení. Túto skutočnosť prevádzkovateľ zohľadnil použitím správneho koeficientu podľa § 5 ods. 2 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
V rozpore s IP. 
Prevádzkovateľ k nasledovnému uviedol svoje vyjadrenie listom dňa 24.09.2013. Martinská teplárenská mala naplánované vykonanie jednorazového merania v čase od 01.09.2013 do 15.09.2013, kedy sa očakávali vyššie výkony než boli dosahované počas realizácie diela. 

Pre vykonanie jednorazového merania sú definované podmienky – menovitý výkon kotla a prevádzka dosahovala v období realizácie výkon na kotli v rozsahu od 30-35 t/hod., teda rozdiel pri meraní v takomto režime by išiel ako zmarený do ovzdušia t.j. 45 až 40 t/hod pary. Vzhľadom k dĺžke merania 5 – 8 hod sa toto riešenie javí ako neekonomické. 
Priebeh realizácie stavby bol tak bezproblémový, že montáž vložky bola ukončená v termíne 20.08.2013, čo bolo o mesiac skôr ako sa pôvodne plánovalo. 

Podľa HMG a ZoD bol termín prác na demontáži provizórneho komína od 16.09.2013 do 22.09.2013. 

Na základe toho bolo vo vedení spoločnosti rozhodnuté o demontáži provizórneho komína bez vykonania merania. 

V súčasnej dobe je naplánovaná opakovaná funkčná skúška AMS v termíne od 30.09.2013 do 04.10.2013, ktorá podľa výsledku potvrdí funkčnosť AMS po rekonštrukcii komína. 
Podmienka M.3.c.: S Obvodným úradom životného prostredia v Martine odsúhlasiť spôsob zisťovania množstva emisií a výpočtu poplatku za znečisťovanie ovzdušia počas obdobia, kedy bude AMS mimo prevádzky.

Zhodnotenie plnenia podmienky
Postup výpočtu množstva emisie bol odsúhlasený Okresným úradom Martin rozhodnutím č. ŽP-2013/01002-Kh zo dňa 30.05.2013. 
V súlade s IP.
Podmienka M.3.h.: Oznámiť e-mailovou poštou inšpekcii začiatok a ukončenie prepojenia odvádzania spalín cez dočasný komín. Odvádzanie spalín cez dočasný komín je povolené len na nevyhnutne potrebnú dobu (prvá etapa 03/2013 - 09/2013 a druhá etapa 05/2014 - 07/2014). E-mail: sizpipkza@sizp.sk.
Zhodnotenie plnenia podmienky
Prevádzkovateľ dňa 19.03.2013 oznámil začatie stavby listom č. 410-13-043 zo dňa 21.03.2013. Ukončenie prepojenia odvádzania spalín cez dočasný komín dňa 20.08.2013, kedy bola ukončená montáž vložky, oznámil listom č. 410-13-108 zo dňa 24.09.2013.  
V súlade s IP.
e) Zhrnutie zistení

Pri kontrole bola zistená nasledovná skutočnosť:

Prevádzkovateľ počas realizácie rekonštrukcie komína, ktorá bola naplánovaná v termíne od 03/2013 – 09/2013 nevykonal jednorazové oprávnené meranie. O tom, že meranie nebolo vykonané, dokazuje aj rozhodnutie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Okresného úradu Martin č: OU-MT-OSZP-2014/00233-Kh zo dňa 08.04.2014. Počas prevádzky zdroja v priebehu rekonštrukcie komína neboli údaje o dodržaní určených emisných limitov zistené v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 411/2012 Z.z. a podmienkami určenými v integrovanom povolení. Túto skutočnosť prevádzkovateľ zohľadnil použitím správneho koeficientu podľa § 5 ods. 2 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
f) Záver z kontroly
Vykonanou kontrolou inšpekcia zistila nedostatok a v zmysle § 35 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ, uloží pokutu za zistený správny delikt. 
g) Použité podklady
· Rozhodnutie Okresný úrad Martin č. OU-MT-OSZP-2014/00233-Kh zo dňa 08.04.2014, o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, 
· list 410-13-108 Vec: Rekonštrukcia komína, doručený na inšpekciu 24.09.2013, ktorého súčasťou je zdôvodnenie nesplnenia bodu M3., 
· list 410-13-043 Vec: Rekonštrukcia 165 m komína – nerezová vložka, doručený na inšpekciu 26.03.2013, oznámenie o začatí stavby, 
· Denný report K4 z 11.08.2014, 
· Prevádzkové hlásenie z 11.08.2014. 
h) Prílohy správy
1. Rozhodnutie Okresný úrad Martin č. OU-MT-OSZP-2014/00233-Kh zo dňa 08.04.2014, o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. 
2. List 410-13-108 Vec: Rekonštrukcia komína, doručený na inšpekciu 24.09.2013, ktorého súčasťou je zdôvodnenie nesplnenia bodu M3..
Správa o bežnej environmentálnej kontrole č. 72/2014/Šum/P bola vypracovaná v Žiline dňa 16.09.2014. 

i) Prerokovanie správy s prevádzkovateľom podľa § 34 ods. 11 zákona o IPKZ

Dňa: 22.09.2014


Miesto: Martinská teplárenská, a.s.,
      Vyjadrenie prevádzkovateľa:
Berieme na vedomie. Stanovisko k nedostatku bolo zaslané dňa 24.09.2013. 
Meno a podpis:
Ing. Jaroslav Mihál, člen predstavenstva                                 .........................................      

 Ing. Viktor Leščinský, predseda predstavenstva                      .........................................

Meno a podpis:

      Ing. Eva Daňová, inšpektorka


             ......................................

      Ing. Miroslava Reková, vedúca OIPK                                        ......................................

Strana 4 z 4

_978412750.bin

