SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

##### Inšpektorát životného prostredia Žilina

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Legionárska 5, 012 05  Žilina

Č.:  7903-24620/2012/Pat/770110103                                                           Počet strán  :  6

Počet príloh :  0

Protokol  z  kontroly č. 38/2012

vykonanej v prevádzke „VAS s.r.o. Mojšová Lúčka“, prevádzkovateľa  VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina, IČO: 31 587 666, zo dňa 31.08.2012, vo veci plnenia vybraných podmienok integrovaného povolenia č. 2004/3177/770110103/545-Pt, zo dňa 20.12.2004, v znení neskorších zmien, ktorá vyplynula z predloženia správy o diskontinuálnom oprávnenom  meraní emisií v nečistených odpadových plynoch zo spaľovania zemného plynu v kotloch K1, K2 a K3,  v ktorej bolo potvrdené nedodržanie emisného limitu pre NOx na kotli K1.

Miesto a dátum vykonania kontroly : 23.05.2012 – doručenie správy z merania, 31.08.2012 a 10.09.2012

Kontrola bola vykonaná za obdobie od  21.03.2012  do 31.08.2012.

Kontrolu za SIŽP IŽP Žilina, OIPK v Žiline  vykonala :

Ing. Alžbeta Patúšová, inšpektorka

Kontroly sa zúčastnili za prevádzkovateľa :

Ing. Martin Barilla, technológ

Ing. Peter Krajči, zástupca riaditeľa

Predmetom

Predmetom tohto protokolu je výsledok kontroly plnenia vybraných podmienok integrovaného povolenia č. 2004/3177/770110103/545-Pt, zo dňa 20.12.2004 a jeho neskorších zmien, ktorá vyplynula z predloženia správy o diskontinuálnom oprávnenom  meraní emisií v nečistených odpadových plynoch zo spaľovania zemného plynu v kotloch K1, K2 a K3,  v ktorej bolo potvrdené nedodržanie emisného limitu pre NOx na kotli K1, v prevádzke „VAS, s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina“,  ktorej prevádzkovateľom je VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina, IČO: 31 587 666. Medzi vybrané podmienky integrovaného povolenia patrilo aj vykonanie periodického diskontinuálneho merania znečisťujúcich látok na zariadeniach kotolne , t.j. na kotloch K1, K2 a K3 pri spaľovaní len zemného plynu, kedy pracujú všetky kotly ako energetické zariadenia. Kotly K2 a K3 môžu pracovať aj v režime ako spaľovne odpadu, kedy spaľujú živočíšny tuk. V roku 2012 prevádzkovateľ nespaľuje živočíšny tuk, preto aj tieto zariadenia pracujú v roku 2012 ako energetické zariadenia pre výrobu tepla a pary pre potreby technológie a vykurovania vlastných objektov prevádzkovateľa.

Kontrola bola vykonaná v súlade s § 28 ods. 1 písm. c) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“),  v súlade s § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 6 ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

O predmete kontroly bol telefonicky informovaný Ing. Patúšovou  Ing. Martin Barilla, technológ, ktorý následne informoval zástupca konateľa spoločnosti Ing. Petra Krajčiho.

I.	Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi

VŠEOBECNE:

Základné údaje :

Názov kontrolovanej prevádzky :  VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina

Adresa kontrolovanej prevádzky :    Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina

Názov prevádzkovateľa : V A S s.r.o.

Adresa prevádzkovateľa : Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina

IČO :  31 587 666

KPČ: 6.5. Prevádzky na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie tiel zvierat a živočíšnych odpadov s kapacitou spracovania  väčšou ako 10 t za deň

ROZSAH  KONTROLY:

Predmetom tejto kontroly je plnenie vybraných podmienok integrovaného povolenia č.  2004/3177/770110103/545-Pt, zo dňa 20.12.2004 v znení jeho neskorších zmien, ktoré sa týkajú dodržiavania určených emisných limitov pre zariadenia kotolne, t.j. kotlov K1, K2 a K3 pri spaľovaní len zemného plynu, kedy pracujú všetky tri kotly ako energetické zariadenia. Kontrola  vyplynula z predloženia správy o diskontinuálnom oprávnenom  meraní emisií v nečistených odpadových plynoch zo spaľovania zemného plynu v kotloch K1, K2 a K3,  v ktorej bolo konštatované a potvrdené nedodržanie emisného limitu pre NOx na kotli K1.

II.		Predložené doklady

- Správa od spoločnosti TESO – Technické služby ochrany ovzduší Praha a.s., organizačná zložka, Letná 27, 040 01 Košice, IČO :44 415 630 o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií  č. T/001/12/OZ – oprávnené meranie hodnôt fyz.- chemických veličín, ktorými sú vyjadrené  emisné limity  za účelom preukázania údajov o dodržaní určených emisných limitov. Dátum merania 21.03.2012.

III.		Zistený stav

Inšpekcia obdržala dňa 15.08.2012 Správu od spoločnosti TESO – Technické služby ochrany ovzduší Praha a.s., organizačná zložka, Letná 27, 040 01 Košice, IČO : 44 415 630 o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií  č. T/001/12/OZ – oprávnené meranie hodnôt fyz.- chemických veličín, ktorými sú vyjadrené  emisné limity  za účelom preukázania údajov o dodržaní určených emisných limitov v nečistených odpadových plynoch zo spaľovania zemného plynu v kotloch K1, K2 a K3. Meranie na kotloch K1, K2 a K3  bolo vykonané dňa 21.03.2012. Oprávneným meraním bol zistený nesúlad  hodnoty emisnej veličiny NOx v odpadových plynoch z kotla K1, určenej v integrovanom povolení č. 2004/3177/770110103/545-Pt, zo dňa 20.12.2004 v znení jeho neskorších zmien.

Zdrojom znečisťovania ovzdušia je plynová kotolňa, umiestnená v priestoroch spoločnosti VAS, s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina, v ktorej sú nainštalované 3 parné kotly. Vyrábané teplo slúži na výrobu technologickej pary, ako teplonosné médium pre varáky a sušiarne, a na vykurovanie objektov prevádzky v zimnom období. Každá kotlová jednotka pozostáva z kotlového telesa a horáka na zemný plyn. Spaľovaním zemného plynu sa ohrieva príslušný pretlakový kotol. Na kotloch K2 a K3 sú nainštalované kombinované horáky, ktoré umožňujú spaľovanie buď zemného plynu , alebo živočíšneho tuku. Vzájomná kombinácia spaľovania živočíšneho tuku a zemného plynu nie je možná. Ak kotly K2 a K3 pracujú v režime spaľovania živočíšneho tuku, fungujú ako spaľovňa odpadu a nepoužívajú stabilizáciu zemným plynom. Žiaden z uvedených kotlov nie je vybavený zariadením na čistenie spalín. Odpadový plyn z každého kotla je odvádzaný priamo do vonkajšieho ovzdušia cez komín,  nainštalovaný  priamo na skrini každého kotla.

Technické parametre kotlov a horákov :

| Kotol | K1 | K2 | K3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobca | LOOS International, GmbH | LOOS International, GmbH | ČKD Dukla |
| Typ | UL-S12 | UL-S12 | BK6 |
| Menovitý tepelný príkon v MW | 9,1 | 9,1 | 4,55 |
| Menovitý parný príkon v t/h | 12 | 12 | 6 |
| Horák | Horák č.1 | Horák č.2 | Horák č.3 |
| Výroba | WEISHAUPT | SAACKE | SAACKE |
| Menovitý tepelný výkon v kW | 1000 - 10500 | 1500-9000 | 4400 |
| Palivo | ZPN | ZPN alebo živočíšny tuk | ZPN alebo živočíšny tuk |

IP č. 2004/3177/770110103/545-Pt , zo dňa 20.12. 2004 v znení rozhodnutia č. 6969-35657/2010/Pat/770110103/Z30, zo dňa 01.12.2010, časť II., bod B. Určenie emisných limitov pre všetky látky unikajúce z prevádzky vo významnom množstve, B.1.Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia.

V podmienke B.1. je uvedené, že emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty nižšie uvedené.

B.1.1.1.)  Všetky vyššie uvedené kotly pri prevádzke len na zemný plyn predstavujú stredný zdroj znečisťovania ovzdušia. Pre uvedené kotly pri spaľovaní len zemného plynu určujeme tieto emisné limity :

Kotol K1:

Tabuľka č.5.

| Znečisťujúca látka | Emisný limit |
| --- | --- |
| TZL SO2 NOx CO | Neurčuje sa Neurčuje sa 175 mg/m3 30 mg/m3 |

Kotol K2:

Tabuľka č.6.

| Znečisťujúca látka | Emisný limit |
| --- | --- |
| TZL SO2 NOx CO | Neurčuje sa Neurčuje sa 115 mg/m3 30 mg/m3 |

Kotol K3:

Tabuľka č.7.

| Znečisťujúca látka | Emisný limit |
| --- | --- |
| TZL SO2 NOx CO | Neurčuje sa Neurčuje sa 175 mg/m3 30 mg/m3 |

Pre zariadenia, ktoré spaľujú zemný plyn  z verejnej distribučnej siete sa emisný limit pre TZL a SO2  neustanovuje a neuplatňujú sa ani všeobecné emisné limity.

Podmienky platnosti emisných limitov:

Všetky vyššie uvedené emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných podmienkach 101,325 kPa a 0 oC a pre obsah kyslíka v spalinách vo výške 3 % obj.

Plnenie podmienok B.1. a B.1.1.1.) : v rozpore s IP.

V  IP č. 2004/3177/770110103/545-Pt , zo dňa 20.12. 2004 v znení rozhodnutia č. 6969-35657/2010/Pat/770110103/Z30, zo dňa 01.12.2010, časť II., bod B. Určenie emisných limitov pre všetky látky unikajúce z prevádzky vo významnom množstve, B.1.Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, v podmienke B.1. inšpekcia určila, že emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty uvedené pod bodom B.1.1.1.).

Pre kotol K1  určila inšpekcia  emisné limity pri spaľovaní zemného plynu pre znečisťujúce látky NOx na úrovni 175 mg/m3  a pre  CO na úrovni 30 mg/m3 .

Pre kotol K2  určila inšpekcia  emisné limity pri spaľovaní zemného plynu pre znečisťujúce látky NOx na úrovni 115 mg/m3  a pre  CO na úrovni 30 mg/m3 .

Pre kotol K3  určila inšpekcia  emisné limity pri spaľovaní zemného plynu pre znečisťujúce látky NOx na úrovni 175 mg/m3  a pre  CO na úrovni 30 mg/m3 .

Vyššie uvedené emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných podmienkach 101,325 kPa a 0 oC a pre obsah kyslíka v spalinách vo výške 3 % obj.

Emisné limity pre TZL a SO2  neurčila, nakoľko sa jedná o zariadenia, ktoré spaľujú zemný plyn  z verejnej distribučnej siete. Pre tieto zariadenia sa emisný limit pre tieto znečisťujúce látky  neustanovuje a neuplatňujú sa ani všeobecné emisné limity.

V súlade s § 9 ods. 4 a 7 vyhlášky č. 356/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší  sa dodržiavanie emisných limitov pre energetické zdroje posudzuje počas skutočnej prevádzky zdroja a  emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia, hmotnostný tok, emisný stupeň  sa pri diskontinuálnom oprávnenom meraní  považuje za dodržaný, ak žiadna hodnota v každej sérii jednotlivých meraní neprekročí ustanovenú hodnotu.

Pre kotol K1  inšpekcia určila emisné limity pri spaľovaní zemného plynu pre znečisťujúcu látku NOx na úrovni 175 mg/m3.  Zistená hmotnostná koncentrácia NOx, prepočítaná na suchý plyn pri štandardných podmienkach 101,325 kPa a 0 oC a pre obsah kyslíka v spalinách vo výške 3 % obj., pri najnižšom tepelnom výkone kotla K1 bola 196 mg/m3. Merania pri najnižšom tepelnom výkone kotla K1 teda potvrdili nedodržiavanie určeného emisného limitu pre NOx.

Nedodržanie emisného limitu pre NOx  na kotli K1 je porušením  podmienky č. B.1.1.1.) IP č. 2004/3177/770110103/545-Pt , zo dňa 20.12. 2004 v znení rozhodnutia č. 6969-35657/2010/Pat/770110103/Z30, zo dňa 01.12.2010, čo je porušením § 20 ods.2 písmeno a) zákona o IPKZ.

- Záver

Skontrolovaná bola 1 podmienka IP.  Porušená bola 1 podmienka IP.

Kontrolou bolo zistené :

Pre kotol K1  inšpekcia určila emisné limity pri spaľovaní zemného plynu pre znečisťujúcu látku NOx na úrovni 175 mg/m3. Pri oprávnenom diskontinuálnom meraní, vykonávanom na kotli K1 dňa 21.03.2012, oprávnená osoba TESO – Technické služby ochrany ovzduší Praha a.s., organizačná zložka, Letná 27, 040 01 Košice  zistila pri najnižšom tepelnom výkone kotla K1 hmotnostnú koncentráciu NOx, prepočítanú na suchý plyn, pri štandardných podmienkach 101,325 kPa a 0 oC a pre obsah kyslíka v spalinách vo výške 3 % obj., na úrovni 196 mg/m3, čo predstavuje hodnotu o cca 12 % vyššiu, ako je stanovený emisný limit.

Oprávnená osoba v bode 6.4. Správy  o diskontinuálnom oprávnenom meraní č. T/001/12/OZ  zo dňa 13.04.2012 uvádza, že emisné limity určené v integrovanom povolení  pre CO a NOx sú pre predmetné energetické zariadenia (kotly) pri spaľovaní zemného plynu atypické, v porovnaní s vyhláškou č. 356/2010 Z.z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.

Pri určovaní emisných limitov inšpekcia vychádzala z výsledkov meraní, vykonaných na týchto zariadeniach  pred rokom 2004, ktoré prevádzkovateľ predložil inšpekcii  k nahliadnutiu v rámci prvej žiadosti o vydanie integrovaného povolenia v roku 2004.

Z uvedeného vyplýva, že prevádzkovateľ prekročil určený emisný limit, čím porušil podmienku č. B.1.1.1.) IP č. 2004/3177/770110103/545-Pt, zo dňa 20.12. 2004 v znení rozhodnutia č. 6969-35657/2010/Pat/770110103/Z30, zo dňa 01.12.2010, čo je porušením § 20 ods. 2 písm. a), pretože neudržiava prevádzku v súlade s podmienkami určenými v integrovanom povolení.

Inšpekcia   vyzýva prevádzkovateľa, aby  v lehote do 1 mesiaca, od ukončenia kontroly č. 38/2012  podal žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, obsahom ktorej bude prehodnotenie určených emisných limitov  pre  zariadenie kotolne – kotly K1 až K3 pri spaľovaní zemného plynu.

Protokol bol vypracovaný v Žiline  dňa   05.09.2012.

- Informovanie prevádzkovateľa o výsledku kontroly

O výsledku kontroly a obsahu protokolu boli dňa 06.09.2012 e- mailovou poštou informovaní Ing. Peter Krajči, zástupca riaditeľa a Ing. Martin Barilla, technológ.

- Vyjadrenia vedúceho kontrolovaného subjektu (štatutárneho zástupcu) kontrolovanej prevádzky ku kontrolným zisteniam

Dňa 10.9.2012 bola odovzdaná žiadosť o zmenu podmienok IP.

Súhlasíme s obsahom protokolu.

Podpisy pracovníkov kontroly:

Ing. Alžbeta Patúšová,  inšpektorka

Podpisy zástupcov prevádzkovateľa:

Ing. Peter Krajči, zástupca riaditeľa

Ing. Martin Barilla, technológ

Protokol z  kontroly prevzal dňa    10.09.2012 :  Ing. Peter Krajči, zástupca riaditeľa