strana 6/6 priebežného protokolu č. 4658 – 14589/2009/Poj/371640107  


[image: image1.wmf]
SLOVENSKÁ  INŠPEKCIA  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly 
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
Číslo: 4658 – 14589/2009/Poj/371640107                                                         dňa 04. 05. 2009
P R O T O K O L
o výsledku vykonanej  kontroly č. 02/2009-Poj
 vykonanej na prevádzke „Levické mliekarne a.s.“

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, (ďalej len „inšpektorát“) ako príslušný orgán kontroly v štátnej správe podľa § 9 ods. 1 písm. a) a §  10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako orgán štátneho dozoru podľa § 28 ods. 1 písm. c)  zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako orgán kontroly podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe (ďalej len „zákon o kontrole“), vykonala podľa § 21 zákona o IPKZ  štátny dozor 

prevádzky:
         „Levické mliekarne a.s.“ 

prevádzkovateľovi: 

         LEVICKÉ MLIEKARNE a.s.

         Júrska cesta č. 2  

                                                      934 01 Levice
                                                      IČO: 31 412 271 
 

dátum a čas vykonania kontroly:  11. 03. 2009 o 9. 00 hod. 
kontrolované obdobie:      od nadobudnutia právoplatnosti integrovaného povolenia           (20. 11. 2007) do 11. 03. 2009. 

kontrolu vykonali inšpektori:      Ing. Ingrid Pojezdalová 
                                                     Ing. Peter Šimurka
za kontrolovaný subjekt sa kontroly zúčastnili:  

                                                   Ing. Jana Domokošová – referent životného prostredia, BOZP                        

                                                   Vladimír  Kocka – manager techniky




            Miroslav Pastier – energetik 
                                                      

Predmetom
kontroly je dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia, najmä podmienok povolenia s určeným termínom plnenia povinností (ďalej len „povolenia“) vydaného inšpekciou rozhodnutím č.: 6172 - 34703/2007-Kys/371640107 zo dňa                 25. 10. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20. 11. 2007, ktorým inšpekcia povolila vykonávanie činnosti v prevádzke podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ. 


O predmete kontroly a termíne jej vykonania bola telefonicky informovaná Ing. Jana Fabianová – členka predstavenstva dňa 09. 03. 2009.

I. ZÁKLADNÉ  ÚDAJE:

VŠEOBECNE:

presný názov kontrolovaného subjektu: 
      LEVICKÉ  MLIEKARNE a.s.
adresa:         
Júrska cesta č. 2  

                                                    
 934 01 Levice
forma hospodárenia:


      akciová spoločnosť 
IČO:




      31 412 271


kontrolovaná prevádzka:                                „LEVICKÉ  MLIEKARNE a.s. “ 
SITUOVANIE  PREVÁDZKY:
Prevádzka sa nachádza v Nitrianskom kraji, okres Levice, v katastrálnom území Levice.   

ROZSAH  ČINNOSTI:


Kontrolovaný subjekt na KOJ vykonáva priemyselnú činnosť zaradenú do kategórie priemyselných činností podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ bod 6.4.c) Prevádzky na úpravu a spracovanie mlieka, kde množstvo odoberaného mlieka je väčšie ako 200 t za deň (v priemere za rok).  

NOSE-P: 105.03 Výroba potravín a nápojov (celá skupina) - (zaradenie do skupiny podľa prílohy č. 3 vyhlášky č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ).

Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia. 
PRÁVNY  STAV:
Integrované povolenie vydala SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly rozhodnutím č.:  6172- 34703/2007-Kys/371640107 zo dňa 25. 10. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20. 11. 2007.
II. PREDLOŽENÉ  DOKLADY:
(predložené dňa 11. 03. 2009)

1. doklady o príjme surového kravského mlieka – k nahliadnutiu

2. rozhodnutie RÚVZ v Leviciach – súhlas s uvedením priestorov „Skladovanie chemikálií“  do prevádzky a súhlas na schválenie prevádzkového poriadku – fotokópia

3. evidencia kontroly zhromažďovania odpadov na schválených miestach 1 x mesačne – k nahliadnutiu  
(ďalšie doklady doložené dňa 01. 04. 2009)

4. cenová ponuka na vykonanie spodnej izolácie s živičnou krytinou Sklobit G 200 S 40 v sklade chemikálií
5. certifikát preukázania zhody pre Sklobit 40 mineral,  Sklobit 40 dekor   

6. certifikát pre p. Jaroslava Méresa – oprávnenie aplikovať asfaltované pásy
7. súpis vykonaných prác a dodávok na vykonanie izolácie proti ropným produktom

8. certifikát autorizovanej montážnej firmy  na montáž strešného hydroizolačného systému  

9. vyhlásenie zhody pre Izolačné fólie z PVC – P  Ekoplast 806

10. certifikát vnútropodnikovej kontroly  pre Izolačné fólie z PVC-P Ekoplast 806 

11. výsledok rozboru tekutiny z nádrži zo skladu chemikálií 

12. správa z kapilárnych skúšok tesností nádrží   

III.  ZISTENÝ  STAV  (porovnanie s podmienkami povolenia):
Podmienka II.A.3.2 - Prevádzka neprekročí množstvo látky uvedené v tabuľke bez povolenia inšpekcie.

	                        Látka
	Maximálne množstvo za deň

	              mlieko
	250 000 litrov


Zistený stav:

Celkové množstvo prijatého surového kravského mlieka ďalej len „SKM“) bolo 74 842 855 l za rok 2008. Z toho v Leviciach bolo spracovaných 42 476 831 l SKM za rok 2008, čo je 116 375 l SKM za deň. Toto je menej ako maximálne povolené množstvo.   
Podmienka II.C.1 - Všetky plochy (napr. manipulačné plochy, podlahy v skladoch), potrubné rozvody, skladovacie nádrže a havarijné nádrže, v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami, je potrebné technicky zabezpečiť v termíne do 30. 04. 2008 v zmysle príslušných STN a platných právnych predpisov na úseku štátnej vodnej správy.
Zistený stav:

Sklad olejov a pohonných hmôt (obj. č. 114)
4 ks sudov s olejmi o objeme 200 l boli v uložené čase obhliadky na konzolách v záchytnej vani, ktorá je však nedostatočnej šírky. 

13 ks sudov o objeme 200 l plných oleja nebolo umiestnených v záchytnej vani.  
5 ks PVC bandasiek plných olejov o objeme 5 l neboli uložené v záchytnej vani – boli voľne položené na betónovej podlahe skladu. 

85 ks PVC bandasiek o objeme 5 l  s dezinfekčnými prostriedkami PEDOX 5AA/50-nebezpečný pre životné prostredie boli uložené voľne na betónovej podlehe, bez záchytnej vani.

Betónová podlaha skladu je vyspádovaná do záchytnej havarijnej nádrže. Nie je opatrená žiadnym náterom a nie je zdokladovaná skúška tesnosti na podlahu skladu ani na záchytnú havarijnú nádrž.

Centrálny sklad chemikálií (obj. č. 147)
Betónová plocha zastrešená bez bočných stien je odkanalizovaná tromi vpustami do záchytnej podzemnej nádrže. Táto bola v čase obhliadky plná tekutiny, napriek zastrešeniu.

Podľa dokladu o rozbore tejto tekutiny závodným kontrolným laboratóriom išlo kvapalinu bez prítomnosti kyseliny a hydroxid, bez mazľavej konzistencie typickej pre chemikálie, bez vôni a zápachu.
Centrálne čistiace stanice pre výrobnú budovu a čistenie cisterien (obj. č. 21, 110)

Betónová podlaha v sklade je vyspádovaná do dvoch záchytných nádrží, povrch podlahy bol na viacerých miestach mechanicky poškodený - popraskaný. Doklad o skúške tesnosti na podlahu a na obe záchytné nádrže nebol predložený.

Zhromaždisko nebezpečných odpadov (ďalej len „NO“) (obj. č. 97)

Miestnosť s vybetónovanou podlahou, v ktorej sa nachádzajú iba obaly od NO – prázdne PVC bandasky od chemikálií na regáloch. V PVC vreci boli plechovky od farby a v ďalšom PVC vreci boli absorbenty. Na regáloch boli uložené vyradené žiarivky.
Zásobná nádrž na odpad kat. č. 02 05 01 „O“ (obj. č. 0)

Ide o príves, ktorý je v letných mesiacoch chladený ventilátorom. Odpad je uložený v Kuka nádobe a v kovovej uzatvorenej nádrži. Jedná sa odpad z lapača tukov, výrobky po záručnej lehote a pod. odovzdávané do kafilérie.

Zhromaždisko odpadových olejov (obj. č. 1)     
Odpadové oleje sú uskladnené v dvoch kovových nádržiach, uložených v oceľovej záchytnej vani a jednej kovovej nádrži uloženej v betónovej záchytnej nádrži.  
Kovová nádrž tvaru kvádra na zaolejované handry je umiestnená pod prístreškom ale nebola umiestnená v záchytnej vani. V čase obhliadky bola plná dažďovej vody, zmiešanej s s olejmi. 
Na žiadnu z nádrží nie sú dokladované skúšky tesnosti.

Zhromaždisko je umiestnené pod prístreškom      

Čpavkové hospodárstvo (obj. č. 42) 
Odpúšťanie odpadového oleja z odlučovača oleja prebieha vonku do 10 l nádoby (vedra), pri stene budovy čpavkového hospodárstva na dvoch miestach (nie súčasne).

Vedro na odpustený odpadový olej bolo položené v čase obhliadky na nezabezpečenom teréne – na kvádri. Bezprostredné  okolie odpúšťania je zaolejované.      

Trafostanica (obj. č. 139)     
V budove transformátora je olejový transformátor  na štrkovom lôžku, ktoré bolo z časti mokré alebo mastné. Z bezpečnostných dôvodov sa nedá priblížiť k tomuto zariadeniu.

Expedičný tunel      

V čase obhliadky sa tu nachádzali 7 x 200 l sudy uložené na drevených paletách. V štyroch sudoch sa nachádzal olej. Na tomto mieste nie je v rozhodnutí povolené skladovať takéto látky ani obaly od nebezpečných látok a nie je zabezpečené na takéto skladovanie.  
 

Podmienka II.I.3-  Prevádzkovateľ zabezpečí kontrolu týkajúcu sa zhromažďovania odpadov (množstvo, druh, označenie) na schválených miestach raz za mesiac. O kontrole viesť záznam v prevádzkovej evidencii.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ predložil evidenciu kontroly týkajúcu sa zhromažďovania odpadov. Evidencia je vedená mesačne od roku 2007. 
IV.  ZISTENÉ NEDOSTATKY:  
Podmienka II.C.1 - Všetky plochy (napr. manipulačné plochy, podlahy v skladoch), potrubné rozvody, skladovacie nádrže a havarijné nádrže, v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami, je potrebné technicky zabezpečiť v termíne do 30. 04. 2008 v zmysle príslušných STN a platných právnych predpisov na úseku štátnej vodnej správy.
Sklad olejov a pohonných hmôt (obj. č. 114)  - záchytná vaňa pod sudmi s olejmi je nedostatočnej šírky – okraje sudov prečnievali zo záchytnej vani, takže záchytná vaňa neplnila funkciu na zachytenie objemu uložených sudov. Ďalšie sudy s olejmi neboli umiestnené v záchytnej vani, bandasky s dezinfekčným prostriedkom nebezpečným pre životné prostredie boli voľne uložené na betónovej podlahe bez záchytnej vani. Na betónovú podlahu a záchytnú nádrž pod podlahou  nie sú dokladované skúšky tesnosti.   
Centrálny sklad chemikálií (obj. č. 147) - Na záchytnú nádrž pod podlahou  nie sú dokladované skúšky tesnosti. Záchytná nádrž, slúžiaca na zachytenie skladovanej látky – chemikálií v prípade havárii bola plná tekutiny a podľa dokladu o rozbore tejto kvapaliny nešlo o takéto chemikálie. Nebol preukázaný pôvod tekutiny nachádzajúcej sa v záchytnej nádrži.  

Centrálne čistiace stanice pre výrobnú budovu a čistenie cisterien (obj. č. 21,10) - Na betónovú podlahu a záchytnú nádrž pod podlahou  nie sú dokladované skúšky tesnosti.  Povrch podlahy bol na viacerých miestach mechanicky poškodený. 
Zhromaždisko odpadových olejov (obj. č. 1) – Kovová nádrž so zaolejovanými handrami nie je uložená v záchytnej vani. V čase obhliadky však bola plná zaolejovanej vody.  Na nádrže na odpadové oleje ani na záchytné nádrže  nie sú dokladované skúšky tesnosti.     
Čpavkové hospodárstvo (obj. č. 42) – odpúšťanie odpadového oleja z odlučovača oleja do nádoby sa vykonáva na nezabezpečenom mieste, ktoré bolo v čase obhliadky znečistené olejom. 
Expedičný tunel – skladovanie oleja v sudoch na tomto mieste je v rozpore s povolením a predmetné miesto nie je havarijne zabezpečené.
Vyššie uvedené objekty nie sú technicky zabezpečené  tak, aby spĺňali právne predpisy na úseku štátnej vodnej správy.
Podmienka nesplnená.
V. INFORMOVANIE  PREVÁDZKOVATEĽA  O VÝSLEDKU  KONTROLY:  

Inšpektorát si listom č. 4658 – 14593/2009/Poj/371640107 zo dňa 04. 05. 2009 vyžiadal písomné vyjadrenia vedúceho kontrolovaného subjektu (štatutárneho zástupcu) ku všetkým kontrolným zisteniam uvedeným v Protokole o výsledku  vykonanej kontroly č. 02/2009-Poj. Vedúci kontrolovaného subjektu bol oboznámený s protokolom dňa 12. 05. 2009.

VI. VYJADRENIA VEDÚCEHO KONTROLOVANÉHO SUBJEKTU (štatutárneho zástupcu) kontrolovanej prevádzky ku kontrolným zisteniam:  


Vedúci kontrolovaného subjektu – v zastúpení MUDr. Mariánom Šoltym – predsedom predstavenstva a Ing. Janou Fabianovou – členkou predstavenstva spoločnosti zaslali   inšpektorátu Vyjadrenie ku kontrolným zisteniam uvedeným v Protokole o výsledku kontroly č. 02/2009-Poj zo dňa 04. 05. 2009 v prevádzke „Levické mliekarne a.s.“  v Leviciach listom zo dňa 20. 05. 2009.
Súčasťou  Protokolu o výsledku kontroly  sú nasledovné písomnosti:

1. Priebežný protokol z kontroly č. 4658-8170/2009/Poj/371640107 zo dňa 11. 03. 2009

2. Predložené doklady uvedené v časti II. tohto Protokolu (pod č. 2 a  4 až 12)
3. Dodatok k Protokolu z kontroly č. 4658 – 18031/2009/Poj/371640107                                                         zo dňa 01. 06. 2009
4. Vyjadrenie vedúceho kontrolovaného subjektu (štatutárneho zástupcu) kontrolovanej prevádzky ku kontrolným zisteniam zo dňa 20. 05. 2009

5. Zdôvodnenie neopodstatnenosti námietok

6. Správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške tlakovej nádoby stabilnej na: –  nádrž HNO3, 2 x nádrž na NAOH v centrálnej čistiacej stanici; na nádrž NAOH, na nádrž P3-Horolith CD, nádrž na vodu v myčke cisterny;  na nádrž vody – výplach, nádrž P3 – Horolith CD, nádrž HNO3 a nádrž na dezinfekciu  v CIP.     
podpisy pracovníkov kontroly:
za SIŽP-IŽP, SP Nitra, OIPK:

Ing. Ingrid Pojezdalová                                                          ....................................................

Ing. Peter Šimurka                                                                  .................................................... 

podpis  vedúceho kontrolovaného subjektu (štatutárneho zástupcu):

LEVICKÉ MLIEKARNE  a.s. 
Ing. Michal Bóna                                                                  .....................................................
Dušan Sámela                                                                       .....................................................
_978412750.bin

