Číslo RZ: 3211-7982/47/2014/Mkš							                                            Počet príloh/počet strán: č. -/9

- SPRÁVA  Z  ENVIRONMENTÁLNEJ  KONTROLY

- č. 03/2014/Mkš/Z

vykonanej v prevádzke „Tepláreň“, Zvolen, ktorej prevádzkovateľom je Zvolenská teplárenská, a.s., Lučenecká cesta 25, 96150 Zvolen, pre ktorú vydala Slovenská inšpekcia životného prostredia, inšpektorát Banská Bystrica integrované povolenie
č. 1609-25918/2007/Kor/470610106 zo dňa 20. 08. 2007, v znení jeho neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“).

- Kontrola bola vykonaná dňa 13. 02. 2014

Kontrolu vykonal:

za SIŽP - IŽP Banská  Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly:

Ing. Ivan Mikloš - odborný radca inšpektor/ OIPK/SIŽP-IŽP Banská Bystrica

Ing. Katarína Raučinová - vedúca odboru OIPK/SIŽP-IŽP Banská Bystrica

# Kontroly sa zúčastnili:

za Zvolenskú teplárenskú, a.s.:

Ing. Drahomíra  Ďuríková, Zvolenská teplárenská, a.s., referent ekológie

- P r e d m e t o m

správy z environmentálnej kontroly (ďalej len „správa“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala SIŽP - IŽP Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) v súlade so zákonom č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom
č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania podmienok integrovaného povolenia a na zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene podmienok a k zmene povolenia. O vykonaní kontroly a o jej zameraní bol informovaný štatutárny zástupca prevádzkovateľa prostredníctvom referenta ekológie telefonicky
dňa 11. 02. 2014.

Kontrolované obdobie:	 od 01. 01. 2013 do 13. 02. 2014

- Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi

  - Všeobecne

Názov prevádzky: „Tepláreň“ (ďalej len „prevádzka“)

Adresa kontrolovanej prevádzky: Lučenecká cesta 25, 96150 Zvolen

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno: Zvolenská teplárenská, a.s.

Sídlo: Lučenecká cesta 25, 96150 Zvolen

IČO: 36 052 248

Kategória priemyselnej činnosti:

KPČ: 1.1

  - Popis prevádzky

Prevádzka je v zmysle prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ zaradená do kategórie činnosti 1. Energetika - 1.1. Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo väčším ako 50 MW. V zmysle prílohy č. 1 vyhlášky č. 410/2012 Z. z., Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší (ďalej len „vyhláška“) je zariadenie na spaľovanie palív vo vzťahu k uplatňovaniu emisných limitov začlenené pod bodom 1.2.1. Vydané integrované povolenie sa vzťahuje aj na ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané
v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia. Predmetom činnosti prevádzky je výroba, dodávka a rozvod tepla a elektrickej energie. Základným zdrojom na výrobu tepla je tepláreň „TpB“ s granulačnými parnými kotlami K-01 (menovitý tepelný príkon 126 MWt) a K-02 (menovitý tepelný príkon 73 MWt).

Spaľovanie paliva (pozn. nízkosírne hnedé energetické uhlie (HEU), dendromasa /drevná štiepka/, resp. fytomasa /peletky z poľnohospodárskej produkcie (slama, tráva, .../, zemný plyn naftový /ZPN/) prebieha v upravených granulačných kotloch (K-01, K-02) v spaľovacej komore
na pásovom rošte (pozn. v prevádzke od 06. 06. 2008). Výrobné zariadenia v časti tepláreň TpA sú využívané ako špičková a havarijná rezerva. Dymové plyny z kotla vstupujú dvoma samostatnými výduchmi do dvoch 3-sekčných elektrostatických odlučovačov (účinnosť 99,5 %) vybavených oklepávacími jednotkami elektród, kde sa zbavia tuhých znečisťujúcich látok (pozn. pre každý kotol inštalované samostatne). Spaliny sú následne odvádzané dvoma dymovodmi (DN 3150 mm), na ktorých sú inštalované odberové sondy analyzátorov emisií do komína
(180 m). Vyhodnocovacie zariadenie a prevodníky automatizovaného meracieho systému emisií (ďalej len „AMS“) pri spaľovaní viacerých druhov palív (na základe vstupných údajov
o tepelnom príkone každého paliva) vypočíta modifikovaný vážený priemer emisných limitov. Ostatné súvisiace činnosti (príprava vody pre potreby parných kotlov, ...) sú vykonávané v zmysle vydaného integrovaného povolenia.

- Predložené doklady

- mesačné protokoly emisných hodnôt za mesiace 01-12/2013 kotlov K01 a  K02;

- denné protokoly emisných hodnôt od 01.01.2014 - 12. 02. 2014 kotlov K01 a  K02;

- ročný protokol emisných hodnôt za rok 2013 kotlov K01 a  K02;

- Správa o oprávnenom meraní emisií .č 01/11-11/46-2/2013 zo dňa 23. 05. 2013;

- Denné bilancie parametrov inštalovaných zariadení (12. 02. 2014);

- Oznámenie o zaradení prevádzky do Prechodného národného programu SR pre veľké spaľovacie zariadenia zo dňa 27. 01. 2014;

- Protokoly o akreditovanej skúške vzoriek odpadových vôd (EUROFINS BEL/NOVAMANN, s.r.o.);

- Certifikát o overení určeného meradla (Kalibračné laboratórium vodomerných meračov, Bratislava).

- Zhodnotenie dodržiavania podmienok povolenia

  - Rozsah  kontroly:

Prevádzka nie je zaradená do systému environmentálneho manažérstva (EMS) alebo environmentálne orientovaného riadenia a auditu (EMAS). Ku dňu vykonania kontroly
nie je uverejnený právne záväzný akt Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách (BATC) pre danú kategóriu priemyselnej činnosti podľa prílohy č. 2 zákona o IPKZ a prehodnotenie alebo aktualizácia podmienok povolenia v zmysle § 33 ods. 1 zákona IPKZ nebola vykonaná. Kontrola bola zameraná na plnenie vybraných podmienok integrovaného povolenia súvisiacich s prevádzkou spaľovacích zariadení (granulačné parné kotly K-01 a K-02), plnenie súvisiacich technicko-organizačných opatrení na prevenciu znečisťovania ovzdušia, kontrolu súvisiacej evidencie a ich vyhodnotenie, evidenciu odberu povrchových vôd a vypúšťania odpadových vôd.

- Kontrolované podmienky integrovaného povolenia

- Kontrola plnenia uložených opatrení uvedených v podmienkach povolenia v časti II.,  v kap. I., bod č. 1.4.1 písm. a).

„Emisné limity pre zariadenia na spaľovanie palív sa pri kontinuálnom meraní považujú
za dodržané, ak z vyhodnotenia výsledkov meraní za skutočný čas prevádzky vyplynie,
že v kalendárnom roku žiadna priemerná hodnota za kalendárny mesiac neprekročí hodnotu emisného limitu.“

Kontrolné zistenie:

Za obdobie skutočnej prevádzky je považované obdobie od 23. 07. 2013 (pozn.: nadobudnutie právoplatnosti súhlasu na prevádzku AMS po vykonaných zmenách). Z kontroly evidencie, ktorú vedie prevádzkovateľ v zmysle §2 ods. 4 Vyhlášky č. 357/2010 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, v závislosti od druhu stacionárneho zdroja v rozsahu vymedzenom v dokumentácii stacionárneho zdroja vyplynulo, že granulačné parné kotly K-01 a K-02 v mesiacoch 07/2013 a 08/2013 neboli prevádzkované. Pre účel kontroly dodržania hodnôt emisných limitov za uplynulý rok 2013 sú hodnotené mesiace 09/2013 - 12/2013.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené priemerné mesačné hodnoty emisií znečisťujúcich látok
za kontrolované obdobie.

| ZL |  | SO2 |  | NOx ako NO2 |  | CO |  | TZL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jednotka |  | mg.Nm-3 |  | mg.Nm-3 |  | mg.Nm-3 |  | mg.Nm-3 |  |
| EL ZPN |  | 35 |  | 200 |  | 100 |  | 5 |  |
| EL HEU |  | 1604 |  | 600 |  | 250 |  | 100 |  |
| EL Biomasa |  | 200 |  | 600 |  | 250 |  | 100 |  |
| I(%) |  | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 30 |  |
| - |  | PMH | EL(PMH) | PMH | EL(PMH) | PMH | EL(PMH) | PMH | EL(PMH) |
| 09/2013 | K01 | 1025.61 | 900.11 | 439.39 | 586.26 | 25.51 | 244.72 | 56.22 | 96.96 |
|  | K02 | 1074.53 | 940.45 | 132.96 | 247.46 | 132.96 | 247.46 | 28.54 | 98.54 |
| 10/2013 | K01 | 947.25 | 978.57 | 443.78 | 593.31 | 58.07 | 247.43 | 27.65 | 98.52 |
|  | K02 | 960.24 | 876.19 | 509.15 | 598.64 | 119.34 | 249.48 | 9.54 | 99.70 |
| 11/2013 | K01 | 545.48 | 960.88 | 399.37 | 596.03 | 55.15 | 248.47 | 40.69 | 99.12 |
|  | K02 | -1) | -1) | -1) | -1) | -1) | -1) | -1) | -1) |
| 12/2013 | K01 | 717.69 | 989.59 | 437.21 | 597.95 | 62.41 | 249.21 | 40.65 | 99.56 |
|  | K02 | 563.79 | 1102.04 | 496.44 | 593.38 | 77.82 | 247.46 | 30.80 | 98.54 |

PMH - priemerná mesačná hodnota (uvedené hodnoty v tabuľke sú uvádzané bez zohľadnenia hodnoty intervalu spoľahlivosti), ELpmh - Emisný limit pre PMH, 1)- neprevádzkovaný,

Kontrolou bolo zistené, že žiadna priemerná hodnota zmenšená o hodnotu intervalu spoľahlivosti  „I“ za kalendárny mesiac neprekročila hodnotu emisného limitu t.j. emisné limity pre zariadenia na spaľovanie palív sú dodržané.

Podmienka splnená.

- Kontrola plnenia uložených opatrení uvedených v podmienkach povolenia v časti II.,  v kap. I., bod č. 1.4.1 písm. b) a c).

- „Emisné limity pre zariadenia na spaľovanie palív sa pri kontinuálnom meraní považujú
za dodržané, ak z vyhodnotenia výsledkov meraní za skutočný čas prevádzky vyplynie,
že v kalendárnom roku najmenej 97% hodnôt zo všetkých štyridsaťosemhodinových priemerov neprekročí 1,1- násobok hodnoty emisného limitu pre SO2 a TZL a najmenej 95% hodnôt
zo všetkých štyridsaťosemhodinových priemerov neprekročí 1,1- násobok hodnoty emisného limitu pre NOx.“

Kontrolné zistenie:

Vyhodnocovací software AMS porovnáva štyridsaťosemhodinové priemery (P48H) pre SO2, TZL a NOx oproti 1,1- násobku vypočítanému modifikovanému váženému štyridsaťosemhodinovému priemeru emisných limitov (EL48H) zmenšené o interval spoľahlivosti pre jednotlivé znečisťujúce látky. Z predložených emisných protokolov vyplýva, že za hodnotené obdobie skutočného času prevádzky (pozn. uvedeného v bode č. 1) bola dodržaná podmienka neprekročenia najmenej 97% hodnôt zo všetkých štyridsaťosemhodinových priemerov 1,1- násobku hodnoty emisného limitu pre SO2 a TZL a najmenej 95% hodnôt zo všetkých štyridsaťosemhodinových priemerov
1,1- násobku hodnoty emisného limitu pre NOx.

Podmienka splnená.

- Kontrola plnenia uloženého opatrenia uvedeného v podmienkach povolenia v časti II., kapitola I., bod č. 1.3.4.

„Prevádzkovateľ je povinný do vydania súhlasu na prevádzku automatizovaného meracieho systému emisií po zmene jeho meracej časti (analyzátor na tuhé znečisťujúce látky) preukazovať údaje o dodržaní určených emisných limitov periodickým meraním v intervale podľa príslušných právnych predpisov ochrany ovzdušia.“

Kontrolné zistenie:

Kontrolou evidencie bolo zistené, že prevádzkovateľ zabezpečil oprávnené meranie údajov o dodržaní určených emisných limitov TZL po zmene požiadaviek dodržania emisného limitu TZL podľa § 4 ods. 1 písm. c) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 411/2012 Z. z. z dôvodu zmeny metódy kontinuálneho merania TZL. Pri kontrole predložil Správu o oprávnenom meraní emisií č. 01/11-11/46-2/2013 zo dňa 23. 05. 2013. Oprávnené meranie vykonala Národná energetická spoločnosť, a.s. Banská Bystrica.

Podmienka splnená.

- Kontrola plnenia uložených opatrení uvedených v podmienkach povolenia v časti II., kap. A., ods. 1., bod č. 1.1.:

„Prevádzka musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.“

Kontrolné zistenie:

- Prevádzka je nepretržitá 24-hodinová. V čase vykonania kontroly bol v prevádzke granulačný parný kotol K-01 (menovitý tepelný príkon 126 MWt). Prevádzka uvedeného zariadenia bola v automatickom  režime. Granulačný parný kotol K-02 (menovitý tepelný príkon 73 MWt) v čase vykonania kontroly nebol v prevádzke. Riadenie a kontrola inštalovaných zariadení
je zabezpečovaná pomocou automatizovaného systému riadenia umožňujúceho priamy zásah zodpovednej osoby  do chodu zariadenia, uskutočniť zmenu základných parametrov, monitorovať stav celého zariadenia. Parametre na zabezpečenie ochrany ovzdušia vyjadrené číselnou hodnotou s príslušnou jednotkou sú vyvedené cez ovládací panel so zobrazovacou jednotkou vo velíne resp. u vedúceho odboru energetiky (online). V čase vykonania kontroly bola prevádzka zariadenia
a jeho kontrola zabezpečovaná 3 operátormi výroby a 1 kuričom.

Podmienka splnená.

- Kontrola plnenia uložených opatrení uvedených v podmienkach povolenia v časti II., kap. A., ods. 1., bod č. 1.5.

„Prevádzka musí byť prevádzkovaná v súlade s platnou dokumentáciou (technické a prevádzkové podmienky výrobcov zariadení, prevádzkové predpisy vypracované v súlade s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami jej užívania, schválenými súbormi technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení) a s podmienkami určenými v rozhodnutiach príslušného orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia, štátnej vodnej správy, štátnej správy odpadového hospodárstva.“

Kontrolné zistenie:

Nasledujúce údaje v tabuľke v stĺpci č. 5 granulačný parný kotol K-01 sú prevzaté z ovládacieho panelu so zobrazovacou jednotkou vo velíne v deň vykonania kontroly.

| Dátum | Technicko-prevádzkový . parameter |  | Jednotka | Ustálený stav | Okamžitá hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 13. 02. 2013 | Parný výkon |  | t.h-1 | 80-160 | 115 |
|  | Teplota pary |  | º C | < 540 | 533 |
|  | Tlak pary na výstupe z kotla |  | MPa | <13,6 | 12.4 |
|  | Účinnosť kotla |  | % | >86 | 87.5 |
|  | Spotreba paliva | ZPN | m3.h-1 | - | 0 |
|  |  | BIO | t.h-1 | - | 16.10 |
|  |  | HEU | t.h-1 | - | 15.6 |

Charakteristické prevádzkové parametre dôležité pre zaznamenanie stavu zdroja znečisťovania ovzdušia počas kontroly boli zaznamenávané elektronicky riadiacim systémom kotla.
Kópie záznamov, vykonaných zodpovednou osobou sú archivované a dostupné k nahliadnutiu u oprávnenej osoby v príslušnej zložke „Riadeného interného záznamu“. Zaznamenané hodnoty boli porovnané s prevádzkovými rozsahmi hodnôt, ktoré sú uvedené v dokumentácii. Kontrolované technicko-prevádzkové parametre spaľovacieho zariadenia boli v súlade s parametrami charakterizujúcimi ustálený stav.

Podmienka splnená.

- Kontrola plnenia uložených opatrení uvedených v podmienkach povolenia v časti II., kap. I., ods. 7., bod č. 7.5.

- „Prevádzkovateľ je povinný viesť o zdroji znečisťovania ovzdušia o.i. priebežnú evidenciu parametrov, opatrení a ďalších údajov podľa dokumentácie, súhlasov, rozhodnutí a povolení orgánov štátnej správy ochrany ovzdušia, ktoré nie sú súčasťou už vedenej evidencie.“

- Kontrolné zistenie:

Prevádzkovateľ pri kontrole predložil priebežnú evidenciu, ktorú vedie podľa §2 ods. 4 Vyhlášky č. 357/2010 v závislosti od druhu stacionárneho zdroja v rozsahu vymedzenom v dokumentácii stacionárneho zdroja podľa § 2 písm. k) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší s  údajmi o:

- sledovaných aktuálnych parametroch prevádzky (centrálny riadiaci systém umožňuje archiváciu základných technologických parametrov inštalovaných zariadení, hodinových
a denných bilancií médií ako napájacia voda, para, odluh, údaje o vyrobenom teple, spotrebe jednotlivých druhov paliva, údaje o spalinách, účinnosť kotlov ...);

- čas výroby, vyrobená energia;

- množstve a kvalite palív, (mesačné hodnoty priemerov kvalitatívnych parametrov ZPN z verejného rozvodu SPP-distribúcia ako sú N2, celková síra, výhrevnosť, emisný faktor CO2);

- technologicko - prevádzkové parametre inštalovaných odlučovacích zariadení (odpadový plyn z kotlov vstupuje 2 samostatnými spalinovodmi do 2 elektrostatických odlučovačov, každý s 3 sekciami vybavenými usadzovacími, vysokonapäťovými elektródami a oklepávacími jednotkami); v čase vykonania kontroly bol v prevádzke EO pre kotlový agregát K-01; prevádzkovateľ pri kontrole predložil prevádzkovú evidenciu EO s hodinovým záznamom  priebehu hodnôt napätia a prúdu inštalovaných elektród; zaznamenané hodnoty napätia a prúdu boli v rozmedzí hodnôt prevádzkového predpisu výrobcu uvedených zariadení resp. miestnym prevádzkovým predpisom.

Podmienka splnená.

- Kontrola plnenia uložených opatrení uvedených v podmienkach povolenia v časti II., kap. A., ods. 4., bod č. 4.1 a č. 4.2.

„Odber povrchových vôd z vodnej nádrže Môťová na výrobné účely nesmie prekročiť množstvo Qr = 2 500 000 m3.rok-1. Prevádzkovateľ je povinný o odoberaných množstvách viest mesačnú evidenciu.“

Kontrolné zistenie:

Kontrolou evidencie bolo zistené, že prevádzkovateľ vykonáva kontinuálne meranie množstva odoberanej vody  elektromagnetickým prietokomerom. Uvedené meradlo je v zmysle § 5 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení  niektorých zákonov určené meradlo, ktoré
je určené na povinnú metrologickú kontrolu. Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ vedie evidenciu používaného určeného meradla s uvedením dátumu jeho posledného overenia (pozn.: skúšky vykonané dňa 12. 12. 2012 s platnosťou overenia do 12. 12. 2018/ certifikát o overení
č. 040/2012 zo dňa 19.12.2012 vydaný autorizovaným metrologickým pracoviskom - Kalibračným laboratóriom vodomerných meračov, Bratislava). Prevádzkovateľ pri kontrole predložil záznamy odberu povrchových vôd rozdelených na jednotlivé mesiace za rok 2013. Skutočný odber za rok 2013 (569 738 m3) neprekročil povolené množstvo uvedené v podmienke povolenia.

Podmienka splnená.

- Kontrola plnenia uložených opatrení uvedených v podmienkach povolenia v časti II., kap. I., ods. 2., bod č. 2.2, č.2.4 a č. 2.5.

V priebehu trvalej prevádzky mechanicko-biologickej čistiarne odpadových vôd z časti prevádzky TpB (ďalej len „MBČOV“) resp. počas platnosti udeleného súhlasu na vypúšťanie odpadových vôd je prevádzkovateľ povinný dodržiavať koncentračné hodnoty vo vypúšťaných odpadových vodách uvedených v predmetných bodoch povolenia. Prípustné koncentračné hodnoty (p) pre jednotlivé ukazovatele (stanovené ako neprekročiteľné v s uvážením počtu odberov) a bilančné hodnoty vypúšťaného znečistenia sú uvedené v tabuľke č.7 povolenia.

Kontrolné zistenie:

Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ v období roku 2013 vykonal odber a analýzu v zmysle uložených podmienok povolenia. Prevádzkovateľ pri kontrole predložil protokoly o odbere
a protokoly o skúške vzoriek špecifikovaných v uvedených bodoch  povolenia. Analýza vzoriek bola zabezpečená v akreditovanom laboratóriu EUROFINS BEL/NOVAMANN, s.r.o., Nové Zámky (protokoly o skúške a odbere č. 44086/2013 a č. 107473/2013).

Výsledky rozborov sú zoradené v nasledujúcej tabuľke.

| ZL | BSK5 |  | CHSKCr |  | NL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jednotka | mg.l-1 |  | mg.l-1 |  | mg.l-1 |  |
| - | EL | Nameraná hodnota | EL | Nameraná hodnota | EL | Nameraná hodnota |
| 16. 05. 2013 K01 | 20 | 2.40 | 60 | 17.6 | 20 | <10 |
| 21. 11. 2013 K01 |  | 2.60 |  | 20.0 |  | 12.2 |

ZL - znečisťujúca látka, EL - emisný limit; BSK5 - Biochemická spotreba kyslíka za 5 dní s potlačením nitrifikácie; CHSKCr  - Chemická spotreba kyslíka stanovená dichrómanovou metódou; NL - Nerozpustné látky

Ročné množstvo vypúšťaných prečistených odpadových vôd z MBČOV prevádzkovateľ určuje nepriamo odpočtom spotreby vody pre sociálne účely v časti prevádzky TpB. Podľa prevádzkovej evidencie za rok 2013 to bolo 4000 m3 t.j.  povolené množstvo uvedené v podmienke povolenia
č. 2.2 nebolo prekročené.

Podmienka splnená.

- Iné zistenia

Rozhodnutím Európskej komisie č. 2014/25/EÚ zo dňa 17. januára 2014 bola prevádzka zaradená do Prechodného národného programu Slovenskej republiky (PNP SR). Počas uplatňovania
PNP SR sa na predmetnú znečisťujúcu látku, pre ktoré je dané veľké spaľovacie zariadenie zaradené v prijatom PNP SR, vzťahujú požiadavky ustanovené v § 12 ods. 4 vyhlášky MŽP SR
č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší (vyhláška). Z tohto dôvodu inšpekcia podľa § 15a ods. 7 zákona č. 137/2010 Z. z. v znení zákona
č. 318/20123 Z. z. vykoná zmenu integrovaného povolenia týkajúcu sa určenia individuálnych emisných stropov pre konkrétne znečisťujúce látky v súlade s prílohou č. 1 k PNP SR. Súčasne v uvedenej zmene budú v zmysle usmernení odboru ochrany ovzdušia MŽP SR vymedzené podmienky prevádzky inštalovaných kotlov počas poruchy alebo výpadku odlučovacích zariadení (EO) v náväznosti na § 15 ods. 1 vyhlášky a taktiež podľa vykonávacieho rozhodnutia Európskej komisie č. 2012/249/EÚ zo 7. mája 2012 určenie obdobia nábehu a odstávky na účely príslušnej smernice Európskeho parlamentu a Rady o priemyselných emisiách s dopadom na určenie podmienok platnosti emisných limitov.

- Záver

- Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ vykonáva činnosť v súlade
s  kontrolovanými podmienkami integrovaného povolenia. Správa z environmentálnej kontroly
č. 03/2014/Mkš/Z bola vypracovaná  v Banskej Bystrici dňa 05. 03. 2014.

V Banskej Bystrici, dňa 05. 03. 2014

- Prerokovanie správy z Environmentálnej kontroly s prevádzkovateľom podľa § 34 ods. 11 zákona o IPKZ:

- Dňa 13. 03. 2014								 			                                                         Miesto: Zvolenská Teplárenská, a.s., Zvolen

- Vyjadrenie prevádzkovateľa:

- K záveru vykonanej kontroly nemáme pripomienky. V časti V. Iné zistenia boli stanovené zmeny, ktoré je potrebné v integrovanom povolení vykonať. O uvedené zmeny (okrem zmeny týkajúcej sa určenia individuálnych emisných stropov, ktoré súvisia s Prechodným národným programom) požiadame do konca augusta 2014.

- Podpisy:

Podpis pracovníkov kontroly:

Ing. Ivan Mikloš, inšpektor ......................................................

Ing. Katarína Raučinová - vedúca OIPK/SIŽP-IŽP ......................................................

za Zvolenskú teplárenskú, a.s.,:

Ing. Drahomíra  Ďuríková,

Zvolenská teplárenská, a.s., Zvolen, referent ekológie              .....................................................

Správu z environmentálnej  kontroly  č. 03/2014/Mkš/Z prevzala Ing. Drahomíra  Ďuríková, Zvolenská teplárenská, a.s., Zvolen, referent ekológie osobne dňa 13. 03. 2014.