Číslo RZ: 4486-15332/47/2013/Mkš							                                            Počet príloh/počet strán: č. -/6

# SPRÁVA  Z  ENVIRONMENTÁLNEJ  KONTROLY

# č. 13/2013/Mkš/Z

vykonanej v prevádzke „Výhrevňa“, PPS Group a.s., 962 12 Detva prevádzkovateľa PPS Group a.s., Tajovského 7, 962 12 Detva, pre ktorú vydala Slovenská inšpekcia životného prostredia, inšpektorát Banská Bystrica integrované povolenie č. 2758-20894/2007/Mkš/470720107 zo dňa 09. 07. 2007 v znení jeho zmeny č. 5466-16090/47/2007/Mkš/470720107/Z1
zo dňa 18. 05. 2009 (ďalej len „integrované povolenie“).

# Kontrola bola vykonaná dňa 12. 04. 2013

Kontrolu vykonal:

za SIŽP - IŽP Banská  Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly:

Ing. Ivan Mikloš , inšpektor

RNDr. Igor Jedľovský, inšpektor

# Kontroly sa zúčastnili:

za PPS Group a.s., Detva:

Ing. Ján Križo - vedúci odboru energetiky PPS Group a.s.

P r e d m e t o m

správy z environmentálnej kontroly (ďalej len „správa“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala SIŽP - IŽP Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) v súlade so zákonom č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania podmienok integrovaného povolenia a na zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť
k zmene podmienok a k zmene povolenia.

O vykonaní kontroly a o jej zameraní bol informovaný štatutárny zástupca prevádzkovateľa Ing. Ján Križo, vedúci odboru energetiky PPS Group a.s. telefonicky dňa 08. 04. 2013.

Kontrolované obdobie:	 12/2011-03/2013

# Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi

  - Všeobecne

Názov prevádzky: „Výhrevňa“ (ďalej len „prevádzka“)

Adresa kontrolovanej prevádzky: priemyselný areál PPS Group a.s.

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno: PPS Group a.s.

Sídlo: Tajovského 7, 962 12 Detva

IČO: 36 011 509

Kategória priemyselnej činnosti:

KPČ: 1.1

  - Popis prevádzky

Prevádzka je zameraná na výrobu technologického tepla, tepla pre vykurovanie a teplej úžitkovej vody pre potreby PPS Group a.s. V prevádzke sú inštalované 2 kotly K7 a K8 spaľujúce zemný plyn naftový (ZPN) a kotol K1 na spaľovanie biomasy. Začiatok prevádzkovania kotlov K7 (menovitý tepelný príkon 24,0 MW) a K8 (menovitý tepelný príkon 24,0 MW) bol v roku 1992. Kotol K1 na spaľovanie biomasy (menovitý tepelný príkon 9,40 MW) je v užívaní od 03. 01. 2008 (dočasné užívanie od 01. 01. 2007 do 31. 12. 2007). V čase vykonania kontroly bolo prevádzkované len zariadenie na spaľovanie biomasy - kotol K1. Podľa agregačných pravidiel v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší s účinnosťou od 01. 01. 2013 nie sú spaľovacie zariadenia danej prevádzky veľkým spaľovacím zariadením. Vo vzťahu k uplatňovaniu emisných limitov sa jedná o stacionárne spaľovacie zariadenia s vydaným povolením do 31. decembra 2010 a menovitým tepelným príkonom  > 7 MW pre biomasu
a  ≥ 0,3 MW pre ZPN.

# Predložené doklady

- prevádzková evidencia (k nahliadnutiu);

- priebežná evidencia v rozsahu vymedzenom v dokumentácii stacionárnych zdrojov
(k nahliadnutiu);

- rozhodnutie o schválení postupu výpočtu množstva emisií (vydané Obvodným úradom životného prostredia k nahliadnutiu);

- údaje pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia za rok 2012 (k nahliadnutiu);

- tlačivá NRZ za kalendárny rok 2012 (k nahliadnutiu);

- poistný certifikát finančného krytia zodpovednosti za environmentálnu škodu v zmysle zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

# Zhodnotenie dodržiavania podmienok povolenia

  - Rozsah  kontroly:

Kontrola bola zameraná na plnenie vybraných podmienok povolenia súvisiacich s prevádzkou inštalovaných spaľovacích zariadení.  Inšpekcia vykonala fyzickú obhliadku prevádzky, pričom
sa zamerala na kontrolu dodržiavania všeobecných podmienok prevádzkovania zdroja znečisťovania ovzdušia, spôsob prevádzkovania skládky paliva a kontrolu súvisiacej evidencie.

  - Vyhodnotenie podmienok integrovaného povolenia:

Kontrola plnenia uložených opatrení uvedených v podmienkach povolenia v časti II., kap. A., ods. 2., bod č. 2.1.:

bod č. 2.1: Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stálu kontrolu prevádzky počas jej chodu.

Kontrolné zistenie ku bodu č. 2.1:

# Prevádzka je trojzmenná, nepretržitá. V čase vykonania kontroly bol v prevádzke kotol
na spaľovanie biomasy (K1). Prevádzka uvedeného zariadenia bola v automatickom režime. Plynové parné kotly „K7“ a „K8“ spaľujúce zemný plyn naftový (ZPN) boli v čase kontroly
v studenej zálohe t.j. neboli prevádzkované. V čase vykonania kontroly bola prevádzka K1 a jeho kontrola zabezpečovaná 1 operátorom výroby a 1 kuričom. Riadenie a kontrola bola zabezpečená pomocou automatizovaného systému riadenia umožňujúcim priamy zásah obsluhy do chodu zariadenia, uskutočniť zmenu základných parametrov, monitorovať stav celého zariadenia. Parametre na zabezpečenie ochrany ovzdušia vyjadrené číselnou hodnotou s príslušnou jednotkou sú vyvedené cez ovládací panel so zobrazovacou jednotkou vo velíne.

# Podmienka splnená.

# Podmienky uvedené v časti povolenia II., kap. C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania.

bod č. 2: Prevádzkovateľ je povinný predchádzať vzniku požiarov na skládke biomasy vykonávaním identifikácie rizikových miest resp. udržiavaním potrebnej vlhkosti uskladnenej drevnej hmoty.

# Kontrolné zistenie ku bodu č. 2:

# Prevádzkovateľ vykonáva technické opatrenia na obmedzovanie prašných emisií v spojitosti
so skladovaním a dopravou biomasy do skladu paliva (uzavretá prístavba výhrevne). Kontrolou prevádzkovej evidencie (skládkový denník pevných palív) vyplýva, že prevádzkovateľ v kontrolovanom období od 12/2011-03/2013 vykonával identifikáciu rizikových miest meraním teploty a vlhkosti uskladnenej biomasy (1 x denne)  v súvislosti s predchádzaním vzniku požiarov na skládke. Prevádzkovateľ zabezpečuje kontrolu kvality paliva povereným pracovníkom obsluhy zariadenia - preventívne odstraňovanie nespáliteľných kusov (skaly, betón, železo...) z paliva.

Podmienka splnená.

Podmienka uvedená v časti povolenia II., kap. I., Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ.

bod č. 1.1 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať údaje o dodržaní určených emisných limitov a o množstvách emisií spôsobom ustanoveným vo všeobecne záväzných právnych predpisoch v oblasti ochrany ovzdušia.

# Kontrolné zistenie ku bodu č. 1.1:

Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ zabezpečil vykonanie diskontinuálneho oprávneného merania na preukázanie dodržania limitných hodnôt znečisťujúcich látok emitovaných
do ovzdušia zo zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle podmienok integrovaného povolenia.
Pri kontrole predložil správu o oprávnenom meraní emisií č. 04/2111/12-ME (pozn.: preukázané  zaslanie poštou SIŽP Banská Bystrica- odboru ochrany ovzdušia). Na základe predchádzajúceho merania zo dňa 15. 12. 2009 a v zmysle podmienky v časti II., kap. I., bod č. 1.3 IP je interval merania 3 roky. Meranie bolo vykonané 19. 11. 2012 spoločnosťou MM Team s.r.o., Bratislava. Výsledky oprávneného merania sú uvedené v tab. č. 1.

tab. č. 1

| Technologická časť prevádzky | Výška komína (m( | Časť zdroja emisií | Odlučovacie zariadenie | TZL | NOx | CO | TOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (mg.m-3( |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Výroba tepla a TÚV | 25,0 | K1(biomasa) | multicyklón | 150 | 29 | 650 | 173 | 250 | 237 | 50 | 14 |
|  | 105,0 | K7 (ZPN) | - | - | 200 | 157 | 100 | 2 | - |
|  |  | K8 (ZPN) |  | - | 200 | 157 | 100 | 2 | - |

TZL – tuhé znečisťujúce látky, NOx – oxidy dusíka (vyjadrené ako NO2), CO – oxid uhoľnatý, TOC – celkový organický uhlík; hodnoty v stĺpcoch 5, 7, 9, 11 vyjadrujú určený emisný limit stanovený integrovaným povolením; hodnoty v stĺpcoch 6, 8, 12 namerané ako maximálne hodnoty; hodnoty v stĺpci 10 namerané pri minimálnom výkone zariadení;

V zmysle uvedenej správy z oprávneného merania vyplýva (porovnanie v tab. č. 1), že emisie znečisťujúcich látok vypúšťané z inštalovaných zariadení do ovzdušia neprekročili limitné hodnoty určené integrovaným povolením.

Podmienka splnená.

Podmienka uvedená v časti povolenia II., kap. I., Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ.

bod č. 6.4: Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vo Vyhláške MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou
sa vykonáva zákon o IPKZ a každoročne, vždy do 15. februára bežného roka, ich
za uplynulý kalendárny rok oznámiť v písomnej a elektronickej forme do informačného systému (SHMÚ).

# Kontrolné zistenie ku bodu č. 6.4:

Údaje podľa § 4 vyhlášky č. 391/2003 Z. z. v znení vyhlášky č. 63/2008 Z. z. sa oznamujú Slovenskému hydrometeorologickému ústavu v Bratislave za každú prevádzku IPKZ
na tlačivách, ktorých vzor je uvedený v prílohe vyhlášky č. 448/2010 Z. z., ktorou
sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií
o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ podal hlásenie za kalendárny rok 2012 za prevádzku písomne správcovi registra (Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave) listom s prílohou zo dňa 15. 02. 2013. Ohlásením údajov si prevádzkovateľ IPKZ prevádzky splnil povinnosť týkajúcu
sa ohlasovania údajov v zmysle zákonov č. 245/2003 Z. z. a 205/2004 Z. z., t. j. ohlásil údaje do integrovaného registra informačného systému v zmysle zákona č. 245/2003 Z. z. a zároveň tým oznámil údaje do národného registra znečisťovania v zmysle zákona č. 205/2004 Z. z.

Podmienka splnená.

Kontrola plnenia uložených opatrení uvedených v podmienkach povolenia v časti II., kap. I., ods. 6.1 b)

bod č. 6.1 b): Prevádzkovateľ je povinný viesť o zdroji znečisťovania ovzdušia  	ročnú evidenciu
o zdroji, emisiách a o dodržiavaní emisných limitov.

# Kontrolné zistenie ku bodu č. 6.1 b):

Prevádzkovateľ pri kontrole predložil ročnú evidenciu, ktorú vedie podľa §2 ods. 4 Vyhlášky
č. 357/2010 v závislosti od druhu stacionárneho zdroja v rozsahu vymedzenom v dokumentácii stacionárneho zdroja podľa § 2 písm. k) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
s  údajmi o:

- prevádzke stacionárneho zdroja v rokoch 2010 - 2012;

- počte prevádzkových hodín za jednotlivé roky;

- spotrebe palív a ich výhrevnosti a akostných znakoch (mesačné hodnoty priemerov kvalitatívnych parametrov ZPN z verejného rozvodu SPP-distribúcia);

- ročnej produkcii stacionárnych zdrojoch;

- množstve vyrobenej energie za rok;

- množstve vypustených znečisťujúcich látok a jeho zisťovaní,

- poplatkoch za emisie;

- prevádzke a výpadkoch zariadenia na znižovanie emisií, dosiahnutej účinnosti znižovania;

- dodržaní emisných limitov, technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzky a podmienok prevádzkovania určených integrovaným povolením;

- podmienkach zisťovania a preukazovania dodržiavania emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania, termínoch a lehotách vykonávania diskontinuálneho merania;

Podmienka splnená.

# Iné zistenia

- Prevádzkovateľ oznámil podľa § 19 písm. b) zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov listom zo dňa 03. 09. 2012 splnenie povinnosti zabezpečenia finančného krytia zodpovednosti za environmentálnu škodu v zmysle § 13 ods. 3 citovaného zákona. Prevádzkovateľ pri kontrole predložil poistnú zmluvu
č. 411 015 323 so špecifikáciou poistných rizík resp. limitom poistného plnenia.

- V súvislosti so spôsobom prevádzkovania spaľovacích zariadení K7 resp. K8 (v zmysle predloženej prevádzkovej evidencie –bod 6.1b/) bol prevádzkovateľ oboznámený s možnosťou zmeny integrovaného povolenia v časti II., kap. B. Emisné limity (bod č. 1.2) v náväznosti
na vyhlášku MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, podľa ktorej na spaľovacie zariadenie, ktoré je podľa povolenia alebo dokumentácie používané výlučne na núdzovú prevádzku, ak je jeho prevádzka ≤ 240 h.rok-1,
sa emisné limity neuplatňujú. Prevádzkovateľ môže o uvedenú zmenu požiadať samostatnou žiadosťou s obsahom podľa § 7 ods. (1) písm. p) a q) a ods. (2) písm. g) a h)  zákona
č. 39/2013 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene

a doplnení niektorých zákonov.

# Záver

## Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ vykonáva činnosť v súlade
s  podmienkami integrovaného povolenia.

Správa z environmentálnej kontroly č. 13/2013/Mkš/Z bola vypracovaná  v Banskej Bystrici dňa 03. 06. 2013.

Správa  bude zaslaná prevádzkovateľovi poštou.

# Podpisy:

Podpis pracovníka kontroly:

Ing. Ivan Mikloš, odborný radca - inšpektor ......................................................