|  | SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Inšpektorát životného prostredia Bratislava Stále pracovisko Nitra Odbor integrovaného povoľovania a kontroly Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra |
| --- | --- |

| Č.: 4415-14340/2014/Čás/370480106 |  |
| --- | --- |

Správa o environmentálnej kontrole č. 6/2014/Z

v prevádzke: 		„Paroplynový cyklus 80MWe Levice“

Priemyselný park Géňa 5603/60A, 934 01 Levice

prevádzkovateľa:  	SLOVINTEGRA ENERGY, s.r.o.

Priemyselný park Géňa 5603/60A

934 01 Levice

IČO: 35 968 486

vykonanej dňa:	19. 02. 2014 o 900 hod.

Kontrolu vykonali:	Ing. Ľubica Čásarová, inšpektorka

Ing. Katarína Jakušová, inšpektorka

Za kontrolovaný subjekt sa kontroly zúčastnili:

p. Ladislav Viglaš – vedúci útvaru prevádzky

Bc. František Öszi – ARPenviro, s.r.o. – inžinierska činnosť

Predmetom

správy o environmentálnej kontrole (ďalej len „správa“)  vypracovanej podľa § 34 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“) ako orgán štátneho dozoru podľa § 32 ods. 1 písm. c) zákona o IPKZ    a ako odborný kontrolný orgán podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10  zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Kontrola bola podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ zameraná na kontrolu vybraných podmienok rozhodnutia č. 6209/OIPK-1833/06/SP-Tk, Tá/370860106 zo dňa 16. 11. 2006 v znení neskorších zmien a doplnení v prevádzke „Paroplynový cyklus 80MWe Levice“.

Dátum vykonania kontroly:	19. 02. 2014

Kontrolované obdobie:			od 15. 03. 2011 do 18. 02. 2014.

O predmete kontroly bol kontrolovaný subjekt dňa 13. 02. 2014 telefonicky informovaný prostredníctvom p. Viglaša – vedúceho útvaru prevádzky.

| Dátum vykonania kontroly | Kontrolované obdobie | Správa |
| --- | --- | --- |
| 30. 11. 2007 | od nadobudnutia právoplatnosti integrovaného povolenia (11. 12. 2006) do 30. 11. 2007 | 521 – 5429/2007/Šim/370860106/Kon |
| od 30. 09. 2009 do 30. 11. 2009 | od 09. 08. 2009 do 30. 11. 2009 | 06/2009-Goc |
| od 15. 05. 2010 do 30. 09. 2010 | od 01.12. 2009 do 30. 06. 2010 | 14/2010 |
| 15. 03 2011 | od 01. 07. 2010 do 28. 02. 2011 | 4/2011 |

I.	Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi

Názov prevádzky:		„Paroplynový cyklus 80MWe Levice“

Adresa prevádzky:	Priemyselný park Géňa 5603/60A, 934 01 Levice

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno:	SLOVINTEGRA ENERGY, s.r.o.

Sídlo:	Priemyselný park Géňa 5603/60A

934 01 Levice

IČO:	35 968 486

Kategória priemyselnej činnosti:

# 1.1. Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo väčším ako 50 MW

II. Opísanie stavu prevádzky v čase kontroly

V čase vykonania kontroly bola prevádzka v činnosti. V prevádzke boli obidve plynové turbíny (dokladuje to aj denný protokol emisných hodnôt zo dňa 19. 02. 2014 pre 1. a 2. turbínu). V činnosti bola CHÚV. Prístroj určený na meranie pH odpadných vôd vykazoval nasledovné hodnoty pH 9,32 a teplota 10,4 °C. Stáčanie chemikálií sa v čase kontroly nevykonávalo.

III.		Predložené doklady

- Integrované povolenie.

- Prevádzkový predpis pre stáčanie chemikálií, Pracovná inštrukcia PI/00.06 – vypracovaná Ing. Tatianou Herchlovou, schválil Ing. Michal Duranko – účinné od 1.4.2009.

- Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 19. 02. 2014 pre 1. a 2. turbínu.

- Záznam z vykonaného environmentálneho servisu – kontrolné odpisy za mesiac január 2013.

- Protokol o vykonaní skúšok tesnosti.

- Správa o úplnej oprávnenej inšpekcii zhody a o výsledkoch integrálnej oprávnenej kalibrácie a oprávnenej skúšky AMS emisií NOx a CO a súvisiacich referenčných veličín zo spaľovacích zariadení - plynových turbín ST1 a ST2 v prevádzke Paroplynový cyklus 80MWe Levice, č. správy 01/11-11/83/2013 zo dňa 12. 12. 2013, deň oprávnenej technickej činnosti 21. 10. – 23. 10. 2013 vykonané Národnou energetickou spoločnosťou a.s.

- Správa o oprávnenom meraní emisií zo zariadení v prevádzke „PPC 80 MWe, Levice, Slovintegra Energy s.r.o. Bratislava, prevádzka Priemyselný park Levice Géňa“ – č. správy 04/1312/B/12-ME zo dňa 17. 12. 2012, deň oprávneného merania 11. 12. 2012 vykonané meracou skupinou MM Team Bratislava.

- Doplnenie údajov – kapitola Súhrn správy č. 04/1312/B12-ME zo dňa 05. 02. 2013.

- Protokoly z kontinuálneho merania emisných hodnôt.

IV.	Kontrolné zistenia

Pri kontrole plnenia povinností prevádzkovateľa uvedených v nasledovných podmienkach povolenia bolo zistené:

Podmienka č. II.A.3.2:

V prevádzke je zakázané používať nové suroviny, nebezpečné látky a vstupné médiá bez povolenia inšpekcie. Inšpekcia musí byť písomne upovedomená o každom plánovanom použití nových nebezpečných látok. K oznámeniu pre inšpekciu musí byť priložená karta bezpečnostných údajov nebezpečnej látky.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ nepoužíva žiadne nové suroviny. V integrovanom povolení sú definované CAS, nie obchodné názvy surovín. V súčasnosti prevádzkovateľ neuvažuje so zavedením nových surovín do prevádzky.

Podmienka splnená.

Podmienka č. II.A.6.2:

Pre stáčanie chemikálií pre CHÚV je prevádzkovateľ povinný vypracovať prevádzkový     predpis.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ má vypracovaný prevádzkový predpis pre stáčanie chemikálií – Pracovná inštrukcia PI/00.06 vypracovaný Ing. Tatianou Herchlovou, schválený Ing. Michalom Durankom a účinný od 01. 04. 2009. Tento je dostupný u vedúceho prevádzky a priamo v sklade chemikálií. Súčasťou tohto predpisu je aj záznam o oboznámení zamestnancov s týmto predpisom.

Podmienka splnená.

Podmienka č. II.A.6.3:

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách  a vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z. z. vykonanie skúšky nepriepustnosti nádrží, záchytných vaní a rozvodov nebezpečných látok nasledovne:

a) opakovane  od  vykonania  prvej  úspešnej  skúšky   pri   obzvlášť škodlivých látkach               každých 5 rokov a pri škodlivých látkach každých 10 rokov,

b)  po ich rekonštrukcii alebo oprave,

c)  pri ich uvedení  do prevádzky po odstávke dlhšej ako rok.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ má spracovaný dokument s určením vykonania poslednej kontroly, nasledujúcej kontroly, intervalu kontroly tesnosti a intervalu kontroly technického stavu a funkčnej spoľahlivosti pre každú jednu nádrž.  V prevádzke je celkovo 35 ks nádrží.  V čase vykonania kontroly boli pre všetky nádrže vykonané skúšky nepriepustnosti nádrží, záchytných vaní a rozvodov nebezpečných látok v potrebných intervaloch na základe predložených podkladov (skúšok tesnosti).

Podmienka splnená.

Podmienka č. II.A.6.7:

Prevádzkovateľ je povinný udržiavať poriadok vo všetkých skladovacích priestoroch nebezpečných látok.

Zistený stav:

Fyzickou obhliadkou skladovacích priestorov nebezpečných látok (olejové filtre, stáčanie NaOH a HCl, olej v ekosklade) bolo zistené, že prevádzkovateľ udržiava v týchto priestoroch poriadok.

Podmienka splnená.

Podmienka č. II.B.1.1:

Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v tabuľke B1 tohto rozhodnutia.

# Tabuľka B 1

| Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Emisný limit | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spaľovacia turbína ST1 a ST2 | Komín č. 1a 2 výška 40 m | NO2 | 50 mg.m-3 | Po zohľadnení tepelnej účinnosti turbín |
|  |  | TZL (limit je určený pre tmavosť dymu podľa Bacharachovej stupnice) | 2.stupeň–trvalá prevádzka 3. stupeň – nábeh | - |
|  |  | CO | 100 mg.m-3 | - |
| Spaľovacie motory SM1 a SM2 | Komín č.5 výška 30 m | NO2 | 500 mg.m-3 | - |
|  |  | CO | 650 mg.m-3 | - |

TZL – tuhé znečisťujúce látky, SO2 – oxidy síry vyjadrené ako oxid siričitý, NOx – oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý, CO – oxid uhoľnatý

Poznámka:

Emisné limity neplatia počas nábehu a odstavovania energetických zariadení podľa platného Súboru.

Na miesta vypúšťania odpadových plynov zo spaľovania zemného plynu v RS (7 kotlov s menovitým tepelným príkonom 7 x 97,8 kW) sa emisné limity neuplatňujú.

a

Podmienka č. II.B.1.4:

Dodržiavanie určených emisných limitov a množstvo emisie pre znečisťujúce látky CO a NO2 zo zariadení ST1 a ST2 zisťovať kontinuálnym meraním automatizovaným meracím systémom (AMS).

Zistený stav:

Prevádzkovateľ predložil:

- Správu o úplnej oprávnenej inšpekcii zhody a o výsledkoch integrálnej oprávnenej kalibrácie a oprávnenej skúšky AMS emisií NOx a CO a súvisiacich referenčných veličín zo spaľovacích zariadení - plynových turbín ST1 a ST2 v prevádzke Paroplynový cyklus 80MWe Levice, č. správy 01/11-11/83/2013 zo dňa 12. 12. 2013, deň oprávnenej technickej činnosti 21. 10. – 23. 10. 2013 vykonané Národnou energetickou spoločnosťou a.s.

- Správu o oprávnenom meraní emisií zo zariadení v prevádzke „PPC 80 MWe, Levice, Slovintegra Energy s.r.o. Bratislava, prevádzka Priemyselný park Levice Géňa“ – č. správy 04/1312/B/12-ME zo dňa 17. 12. 2012, deň oprávneného merania 11. 12. 2012 vykonané meracou skupinou MM Team Bratislava

- doplnenie údajov – kapitola Súhrn správy č. 04/1312/B12-ME zo dňa 05. 02. 2013

Správy z merania preukázali dodržanie určených emisných limitov.

Z emisných protokolov pre obidve plynové turbíny bolo zistené, že počas sledovaného obdobia, t.j. od 15. 03. 2011 do 18. 02. 2014 nebolo emisným automatizovaným monitorovacím systémom zaznamenané prekročenie emisných limitov pre oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý ani pre oxid uhoľnatý určené prevádzkovateľovi v povolení.

Z uvedených skutočností vyplýva, že prevádzkovateľ dodržiava emisné limity pre plynové turbíny určené v povolení.

Prevádzkovateľ vykonáva prostredníctvom organizácie  ARPenviro, s.r.o. mesačne kontrolu všetkých médií, faktúr a záznamov z vykonaného environmentálneho servisu.

Podmienky splnené.

Podmienka č. II.B.1.5:

Protokoly z kontinuálneho merania uchovávať najmenej 5 rokov.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ uchováva protokoly z kontinuálneho merania v tlačenej forme aj elektronicky. Na kontrole boli poskytnuté k nahliadnutiu.

Podmienka splnená.

V.  	Záver

Inšpektorát  kontrolou nezistil nedostatky podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ.

O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný zaslaním tejto správy o environmentálnej kontrole č. 6/2014/Z.

Správa o kontrole neobsahuje žiadne prílohy.

Správa o kontrole bola vypracovaná v Nitre dňa 15. 05. 2014.

Podpisy pracovníkov kontroly:

za SIŽP, IŽP Bratislava, SP Nitra, OIPK:

Ing. Ľubica Čásarová, inšpektorka		....................................................

Ing. Katarína Jakušová, inšpektorka 	           ....................................................