Číslo: 6214-18900/2022/6/470330206/Z12                                Banská Bystrica dňa 30.5.2022

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 19 zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a. s., Žiar nad Hronom v nadväznosti na § 33 ods. (1) písm. f) zákona o IPKZ, podľa § 8 ods. 5 zákona o IPKZ, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 2 zákona o IPKZ  a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 3769/518/OIPK/470330206/2006/Mš zo dňa 29.12.2006 v znení jeho neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“)

pre prevádzku:

„Tepláreň“

Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom

(ďalej len „prevádzka“),

prevádzkovateľa:

Názov podľa OR:	Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a. s.

Adresa sídla:		Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom

IČO:			44 069 472

Variabilný symbol:	470330206,

ktorou

v zmysle § 19 v nadväznosti na § 21 a § 23 zákona o IPKZ:

- podľa § 33 ods. (1) písm. f) zákona o IPKZ z dôvodu uverejnenia právne záväzného
aktu Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách prehodnocuje
a aktualizuje znenie integrovaného povolenia a podmienok na vykonávanie činnosti
v prevádzke zohľadňujúce stanovené náležitosti zákona o IPKZ ako aj osobitných predpisov
v oblasti životného prostredia uplatnených v spojitosti s konaniami podľa § 3 ods. 3 zákona o IPKZ pri vydaní integrovaného povolenia,

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 2 zákona o IPKZ udeľuje súhlas na inštaláciu automatizovaného meracieho systému emisií a na jeho zmeny a súhlas na prevádzku meracieho systému a jeho zmien počas trvania „OPR“ (pozn. podľa časti I. kap. A. ods. 3. t.j. do 31.12.2022 vrátane).

- podľa § 8 ods. 5 zákona o IPKZ schvaľuje východiskovú správu a stanovuje periodické monitorovanie pôdy a podzemných vôd v nadväznosti na § 24 ods. 2 zákona o IPKZ.

Inšpekcia mení a dopĺňa integrované povolenie nasledovne:

- v časti integrovaného povolenia I. „Údaje o prevádzke“ sa v kap. A., dopĺňa nový ods.
č. 7. s novým textom s nasledovným znením:

- Východisková správa

Inšpekcia podľa § 8 ods. 5 zákona o IPKZ  schvaľuje východiskovú správu „Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a. s. - východisková správa“  č. ú.: 01/Ja/2022, B&J ESO s.r.o., Bratislava, marec 2022 v mieste - areál prevádzky „Tepláreň“, Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom.

- v časti integrovaného povolenia I. „Údaje o prevádzke“ v kap. B., v  bode č. 3., ods. 3.3 sa ruší text v bode č. 1. „Automatizovaný monitorovací systém (AMS)“ a nahrádza sa novým textom
s nasledovným znením:

- Automatizovaný monitorovací systém (AMS)

Meracie prístroje a odberové sondy pre extrakčné merania AMS emisií znečisťujúcich látok z kotlového agregátu K6 sú inštalované na spalinovom potrubí  za prepojom potrubia
zo spalinového výmenníka a bypass-u spalinového výmenníka pred zaústením
do spoločného komína. Analyzátory pre extrakčné merania sú umiestnené v klimatizovanom kontajneri v blízkosti odberov. Výstupy z analyzátorov sú pripojené na emisný počítač (o. i. automatické generovanie denných, mesačných a ročných protokolov) s prenosom údajov
do riadiaceho systému kotlov pre účel zobrazovania a archivácie.

Automatizovaný monitorovací systém slúži na meranie emisií tuhých znečisťujúcich látok (TZL), plynných znečisťujúcich látok: oxidov uhlíka (CO), oxidov dusíka (NOx), oxidov síry (SO2), amoniaku a jeho plynných zlúčenín (NH3), plynných anorganických zlúčenín chlóru (HCl), referenčných a stavových veličín: kyslíka (O2), teploty, tlaku a objemového prietoku odpadového plynu.

- v časti integrovaného povolenia I. „Údaje o prevádzke“ sa v kap. B., dopĺňa nový ods. č. 7
s textom s nasledovným znením:

- Hodnotenie stavu kvality horninového prostredia a podzemných vôd

- Rozsah hodnotenia stavu kontaminácie pôdy a podzemných vôd v mieste prevádzky

### Pre účel určenia stavu kontaminácie pôdy a podzemných vôd bol v mieste prevádzky vykonaný orientačný prieskum podľa zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon zahŕňajúci o.i. realizáciu sond
na odber vzoriek zemín resp. vzoriek podzemnej vody*. V areáli prevádzky boli odborne spôsobilou osobou určené miesta odberu vzoriek pôdy (mapovacie vrty „S-1“ až „S-6“) z tzv. podstatnej kontaktnej zóny (hĺbka odberu do 0,70 m) a podzemných vôd z jestvujúcich monitorovacích vrtov v areáli prevádzky (referenčné vrty „B7-10“, „B7-11“, „B7X-3“ a indikačné vrty „B7-08“, „B7-09“, „B7X-4“ a „B7X-5“). Rozsah a charakter znečisťujúcich látok bol stanovený v nadväznosti na prílohu 11b k smernici Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 1/2015-7 na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia (ďalej len „smernica“).

- Stav kontaminácie pôdy a podzemných vôd v mieste prevádzky

### Prieskumnými prácami bolo zistené prekročenie indikačného kritéria smernice
v niektorých ukazovateľoch znečisťujúcich látok vo vzorkách zemín z mapovacích vrtov „S-2“ (arzén), „S-3“ (uhľovadíkový index), „S-4“ /PAU benzo(a)pyrén/, „S-5“ (uhľovodíkový index a NEL-IČ). Intervenčné kritérium smernice bolo prekročené
vo vzorke zeminy vo vrte „S-3“ v ukazovateli NEL-IČ.

### Vo vzorkách podzemnej vody bolo indikované prekročenie intervenčného kritéria smernice v monitorovacích vrtoch B7X-3 a B7X-5 v ukazovateli sulfidov. V ostatných analyzovaných ukazovateľoch vzoriek podzemnej vody nebolo dokumentované prekročenie kritérií smernice.

### *„Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a. s.-východisková správa“  č. ú.: 01/Ja/2022, B&J ESO s.r.o., Bratislava, marec 2022

- v časti integrovaného povolenia II. „Podmienky povolenia“ sa v kap. B. v ods. 1.1. ruší text písm. b) a dopĺňa sa novým s textom s nasledovným znením:

- Prevádzkovateľ je pri prevádzke veľkého spaľovacieho zariadenia s inštalovaným kotlovým agregátom „K6“ povinný:

  - zabezpečiť, aby emisné hodnoty znečisťujúcich látok obsiahnuté v spalinách
zo zariadenia kotlového agregátu „K6“ na spaľovanie biomasy neprekročili emisný limit uvedený v tab. č. 3a-1) resp. v tab. č. 3a-2) platný od 1.1.2023 vrátane;

tab. č. 3a-1) Emisný limit pre spaľovanie jedného druhu paliva/BIOMASA (kotol K6)

| technologická časť prevádzky - VSZ (MTP 64 MW) | spaľovacie jednotky/MTP | označenie výduchu | výška výduchu (m) | palivo | odlučovacie zariadenia | znečisťujúca látka | emisný limit1) mg.N-1m-3] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ročný priemer | denný priemer |
| „Tepláreň“(výroba prehriatej pary, elektrickej energie a TÚV) | K6 /64 MWt/ | V1 | 200 | BIO (100%) | EO (4-5) | TZL | 15 | 22 |
|  |  |  |  |  |  | SO2 | 100 | 215 |
|  |  |  |  |  |  | NOX | 225 | 275 |
|  |  |  |  |  |  | CO | 250 | - |
|  |  |  |  |  |  | NH3 | 15 | - |
|  |  |  |  |  |  | HCl | 15 | 35 |

VSZ - veľké spaľovacie zariadenie, BIO - biomasa, EO - elektroodlučovač,  TZL- tuhé znečisťujúce látky, SO2 - oxid siričitý, NOX - oxidy dusíka vyjadrené ako NO2, CO - oxid uhoľnatý, NH3 - amoniak a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako NH3, HCl - plynné anorganické zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl, 1) príslušné časti prílohy „Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2017/1442 z 31. júla 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre veľké spaľovacie zariadenia“

tab. č. 3a-2) Emisný limit pre spaľovanie jedného druhu paliva/BIOMASA (kotol K6)

| technologická časť prevádzky - VSZ (MTP 64 MW) | spaľovacie jednotky/MTP | označenie výduchu | výška výduchu (m) | palivo | odlučovacie zariadenia | znečisťujúca látka | emisný limit1) mg.N-1m-3] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | hmotnostný tok [g.h-1] | koncentrácia mg.N-1m-3] |
| „Tepláreň“(výroba prehriatej pary, elektrickej energie a TÚV) | K6 /64 MWt/ | V1 | 200 | BIO (100%) | EO (4-5) | TOC | - | 50 |
|  |  |  |  |  |  | HF | - | <1,5 |
|  |  |  |  |  |  | Tl | 0,25 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | As, Cd | 0,15 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | Se, Co, Ni, Pb | 2,5 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | Sb, Cr, Cu, Mn, V, Zn | 5,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  | Hg | - | < 5 µg.Nm-3 |

VSZ - veľké spaľovacie zariadenie, BIO - biomasa, EO - elektroodlučovač,  TZL- tuhé znečisťujúce látky, TOC - organické látky vyjadrené ako celkový organický uhlík, HF - fluór a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HF, Hg- ortuť a jej zlúčeniny vyjadrené ako Hg, 1) príslušné časti prílohy „Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2017/1442 z 31. júla 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre veľké spaľovacie zariadenia“ resp. príl. č. 3 k vyhláške MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o ovzduší, Tl - tálium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Tl (2. skupina 1. podskupina), As, Cd - arzén, kadmium a ich zlúčeniny vyjadrené ako  As, Cd (5. skupina 1. podskupina), Se, Co, Ni a Pb - selén, kobalt, nikel, olovo a ich zlúčeniny vyjadrené ako  Se, Co, Ni a Pb (2. skupina 2. podskupina), Sb, Cr, Cu, Mn, V a Zn - antimón, chróm, meď, mangán, vanád, zinok a ich zlúčeniny vyjadrené ako  Sb, Cr, Cu, Mn, V a Zn (2. skupina 3. podskupina)

- v časti integrovaného povolenia II. „Podmienky povolenia“ sa v kap. B. v ods. 1.1. ruší text v písm. c) bod č. 2. a dopĺňa sa novým s textom s nasledovným znením:

- emisné limity /tab. č. 3a-1), tab. č. 3a-2), tab. č.3b a tab. č. 3c/ platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa
a 0 °C a pri referenčnom obsahu O2 (O2 ref.), ktorý je:

- pre spaľovanie jedného druhu paliva (BIOMASA) v kotlovom agregáte „K6“ - O2ref: 6 % objemu,

- pre spaľovanie jedného druhu paliva (ZPN) v plynových kotloch HK1 a HK2 - O2 ref: 3 % objemu,

- pre spaľovanie jedného druhu paliva (ZPN) v KGJ - O2 ref: 15 % objemu (pozn. tepelný príkon, účinnosť, základné zaťaženie plynovej turbíny sa uplatňuje podľa ISO normy; emisný limit pre plynovú turbínu platí pri základnom zaťažení > 70%).

- v časti integrovaného povolenia II. „Podmienky povolenia“ sa v kap. B. v ods. 1.1. v písm. c) dopĺňa bod č. 3. a č. 4 s novým s textom s nasledovným znením:

- pri výskyte viacerých znečisťujúcich látok (ZL) podľa podskupín 2. skupiny /tab. č. 3a-2)/:

- z jednej podskupiny platí:

- emisný limit (EL) pre ZL z 1. podskupiny pre jednotlivé ZL,

- EL pre ZL z 2. alebo 3. podskupiny pre súčet emisií ZL danej podskupiny,

- z podskupiny 1. + 2. platia:

- EL pre príslušné podskupiny, pričom EL pre ZL 2. podskupinu platí
pre súčet emisií ZL oboch podskupín.

- z podskupiny 1. + 3., 2. + 3., 1. + 2. + 3. platia:

- EL pre príslušné podskupiny, pričom EL pre 3. podskupinu platí
pre súčet emisií ZL 2. skupiny.

- pre emisie ZL As a Cd (5. skupina 1. podskupina) platí emisný limit pre súčet ZL danej podskupiny.

- v časti integrovaného povolenia II. „Podmienky povolenia“ sa v kap. I. ruší text v ods. 1.
a dopĺňa sa novým s textom s nasledovným znením:

- Kontrola emisií do ovzdušia

  - Pokiaľ nie je uvedené v tomto rozhodnutí inak, prevádzkovateľ je povinný zisťovať údaje o dodržaní určených emisných limitov a o množstvách emisií spôsobom špecifikovaným v príslušných častiach smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ
z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách, vykonávacieho rozhodnutia komisie (EÚ) 2017/1442 z 31. júla 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre veľké spaľovacie zariadenia resp. ustanoveným vo všeobecne záväzných právnych predpisoch v oblasti ochrany ovzdušia.

  - Miesta odberu vzoriek a prevedenie stálych meracích miest musí zodpovedať platným predpisom.

- Prevádzkovateľ je pri prevádzke VSZ (časť I. kap. A. ods. 4. bod č. 4.1) povinný:

- zisťovať kontinuálnym meraním hmotnostnú koncentráciu a množstvo emisie
pre znečisťujúce látky špecifikované v tab. č. 3a-1) /pozn. časť II.  kap. B. ods. 1.1. písm. b) bod č. 1/; kontinuálnym meraním sa súčasne s hmotnostnou koncentráciou znečisťujúcich látok zisťujú aj hodnoty obsahu kyslíka, teploty, tlaku a obsahu vodných pár;

- zisťovať diskontinuálnym periodickým oprávneným meraním (ďalej len „periodické meranie“) emisie pre znečisťujúce látky špecifikované v tab. č. 3a-2, č. 3b a č. 3c /pozn. časť II.  kap. B. ods. 1.1. písm. b) bod č. 1, č. 2 a č. 3/; interval periodického merania plynie od posledného vykonaného periodického merania;

- Kontinuálne meranie

- Kontinuálne merané veličiny vyjadrené ako hmotnostná koncentrácia sa zisťujú
a spracúvajú ako jednotlivé priemerné hodnoty a ako priemerné denné hodnoty. Jednotlivé priemerné hodnoty sa zisťujú počas ustálenej prevádzky zdroja, začínajúc a končiac časom prevádzky zdroja, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať emisné limity.

- Limitné hodnoty emisií pre jednotlivé znečisťujúce látky pre spaľovacie zariadenie stanovené v tab. č. 3a-1) sa pri kontinuálnom meraní považujú za dodržané,
ak z vyhodnotenia výsledkov meraní za skutočný čas prevádzky počas kalendárneho roka vyplynie, že:

- žiadna validovaná priemerná mesačná hodnota nepresiahne limitnú hodnotu určenú ako ročný priemer uvedenú v tab. č. 3a-1),

- žiadna validovaná priemerná denná hodnota neprekročí 110% príslušných limitných hodnôt emisií;

- pri znečisťujúcich látkach CO a NH3 žiadna validovaná priemerná denná hodnota neprekročí 110% z limitných hodnôt určených ako ročný priemer v tab. č. 3a-1),

- 95 % všetkých validovaných hodinových priemerných hodnôt za rok nepresiahne 200% z limitnej hodnoty určenej ako ročný priemer v tab. č. 3a-1).

- Dodržanie emisných limitov sa hodnotí počas skutočnej prevádzky okrem skúšobnej prevádzky, prechodových stavov vymedzených v súbore technicko - prevádzkových parametrov a technicko - organizačných opatrení (napr. nábeh a odstávka), funkčnej skúšky AMS a ďalších stavov vymedzených v platných predpisoch v oblasti ochrany ovzdušia.

- Validované hodinové a denné priemerné hodnoty sa určia z nameraných platných priemerných hodinových hodnôt po odpočítaní hodnoty intervalu spoľahlivosti.

- Ktorýkoľvek deň, v ktorom sú viac ako tri priemerné hodinové hodnoty
neplatné následkom poruchy alebo údržby AMS, sa považuje za neplatný.
Ak je z uvedených príčin neplatných viac ako 10 dní v roku, prevádzkovateľ
je povinný prijať primerané opatrenia na zlepšenie spoľahlivosti AMS.

- Automatizované systémy merania sa kontrolujú prostredníctvom paralelných meraní referenčnými metódami najmenej raz ročne. Prevádzkovateľ je povinný informovať príslušné orgány (pozn. časť II. kap. I. bod č. 7) o výsledkoch kontroly automatizovaných systémov merania.

- Prevádzkovateľ je povinný v rámci BAT monitorovať emisie v súlade s normami EN (tab. č. 5a)/. Ak nie sú dostupné normy EN, v rámci BAT sa použijú normy ISO, vnútroštátne alebo iné medzinárodné normy, na základe ktorých sa zabezpečia údaje rovnocennej vedeckej kvality.

tab. č. 5a) Metódy monitorovania emisií znečisťujúcich látok (VSZ)

| spaľovacie zariadenie | znečisťujúca látka | frekvencia monitorovania | normy pre kontinuálne meranie |
| --- | --- | --- | --- |
| VSZ | TZL, SO2, NOX, CO, NH3, HCl | kontinuálne | podľa metodík uvedených v ENPIS-e (https://emisie.shmu.sk/enpis/) |

VSZ - veľké spaľovacie zariadenie, TZL- tuhé znečisťujúce látky, SO2 - oxid siričitý, NOX - oxidy dusíka vyjadrené ako NO2, CO - oxid uhoľnatý, NH3 - amoniak a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako NH3, HCl - plynné anorganické zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl

- Prevádzkovateľ je povinný vykonávať oprávnenú kalibráciu, skúšanie a inšpekciu zhody AMS-E podľa metodík zverejnených v informácii o štandardných metódach a metodikách podľa § 20 ods. 13 zákona o ovzduší.

- AMS merania na znečisťujúce látky HCl a NH3 musia spĺňať požiadavky
na certifikáciu kontinuálnych monitorovacích systémov v zmysle príslušných technických noriem radu STN EN 15267.

- Ostatné podmienky kontinuálneho merania, spracovanie výsledkov a náležitosti protokolov musia byť v súlade s právnymi predpismi ochrany ovzdušia.

- Prevádzkovateľ je povinný predkladať inšpektorátu a príslušnému úradu životného prostredia výsledky kontinuálneho merania vo forme mesačných a ročných protokolov.

- Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby AMS pre spalinový kotol  „K6“,
jeho technické, meracie, prepočítavacie a vyhodnocovacie prostriedky a systém kontroly a riadenia kvality v závislosti od svojho účelu pri inštalácii a počas prevádzky:

- umožňovali sprístupnenie údajov v reálnom čase inšpekcii a príslušnému okresnému  úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa príslušných právnych predpisov ochrany ovzdušia a ministerstvom poverenej organizácii
ako súčasť národného emisného informačného systému;

- umožňovali spracovanie a zverejňovanie informácií o znečisťovaní životného prostredia podľa príslušných právnych predpisov o slobodnom prístupe k informáciám.

- Diskontinuálne meranie

- Kontrolu vypúšťaných emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia vykonávať
podľa tab. č. 5b) a č. 5c). Intervaly periodického merania plynú od posledného vykonaného jednorazového merania.

tab. č. 5b) Metódy a interval periodického merania emisií znečisťujúcich látok (VSZ)

| spaľovacie zariadenie | znečisťujúca látka | interval merania [rok ] | štandardné metódy a metodiky jednotlivých oprávnených technických činností (ENPIS - oprávnené metódy) |
| --- | --- | --- | --- |
| VSZ | TOC | 1 resp. 32) | STN EN 12619 |
|  | Hg |  | STN EN 13211 |
|  | HF |  | STN ISO 15713 STN P CEN/TS 17340 |
|  | kovy a polokovy okrem Hg1) |  | STN EN 14385 |

VSZ-veľké spaľovacie zariadenie, TOC - celkový organický uhlík, Hg - ortuť(pozn. 2. skupina, 1. podskupina znečisťujúcich látok podľa prílohy č. 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší), HF - fluór a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HF, 1) - (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn) 2)interval periodického len pre merania emisií TOC

tab. č. 5c) Metódy a interval periodického merania emisií znečisťujúcich látok (SVSZ)

| spaľovacie zariadenie | znečisťujúca látka | interval merania [rok ] | štandardné metódy a metodiky jednotlivých oprávnených technických činností (ENPIS - oprávnené metódy) |
| --- | --- | --- | --- |
| SVSZ(1), (2), (3) | CO1) | 3 | STN EN 15058 |
|  | NOx |  | STN EN 14792 |

SVSZ-stredne veľké spaľovacie zariadenie (časť I. kap. A. ods. 4. bod č. 4.1), NOX - oxidy dusíka vyjadrené ako NO2, CO - oxid uhoľnatý 1) prevádzkovateľ je povinný vykonať meranie emisií CO pri najnižšom povolenom tepelnom príkone spaľovacích jednotiek podľa technickej dokumentácie súčasne s meraním emisií znečisťujúcich látok

- Prevádzkovateľ je povinný vykonať prvé jednorazové merania emisií znečisťujúcich látok emitovaných zo SVSZ (2) a (3) [časť I. kap. A. ods. 4. bod č. 4.1] do štyroch mesiacov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia č. 9874-7182/2021/6-4/470330206/Z11-SP zo dňa 3.3.2021 alebo po dátume začatia prevádzky zariadenia podľa toho, čo nastane neskôr.

- Spaľovacie zariadenie musí byť počas každého diskontinuálneho merania prevádzkované v ustálenom režime; čas nábehu a čas odstavovania sa v tejto súvislosti do času diskontinuálneho merania nezapočítavajú.

- Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia alebo hmotnostný tok sa pri diskontinuálnom meraní považuje za dodržaný, ak žiadna hodnota v každej sérii jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného limitu. Dodržanie emisného limitu sa nehodnotí ani v čase kontrol a skúšok zariadení.

- Prevádzkovateľ je povinný preukazovať dodržiavanie emisných limitov predložením správy z merania do 60 dní od dátumu vykonania posledného odberu vzorky alebo inej zodpovedajúcej technickej činnosti na príslušnom monitorovacom mieste inšpekcii (odboru integrovaného povoľovania a kontroly). Ak sa pri meraní zistí,
že emisné limity boli prekročené, prevádzkovateľ je povinný o tom bezodkladne informovať inšpekciu a okresný úrad životného prostredia.

- v časti integrovaného povolenia II. „Podmienky povolenia“ sa v kap. C., sa ruší ods. č. 5
a č. 6. a dopĺňa sa nový ods. č. 5 s textom s nasledovným znením:

- Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať prevádzku v súlade so závermi Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2017/1442 z 31. júla 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre veľké spaľovacie zariadenia (ďalej len „BAT“), ktoré je možné uplatniť na skutočne vykonávané technologické operácie v jednotlivých častiach prevádzky.

- Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať VSZ (jeho časti a súvisiace zariadenia), resp. vykonávať činnosť v prevádzke v súlade so závermi o BAT vykonávaním opatrení tam uvedených a to najmä:

- určiť čisté celkové využitie paliva na základe testovania vlastností zariadenia pri plnom zaťažení, ktoré sa vykoná podľa noriem EN po uvedení jednotky do prevádzky
a po vykonaní každej úpravy, ktorá by mohla mať významný vplyv na čisté celkové využitie paliva (pozn. ak nie sú dostupné normy EN, v rámci BAT sa použijú normy ISO, vnútroštátne alebo iné medzinárodné normy, na základe ktorých sa zabezpečia údaje rovnocennej vedeckej kvality),

- zabezpečiť úroveň energetickej účinnosti VSZ súvisiacej s BAT tak, aby čistá elektrická účinnosť dosahovala min. 28% a čisté celkové využitie paliva min. 73%,

- začleniť ako súčasť systému environmentálneho riadenia kontrolu kvality používaných palív v rozsahu:

- úvodnej úplnej charakteristiky používaného paliva, ktorá obsahuje aspoň parametre uvedené v prílohe BAT (pozn. BAT 9) a je v súlade s normami EN; normy ISO, vnútroštátne alebo iné medzinárodné normy možno použiť za predpokladu, že sa nimi zabezpečia údaje rovnocennej vedeckej kvality;

- pravidelné testovanie kvality paliva s cieľom zistiť, či je v súlade s úvodnou charakteristikou a konštrukčnými parametrami zariadenia.

- znižovať emisie amoniaku zo selektívnej nekatalytickej redukcie (SNCR) na zníženie emisií NOx pri prevádzke SNCR optimalizáciou reagentu na pomer NOX, homogénnou distribúciou reagentu a optimálnou veľkosťou kvapiek reagentu,

- v časti integrovaného povolenia II. „Podmienky povolenia“ sa v kap. I., ruší text v bode č. 6
a dopĺňa sa textom s nasledovným znením:

- Periodické monitorovanie pôdy a podzemných vôd v súvislosti so znečisťujúcimi látkami,
s prihliadnutím na možnosť kontaminácie pôdy a podzemných vôd v mieste prevádzky

- Prevádzkovateľ je povinný vykonať podľa určenia rozsahu sledovaných parametrov prostredníctvom odborne spôsobilej osoby (odborný geologický dohľad) odber a analýzy vzoriek zemín a podzemnej vody z odberných miest špecifikovaných v tab. č. 6;

tab. č. 6 rozsah analýz vzoriek zemín a podzemnej vody

| druh | monitorovací objekt (odberné miesto) | sledované parametre (vybraté ukazovatele znečistenia)2) |
| --- | --- | --- |
| horninové prostredie | mapovacie vrty „S-1“ až „S-6“1) | NELIČ, C10-C40 |
|  |  | kovy, anorg. látky, PAU, PCB, BTEX |
| podzemná voda | referenčné vrty „B7-10“, „B7-11“, „B7X-3“ a indikačné vrty „B7-08“, „B7-09“, „B7X-4“ a „B7X-5“1) | NELIČ, C10-C40 |
|  |  | kovy, anorg. látky, PAU, PCB, BTEX |

1), 2) monitorovacie objekty a rozsah sledovaných parametrov v zmysle „Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a. s.-východisková správa“  č. ú.: 01/Ja/2022, B&J ESO s.r.o., Bratislava, marec 2022

- Prevádzkovateľ je povinný vykonať odber a analýzy vzoriek podzemnej vody podľa bodu 6.1 po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia a najneskôr v lehote do konca kalendárneho mesiaca 04/2027 a následne opakovaný odber a analýzy vzoriek podzemnej vody raz za päť rokov od ostatne vykonaného odberu;

- prevádzkovateľ je povinný vykonať odber a analýzy vzoriek zemín podľa bodu 6.1
po nadobudnutí právoplatnosti tohto povolenia a najneskôr v lehote do konca kalendárneho mesiaca 04/2032 a následne opakovaný odber a analýzy vzoriek zemín raz za desať rokov
od ostatne vykonaného odberu.

- v časti integrovaného povolenia II. „Podmienky povolenia“ sa v kap. I., dopĺňa nový ods. č. 7
s textom s nasledovným znením:

- Podávanie oznámení, poskytovanie údajov, vedenie evidencie

- Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o stacionárnom zdroji znečisťovania ovzdušia v zmysle a rozsahu § 3 ods. 1 a ods. 2 vyhlášky č. 231/2013 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení, evidovať nebezpečné stavy počas prevádzky stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia a uchovávať údaje z evidencie v zmysle príslušných ustanovení vyššie uvedenej vyhlášky.

- Prevádzkovateľ je povinný viesť ako súčasť platnej dokumentácie zdroja znečisťovania ovzdušia nasledovnú dokumentáciu AMS:

- príručku AMS, ktorá popisuje podrobnosti o monitorovacom systéme a jeho jednotlivých častiach, postupoch a zákrokoch na AMS, zodpovednosti a pod.;

- prevádzkovú knihu AMS s relevantnými údajmi o kontrole, kalibráciách, opravách, odstávkach, overovaní a iných podobných skutočnostiach vykonávaných na AMS.

- Prevádzkovateľ je povinný podávať oznámenia a údaje o prevádzke a prevádzkovaní spracované podľa príslušných právnych predpisov ochrany ovzdušia a odpadového hospodárstva najmä uvedené v tab. č. 7.

tab. č. 7 Podávanie oznámení a údajov

| typ hlásenia | adresát | termín |
| --- | --- | --- |
| informácie o plnení podmienok osobitného režimu pre zariadenia centrálneho zásobovania teplom podľa podmienok IP a ustanovení vykonávacieho predpisu1) | SIŽP IŽP BB - OIPK OÚ OSŽP, odbor ochrany ovzdušia | do 15. 02. bežného roka za predchádzajúci kalendárny rok |
| ustanovené údaje o stacionárnom zdroji znečisťovania ovzdušia a emisiách (NEIS) | OÚ OSŽP, odbor ochrany ovzdušia | do 15. 02. bežného roka za predchádzajúci kalendárny rok |
| údaje o vypustených množstvách a druhoch ZL do ovzdušia a výpočet poplatku za znečisťovanie ovzdušia | OÚ OSŽP, odbor ochrany ovzdušia | do 15. 02. bežného roka za predchádzajúci kalendárny rok |
| správa o periodickej oprávnenej inšpekcii zhody automatizovaného meracieho systému vrátane jej príloh, správa o inom ako o prvom (ďalšom) periodickom meraní alebo o indikatívnom meraní údajov o kvalite ovzdušia v okolí stacionárneho zdroja | SIŽP IŽP BB – OIPK OÚ OSŽP, odbor ochrany ovzdušia | najneskôr do 60 dní od vykonania posledného odberu vzorky alebo inej zodpovedajúcej technickej činnosti na príslušnom monitorovacom mieste alebo automatizovanom meracom systéme |
| správa o vykonanom periodickom oprávnenom meraní resp. jednorazového merania ZL | SIŽP IŽP BB - OIPK OÚ OSŽP, odbor ochrany ovzdušia | do 60 dní od dátumu vykonania posledného odberu vzorky alebo inej zodpovedajúcej technickej činnosti na príslušnom monitorovacom mieste |
| údaje o prekročení určených emisných limitov | SIŽP IŽP BB - OIPK OÚ OSŽP, odbor ochrany ovzdušia | bezodkladne po zistení prekročenia |
| výsledky kontinuálneho merania emisií vo všeobecne zrozumiteľnej forme a na všeobecne ľahko prístupnom mieste | verejnosť | pravidelne do 10 dní po uplynutí každého mesiaca, v ktorom mal prevádzkovateľ takúto povinnosť, a súhrnne do 30 dní po uplynutí kalendárneho roka |
| informovanie verejnosti o emitovaných množstvách ZL | verejnosť | do 10 dní po obdržaní výsledkov z realizovaných meraní |
| informovanie o mimoriadnych stavoch a haváriách | SIŽP IŽP BB - OIPK, OIOO, OIOV OÚ OSŽP, odbor ochrany ovzdušia | hlásenie ihneď, záverečné správy do 60 dní od vzniku |
| národný register znečisťovania (písomná alebo elektronická forma) | SHMÚ | do 28. 02. bežného roka za predchádzajúci kalendárny rok |
| hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní sním | OÚ OSŽP, odbor odpadového hospodárstva | do 28. 02. bežného roka za predchádzajúci kalendárny rok |
| údaje z evidencie o prepravovaných nebezpečných odpadoch a príjemcu nebezpečných odpadov podľa podmienok IP a ustanovení vykonávacieho predpisu | SIŽP IŽP BB - OIPK OÚ OSŽP, odbor odpadového hospodárstva | do 10. dňa nasl. mesiaca po uskutočnení prepravy |

OÚ OSŽP - okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie, SIŽP IŽP - inšpekcia, OIPK - odbor integrovanej prevencia a kontroly - znečisťovania, OIOV - odbor inšpekcie ochrany vôd,
OIOO - odbor inšpekcie odpadového hospodárstva, 1) len počas trvania OPR

- Prevádzkovateľ je povinný oznamovať písomne plánovaný termín vykonania oprávneného merania inšpekcii, príslušnému okresnému úradu životného prostredia najmenej päť pracovných dní pred jeho začatím; oznamovať skorší termín oprávneného merania najmenej dva pracovné dni pred jeho začatím a neskorší termín oprávneného merania najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom, ak sa plánovaný termín vykonania oprávneného merania zmení o päť pracovných dní a menej.

- Údaje z priebežnej evidencie sa uchovávajú najmenej šesť rokov. Evidencia a príslušné informačné podklady sa vedú a uchovávajú tak, aby boli chránené proti neoprávneným zásahom, zmenám a strate údajov. Ak sa vedú len v elektronickej podobe, príslušné elektronické prostriedky musia zabezpečiť uchovanie údajov aj počas porúch elektrického napájania.

- Prevádzkovateľ je povinný uchovávať stálu evidenciu najmenej šesť rokov po skončení prevádzky stacionárneho zdroja; uvedené sa uplatňuje aj na zmenenú dokumentáciu
po roku zmeny stacionárneho zdroja, jeho časti, zariadenia alebo technológie.

- Prevádzkovateľ je povinný písomne oznámiť inšpekcii výsledky analýz vykonaných podľa časti II., kap., I., ods. č. 6 tohto rozhodnutia v lehote do 10 pracovných dní po ich obdržaní resp. prípadný postup a rozsah opatrení z nich vyplývajúcich po ich prerokovaní s odborne spôsobilou osobou (odborný geologický dohľad).

- v časti integrovaného povolenia II. „Podmienky povolenia“ sa v kap. J. dopĺňa nový bod č. 9.
 a č. 10. s textom s nasledovným znením:

- Prevádzkovateľ je povinný v lehote min. 3 mesiace pred ukončením „OPR“ (pozn. podľa časti I. kap. A. ods. 3. t.j. do 31.12.2022 vrátane) požiadať inšpekciu o zmenu integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je udelenie súhlasu podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1 zákona o IPKZ na prevádzku (pozn. trvalú) automatizovaného meracieho systému resp. jeho zmien.

- Prevádzkovateľ je povinný ku žiadosti o zmenu integrovaného povolenia podľa predchádzajúceho bodu predložiť správu z úplnej kontroly automatizovaného meracieho
systému emisií v zmysle príslušných ustanovení platných právnych predpisov z oblasti ochrany ovzdušia, návrh Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania spracovaný v zmysle § 6 vyhlášky č. 231/2013 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o informáciách podávaných Európskej komisii,
o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných
do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení, aktualizovanú prevádzkovú evidenciu
v súlade s podmienkami tohto povolenia a príslušných platných právnych predpisov
v oblasti ochrany ovzdušia spolu s vyhodnotením priebehu skúšobnej prevádzky.

- v časti integrovaného povolenia II. „Podmienky povolenia“ sa ruší text v kap. K. a dopĺňa sa textom s nasledovným znením:

- Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

- Prevádzkovateľ je povinný v prípade ukončenia činnosti v prevádzke predložiť inšpekcii v lehote najmenej 3 mesiace pred termínom plánovaného ukončenia činnosti dokumentáciu, ktorej predmetom je predchádzanie vzniku rizík znečisťovania a uvedenie miesta prevádzkovania do uspokojivého stavu bez trvalého znečistenia životného prostredia s možnosťou vplyvu na zdravie človeka alebo zvierat spracovanú odborne spôsobilou osobou.

- Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť aby dokumentácia podľa bodu 1. obsahovala najmä:

- spôsob ukončenia činnosti;

- údaje o pôvode, vzniku a množstve tuhých a kvapalných odpadov prípadne plynných emisií súvisiacich s ukončením činnosti a sanáciou prevádzky, podmienky nakladania s nimi a spôsob ich zneškodnenia alebo zhodnotenia;

- konkrétne opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a navrátenie areálu prevádzky do uspokojivého stavu;

- určenie zodpovednosti a termín postupu a ukončenia prác.

- Prevádzkovateľ je povinný po ukončení činnosti prevádzky vykonať také opatrenia,
aby sa inštalované zariadenia nemohli opätovne uviesť do prevádzky ani náhodným spôsobom a na nevyhnutný čas zabezpečiť a prevádzkovať monitorovací systém
na včasné zistenie úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia.

- Počas celej doby ukončenia činnosti prevádzky až do prinavrátenia areálu prevádzky
do uspokojivého stavu je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť stálu strážnu službu.

- Prevádzkovateľ je povinný oznámiť inšpekcii výsledky kvantifikovaného posúdenia stavu kontaminácie vody a pôdy v porovnaní s východiskovou správou (pozn. časť I. kap. A. bod č. 7.) po ukončení činnosti v prevádzke.

Podmienky tohto rozhodnutia o zmene integrovaného povolenia vzťahujúce sa ku prevádzke VSZ, stanoveným emisným limitom v časti II. kap. B. ods. 1.1 písm. b), zisťovaniu údajov o dodržaní určených emisných limitov a o množstvách emisií v časti II. kap. I. ods. 1., opatreniam na prevenciu znečisťovania vychádzajúcich z odporúčaní záverov o BAT v časti II. kap. C. ods. č. 5. a č. 6,  sú v platnosti od 1.1.2023 vrátane. Ostatné podmienky integrovaného povolenia platia nezmenené a v platnosti pred nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia.

# O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), v zmysle § 19 v nadväznosti na § 21 a § 23 zákona o IPKZ
na základe žiadosti prevádzkovateľa Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a. s., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, IČO: 44 069 472 v nadväznosti na § 33 ods. (1) písm. f) zákona o IPKZ, podľa § 8 ods. 5 zákona o IPKZ, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 2 zákona o IPKZ  a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Tepláreň“, Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom.

Podľa Sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie, položka 171a písm. c) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov úkon
nie je spoplatnený, správny poplatok nebol vybraný, pretože predmetná zmena podľa § 2 písm. l) zákona o IPKZ nie je tzv. podstatnou zmenou.

# Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom
č. 6214-10166/47-6/2022 zo dňa 21.3.2022 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia a určila 30 dňovú lehotu
na vyjadrenie odo dňa doručenia tohto upovedomenia. Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od náležitostí uvedených v § 11 ods. 10 písm. c) až e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejedná o konanie uvedené v § 11 ods. 9 písm. a) až d) zákona o IPKZ. Inšpekcia nenariadila ústne pojednávanie, pretože neboli splnené podmienky v zmysle § 11 ods. 5 písm. d) bod. č. 5 a § 15 ods. 1 a ods. 2 zákona o IPKZ, pre ktoré by musela ústne pojednávanie nariadiť.

V lehote 30 dní určenej inšpekciou na vyjadrenie účastníkov konania, dotknutých orgánov k žiadosti o vydanie predmetnej zmeny integrovaného povolenia nebolo doručené žiadne stanovisko od Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ ŽP“) resp. Mesta Žiar nad Hronom. Plnenie povinností vyplývajúcich
pre prevádzkovateľa z iných právnych predpisov na úseku ochrany životného prostredia vydaním integrovaného povolenia nie je dotknuté.

Pre priemyselnú činnosť vykonávanú v prevádzke (časť I., kap. A., ods. 1., bod č. 1.1 a/ integrovaného povolenia) je uverejnené Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1442
z 31. júla 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre veľké spaľovacie zariadenia (ďalej len „BAT“). Predmetom zmeny integrovaného povolenia bolo v zmysle § 33 ods. (1) písm. f) zákona o IPKZ prehodnotenie ako aj aktualizácia znenia integrovaného povolenia
a podmienok na vykonávanie činnosti v prevádzke zohľadňujúce stanovené náležitosti zákona o IPKZ a osobitných predpisov v oblasti životného prostredia uplatnených v spojitosti s konaniami podľa § 3 ods. 3 zákona o IPKZ pri vydaní integrovaného povolenia.

Prevádzkovateľ prostredníctvom spôsobilej osoby (pozn. v zmysle § 5 ods. 1 zákona o IPKZ) zabezpečil porovnanie reálne vykonávaných činnosti resp. postupov v jednotlivých technologických častiach prevádzky so závermi o BAT. Z rozsahu všeobecných záverov
o BAT a záverov o BAT pre konkrétne postupy označených ako BAT 1 až BAT 75 boli vyhodnotené len závery, ktoré je možné uplatniť na skutočne vykonávané technologické operácie v jednotlivých častiach prevádzky v spojitosti s prevádzkou veľkého spaľovacieho zariadenia s inštalovaným kotlovým agregátom „K6“ (ďalej len „VSZ“).

Inšpekcia v nadväznosti na § 21 ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ určila vo výrokovej časti rozhodnutia opatrenia na prevenciu znečisťovania vychádzajúcich z odporúčaní záverov
o BAT ako aj opatrenia úmerné k rozsahu technologických a výrobných postupov uplatňovaných v  prevádzke tak, ako je uvedené v  príslušných častiach a to najmä v časti II., kap. C. integrovaného povolenia. Hodnoty emisných limitov pre znečisťujúce látky obsiahnuté v spalinách pri prevádzke VSZ ako aj povinnosti prevádzkovateľa zisťovať údaje o dodržaní určených emisných limitov a o množstvách emisií boli v nadväznosti na § 21 ods. 2 písm. b) a písm. k) zákona o IPKZ stanovené v zmysle príslušných častí BAT udávajúcich úrovne emisií súvisiacich s BAT (BAT-AEL) zo spaľovania tuhej biomasy a sú uvedené v  príslušných častiach a to najmä v časti II. v kap. B. v ods. 1.1. v písm.  b) resp. v časti II. v kap. I. v ods. 1. integrovaného povolenia.

Z dôvodu zabezpečenia rozsahu monitorovania znečisťujúcich látok v nadväznosti
na prehodnotenie a aktualizáciu integrovaného povolenia vo vzťahu ku BAT bolo súčasťou konania aj udelenie súhlasu podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 2 zákona o IPKZ na inštaláciu automatizovaného meracieho systému emisií (AMS) a na jeho zmeny a súhlas na prevádzku AMS a jeho zmien počas trvania „OPR“ (pozn. podľa časti I. kap. A. ods. 3. t.j. do 31.12.2022 vrátane). Lehoty a podmienky v súvislosti so skúšobnou prevádzkou AMS sú uvedené v časti II., kapitole J. resp. v časti I. kap. B. bod č. 3. ods. 3.3.

Prevádzkovateľ zabezpečil vypracovanie správy „Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a. s.-východisková správa“  č. ú.: 01/Ja/2022, B&J ESO s.r.o., Bratislava, marec 2022 v mieste - areál prevádzky „Tepláreň“, Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom (ďalej len „východisková správa“) odborne spôsobilou osobou podľa osobitného predpisu (pozn. § 9 ods. 2 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach). V zmysle záverov uvedených
vo východiskovej správe  a v nadväznosti na § 24 ods. 2 zákona o IPKZ bolo prevádzkovateľovi určené periodické monitorovanie pôdy a podzemných vôd tak, ako je uvedené v časti II.,
kap. I. ods. 6. tohto rozhodnutia.

V súvislosti s možnosťou využívať od 1. januára 2016 do 31. decembra 2022 tzv. „Osobitný režim pre zariadenia centrálneho zásobovania teplom“ vo vzťahu k prevádzke VSZ nadobúdajú podmienky uvedené v časti II. kap. B. ods. 1.1 písm. b), v časti II. kap. I. ods. 1., a v časti II. kap. C. ods. č. 5. a č. 6 účinnosť k 1.1.2023 vrátane.

Inšpekcia posúdila formálny a vecný obsah žiadosti o uvedené zmeny a po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :	Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie
v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania
na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom podľa Správneho súdneho poriadku.

JUDr. Denisa Masná

riaditeľka inšpektorátu

## Doručuje sa:

Účastníkom konania:

- INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica

- Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moyzesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom

- Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom 965 63

Dotknutým orgánom:

- Okresný úrad Žiar nad Hronom, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom:

- odpadové hospodárstvo

- ochrana ovzdušia

- štátna vodná správa