# Žiadosť o vydanie zmeny povolenia prevádzky

# Moriace linky

# podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

Február  2009

A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.	 Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa a stavebníka | U. S. Steel Košice, s.r.o. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | Spoločnosť s ručením obmedzeným |  |  |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ |  |  | X |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 8 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ Žiadosť o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby veľkého zdroja znečisťovania a stredného zdroja znečisťovania a ich zmien a rozhodnutí o ich užívaní pre dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku. |  |  |  |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa a stavebníka | Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice |  |  |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) | - |  |  |  |
| 1.6 | www adresa | www.usske.sk |  |  |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | Ing. Tibor Duchonovič, Generálny manažér environment |  |  |  |
| 1.8 | IČO | 36 199 222 |  |  |  |
| 1.9 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | OKEČ 28.51, NOSE – P 105.01 |  |  |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | 11711/V | Príloha č. | - |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Ing. Angelika Oravcová, tel. č. 673 23 93, 0917 704 050 e-mail : aoravcova@sk.uss.com |  |  |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | U. S. Steel Košice s.r.o., útvar GM pre environment, odbor IPKZ, oddelenie TVa, SVa a ZU |  |  |  |

2.	 Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky a stavby | Moriace linky, U. S. Steel Košice, s.r.o. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky a stavby | U. S. Steel Košice s.r.o. Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky a stavby | Severná časť areálu USSK Kraj : Košický kraj Okres : Košice II. Katastrálne územie : Železiarne Divízny závod Studená valcovňa Prevádzka: Moriace linky |
| 2.4 | Počet zamestnancov | 194 |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky a stavby | Začiatok prevádzkovania : Moriace linky Moriaca linka č.1 - 1989 Moriaca linka č.3 - 1973 Regeneračná stanica Pražiaca pec č.1, č.2 - 1972 Pražiaca pec č.3 - 1986 RaM Regenerácia HCl - 2008 Neutralizačná stanica - 1968 Rekonštrukcia neutralizačnej stanice - 2008 Valcovacie trate 4-stolicový tandem - 1967 5-stolicový tandem - 1964 Ukončenie činnosti : po ukončení životnosti zariadení |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ | 2. Výroba a spracovanie kovov |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) | 2.6. Prevádzky na povrchovú úpravu kovov a plastov s použitím elektrolytických alebo chemických postupov, keď je obsah kúpeľov väčší ako 30 m3 |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | Obsah kúpeľov 2 x 250 m3 |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | prevádzkovaná kapacita (r.2007) prevádzkovaná doba (r.2007) pec č.1 - 13 013 m3 moridla 2744 hod. pec č.2 - 14 476 m3 moridla 3028 hod. pec č.3 - 62 982 m3 moridla 6228 hod. |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 | Nevykonáva sa |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z. | Podľa §1 ods.2 a prílohy č.2 - Moriace linky ako veľký ZZO, kategória 2.9.1 Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti (bez používania organických rozpúšťadiel) pri použití chemických postupov s objemom kúpeľa viac ako 100 m3 - Regeneračná stanica HCl ako stredný ZZO, kategória 2.99.2 Ostatné priemyselné výroby a spracovanie kovov - Valcovacie trate ako stredný ZZO, kategória 2.99.2 Ostatné priemyselné výroby a spracovanie kovov |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | Nevzťahuje sa |

5.	 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | Moriace linky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | 2741/249 - OIPK/2005-Ha/570340404 zo dňa 23.06.2005 1629-2618/2007/Wit/570020404/Z1 zo dňa 25.01.2007 1633-2648/2007/Mer/570020404/Z2 zo dňa 26.01.2007 5701-25717/2007/Mer/570020404/Z3 zo dňa 10.08.2007 3855-11791/2008/Haj/570020404/Z4 zo dňa 07.04.2008 5470-25162/2007/Wit/570020404/K1 zo dňa 30.07.2007 508-715/2008/Wit/570020404/K2 zo dňa 02.01.2008 7005-27590/2008/Mer/570020504/K3 zo dňa 20.08.2008 |  |  |  |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie | X | Áno | - |
|  |  | Práve prebieha | - |  | - |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia |  |  |  |  |
| Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ v oblasti : 1/ v zmysle § 8 ods. 2 písm. b) bod 3, žiadame o konanie pre udelenie súhlasu na zmenu, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd 2/ v zmysle § 8 ods. 2 písm. c) bod 8, žiadame o konanie pre udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi 3/ v zmysle § 8 odst. 2. písm a) bod 1, žiadame o udelenie súhlasu na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia - dieselagregátu Zdôvodnenie žiadosti : 1/ aktualizácia a upresnenie údajov skladovacích kapacít nebezpečných látok na prevádzkach DZ Studená valcovňa spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. 2/ aktualizácia a upresnenie údajov pre doplnenie zoznamu odpadov pre súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, vrátane ich prepravy pre prevádzky DZ Studená valcovňa spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. 3/ Dieselagregát - v čerpacej stanici sú 2 ks čerpadiel. Hlavné čerpadlo má elektromotor a záložné ma dieselmotor. Záložné čerpadlo má pre pohon požiarneho čerpadla naftový spaľovací motor John Deere JW6H-UF50 o výkone 270 kW . Slúži ako pohon požiarneho čerpadla pre SHZ na 2st., 4st., 5st, aHK. Dieselagregát je umiestnený v samostatne stojacom objekte. Spotreba paliva agregátu je 64 l.h-1. Palivová nádrž je vybavená odvetraním s ochranou proti prešľahnutiu plameňa a monitorovaním nízkej hladiny paliva a jej kapacita je 1000 litrov. Je stavebne oddelená od samotných čerpadiel. |  |  |  |  |  |

### M	Návrh podmienok povolenia

II. Záväzné podmienky

1. Opatrenia a technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v

prevádzke

    - Povrchová úprava oceľových pásov morením na Moriacich linkách č. 1 a č. 3

Tab. č. 1.1.1  Skladovanie nebezpečných látok v priestoroch Moriacich liniek – upraviť na

| Moriace linky – Prevádzkové nádrže* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany ŽP |
| ML1 - pracovné moriace nádrže | pracovný roztok HCl | 5 x 50 m3 | nadzemná, oceľová, jednoplášťová | kyselinovzdorná dlažba, zberá nádrž |
| ML3 - pracovné moriace nádrže | pracovný roztok HCl | 5 x 50 m3 | nadzemná, oceľová, jednoplášťová | kyselinovzdorná dlažba, zberá nádrž |

| Moriace linky – Skladovacie nádrže* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany ŽP |
| Úložný priestor opotrebovaných ropných látok | odpadový olej | 2 x 5,5 m3 | nadzemná, oceľová, jednoplášťová | záchytná vaňa 33 m3 |
|  |  | 1 x 6 m3 |  |  |
| Úložný priestor ropných látok | oleje a mazacie tuky | max. 100 ks x 200 l sudov na olej 1000 kg tukov | – | dlažba a zberná nádrž 0,47 m3 |

    - Regenerácia moridla

Tab. č. 1.1.2  Skladovanie nebezpečných látok v priestoroch Regeneračnej stanice – upraviť na

| Regeneračná stanica – Prevádzkové nádrže* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany ŽP |
| Sklad chemikálií, HCl a NaOH | HCl - regenerovaná | 3 x 100 m3 | oceľová, nadzemná, jednoplášťová, pogumovaná | 2 x záchytné vane o celkovom objeme 300 m 3, plaváková stavoznak, ultazvuková snímač |
| Sklad chemikálií, HCl a NaOH | HCl - opotrebovaná | 2 x 100 m3 | oceľová, nadzemná, jednoplášťová - pogumovaná | záchytná vaňa o objeme 100 m3, plavákový stavoznak, ultrazvukový snímač |
|  |  | 2 x 100 m3 | plastová, nadzemná, jednoplášťová |  |
| Sklad chemikálií, HCl a NaOH | HCl – koncentrovaná | 3 x 300 m3 | oceľová, nadzemná, jednoplášťová – pogumovaná | záchytná vaňa o objeme 400 m3, plavákový stavoznak, |
| Sklad chemikálií, HCl a NaOH | NaOH | 1 x 10 m3 1 x 100 m3 | oceľová, nadzemná, jednoplášťová - pogumovaná | záchytná vaňa o objeme 100 m3, , ultrazvukový snímač |

    - Valcovanie oceľových plechov na Valcovacích tratiach za studena

Tab. č. 1.1.3  Skladovanie nebezpečných látok - upraviť na

| Valcovacie trate – 4 stolicový tandem – Prevádzkové nádrže* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany ŽP |
| pivnica 4 ST - Ž1/1; Ž1/2 | mazacie oleje | 2 x 31,5 m3 | oceľová, nadzemná, jednoplášťová | membránový snímač, úniky sú zvedené cez betónovú havarijnú nádrž 4ST 200 m3 do NS |
| pivnica 4 ST - Ž 2/1; 2/2 |  | 2 x 16 m3 |  |  |
| pivnica rezerva |  | 16 m3 |  |  |
| pivnica 4ST- Ž3 |  | 40 m3 |  |  |
| pivnica 4 ST – Ž5 |  | 6 m3 |  |  |
| pivnica 4ST - 1A; 1B | emulzné oleje | 2 x125 m3 | oceľová, nadzemná, jednoplášťová | membránový snímač, úniky sú zvedené cez betónovú havarijnú nádrž 4ST 200 m3 do NS |
| pivnica 4ST - 2; 3 |  | 2 x 283 m3 |  |  |
| pivnica 4ST - 4A; 4B |  | 2 x 125 m3 |  |  |
| 4 ST – AKU 6,4 MPa | hydraulické oleje | 5 m3 | oceľová, nadzemná, jednoplášťová | magnetický snímač, zvuková signalizácia úniku, záchytné vane |
| 4 ST – AKU Clecim |  | 3,75 m3 |  |  |
| AKU Hydac |  | 6 m3 |  |  |
| AKU Hydac 25 |  | 2 m3 |  |  |
| Olejomlžné mazanie | mazacie oleje | 0,5 m3 | oceľová, nadzemná, jednoplášťová | záchytná vaňa |
| Valcovacie trate – 5 stolicový tandem – Prevádzkové nádrže* |  |  |  |  |
| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany ŽP |
| pivnica 5 ST – Ž1/1; Ž1/2; 2 x rezerva | mazacie oleje | 4 x 40 m3 | oceľová, nadzemná, jednoplášťová | membránový snímač, úniky sú zvedené cez betónovú havarijnú nádrž 5ST 170 m3 do NS |
| pivnica 5 ST – Ž2/1; Ž2/2; 1 x rezerva |  | 3 x 16 m3 |  |  |
| pivnica 5 ST – Ž3 |  | 31,5 m3 |  |  |
| pivnica 5 ST – Ž4 |  | 16 m3 |  |  |
| pivnica 5 ST – Ž5 |  | 6 m3 |  |  |
| 5 ST – stabilná 1A, 1B | emulzné oleje | 2 x 136 m3 | oceľová, nadzemná, jednoplášťová | membránový snímač, úniky sú zvedené cez betónovú havarijnú nádrž 20 m3 do NS |
| 5 ST – stabilná 2 |  | 43 m3 |  |  |
| 5 ST – stabilná 3 |  | 75 m3 |  |  |
| 5 ST – metastabilná MS I, MS II | emulzné oleje | 2 x 170 m3 | oceľová, nadzemná, jednoplášťová | membránový snímač, úniky sú zvedené cez betónovú havarijnú nádrž 5ST 170 m3 do NS |
| 5 ST – N1, N2 | emulzné oleje | 2 x 200 m3 | oceľová, nadzemná, jednoplášťová | plavákový stavoznak, záchytná betónová vaňa 200 m3 |
| 5 ST - N3, N4 |  | 2 x 50 m3 |  |  |
| 5 ST – N5, N6, N7, N8 | emulzné oleje | 4 x 45 m3 | oceľová, nadzemná, jednoplášťová | úniky sú zvedené cez betónovú havarijnú nádrž 20 m3 do NS |
| 5 ST – N9 |  | 7 m3 |  |  |
| 5 ST – N10 |  | 10 m3 |  |  |
| 5 ST – N11, N13 |  | 2 x 8 m3 |  |  |
| 5 ST – N 12 |  | 25 m3 |  |  |
| 5 ST-AKU 3,2 MPa | hydraulické oleje | 3 m3 | oceľová, nadzemná, jednoplášťová | magnetický snímač, zvuková signalizácia, záchytné vane |
| 5 ST-AKU clecim |  | 3,75 m3 |  |  |
| 5 ST-AKU škoda –rezerva |  | 5 m3 |  |  |
| 5 ST-AKU škoda 10 MPa |  | 2 m3 |  |  |
| 5 ST-AKU škoda 31,5 MPa |  | 2 m3 |  |  |
| 5 ST - Olejomlžné mazanie | mazacie oleje | 0,8 m3 | oceľová, nadzemná, jednoplášťová | záchytná vaňa |

| Valcovacie trate – Skladovacie nádrže |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany ŽP |
| prenosné – C1, C2, C6 | mazacie a hydraulické oleje | 3 x 10 m3 | oceľová, nadzemná, jednoplášťová | záchytné vane |
| prenosné – C3, C4 |  | 2 x 6,5 m3 |  |  |
| prenosná – C5 |  | 4,2 m3 |  |  |
| prenosná – C7 |  | 3,5 m3 |  |  |

1.1.4 Čistenie odpadových vôd

Tab. č. 1.1.4 Skladovanie nebezpečných látok – upraviť na :

| Neutralizačná stanica – suterén – Prevádzkové nádrže* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany ŽP |
| dávkovacia nádrž obmedzovača penenia | oxilon | 1,2 m 3 | plastová, nadzemná, jednoplášťová | vyspádovavá podlaha do zberného kanála |
| dávkovacie nádrže | FeCl3 | 2 x 13 m3 | plastová, nadzemná, dvojplášťová | analógový ultrazvukový hladinomer |
| rozpúšťacie nádrže polyelektrolitu | Sokoflok | 3 x 2 m3 | plastová, nadzemná, jednoplášťová | vyspádovaná podlaha do zberného kanála, konduktívne meranie hladiny |
| zberné nádrže č. 1 a 2 | kyslé oplachové vody, kyslé koncentáty , alkalické oplachy | 2 x 80 m3 | podzemná, železobetón | izolačný náter, plavákový stavoznak |
| zberné nádrže č. 3 a 4 | alkalický koncentrát | 2 x 42 m3 | podzemná, železobetón | izolačný náter, plavákový stavoznak |
| vyrovnávacie nádrže č. 5 a 6 | emulzné vody | 2 x 300 m3 | betónová, podzemná | izolačný náter, plavákový stavoznak |
| zberná nádrž oleja č. 7 | odpadové oleje | 50 m3 | betónová podzemná | izolačný náter, plavákový stavoznak |
| havarijná nádrže č. 9 | odpadové oleje | 120 m3 | betónová podzemná | izolačný náter, plavákový stavoznak |
| dávkovacia nádrž | vápenný hydrát | 5,5 m3 | plastová, nadzemná, jednoplášťová | analógový ultrazvukový hladinomer |

| Neutralizačná stanica – vonkajšie priestory – Prevádzkové nádrže* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany ŽP |
| nádrže na zaolejované vody | zaolejované vody | 2 x 250 m3 | oceľová, nadzemná, dvojplášťová | záchytná vaňa 250m3, plavákový stavoznak, ultrazvukový snímač |
| Kalové hospodárstvo – Prevádzkové nádrže* |  |  |  |  |
| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany ŽP |
| zásobník rozkladača emulzie | DKPS 20, Sokoflok | 5,5 m3 | plastová, nadzemná, jednoplášťová | vyspádovavá podlaha do zberného kanála |
| nádrž na rozpúšťanie vápna | vápenný hydrát | 2,5 m3 | plastová, nadzemná, jednoplášťová | vyspádovavá podlaha do zberného kanála |
| dávkovacie nádrže | vápenný hydrát | 2 x 20 m3 | oceľová, nadzemná, jednoplášťová | vyspádovavá podlaha do zberného kanála analógový ultrazv. hladinomer |
| dávkovacia nádrž | NaOH | 3 m3 | plastová, nadzemná, dvojplášťová | vyspádovaná podlaha do zberného kanála, plavákový stavoznak |
| dávkovacia nádrže rozkladača emulzie | DKPS 20, Sokoflok | 1,5 m3 | plastová, nadzemná, dvojplášťová | vyspádovaná podlaha do zberného kanála, plavákový stavoznak |

| Neutralizačná stanica – vonkajšie priestory – SKLADOVACIE NÁDRŽE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany ŽP |
| zásobník | H2O2 | 2 x 20 m3 | plastová, nadzemná dvojplášťová s dvojitým dnom | analógový ultrazvukový hladinomer |
| nádrž na HCl | koncentrovaná HCl | 100 m3 | oceľová, pogumovaná, nadzemná, jednoplášťová | vyspádovaná podlaha do zberného kanála analógový ultrazv. hladinomer |
| nádrž odpadového oleja | odpadový olej | 50 m3 | oceľová, nadzemná, | záchytná vaňa 20m3, plavákový stavoznak |
| zber opotrebovaných ropných olejov (ORO) | opotrebované oleje | 4 x 10 m3 | oceľová, nadzemná, dvojplášťová | prípadne úniky sú odvádzané do nádrže s lapačmi olejov |

*  Prevázkové nádrže – sú trvale spojené s technologickým zariadením, s ktorým tvoria technologický celok

    - Podmienky pre suroviny, médiá, energie a výrobky

Zrušiť pôvodné znenie bodu 1.3.1 a nahradiť ho nasledovným novým znením :

Prevádzkovateľ nesmie zvýšiť výrobnú kapacitu Moriacej linky č.1 nad hodnotu 1 500 000 t.rok-1 oceľových pásov, Moriacej linky č.3 nad hodnotu 1 200 000 t.rok-1 oceľových pásov, Regeneračnej linky č. 1 nad hodnotu 4,8 m-3.h-1 moridla o koncentrácii 16-18%, Regeneračnej linky č. 2 nad hodnotu 4,8 m-3.h-1 moridla o koncentrácii 16-18%, Regeneračnej linky č. 3 nad hodnotu 10,7 m-3.h-1 moridla o koncentrácii 16-18%, Neutralizačnej stanici nad hodnotu 624 000 t.rok-1 oceľových pásov a 4 stolicového tandemu nad hodnotu 1 700 000 t.rok-1 oceľových pásov bez vedomia IŽP Košice.

Zdôvodnenie :

- zvýšenie časového využitia Moriacich liniek na viac ako 84%, zníženie prestojov vplyvom zavedenia 10 dňového cyklu plánovaných opráv,

- zvýšenie priemernej rýchlosti morenia u všetkých spracovaných akostí o 8 m/min na ML1 a o 3 m/min na ML3 používaním inhibítorov Ferhibit C37 pre zvýšenie kvality moriaceho kúpeľa,

- zvýšenie rýchlosti morenia u ťažkomoriteľných akostí o 40 m /min,

- zvýšenie rýchlosti chodu manipulátora,

- rekonštrukcia všetkých troch pecí na Regeneračnej stanici ML

- rekonštrukcia Neutralizačnej stanice za účelom zvýšenia kapacity čistenia odpadových vôd z 130 m3/hod na 350 m3/hod

- zautomatizovanie zariadení na vstupnom úseku 4ST, čím sa zvýši rýchlosť vsádzania materiálu do 4ST

- výmena riadiaceho systému na 4ST (traťový počítač + matematický model)

- zvýšenie valcovacej rýchlosti z 1200 m/min na 1300 m/min

- zníženie prestojov na 4ST a 5ST z dôvodu technologickej nutnosti prednastavenia trate

-    zvýšenie časového využitia Valcovacích tratí na 81%

    - doplniť nasledovné druhy energií a médií  - vykurovacia voda, vzduch, dusík, acetylén, kyslík

2.2	Emisie do vôd

2.2.2. 	doplniť - V prípade prekročenia limitných hodnôt stanovených kanalizačným poriadkom USSK, prevádzkovateľ je povinný preukázať dôvod a spôsob odstránenia prekročenia.

4. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, a ak to nie je možné, opatrenia, aby odpad vznikajúci v prevádzke zhodnotil, a ak ani to nie je technicky alebo ekonomicky možné, aby sa zneškodnil tak, že sa zníži alebo obmedzí jeho vplyv na životné prostredie

4.2. zmena prílohy č. 2 (príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto žiadosti)

9.5 	Monitorovanie odpadových vôd

9.5.4.  žiadame vypustiť nakoľko v bode 9.5.1 je uvedené, že „prevádzkovateľ je povinný vykonávať rozbor OV v stanovených ukazovateľoch znečistenia OV a frekvencii podľa platného Kanalizačného poriadku USSK“. Nový Kanalizačný poriadok USSK Vám bol postúpený na schválenie 22.1.2009 a rozsah monitoringu nebol pozmenený, ba dokonca je aj rozšírený. Zároveň Vás chceme ubezpečiť, že každá zmena v monitoringu a limitných hodnôt, ktoré súvisia s IPKZ povolením, Vám bude vopred postúpená na schválenie s odôvodnením.

Ostatné body žiadosti ostávajú nezmenené.

O   	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                                 		         Dátum  :  12.02.2009

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho:                       Ing. Tibor Duchonovič

Pozícia v organizácii :                             Generálny manažér pre environment

Pečiatka alebo pečať podniku: