Číslo: 6676 - 20592/2008/Pol/470560106/Z3                               Banská Bystrica 19.06.2008

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia  Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods.1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), vydáva podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa a konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 3 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

z m e n u   i n t e g r o v a n é h o   p o v o l e n i a

vydaného rozhodnutím č. 837 – 16931/2007/Pol/470560106 zo dňa 30.05.2007,

ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.06.2007, zmeneného rozhodnutím č. 837 – 35015/2007/Pol/470560106/Z1-Ú zo dňa 29.10.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.11.2007 a rozhodnutím č. 4625 – 11382/2008/Pol/470560106/Z2 zo dňa 02.04.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.04.2008  pre prevádzku:

„Elektrárne Nováky, závod“

Elektrárne Nováky 972 43 Zemianske Kostoľany

prevádzkovateľa: Slovenské elektrárne, a.s., Hraničná 12, 827 36 Bratislava, IČO:                     35 829 052, ktorou

- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia udeľuje súhlas na zmenu nainštalovaných technických prostriedkov na monitorovanie emisií a úrovne znečisťovania ovzdušia a na skúšobnú prevádzku (zábeh) AMS po vykonaných zmenách.

Integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 837 – 16931/2007/Pol/470560106 zo dňa 30.05.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.06.2007, zmenené rozhodnutím č. 837 – 35015/2007/Pol/470560106/Z1 – Ú zo dňa 29.10.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.11.2007 a rozhodnutím č. 4625 – 11382/2008/Pol/470560106/Z2 zo dňa 02.04.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.04.2008 sa dopĺňa a mení nasledovne:

V časti I. kapitola B. 2 Opis prevádzky, Energetické zariadenia ENO A sa ruší odstavec s textom, ktorý znie: „ Na meranie vypúšťaných emisií tuhých znečisťujúcich látok (TZL), oxidov uhlíka (CO), oxidov dusíka (NOx), oxidov síry (SO2), referenčných a stavových veličín: kyslíka (O2), teploty, tlaku, vlhkosti a objemového prietoku odpadového plynu do atmosféry sú naištalované automatické monitorovacie systémy (ďalej len „AMS“), ktoré pracujú bezodberovým spôsobom (in – situ). AMS sú umiestnené na dymovode fluidného kotla FK1 a dymovode kotla K1 prevádzky ENO A  za elektroodlučovačom pred vstupom do komína. AMS pre stanovenie hmotnostnej koncentrácie CO, NOx a SO2 v odpadovom plyne využíva infračervenú plynovokorelačnú nedisperzívnu spektrofotometriu, resp. elektrokatalytický princíp (obsah O2) a pre stanovenie hmotnostnej koncentrácie TZL v odpadovom plyne optický princíp (opacitometria), ktorý je založený na určení zmeny intenzity svetelného lúča prechádzajúceho odpadovým plynom obsahujúcim tuhé častice. Objemový prietok a vlhkosť spalín sú priamo merané infračervenou metódou. Teplota odpadového plynu je meraná termočlánkom, ktorý je integrovaný v sonde pre meranie kyslíka. Spracovanie dát sa vykonáva vyhodnocovaním počítačom s tlačiarňou a programovým vybavením. Merané dáta sú archivované v PC – AMS. Prekročenie emisných limitov (ďalej len „EL“) niektorej ZL je okamžite signalizované na monitore PC – AMS a zaznamenané vo všetkých protokoloch a

nahrádza sa novým textom, ktorý znie: „Na meranie vypúšťaných emisií tuhých znečisťujúcich látok (TZL), plynných znečisťujúcich látok: oxidov uhlíka (CO), oxidov dusíka (NOx), oxidov síry (SO2), referenčných a stavových veličín: kyslíka (O2), teploty, tlaku, vlhkosti a objemového prietoku odpadového plynu sú inštalované nové automatické monitorovacie systémy (ďalej len „AMS“). AMS pre ENO A – FK1 je umiestnený na dymovode fluidného kotla FK1 prevádzky ENO A  za elektroodlučovačom pred vstupom do komína. AMS pre ENO A – FK1 pozostáva z:

- monitorovania emisií plynných znečisťujúcich látok: SO2, CO, NOx extraktívnou metódou s odstránením vlhkosti a mechanických nečistôt v multikomponentnom analyzátore FUJI ZKJ, ktorý využíva infračervený merací princíp (NDIR),

- monitorovania emisií tuhých znečisťujúcich látok (TZL) analyzátorom  PCME DV420, využívajúcom metódu in – situ s využitím „dynamickej opacity“,

- monitorovania stavových a fyzikálnych veličín: koncentrácia O2 a vlhkosť vzorky je meraná analyzátorom Novatech 1635, objemový prietok spalín (rýchlosť spalín) je meraný viacotvorovou sondou výrobcu SYSTEC Control DF25 (vybavená snímačom diferenčného tlaku), merania teploty a tlaku spalín  pomocou snímačov Pt100,

- snímania, vyhodnocovania, zberu a archivácie nameraných údajov pomocou datalogera typu ECM 8816, do ktorého sú privedené výstupné analógové signály z analyzátorov a snímačov, stavové signály jednotlivých prístrojov AMS a signály prevádzkových stavov kotla FK1.

AMS pre ENO A – K1 sa nemení, je umiestnený na dymovode kotla K1 prevádzky ENO A  za elektroodlučovačom pred vstupom do komína a pozostáva z:

- monitorovania emisií plynných znečisťujúcich látok: SO2, CO, NOx pomocou analyzátora Pulsi 200 LR od firmy PROCAL

- monitorovania emisií tuhých znečisťujúcich látok (TZL) pomocou analyzátora od firmy DURAG D-R-280-10,

- monitorovania stavových a fyzikálnych veličín: obsah O2 pomocou analyzátora OXYMETER 4000 od firmy Emerson Process Management, teplota spalín, vlhkosť a objemový prietok (rýchlosť spalín) sa meria pomocou systému ULTRAFLOW 100,

- snímania, vyhodnocovania, zberu a archivácie nameraných údajov pomocou vyhodnocovacieho softwéru D2000.

Komunikácia datalogera (ENO A – K1) s jestvujúcim vyhodnocovacím PC AMS (ENO A – K1) je prostredníctvom sériovej linky.

V časti I. kapitola B. 2 Opis prevádzky, Energetické zariadenia ENO B, sa ruší odstavec s textom, ktorý znie: „Na meranie vypúšťaných emisií tuhých znečisťujúcich látok (TZL), oxidov uhlíka (CO), oxidov dusíka (NOx), oxidov síry (SO2), referenčných a stavových veličín: kyslíka (O2), teploty, tlaku, vlhkosti a objemového prietoku odpadového plynu do atmosféry sú naištalované automatické monitorovacie systémy (ďalej len „AMS“), ktoré pracujú bezodberovým spôsobom (in – situ). AMS sú umiestnené na dymovodoch bloku B bl. 1 a B bl. 2 pred odsírením a za odsírením pred vstupom do komína. Ďalšie AMS sú umiestnené na dymovodoch bloku B bl. 3 a B bl. 4 prevádzky ENO B  za elektroodlučovačom pred vstupom do komína. AMS pre stanovenie hmotnostnej koncentrácie CO, NOx a SO2 v odpadovom plyne využíva infračervenú plynovokorelačnú nedisperzívnu spektrofotometriu, resp. elektrokatalytický princíp (obsah O2) a pre stanovenie hmotnostnej koncentrácie TZL v odpadovom plyne optický princíp (opacitometria), ktorý je založený na určení zmeny intenzity svetelného lúča prechádzajúceho odpadovým plynom obsahujúcim tuhé častice. Objemový prietok a vlhkosť spalín sú priamo merané infračervenou metódou. Teplota odpadového plynu je meraná termočlánkom, ktorý je integrovaný v sonde pre meranie kyslíka. Spracovanie dát sa vykonáva vyhodnocovaním počítačom s tlačiarňou a programovým vybavením. Merané dáta sú archivované v PC – AMS. Prekročenie emisných limitov (ďalej len „EL“) niektorej ZL je okamžite signalizované na monitore PC – AMS a zaznamenané vo všetkých protokoloch a

nahrádza sa novým textom, ktorý znie: „Na meranie vypúšťaných emisií tuhých znečisťujúcich látok (TZL), plynných znečisťujúcich látok: oxidov uhlíka (CO), oxidov dusíka (NOx), oxidov síry (SO2), referenčných a stavových veličín: kyslíka (O2), teploty, tlaku, vlhkosti a objemového prietoku odpadového plynu do atmosféry sú inštalované nové automatické monitorovacie systémy (ďalej len „AMS“). AMS pre ENO B – bloky č. 1 a č. 2 za odsírením sú umiestnené na dymovodoch bloku ENO B bl. č. 1 a č. 2 za odsírením pred vstupom do komína a pozostávajú z:

- monitorovania emisií plynných znečisťujúcich látok SO2, CO, NOx extraktívnou metódou s odstránením vlhkosti a mechanických nečistôt v multikomponentnom analyzátore FUJI ZKJ, ktorý využíva infračervený merací princíp (NDIR),

- monitorovania emisií tuhých znečisťujúcich látok (TZL) analyzátorom  PCME DV420, využívajúcom metódu in – situ s využitím „dynamickej opacity“,

- monitorovania stavových a fyzikálnych veličín: koncentrácia O2 a vlhkosť vzorky je meraná analyzátorom Novatech 1635, objemový prietok spalín (rýchlosť spalín) je meraný ultrazvukovým prietokomerom výrobcu Teledyne Instruments Labs typu ULTRAFLOW 150, merania teploty a tlaku spalín  pomocou snímačov Pt100,

- snímania, vyhodnocovania, zberu a archivácie nameraných údajov pomocou datalogera typu ECM 8864, do ktorého sú privedené výstupné analógové signály z analyzátorov a snímačov, stavové signály jednotlivých prístrojov AMS a signály prevádzkových stavov odsírenia.

AMS pre ENO B – bloky č. 1 a č. 2 pred odsírením sa nemení, je umiestnený na dymovodoch bloku ENO B bl. č. 1 a č. 2 pred odsírením a pozostáva z:

- monitorovania emisií plynných znečisťujúcich látok: SO2, CO, NOx pomocou analyzátora Pulsi 200 LR od firmy PROCAL,

- monitorovania emisií tuhých znečisťujúcich látok (TZL) pomocou analyzátora od firmy DURAG D-R-280-10,

- monitorovania stavových a fyzikálnych veličín: obsah O2 pomocou analyzátora XENDOS 2700 A od firmy Servomex, teplota spalín, vlhkosť a objemový prietok spalín (rýchlosť spalín) sa meria pomocou systému ULTRAFLOW 100,

- snímania, vyhodnocovania, zberu a archivácie nameraných údajov pomocou vyhodnocovacieho softwéru D2000.

AMS pre ENO B – bloky č. 3 a č. 4 sa nemení, je umiestnený na dymovodoch bloku ENO B bl. č. 3 a  bl. č. 4 za elektroodlučovačom pred vstupom do komína a pozostáva z:

- monitorovanie emisií plynných znečisťujúcich látok SO2, CO, NOx pomocou analyzátora Pulsi 200 LR od firmy PROCAL,

- monitorovania emisií tuhých znečisťujúcich látok (TZL) pomocou analyzátora od firmy DURAG D-R-280-10,

- monitorovania stavových a fyzikálnych veličín: obsah O2 pomocou analyzátora OXYMETER 4000 od firmy Emerson Process Management, teplota spalín, vlhkosť a objemový prietok (rýchlosť spalín) sa meria pomocou systému ULTRAFLOW 100,

- snímania, vyhodnocovania, zberu a archivácie nameraných údajov pomocou vyhodnocovacieho softwéru D2000.

Komunikácia datalogera (ENO B – bloky č. 3 a č.4) s jestvujúcim vyhodnocovacím PC AMS (ENO B – bloky č.3 a č.4) je prostredníctvom sériovej linky.

V časti II., kapitola J. sa dopĺňa nový bod 4. Podmienky pre skúšobnú prevádzku časti AMS po vykonaných zmenách.

  - Po inštalácii AMS podľa projektovej dokumentácie pre objekt „Oprava kontinuálneho merania emisií odsírenia ENO B“ z februára 2008 a projektovej dokumentácie pre objekt „Oprava kontinuálneho merania emisií kotla FK1“ z februára 2008 schválenej týmto rozhodnutím sa povoľuje skúšobná prevádzka (zábeh) novonainštalovaných AMS na dobu 6 mesiacov odo dňa ukončenia úplných skúšok jednotlivých nainštalovaných AMS.

  - Po uvedení AMS do skúšobnej prevádzky po vykonanej zmene vykonať prostredníctvom akreditovanej osoby úplnú skúšku AMS, ktorou sa vykonajú príslušné skúšky, zistenia, kontroly a posúdenia podľa platných právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia.

  - Správy z úplných skúšok predložiť inšpekcii a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia do 60 dní od ich ukončenia v súlade s platnými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia a najneskôr pred uplynutím skúšobnej prevádzky požiadať inšpekciu o súhlas na trvalé užívanie

AMS po jeho zmene.

  - Úplnú skúšku vykonávať postupmi, ktoré zodpovedajú súčasnému stavu techniky.

  - Spracovanie výsledkov kontinuálneho merania a protokoly (denné, mesačné, ročné) musia spĺňať náležitosti určené vo všeobecne záväzných platných právnych predpisoch na úseku ochrany ovzdušia.

  - Prevádzkovateľ musí ako súčasť platnej dokumentácie zdroja znečisťovania ovzdušia viesť nasledovnú dokumentáciu automatizovaného monitorovacieho systému (AMS):

- príručku AMS, ktorá popisuje podrobnosti o monitorovacom systéme a jeho jednotlivých častiach, postupoch a zákrokoch na AMS, zodpovednosti a pod.

- prevádzkovú knihu AMS s relevantnými údajmi o kontrole, kalibráciách, opravách, odstavkách, overovaní a iných podobných skutočnostiach vykonávaných na AMS.

  - K podkladom k úplnej skúške pripraviť doplnenie dokumentácie AMS o vzory výstupov z AMS pre účely informovania verejnosti.

  - K  podkladom k úplnej skúške pripraviť doplnenie dokumentácie AMS o vzory protokolu z mesačných vyhodnotení a protokolu z celoročného vyhodnotenia kontinuálneho merania pre účely poskytovania údajov ObÚ ŽP a inšpekcii.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím 
č. 837 - 16931/2007/Pol/470560106 zo dňa 30.05.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.06.2007, zmeneného rozhodnutím č. 837 – 35015/2007/Pol/470560106/Z1 – Ú zo dňa 29.10.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť 22.11.2007 a rozhodnutím č. 4625 – 11382/2008/Pol/470560106/Z2 zo dňa 02.04.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť 24.4.2008 zostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

- O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania  a kontroly (ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods.1 písm. a) zákona o IPKZ, vydáva podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ zmenu integrovaného pre prevádzku „Elektrárne Nováky, závod“ na základe žiadosti prevádzkovateľa Slovenské elektrárne, a.s., Hraničná 12, 827 36 Bratislava zo dňa 29.02.2008 a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní.

Uvedenou zmenou integrovaného povolenia inšpekcia podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ udeľuje:

a.)   v oblasti ochrany ovzdušia

- súhlas na zmenu nainštalovaných technických prostriedkov na monitorovanie emisií a úrovne znečisťovania ovzdušia a na skúšobnú prevádzku (zábeh) AMS po vykonaných zmenách.

Spolu so žiadosťou bol predložený aj doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku. Inšpekcia znížila správny poplatok o 50% podľa bodu 1. Splnomocnenia k položke 171a písm. d), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, pretože zmena povolenia nevyžadovala rozsiahle posudzovanie.

Inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od zverejnenia žiadosti na internetovej stránke inšpekcie, od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a obci, od výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou na podanie prihlášky a výzvy verejnosti na vyjadrenie a od ústneho pojednávania.

Inšpekcia listom č. 4364 - 10571/47/2008/Kri,Pol zo dňa 27.03.2008 oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy začiatok konania a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutého orgánu.

V lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov inšpekcia obdržala súhlasné stanovisko bez  pripomienok od ObÚ ŽP Prievidza, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia

Inšpekcia posúdila formálny a vecný obsah žiadosti o uvedené zmeny a po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Daniel M a g i c

riaditeľ inšpektorátu

- Doručuje sa:

- Slovenské elektrárne, a.s., Hraničná 12, 827 36 Bratislava

- Elektrárne Nováky, závod, 972 43 Zemianske Kostoľany

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti povolenia):

- Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi, úsek ŠSOO, Dlhá 3, 971 01 Prievidza