Číslo: 3512/418/OIPK/470600105/2005/Ka                           Banská Bystrica dňa 12. 12. 2005

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný správny orgán podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  zmene  a   doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a   podľa  § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o  IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona             č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 3  a § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. c) bod 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona  a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní”) vydáva

i n t e g r o v n é  p o v o l e n i e,

ktorým

a) povoľuje vykonávanie činnosti v prevádzke

„Skládka odpadov TKO a PTO Handlová“

skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný

(ďalej len „skládka“),

b) povoľuje uskutočnenie stavby

„Uzatvorenie a rekultivácia I. etapy skládky“

(ďalej len „stavba“)

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa a stavebníka:

Obchodné meno:             HATER – HANDLOVÁ spol. s r.o.

Sídlo:                               Potočná 20

972 51 Handlová

IČO:                                 31 633 765

Skládka je umiestnená v katastrálnom území Handlová na pozemkoch parcela číslo 5010/5, 5010/7 až 5010/9, 5010/16 až 2010/23, 5018/63, 5010/83, 5010/84, ktoré má prevádzkovateľ v nájme na základe zmluvy o prevode správy mestského majetku, ktorú uzatvoril s Mestom Handlová.

Stavba bude uskutočnená v katastrálnom území Handlová na pozemkoch parcela                číslo 5010/23, 5018/63, 5010/83, 5010/84.

Skládka bola povolená a do užívania uvedená rozhodnutiami :

I. etapa 1. časť:

Rozhodnutie č. ŽP 305/92 zo dňa 07. 12. 1992 vydané Obvodným úradom životného prostredia v Handlovej.

Rozhodnutie č. OZP 345/96/SP/H zo dňa 21. 08. 1996 vydané Okresným úradom v Prievidzi, odbor životného prostredia, oddelenie životného prostredia v Handlovej.

Rozhodnutie č. OZP 318/1996/ŠVS zo dňa 19. 08. 1996 vydané Okresným úradom v Prievidzi, odbor životného prostredia (povolenie vodnej stavby).

I. etapa 2. časť:

Rozhodnutie č. SPH 2001/5984/SP zo dňa 14. 12. 2001 vydané Okresným úradom v Prievidzi, odbor životného prostredia, stále pracovisko v  Handlovej, zmenené rozhodnutím č. SÚ 2003/396/2004 zo dňa 05. 01. 2004 vydaným Obcou Ráztočno.

Rozhodnutie č. OZP 2861/2001/ŠVS zo dňa 19. 12. 2001 vydané Okresným úradom v Prievidzi, odbor životného prostredia (povolenie vodnej stavby).

Rozhodnutie č. SÚ 2004/153/94 zo dňa 23. 04.2004 vydané Obcou Ráztočno.

Rozhodnutie č. ŽP 1175/2004/ŠVS zo dňa 26. 04. 2004 vydané Obvodným úradom životného prostredia v Prievidzi.

Inšpekcia podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001 Z. z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  s ch v a ľ u j e projektovú dokumentáciu:

1) na uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie po uzatvorení I. etapy 1. časť skládky, vypracovanú spoločnosťou EnviStav s r.o., Ing. Miroslav Čunderlík, autorizovaný stavebný inžinier  1534 * Z * 2-2., z 11/2001.

2)  na uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie po uzatvorení I. etapy 2. časť skládky vypracovanú spoločnosťou NOVAPROJEKT s r.o., Ing. Miroslav Čunderlík, autorizovaný stavebný inžinier  1534 * Z * 2-2., z 11/2001.

I.        Údaje o prevádzke

A.         Zaradenie prevádzky

1.         Zaradenie  prevádzky podľa zákona o IPKZ:

a)        Základná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

5.4 Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady.

b)      Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti   vykonávané v tom istom mieste, a ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2.         KÓD NOSE-P prevádzky: 109.06

3.      Skládka je v zmysle prílohy č. 3 k zákonu č. 223/2001 Z. z  o  odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zariadenie na zneškodňovanie odpadov činnosťou  D1 Uloženie na povrchu zeme.

Skládka je zaradená podľa § 25 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch do triedy „Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“.

4.      Skládka je zmysle zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečistenie ovzdušia v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečistenia ovzdušia, o emisných limitoch, o  technických požiadavkách a  všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečistenia ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok malým zdrojom znečistenia ovzdušia.

B.    Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

- Charakteristika a organizácia prevádzky

  - Dátum začatia prevádzkovania skládky: 1996

Predpokladaný rok ukončenia činnosti: December 2013

1.2       Umiestnenie skládky:

Skládka je situovaná západným smerom od mesta Handlová v predhorí pohoria Vtáčnik na úpätí Veľkého Gríča, vo vzdialenosti 2100 m od obytnej zástavby. Skládka zo severnej strany susedí s uzatvorenou skládkou popolovín, ktorej prevádzkovateľom boli Slovenské elektrárne a.s., Elektrárne Nováky, z východnej a južnej strany so zrekultivovanou haldou banskej hlušiny.

1.3      Projektová kapacita skládky: 130 437 m3 .

2.         Opis prevádzky:

Prístup na skládku je z príjazdovej účelovej komunikácie, ktorá je napojená na mestskú  komunikáciu.

Areál skládky je oplotený 2,5 m vysokým pozinkovaným pletivom a osvetlený.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            V čase mimo prevádzky skládky je areál zabezpečený proti vstupu cudzích osôb   strážnou službou.

Pri vstupnej bráne do areálu skládky je osadená informačná tabuľa. Vo vstupnej časti skládky sa nachádza prevádzkový objekt a elektronická váha. Prevádzkový objekt pozostáva z vrátnice – dispečingu a šatne s hygienickým zariadením. Dispečing je vybavený počítačom na kontrolu váženia a  evidenciu odpadov. Zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov, kovová vaňa s čistiacim roštom, je vložené do prístupovej komunikácie a slúži na mechanické čistenie kolies. Vstup dodávateľov odpadu je povolený len počas prevádzkovej doby uvedenej na informačnej tabuli.                      Po zaevidovaní vozidla s odpadom v prevádzkovom denníku a vizuálnej kontrole je odpad z  vozidla vyložený  na určenú plochu na telese skládky. Uložené odpady sa zhutňujú a prekrývajú inertným materiálom, ktorý prevádzkovateľ odoberá zo zemníka nachádzajúceho sa v areáli skládky a príležitostným prevzatím inertného odpadu na skládku.

Vedľa prevádzkovej budovy je sklad na skladovanie pomocného materiálu a náradia. Prevádzkovateľ v sklade nezhromažďuje nebezpečné odpady, ktoré mu vzniknú počas prevádzkovania skládky, ale ich odovzdáva do zariadenia na zber odpadov, ktorého je prevádzkovateľom. Zariadenie na zber odpadov nie je predmetom tohto povoľovania.

2.1       Požiadavky na tesnenie telesa skládky:

Tesniaci systém telesa I. etapy skládky vzhľadom na geologické pomery je vybudovaný ako kombinovaný. Geologická bariéra podložia nevyhovuje požiadavke  kf ≤ 1,0 .10-9, a preto teleso skládky je doplnené o minerálnu vrstvu  z uhoľných kalov. I. etapa 1. časť skládky má doplnenú minerálnu vrstvu o hrúbke 3 x 0,2 m, na ktorej je uložená fólia z vysokohustotného polyetylénu (ďalej len „HDPE“) o hrúbke 2,0 mm.  Na ochranu tesniacej fólie je  uložená geotextília a piesková vrstva o hrúbke 0,2 m.

I. etapa 2. časť má doplnenú minerálnu vrstvu o hrúbke 2 x 0,25 m, na ktorej je uložená fólia z  HDPE o hrúbke 1,5 mm. Na ochranu tesniacej fólie je uložená geotextília a  popolovina o hrúbke 0,4 m. Pod fóliou je uložený elektrofyzikálny kontrolný monitorovací systém včasného varovania, ktorý umožňuje detekciu prípadnej poruchy tesnenia  2. časti telesa skládky.

2.2      Požiadavky na odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín a vôd z povrchového odtoku:

1) Drenážny systém na zachytávanie  a  odvádzanie priesakových kvapalín je vybudovaný z plošnej štrkovej vrstvy a drenážneho potrubia. I. etapa 1. časť skládky má drenážnu vrstvu zo štrku frakcie 16 - 32 mm o  hrúbke 0,30 m, I. etapa 2. časť skládky zo štrku frakcie 16 - 32 mm o hrúbke 0,50 m.

Drenážne potrubie z HDPE s priemerom 200 mm je z  2/3 priemeru perforované otvormi, uložené v strede kazety v spáde 2 %. Drenážne potrubie je zaústené do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín.

Akumulačná nádrž priesakových kvapalín zbiera priesakové kvapaliny z  telesa skládky, t.j. zrážkové vody, ktoré prenikli telesom skládky, pričom sa zmenilo ich chemické a bakteriologické zloženie. Akumulačná nádrž priesakových kvapalín je  riešená ako podzemná nádrž umiestnená v telese I. etapy 1. časti skládky o objeme 240 m3. Dno a steny podzemnej akumulačnej nádrže sú konštrukčne zložené z vrstiev: geologické podložie, minerálne tesnenie 3 x 0,2 m, fólia hrúbky 2 mm, ochranná vrstva - piesok 0,2 m, drenážna vrstva zo štrku frakcie 16 – 32 mm. Súčasťou akumulačnej nádrže je čerpacia šachta s dvomi čerpadlami, signalizačné a  spínacie zariadenie na snímanie výšky hladiny priesakových kvapalín. V prevádzkovom objekte je umiestnené zariadenie na signalizáciu chodu čerpadiel. Pri dosiahnutí 3,0 m výšky hladiny priesakových kvapalín sú spustené čerpadlá a  priesakové kvapaliny sú  využívané  na kropenie telesa skládky pomocou hadicového systému. Tento systém slúži aj ako protipožiarny pre prípad samovznietenia skládky. Ak nie je možné prevádzkované množstvo priesakových kvapalín eliminovať spätným kropením, priesakové kvapaliny sú odvážané na zneškodnenie na čistiareň odpadových vôd (ďalej len „ČOV“) na základe zmluvy s oprávnenou  osobou.

2) Neznečistené vody z  povrchového odtoku z okolia skládky zachytáva zo západnej a južnej časti zemná zatrávnená priekopa o celkovej dĺžke 270 m, ktorá je vyústená do záchytnej usadzovacej nádrže. V ďalšom období, keď dôjde k rozšíreniu skládky bude zemná priekopa zrušená. Zo strany zrekultivovanej skládky popolovín je zrealizovaná priekopa z betónových tvárnic o celkovej dĺžke 192 m. Priekopa je zaústená do záchytnej usadzovacej nádrže, odkiaľ sú vody z povrchového odtoku zvedené do mikrotunela, ktorý je zaústený do Račieho potoka mimo záujmové územie. Mikrotunel je vo vlastníctve Mesta Handlová a bol zhotovený ako súčasť rekultivácie haldy popolovín.

2.3       Požiadavky na zachytávanie skládkového plynu.

Skládkový plyn z telesa skládky je zachytávaný piatimi odplyňovacími šachtami          z telesa skládky I. etapa 1. časť a tromi odplyňovacími šachtami z telesa skládky I. etapa 2. časť. V strede odplyňovacej šachty je osadená oceľová rúra, ktorá sa postupne  s ukladaním odpadu vyťahuje. V nej je umiestnená perforovaná rúra z  HDPE obsypaná štrkom. Pred ukončením ukladania odpadu a pred realizáciou rekultivácie telesa sa na odplyňovaciu šachtu osadí oceľová rúra, ktorá bude vyčnievať nad prekrytý povrch skládky. Rúra bude mať otvor pre napojenie horáku na spaľovanie bioplynu alebo na odber bioplynu mobilným zariadením.

2.4       Voda používaná na sociálne účely:

Prevádzkový objekt je zásobovaný úžitkovou vodou z vlastnej studne. Splaškové vody sú vypúšťané do podzemnej, železobetónovej žumpy o objeme 15 m3, ktorej obsah je zneškodňovaný na ČOV na základe zmluvy s oprávnenou osobou.

2.5       Monitorovanie vplyvu skládky:

- Meteorologické údaje

- Monitorovanie tesniaceho systému I. etapy 2. časti skládky je zabezpečené elektrofyzikálnym kontrolným monitorovacím systémom poškodenia tesnosti fólie.

- Monitorovací systém podzemných vôd pozostáva z objektov:

Vrt EM1	-  nad skládkou, severozápadná strana skládky,

Studňa	-  nad skládkou, juhozápadná strana skládky,

Vrt PV-3a	-  pod skládkou, juhovýchodná strana skládky,

Vrt PV-5	-  pod skládkou, juhovýchodná strana skládky,

Mikrotunel	-  pod telesom skládky,

- Akumulačná nádrž priesakových kvapalín – odber vzoriek a meranie množstva a zloženia priesakových kvapalín.

- Topografia skládky – údaje o štruktúre a  zložení telesa skládky.

- 2.6     	Opis navrhovaného uzatvorenia a rekultivácie telesa skládky:

- I. etapa 1. časť:

- Celková rekultivovaná plocha telesa 1. časti skládky bude 25 678 m2.

- a)   Úprava skládkového telesa:

- -  	vybudovanie zemnej hrádze zo strany prístupovej komunikácie z  dôvodu   zamedzenia prieniku priesakových kvapalín mimo telesa skládky,

- -   	vonkajšia strana zemnej hrádza bude zhotovená z ílovitých zemín zhutnených na 96 % Proctor standard,

- -     vnútorná strana hrádze bude zhotovená:

- ílové tesnenie hrúbky 2 x 0,25 m

- geotextília

- drenážna vrstva, štrk frakcie 16 - 32 mm, hrúbky 0,5 m

- -   	celková dĺžka hrádze bude 71, 68 m, tvar lichobežníkový s korunou o šírke 5,0 m, sklony svahov telesa  1:2,

- -     výška hrádze bude premenná podľa členitosti terénu.

b)  Úprava povrchu telesa skládky :

povrch konečného tvaru telesa skládky je potrebné zhutniť (požadovaná úroveň hutnenia Proctor standard 96 %), na takto zhutnený povrch sa položia ďalšie vrstvy na uzatvorenie skládky.

c)  Návrh konštrukcie uzatvorenia a rekultivácie skládky:

-  odplyňovacia vrstva zo štrku frakcie 16 - 32 mm hrúbky 0,3 m

-  minerálna  tesniaca vrstva 2 x 0,25 m  s  koeficientom  filtrácie kf ≤1,0 .10-9 m.s-1,

-  drenážna vrstva, štrk frakcie 16 - 32 mm hrúbka 0,5 m

-  pokryvná rekultivačná vrstva zeminy a a vegetačný kryt hrúbky 1,0 m.

d)  Navrhované následné využitie územia:

- -  rekultivovaná časť územia skládky bez ďalšieho využitia,

- -  charakter povrchu: trvalý trávnatý porast

- I. etapa 2. časť

- Celková rekultivovaná plocha 2. časti telesa skládky bude 5 215 m2.

- a)   Úprava skládkového telesa:

- -  	tvar telesa bude plynule nadväzovať na zrekultivovanú 1. časť skládky

- b)  Úprava povrchu telesa skládky :

povrch konečného tvaru telesa skládky je potrebné zhutniť (požadovaná úroveň hutnenia Proctor standard 96 %), na takto zhutnený povrch sa položia ďalšie vrstvy na uzatvorenie skládky.

c)  Návrh konštrukcie uzatvorenia a rekultivácie skládky:

-  odplyňovacia vrstva zo štrku frakcie 16 - 32 mm hrúbky 0,3 m

-  minerálna  tesniaca vrstva 2 x 0,25 m  s  koeficientom  filtrácie kf ≤1,0 .10-9 m.s-1

-  drenážna vrstva, štrk frakcie 16 - 32 mm hrúbka 0,5 m

-  pokryvná rekultivačná vrstva zeminy a a vegetačný kryt hrúbky 1,0 m.

d)  Navrhované následné využitie územia:

- -  rekultivovaná časť územia skládky bez ďalšieho využitia

- -  charakter povrchu: trvalý trávnatý porast.

- Podmienky povolenia

- A.      Podmienky prevádzkovania

- 1.1	Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto   povolení.

1.2    	Akékoľvek plánované zmeny činností na skládke, ktoré budú alebo môžu mať významný dopad na životné prostredie, budú podliehať integrovanému povoleniu.

1.3     	Prevádzkovanie skládky musí byť zabezpečené osobou v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a  s  najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky.

1.4    Všetci zamestnanci, ktorí vykonávajú práce v súlade s požiadavkami integrovaného povolenia, musia  byť  oboznámení s jeho obsahom. Prevádzkovateľ musí povinnosti vyplývajúce z  integrovaného povolenia zapracovať do prevádzkových predpisov. Dátum oboznámenia zamestnancov skládky s obsahom integrovaného povolenia zapísať v prevádzkovom denníku.

1.5   Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odborné a technické vzdelávanie personálu skládky v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

1.6     	V prípade zmeny prevádzkovateľa skládky prechádzajú práva a  povinnosti vyplývajúce z tohto povolenia na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.

1.7     	Prevádzkovateľ   je   povinný  v  mimoriadnych prípadoch na  základe rozhodnutia    inšpekcie, najmä  ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o zdravie ľudí a životné

prostredie, zneškodniť odpad, ak je to pre prevádzkovateľa technicky možné. Náklady,

ktoré  vznikli  pri  zneškodnení  odpadu  na základe takéhoto rozhodnutia znáša držiteľ

odpadu.

1.8       Prevádzkovateľ  skládky  je  povinný  viesť  prevádzkovú  dokumentáciu  o technicko-

organizačnom  zabezpečení  riadneho  chodu  skládky  a  minimalizácie  jej  vplyvu na

životné prostredie.

  - Prevádzková dokumentácia musí obsahovať:

- technologický  reglement,

- prevádzkový poriadok,

- prevádzkový denník,

- obchodné  a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi,

- vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy.

1.10     	Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov skládky s obsahom schváleného prevádzkového poriadku. O obsahu oboznámenia zamestnancov spísať zápis.

  - Skládka musí byť označená informačnou tabuľou viditeľnou z verejného priestranstva. Musí obsahovať názov zariadenia, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa skládky, prevádzkový čas, zoznam druhov odpadov, ktoré budú na skládke zneškodňované, názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie zariadenia, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku zariadenia a  jej telefónne číslo. Prevádzkovateľ je povinný predmetnú tabuľu  kontrolovať a priebežne aktualizovať.

  - Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby oplotenie bolo neporušené, aby sa zabránilo voľnému prístupu na skládku. Brána musí byť mimo prevádzky skládky zamknutá. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť opatrenia na zabránenie ukladania odpadov na skládku bez jeho súhlasu.

1.13     Na skládke odpadov sa zakazuje skládkovať:

- kvapalné odpady,

- odpady, ktoré  sú  v  podmienkach  skládky  výbušné, korozívne, okysličujúce,

vysoko horľavé alebo horľavé,

c)         infekčné odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení,

d)        opotrebované  pneumatiky,  od  01.01.2006  drvené  opotrebované pneumatiky,

pneumatiky  z  bicyklov  a   pneumatiky  s  väčším  vonkajším priemerom  ako

1 400 mm okrem pneumatík, ktoré možno použiť ako konštrukčný materiál    pri budovaní skládky,

e)         odpady,   ktorých    obsah    škodlivých   látok    presahuje   hraničné   hodnoty

koncentrácie podľa všeobecne právnych predpisov v odpadovom hospodárstve,

f)         od  01.01.2006 biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a z  cintorínov       a  ďalšej zelene  z  pozemkov právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, pokiaľ je súčasťou komunálneho odpadu.

1.14     Pri dodávke odpadu na skládku prevádzkovateľ:

- vykoná kontrolu množstva a druhu dodaného odpadu,

- vizuálne skontroluje dodávku odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,

- zaeviduje prevzatý odpad.

1.15     Prevádzkovateľ   skládky   potvrdí   držiteľovi   odpadu  prevzatie  odpadu s uvedením

jeho druhu a množstva s vyznačením dátumu a času jeho prevzatia.

1.16     Prevádzkovateľ pri ukladaní odpadov na skládku je povinný:

- odpad ukladať po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m, pracovná vrstva po zhutnení dosahuje hrúbku maximálne 2,0 m,

- odpad zhutniť najneskôr deň po jeho uložení,

- pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky ukladať odpad tak, aby sa nepoškodil drenážny systém skládky, prvú vrstvu uloženého odpadu možno zhutniť, až keď dosiahne hrúbku 2,0 m,

- objemný odpad pred uložením upraviť drvením,

1.17    Umiestňovanie odpadu na skládke sa musí vykonávať tak, aby sa zabezpečila stabilita   uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov.

1.18    Z dôvodu minimalizácie vplyvu skládky na životné prostredie spôsobeného unášaním   ľahkých odpadov vetrom, emisiami zápachu a prachu, prevádzkovateľ zabezpečí pravidelné hutnenie, prekrývanie inertným materiálom a kropenie uloženého odpadu.

1.19   Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť inertný materiál na prekrývanie ukladaného odpadu minimálne na 14 dní.

1.20   Prevádzkovateľ je povinný minimalizovať plochu na ukladanie odpadov z dôvodu  obmedzenia prašnosti a úletov ľahkého odpadu.

1.21  	Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať rigoly na odvedenie vôd z povrchového odtoku, drenážne potrubie na odvedenie priesakových kvapalín, akumulačnú nádrž priesakových kvapalín a čerpacie zariadenia podľa pokynov o obsluhe a údržbe uvedených v prevádzkovom poriadku.

1.22     Prebytok priesakových kvapalín musí byť zneškodňovaný na ČOV na základe zmluvy s oprávnenou osobou.

1.23     Prevádzkovateľ je povinný dvakrát do roka prečistiť prepláchnutím drenážne potrubie.

Dátum čistenia drenážneho potrubia zaznamenať v prevádzkovom denníku.

1.24   Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát za dva roky očistiť dno akumulačnej nádrže priesakových kvapalín. Dátum údržby akumulačnej nádrže uviesť v prevádzkovom denníku.

1.25     Prevádzkovateľ   je   povinný   podľa   potreby   vyčistiť   zariadenie    na   odstránenie

plávajúcich  látok,  ktoré  je  zabudované  v  mieste,  kde  vody  z  povrchového   odtoku  opúšťajú areál skládky.

1.26  Prevádzkovateľ minimálne jedenkrát za päť rokov vykoná skúšku vodotesnosti     akumulačnej nádrže priesakových kvapalín a žumpy na splaškové vody odborne spôsobilou osobou. V prevádzkovom denníku zapíše zistené skutočnosti o kontrole.

1.27     Prevádzkovateľ  je  povinný  vykonávať  minimálne  2  krát ročne deratizáciu skládky.

Dátum deratizácie zaznamenať v prevádzkovom denníku.

  - Prevádzkovateľ je povinný osadiť mobilné siete na zachytávanie odviatých odpadov   z telesa skládky v smere prevládajúcich vetrov.

1.29     Opravy    a    údržbu   dopravných   prostriedkov   vykonávať   mimo   areálu   skládky

v  zariadeniach na tento účel určených.

1.30  	Prevádzkovateľ  musí   zabezpečiť  čistenie  dopravných  prostriedkov, ktoré opúšťajú

skládku, na zariadení na čistenie dopravných prostriedkov, aby sa zamedzilo  znečisteniu príjazdovej komunikácie.

- 1.31  	Prevádzkovateľ zmluvne zaviaže dopravcov, ktorí zabezpečujú dopravu odpadov na skládku, aby dopravné prostriedky s otvoreným úložným priestorom boli vybavené záchytnými sieťami proti rozptylu odpadov počas prepravy.

- 1.32   Prevádzkovateľ je povinný vykonávať na zníženie prašnosti v areáli skládky čistenie a kropenie vnútroareálovej komunikácie úžitkovou vodou.

1.33     Prevádzkovateľ  je  povinný  umožniť  inšpekcii  kontrolu  prevádzky, najmä  vstup do

prevádzky, odber vzoriek a vykonanie kontrolných meraní, nahliadnutie do evidencie a iných písomností o prevádzke, zhotovenie fotodokumentácie a videodokumentácie a poskytnúť pravdivé a úplné informácie a vysvetlenia.

- 2.         Podmienky pre dobu prevádzkovania

2.1      Skládka  je   prevádzkovaná   v   pracovných   dňoch   (pondelok až piatok)  v   čase  od  06,30 hod. do 14,30 hod.

2.2       Prevádzka musí byť po celý čas pod stálou kontrolou prevádzkovateľa.

- 3.         Povolené druhy odpadov na zneškodňovanie

3.1     Prevádzkovateľ je oprávnený na skládke zneškodňovať odpady uvedené v prílohe č. 1   rozhodnutia.

3.2      Na skládke  je zakázané zneškodňovať iné druhy odpadov bez povolenia inšpekcie.

- B.       Emisné limity

- 1.         Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

  - Emisné limity sa neurčujú.

- 2.	Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách

2.1       Splaškové odpadové vody

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia pre splaškové vody sa neurčujú.

2.2       Priesakové kvapaliny

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia sa neurčujú.

Prevádzkovateľ je povinný zachytávať priesakové kvapaliny v akumulačnej  nádrži priesakových kvapalín a nakladať s nimi v súlade s integrovaným povolením.

- 3.         Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

  - Limity pre akustický hluk a vibrácie sa neurčujú.

- C.   Opatrenia na prevenciu znečisťovania, (najmä použitím najlepších dostupných techník)

Podmienky sa neurčujú, skládka spĺňa požiadavky platnej legislatívy na úseku odpadového hospodárstva.

- D.     Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

  - Prevádzkovateľ (pôvodca vzniknutých odpadov) je povinný dodržiavať schválený Program odpadového hospodárstva a plniť jeho záväznú časť v spôsobe nakladania s odpadmi vzniknutými na skládke.

  - Nebezpečné odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi počas prevádzkovania skládky, ako pôvodcovi, je povinný odovzdať oprávnenej osobe na zhodnotenie alebo zneškodnenie v zariadení na to určenom.

  - Prevádzkovateľ nakladá s nebezpečnými odpadmi v súlade s udeleným súhlasom na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vydaným príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.

  - Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadu je povinný zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov.

  - Prevádzkovateľ je  povinný  vypracovať  prevádzkový   poriadok  skládky v súlade s podmienkami stanovenými v integrovanom povolení a predložiť ho na           schválenie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva  v termíne                    do 28. 02. 2006.

6.	Prevádzkový poriadok zaslať inšpekcii najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia 	právoplatnosti súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku.

  - Podmienky hospodárenia s energiami

1.	Všetky technické zariadenia a dopravné prostriedky na skládke udržiavať v dobrom  technickom stave. Jedenkrát za mesiac vykonať ich kontrolu a potrebnú údržbu. Závady zistené pri kontrole okamžite odstrániť. O kontrole a údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom 	denníku.

2.	Zabezpečiť, ak to ukladanie odpadu umožňuje, aby bolo ukladanie a hutnenie 	odpadu  realizované  spôsobom  tlačenia a upravovania odpadu  smerom nadol alebo v

rovine, čím sa zníži spotreba nafty a pomocných surovín (olejové a mazacie náplne).

  - Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzovanie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

  - Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie uvedené v prevádzkovom poriadku skládky v náväznosti na podmienky vyplývajúce z integrovaného povolenia.

  - Pri zistení úniku nebezpečných látok, ku ktorému môže dôjsť pri preprave  a manipulácii s pohonnými hmotami, okamžite úniky posypať sorpčným materiálom a po nasiaknutí tento materiál zozbierať do nádoby a následne zabezpečiť jeho zneškodnenie u oprávnenej osoby podľa platných právnych predpisov odpadového hospodárstva.

  - V prípade úniku nebezpečných látok voľne na terén, kontaminovanú zeminu na základe výsledkov hydrologického prieskumu miery a  rozsahu kontaminácie dotknutého územia vykonaného oprávnenou osobou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, odstrániť a nahradiť čistou zeminou.

  - Pre operatívne zabezpečenie odstránenia možných havárií na skládke umiestniť potrebné základné vybavenie.

  - V areáli skládky sa zakazuje svojvoľne manipulovať s nebezpečnými látkami (ropné látky, jedy, žieraviny, chemikálie).

  - Prevádzkovateľ skládky musí udržiavať hladinu priesakových kvapalín v akumulačnej nádrži priesakových kvapalín pod úrovňou 3,0 m, aby v prípade zvýšeného množstva priesakových kvapalín v dôsledku prívalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov alebo prudkého topenia snehu, nedošlo k  preliatiu akumulačnej nádrže a následne k vyliatiu priesakových kvapalín do telesa skládky a podmáčaniu odpadov.

  - Pri preberaní odpadov do zariadenia a ich ukladaní na teleso skládky dôkladne kontrolovať odpady aj s ohľadom na obmedzenie rizika samovznietenia a vzniku požiaru. V prípade, že dovezený odpad obsahuje tlejúce časti, je nutné ich v mieste vyklopenia ihneď uhasiť.

  - Všetky havarijné stavy musia byť zaznamenané v prevádzkovom denníku skládky s uvedením dátumu vzniku, informovaní orgánov a zodpovedných osôb, dátumu a spôsobu riešenia danej havárie. O každej havárii musí byť spísaný záznam a musia o nej byť informované príslušné orgány podľa prevádzkového poriadku

  - Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv, podmienky sa nestanovujú.

  - Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Podmienky sa neurčujú, v mieste prevádzky nie je vysoký stupeň celkového znečistenia životného prostredia.

  - Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

      - Kontrola emisií do ovzdušia

  - Z odberných miest (odplyňovacie šachty, akumulačná nádrž priesakových kvapalín) zisťovať dvakrát do roka percentuálne zloženie skládkového plynu pre látky:          CH4, CO2, O2, H2S, H2, CO.

  - Prevádzkovateľ je povinný na základe monitorovania skládkového plynu každoročne   zabezpečiť vypracovanie záverečnej správy odborne spôsobilou osobou. Správa musí obsahovať zhodnotenie monitoringu a na základe jeho výsledkov aj návrh rozsahu monitoringu a návrh opatrení.

  - Dátum monitoringu skládkových plynov prevádzkovateľ zaznamená v prevádzkovom     denníku.

      - Kontrola odpadových vôd, priesakových kvapalín, vôd z povrchového odtoku a podzemných vôd

  - Kontrola  priesakových  kvapalín a podzemných vôd (meracie miesta):

- Priesakové kvapaliny:

akumulačná nádrž priesakových kvapalín

- Podzemné vody:

EM-1   ( vrt nad skládkou v smere prúdenia podzemných vôd)

Studňa ( objekt nad skládkou v smere prúdenia podzemných vôd)

PV-3a  (vrt pod skládkou v smere prúdenia podzemných vôd)

PV-5    (vrt pod skládkou v smere prúdenia podzemných vôd)

Mikrotunel (objekt pod skládkou,  nie je  v smere prúdenia podzemných vôd)

  - Parametre, ktoré sa majú analyzovať v odobratých vzorkách:

- Priesakové kvapaliny:

    - jedenkrát za mesiac zaznamenať v prevádzkovom denníku množstvo priesakových kvapalín zhromažďované v  akumulačnej nádrži priesakových kvapalín,

b) 	analyzovať parametre v odobratých vzorkách z  odberného miesta akumulačná nádrž priesakových kvapalín:

trikrát do roka:

pH (reakcia vody), redox potenciál, rozpustný kyslík (O2), vodivosť, rozpustné látky (RL), nerozpustné látky (NL), CHSKcr, BSK5,  sírany, amoniakálny dusík ( N-NH4), celkový organický uhlík (TOC), farba, zákal, pach,

jedenkrát do roka (prvý štvrťrok) :

pH, teplota vody, teplota vzduchu, vodivosť, farba, zákal, zápach, rozpustné látky, nerozpustné látky, CHSKCr, BSK5, dusitany, dusičnany, sírany, chloridy, fosforečnany, amoniakálny dusík, olovo, mangán, arzén, železo celkové, meď, zinok, ortuť, bárium, kadmium, vápnik, horčík, EOX, POX, celkový organický uhlík (TOC), kianidy celkové, nepolárne extrahovateľné látky (NEL), polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU), fenoly, aniónaktívne tenzidy,  redox potenciál, rozpustný kyslík, hydrogenuhličitany,

- Podzemné vody:

a)  štvrťročne merať úroveň hladiny podzemnej vody vo vrtoch a v studni,

b) analyzovať  parametre v  odobratých vzorkách z odberných miest EM-1, Studňa, PV-3a, PV-5, Mikrotunel:

trikrát do roka:

pH (reakcia vody), redox potenciál, rozpustný kyslík (O2), vodivosť, rozpustné látky (RL), nerozpustné látky (NL), CHSKcr, BSK5,  sírany, amoniakálny dusík ( N-NH4), celkový organický uhlík (TOC), farba, zákal, pach,

jedenkrát do roka (prvý štvrťrok) :

pH, teplota vody, teplota vzduchu, vodivosť, farba, zákal, zápach, rozpustné látky, nerozpustné látky, CHSKCr, BSK5, dusitany, dusičnany, sírany, chloridy, fosforečnany, amoniakálny dusík, olovo, mangán, arzén, železo celkové, meď, zinok, ortuť, bárium, kadmium, vápnik, horčík, EOX, POX, celkový organický uhlík (TOC), kianidy celkové, nepolárne extrahovateľné látky (NEL), polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU), fenoly, aniónaktívne tenzidy,  redox potenciál, rozpustný kyslík, hydrogenuhličitany,

  - Podmienky monitorovania:

- Na všetkých meracích miestach podzemných vôd a  akumulačnej nádrži priesakových kvapalín zjednotiť frekvenciu odberu vzoriek ako aj dobu odberu.

- Dátum odberu 	zaznamenať v prevádzkovom denníku.

- Vzorky neodoberať počas neobvyklých situácií, napr. prívalových dažďov, nárazového topenia snehu a havárie.

- Laboratórne rozbory vykonávať prostredníctvom laboratórií uvedených vo vestníku MŽP SR, ktoré zodpovedajú za metódy a  techniky pre výkon merania.

- Monitoring zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilých osôb, ktoré každoročne vypracujú záverečnú správu - zhodnotenie monitoringu. Súčasťou záverečnej správy musí byť vyhodnotenie výsledkov vzoriek, porovnanie s výsledkami za predchádzajúce obdobie, vrátane návrhu opatrení ak analýza vzoriek preukáže výrazné zmeny v kvalite podzemných vôd a  v zložení priesakových kvapalín.

- Monitorovanie tesnosti fólie pod kazetou skládky vykonať jedenkrát za rok odborne spôsobilou osobou.

  - Meteorologické údaje:

a)      	Meteorologické údaje uvedené v tabuľke č. 1 zisťovať  z  najbližšej  vhodnej  meteorologickej stanice. Údaje vyhodnotiť za prvý až dvanásty mesiac a vypracovať prehľad údajov v tabuľke.

Tabuľka č. 1

Parameter

Množstvo zrážok

Teplota (min., max. o 14 h SEČ)

Smer a sila prevládajúceho vetra

Vyparovanie (lyzimeter / priesakomer)

Vlhkosť vzduchu (14 h SEČ)

      - Kontrola odpadov

  - Prevádzkovateľ jedenkrát ročne počas prevádzky skládky musí zabezpečiť:

- polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky,

- situačný plán skládky s určením voľnej kapacity skládky,

  - Jedenkrát denne vykonať vizuálnu kontrolu stavu telesa na ukladanie odpadov.  V prevádzkovom denníku zaznamenať dátum vizuálnej kontroly a zistené nedostatky.

      - Kontrola hluku

Nebude sa vykonávať.

5.         Kontrola spotreby energií

  - Jedenkrát týždenne kontrolovať technický stav zariadení na využitie a spotrebu energií za účelom efektívneho využitia energií využívaných v prevádzke (elektrická energia, pohonné hmoty). V prevádzkovom denníku viesť záznam o kontrole stavu zariadení na spotrebu energií.

  - Jedenkrát za mesiac zaznamenať v  prevádzkovom denníku spotrebu energií. (elektrickej energie, pohonných hmôt).

6.         Podávanie správ

  - Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na skládku.

  - Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o  druhoch a  množstve odpadov, s ktorými nakladá ako pôvodca.

  - Prevádzkovateľ je povinný predkladať, ako pôvodca odpadov a  prevádzkovateľ  skládky, každoročne do 31. januára nasledujúceho roku za predchádzajúci kalendárny rok príslušnému obvodnému úradu životného prostredia hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním a  evidenčný list skládky odpadov.

  - Jedenkrát ročne spracovať posudok merania tvorby a zloženia skládkových plynov 	odborne spôsobilou osobou a predložiť inšpekcii najneskôr do 15. februára nasledujúceho roku  za predchádzajúci rok.

  - Jedenkrát ročne spracovať vyhodnotenie monitoringu odborne spôsobilou osobou. Záverečnú správu vyhodnotenia monitoringu prevádzkovateľ predloží inšpekcii najneskôr do 15. februára nasledujúceho roku za predchádzajúci rok.

  - Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu údajov o  podstatných ukazovateľoch prevádzky prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu a  evidované údaje uchovávať najmenej päť rokov.

6.7      Prevádzkovateľ skládky (ako prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia) je povinný oznámiť každoročne do 15. februára bežného roku úplné a pravdivé údaje o zdroji potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok do ovzdušia za uplynulý rok Mestu Handlová.

  - Zisťovať, zbierať, spracovávať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vo vyhláške MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon IPKZ a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznámiť do 15. februára v písomnej a elektronickej forme do informačného systému.

  - Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti na skládke sa neurčujú nakoľko charakter  prevádzky  to nevyžaduje.

  - Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

  - Prevádzkovateľ je povinný po naplnení kapacity telesa skládky požiadať inšpekciu o súhlas na uzatvorenie telesa skládky a na vykonanie  rekultivácie.

  - Prevádzkovateľ je povinný teleso skládky uzavrieť, rekultivovať a monitorovať v zmysle schválenej projektovej dokumentácie.

  - Skládku odpadov monitorovať a kontrolovať minimálne po dobu 30 rokov od vydania rozhodnutia o uzatvorení skládky.

  - Prevádzkovateľ  musí  uchovávať evidenčný list  skládky počas 30 rokov od  uzavretia

skládky.

  - Prevádzkovateľ skládky je povinný vytvárať počas prevádzkovania skládky účelovú finančnú rezervu, ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky po jej uzavretí.

  - Prevádzkovateľ skládky je povinný odviesť vypočítanú ročnú výšku prostriedkov  účelovej finančnej rezervy do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka na osobitný účet.

M.     Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

- Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej inšpekciou v tomto konaní. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia.

- Pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti  a zabezpečí autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby predloží stavebník inšpekcii pri kolaudácii stavby. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník a dodávateľ stavby.

- Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Stavebník oznámi inšpekcii zhotoviteľa stavby a jeho adresu do pätnástich dní po uzavretí zmluvného vzťahu a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.

- Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia stavby v lehote najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.

- Stavba bude ukončená: 1. časť rekultivácie skládky najneskôr do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, 2. časť najneskôr do roku 2014.

- Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účel uskutočňovania stavby a výkon štátneho stavebného dohľadu. Osoba vykonávajúca vedenie uskutočňovania stavby musí viesť stavebný denník.

- Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.

- Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby          a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.

- Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala základné požiadavky na stavby.

- Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, vyhlášku č. 59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

- Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je dodávateľ stavebných prác povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.

- Stavebník je povinný vykonať opatrenia na zamedzenie prístupu cudzích osôb na zrekultivované časti skládky, na miesta vykonávaných rekultivačných prác a na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia ľudí.

- Po ukončení stavby stavebník podá návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia s náležitosťami v zmysle § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

- Ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží doklady preukazujúce vyhovujúce vlastnosti použitého tesniaceho materiálu a dosiahnutého koeficientu filtrácie pri jeho uložení.

- Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo           právoplatnosť nebude stavba začatá.

- O d ô v o d n e n i e :

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný správny orgán podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a   podľa  § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o  IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 3  a § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. c) bod 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona  a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní”) vydáva integrované povolenie, ktorým súčasne povoľuje stavbu „Uzatvorenie a rekultivácia I. etapy skládky“, na základe žiadosti prevádzkovateľa HATER – HANDLOVÁ spol. s r.o., Potočná 20, 972 51 Handlová zo dňa 22. 08. 2005, čím sa začalo správne konanie v súlade s § 12 ods. 1 zákona o IPKZ. So žiadosťou bol predložený doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 20 000, - Sk podľa zákona IPKZ, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka 171a písm. b) Sadzobníka správnych poplatkov v časti ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti s prílohami oznámila listom                   č. 3512/450/OIPK/2005/Ka zo dňa 03. 10. 2005 začatie konania, určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov, zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti a prevádzkovateľovi vrátane výzvy zúčastneným osobám a verejnosti na internetovej stránke inšpekcie, na úradnej tabuli inšpekcie od 06. 10. 2005 do 07. 11. 2005 a na úradnej tabuli Mesta Handlová 11. 10. 2005 do 11. 11. 2005. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vyjadrenie účastníkov konania, dotknutých orgánov a verejnosti inšpekcia nariadila listom     č. 3512//OIPK/2005/Ka zo dňa 15. 11. 2005 ústne pojednávanie na 25. 11. 2005.

Inšpekcia na ústnom pojednávaní oboznámila všetkých prítomných o obsahu žiadosti  a  o  postupe v  správnom konaní. Účastníci ústneho pojednávania boli oboznámení s  projektovou dokumentáciou skládky, potrebnými dokladmi a pripomienkami dotknutých orgánov uplatnenými k žiadosti. Prítomným bolo umožnené do týchto podkladov nahliadnuť a vyjadriť sa k nim. Predmetom prerokovania na ústnom pojednávaní boli len pripomienky a námety, ktoré boli odôvodnené a dôvody, ktoré smerovali k obsahu žiadosti a k prevádzke.

Z ústneho pojednávania bola spísaná zápisnica, ktorá bola podpísaná všetkými účastníkmi ústneho pojednávania.

Počas správneho konania sa neprihlásil žiadny nový účastník konania a zo strany verejnosti neboli vznesené žiadne pripomienky ku žiadosti.

Skládka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie a  ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Podkladom pre vydanie integrovaného povolenia a  vydanie stavebného povolenia boli nasledovné doklady: žiadosť spracovaná v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ a jej vykonávacích predpisov, projektová dokumentácia skládky a  projektová dokumentácia na uzatvorenie a  rekultiváciu skládky, prevádzkový poriadok skládky, stanoviská dotknutých orgánov, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých je stavba umiestnená a k susedným pozemkom, kópia z  katastrálnej mapy, situácia z vyznačením záujmového územia v  náväznosti na okolie, vyhodnotenie monitoringu podzemnej vody a priesakových kvapalín, monitoring tvorby skládkových plynov a ďalšie potrebné doklady a písomnosti.

Predmetom stavebného konania je uzatvorenie a rekultivácia I. etapy skládky na pozemkoch parcela č. 5010/23, 5018/63, 5010/83, 5010/84 v  katastrálnom území Handlová. Pretože ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré súčasne vyžaduje povoliť stavbu, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z  hľadísk uvedených v ustanoveniach  § 62     ods. 1 a ods. 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Nakoľko je stavba situovaná v chránenom ložiskovom území Handlová, inšpekcia požiadala Obvodný banský úrad v Prievidzi o udelenie súhlasu na povolenie stavby ktorá nesúvisí s dobývaním v chránenom ložiskovom území v zmysle § 19 ods. 1 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov. Obvodný banský úrad v Prievidzi tento súhlas udelil rozhodnutím č. 2722/He/Šá/2005 zo dňa 10. 11. 2005. Súhlas na povolenie stavby podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona udelilo Mesto Handlová pod číslom SÚ 2005/570 dňa 02. 11. 2005.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa podmienky územného rozhodnutia, ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Inšpekcia po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia zašle projektovú dokumentáciu po jednom overenom vyhotovení stavebníkovi, Mestu Handlová a jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie si ponechá. Inšpekcia stanovila stavebníkovi povinnosť, že stavba nesmie byť začatá, pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť.

Inšpekcia pri určovaní podmienok integrovaného povolenia vychádzala zo zákona o IPKZ  a  vykonávacej vyhlášky č. 391/2003 Z. z. a  súvisiacich všeobecne záväzných predpisov na úseku odpadového hospodárstva, ochrany vôd, ochrany ovzdušia a stavebného zákona.

Inšpekcia neurčila opatrenia na prevenciu znečistenia, nakoľko skládka spĺňa požiadavky platnej legislatívy na úseku odpadového hospodárstva.

V podmienkach povolenia inšpekcia neurčila emisné limity pre znečisťujúce látky unikajúce do ovzdušia, hodnoty hluku a vibrácii a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách, nakoľko nevyplynuli zo všeobecne záväzných právnych predpisov a z charakteru činnosti.

Inšpekcia stanovila parametre, ktoré sa majú analyzovať v odobratých vzorkách podzemných vôd a  v priesakových kvapalinách na základe výsledkov z monitorovania skládky v predchádzajúcom období.

Vzhľadom na to, že v mieste prevádzky nie je vysoký stupeň celkového znečistenia životného prostredia inšpekcia, neurčila opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia.

Pri určovaní podmienok integrovaného povolenia boli zohľadnené odôvodnené pripomienky a námietky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov uplatnené v rámci procesu integrovaného povoľovania.  Zo strany účastníkov konania neboli k povoleniu stavby podané žiadne námietky.

Súčasťou konania podľa § 8 ods. 1 zákona IPKZ bolo:

- v oblasti ochrany ovzdušia

Podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č.1 zákona o IPKZ, povolenie stavby malého zdroja znečisťovania  a  jeho užívanie v náväznosti na § 22 ods.1 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší),

- v oblasti odpadov

Podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod č.1 zákona o IPKZ prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov činnosťou D1 - uloženie do zeme alebo na povrchu zeme podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

c)         stavebné konanie

Podľa  § 8 ods. 3 integrované povolenie si vyžaduje povoliť stavbu v náväznosti na     § 66 stavebného zákona

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a zároveň zistila, že sú splnené podmienky podľa stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané na skládke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzne právne predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je Pa*odľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Partizánska cesta 94, P. O. Box 307,       974 01 Banská Bystrica 1, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Prílohy

Zoznam druhov odpadov povolených zneškodňovať na skládke.

Ing. Daniel Magic

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

- Prevádzkovateľ:

HATER – HANDLOVÁ spol. s r.o., Potočná 20, 972 51 Handlová

- Ostatní účastníci konania:

1. Mesto Handlová, do rúk primátora, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová

2. Slovenské elektrárne a.s., Hraničná 12, 821 05 Bratislava

- 3. Ing. Miroslav Čunderlík, NOVA PROJEKT s.r.o, Horná ulica 33, 974 01 Banská Bystrica

- 4. Slovenský pozemkový fond, Mariánska 6, 971 80 Prievidza

- 5. Hornonitrianske bane Prievidza a s., Baňa Handlová, Štrajková 1, 972 51 Handlová

- 6. AGROPRODUKT SLOVAKIA a.s., Potočná 66, 972 51 Handlová

- Dotknuté orgány (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1.Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi, ŠSOH, Dlhá 3, 971 01 Prievidza

2.Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi, ŠSOPaK, Dlhá 3, 971 01 Prievidza

3.Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi, ŠSVS, Dlhá 3, 971 01 Prievidza

4.Mesto Handlová, referát životného prostredia, úsek ochrany ovzdušia, Námestie baníkov 7, 972 51    Handlová

5. Mesto Handlová, stavebný úrad, 972 51 Handlová

6. Obvodný banský úrad, Matice Slovenskej 10, 971 22 Prievidza

7. Regionálny úrad pre verejné zdravotníctvo, regionálny hygienik, Nemocničná 8,  972 01Bojnice