SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia  Banská Bystrica

Partizánska cesta  94,  974 01 Banská Bystrica

Číslo:126-1664/2008/Kas/470580104/Z3                                Banská Bystrica dňa 18.01.2008

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa, konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších prepisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 470580104, pod číslom jednania: 1049/199/2003/OIPK/Pe  zo dňa 29.04.2004, zmeneného rozhodnutím č. 3740/360/OIPK/470580104/Z1/2004/Ka zo dňa 30.06.2005 a následne zmeneného rozhodnutím č. 3675/506/OIPK/470580104/Z2-Ú/2006/Ka zo dňa 30.11.2006 (ďalej len „integrované povolenie“)

pre prevádzku:

„Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“

DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota,

(ďalej len „ prevádzka“)

prevádzkovateľa:

Obchodné meno:  DETOX s.r.o.

Sídlo:                    Zvolenská cesta 139

974 05 Banská Bystrica

IČO:                     31 582 028

ktorou

a) podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ a § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a ods. 4 stavebného zákona dodatočne povoľuje zmenu stavby „Centrum fyzikálno - chemických úprav, Rimavská Sobota, objekt 009 Kalové hospodárstvo“, na pozemkoch parcela č. 2903/53 a 2903/226 v katastrálnom území Rimavská Sobota (ďalej len „stavba“).

Stavebníkom stavby je:      DETOX s.r.o.

Zvolenská cesta 139

974 05 Banská Bystrica

Zmena stavby spočíva vo vybudovaní izolovanej podlahy o ploche 170 m2, zhotovenej z nehorľavého a nepriepustného materiálu, ktorý je odolný proti chemickým účinkom horľavých kvapalín. Podlaha je vyspádovaná do záchytnej nádrže o objeme 4 m3, ktorá je potrubím HDPE priemeru 100 mm prepojená do havarijnej nádrže o objeme 6 m3, situovanej zo severnej strany objektu. Objekt 009 Kalové hospodárstvo je prístupný nájazdovými rampami z  jestvujúcej komunikácie. Medzi objektom kalového hospodárstva a objektom laboratórií je vybudovaný požiarny múr dĺžky cca 25 m.

Zmena dokončenej stavby sa povoľuje za nasledovných podmienok:

- Ku kolaudácii stavby predložiť doklady o spôsobe zhodnotenia alebo zneškodnenia všetkých odpadov, ktoré vznikli pri uskutočnení stavby, a analýzu výkopovej zeminy s ohľadom na parametre jej znečistenia.

- Ku kolaudačnému konaniu stavebník pripraví doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a stavebný denník.

- Skúšky tesnosti potrubia a nádrže vykonať odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne skúšanie.

b) Inšpekcia m e n í integrované povolenie nasledovne:

1) vo výrokovej časti za bod 4. nakladanie s  nebezpečnými odpadmi na technologickej linke EKODEST vrátane prepravy  dopĺňa nové body:

5. udeľuje súhlas na zmeny používaných palív a surovín podľa § 8 ods. 2 písm. a)          bod  4. zákona o IPKZ.

6.  udeľuje súhlas na zmenu stavby a na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod  3. zákona o IPKZ.

2)  v časti „A.“ v bode 1. Opis a organizácia prevádzky:

v odseku f) Zdroj tepla

- mení text v prvej vete nasledovne: - na pokrytie energetických potrieb technológie LORO a EKODEST je inštalovaný kotol na spaľovanie zemného plynu.

v odseku f) Strojovňa vyvíjača pary

- mení prvú vetu v druhom odstavci nasledovne: Ako palivo je navrhnutý vykurovací olej.

v časti „A.“ v bode (2) Činnosti priamo spojené s technologickým procesom v odseku           b) Nakladanie s nebezpečnými látkami mení text v druhom odstavci nasledovne:

Objekt 009 Kalové hospodárstvo povolený v stavebnom konaní (odsek „a)“) sa bude využívať na dočasné skladovanie medziproduktov a produktov z liniek EKODEST a LORO a nebezpečných odpadov, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi pri zhodnocovaní odpadov na technologických linkách uvedené v časti E, odsek 2, bod 2.1 a 2.2.

Objekt je stavebne a technicky riešený ako sklad horľavých kvapalín 1. triedy nebezpečnosti s maximálnou kapacitou  40 m3, najväčší obal bude mať objem 10 m3.

3) v časti „C“ Emisné limity nahrádza text v bode 1.1 písm. a)  a  b) novým textom:

a) Emisné limity pre spaľovanie zemného plynu:

Emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa a  0 °C a pre obsah kyslíka v spalinách vo výške 3 % obj.

| Miesto vypúšťania | Vypúšťané látky | Emisné limity [mg.m-3 ] | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- |
| Výduch kotla EKOMAT - typ EKO B01 | TZL | neuplatňuje sa | - |
|  | SOx | neuplatňuje sa | - |
|  | NOx | 200 | - |
|  | CO | 100 | - |

NOx – oxidy  dusíka  vyjadrené  ako  oxid dusičitý, TZL – tuhé znečisťujúce látky,                 SOx – 	oxidy síry vyjadrené ako oxid siričitý, CO – oxid uhoľnatý.

b) Emisné limity pre spaľovanie vykurovacieho oleja:

Emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných podmienkach 101,325 kPa a  0 °C a pre obsah kyslíka v spalinách vo výške 3 % obj.

| Miesto vypúšťania | Vypúšťané látky | Emisné limity [mg.m-3 ] | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- |
| Výduch kotla vyvíjača pary Buderus Logano SHD615 | TZL | 100 | - |
|  | SOx | 1700 | V kotle sa nesmie použiť palivo s obsahom síry vyšším ako 1% hmot. |
|  | NOx | 500 | - |
|  | CO | 175 | - |

NOx – oxidy  dusíka  vyjadrené  ako  oxid dusičitý, TZL – tuhé znečisťujúce látky,                 SOx – 	oxidy síry vyjadrené ako oxid siričitý, CO – oxid uhoľnatý.

4) v časti „J“ Monitorovanie prevádzky, poskytovanie  údajov  a  podávanie správ  v bode 1. Kontrola emisií do ovzdušia:

- ruší body 1.2 a 1.3 v plnom znení

- bod 1.4 mení na bod 1.2 v nasledovnom znení:

a) spaľovanie zemného plynu

| Miesto vypúšťania | Vypúšťané látky | Frekvencia merania | Metódy merania |
| --- | --- | --- | --- |
| Výduch kotla EKOMAT – typ EKO B01 | CO | raz za 6 rokov | NDIR, NDUV, iný fyzikálny princíp, elektrochemicky |
|  | NOx | raz za 6 rokov | NDIR, NDUV (UV), CL, iný fyzikálny alebo elektrochemický princíp (s NO a NO2 meracími článkami) |

b)spaľovanie vykurovacieho oleja

| Miesto vypúšťania | Vypúšťané látky | Frekvencia merania | Metódy merania |
| --- | --- | --- | --- |
| Výduch kotla Buderus Logano SHD615 | CO | raz za 6 rokov | NDIR, NDUV, iný fyzikálny princíp, elektrochemicky |
|  | NOx | raz za 6 rokov | NDIR, NDUV (UV), CL, iný fyzikálny alebo elektrochemický princíp (s NO a NO2 meracími článkami) |
|  | TZL | raz za 6 rokov | Manuálna gravimetrická metóda – izokinetický odber |
|  | SOx | raz za 6 rokov | NDIR, NDUV, iný fyzikálny princíp, elektrochemicky |

c) linka EKODEST

| Miesto vypúšťania | Vypúšťané látky | Frekvencia merania | Metódy merania |
| --- | --- | --- | --- |
| Výduch z vákuovej destilácie Výduch z atmosferickej destilácie | Benzén | Raz za 3 roky | GC, aktívne uhlie, CS2, GC, sorpčný roztok,nitrobenzén |
|  | Látky zaradené v 4. skupine, 2.podskupine Látky zaradené v 4. skupine, 3. podskupine | 1. periodické meranie termín: do 31.12.2006 opätovné periodické meranie v 6 -ročných intervaloch | GC-FID, aktívne uhlie, CS2 |

Požiadavka na dodržanie emisných limitov:

Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia, hmotnostný tok sa považuje za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota po pripočítaní odôvodnenej hodnoty neistoty výsledku merania neprekročí hodnotu emisného limitu.

- mení bod 1.5 na bod 1.3.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vydáva podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia na prevádzku „Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“ DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota, ktorej súčasťou je dodatočné povolenie zmeny stavby „Centrum fyzikálno - chemických úprav, Rimavská Sobota, objekt 009 Kalové hospodárstvo“ na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica doručenej dňa 24.09.2007 a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona                    č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“).

Prevádzkovateľ nepredložil so žiadosťou výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 10 000,- Sk podľa položky 171 a písm. d) a Splnomocnenia bod 1. Sadzobníka správnych poplatkov uvedeného v  Čl. VIII zákona  č. 245/2003 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Inšpekcia listom zo dňa 26.09.2007 zaslala prevádzkovateľovi výzvu na zaplatenie správneho poplatku. Prevádzkovateľ doložil listom zo dňa 03.10.2007 doklad o zaplatení správneho poplatku.

Inšpekcia podľa § 12 zákona o IPKZ upovedomila listom č. 7988-36931/47/2007/Kas zo dňa 16.11.2007 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia oznámenia.

Súčasťou konania na povolenie zmeny integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ:

a)  v oblasti ochrany ovzdušia

-  udelenie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín

b)  v oblasti povrchových a podzemných vôd

-  udelenie súhlasu na zmenu stavby a na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd

c) v oblasti odpadov

- vydanie vyjadrenia v  stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva

d) v oblasti ochrany prírody a krajiny

- vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia

V lehote určenej na vyjadrenie boli inšpekcii doručené stanoviská od Obvodného úradu životného prostredia v Rimavskej Sobote, úsek ŠSOH, ŠSOPaK, ŠSOO, ŠVS a stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote. Stavebník v konaní predložil inšpekcii stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote. Pripomienky dotknutých orgánov uvedené v stanoviskách boli zapracované do zmeny integrovaného povolenia.

Nakoľko ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré súčasne vyžaduje dodatočné povolenie zmeny stavby, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že dodatočným povolením  zmeny stavby a jej budúcou prevádzkou nie sú ohrozené verejné záujmy, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Zmena stavby bola uskutočnená v mesiacoch jún až august 2007 bez stavebného povolenia, inšpekcia dňa 13.11.2007 vykonala na stavbe štátny stavebný dohľad, prejednala konanie stavebníka v konaní o správnom delikte a konanie bolo ukončené rozhodnutím o uložení pokuty. Mesto Rimavská Sobota udelilo súhlas podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona k dodatočnému povoleniu zmeny stavby „Centrum fyzikálno - chemických úprav, Rimavská Sobota, objekt 009 Kalové hospodárstvo“ listom č. 7137/2007-JL zo dňa 28.11.2007.

Zo strany účastníkov konania neboli k dodatočnému povoleniu zmeny stavby uplatnené žiadne námietky. Pozemky, na ktorých je stavba postavená, sú vo vlastníctve stavebníka.

Projektová dokumentácia zmeny stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili dodatočnému povoleniu zmeny stavby.

Inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ v konaní upustila od zverejnenia žiadosti na úradnej tabuli v obci, internetovej stránke inšpekcie, od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a v obci, od výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou na podanie prihlášky a výzvy verejnosti na vyjadrenie a od ústneho pojednávania, nakoľko sa zmenou integrovaného povolenia podstatne nezmenili podmienky na prevádzkovanie technologických liniek EKODEST a LORO.

Inšpekcia na základe žiadosti prevádzkovateľa dodatočne povolila zmenu stavby pre objekt SO 009 Kalové hospodárstvo, s ktorým súvisí udelenie súhlasu na zmenu stavby a na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd. Súčasne na základe žiadosti prevádzkovateľa udelila súhlas na zmeny používaných palív  v zariadeniach: Zdroj tepla a Strojovňa vyvíjača pary. Zmena palív spočíva v tom, že v kotle EKOMAT sa nebude používať vykurovací olej, ostáva iba palivo zemný plyn. V kotle BUDERUS sa bude spaľovať výlučne vykurovací olej. Zo zmeny používaných palív vyplynuli aj zmeny v  podmienkach uvedených v  povolení (emisné limity a ich preukazovanie).

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti, predložených dokladov a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:   Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania  a  kontroly, Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Daniel Magic

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

- DETOX  s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica

- Mesto Rimavská Sobota, 971 01 Rimavská Sobota

- Ing. Stanislava Horňáková, Žilkova 19, 040 01 Košice

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1.   Obvodný úrad ŽP v Rimavskej Sobote, ŠSOH, Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota

2.   Obvodný úrad ŽP v Rimavskej Sobote, ŠSOPaK, Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota

3.   Obvodný úrad ŽP v Rimavskej Sobote, ŠVS, Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota

4.   Obvodný úrad ŽP v Rimavskej Sobote, ŠSOO, Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota

5.   Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote, ul. S. Tomášika 14,                          979 01 Rimavská Sobota

6.   Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote, Okružná 118, 979 01 Rimavská Sobota