- SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Inšpektorát životného prostredia  Košice

- Rumanová 14, 040 53 Košice

- Číslo: 2619-5688/2007/Kov/571010106	                 Košice 22.02.2007

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a  kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a  podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“),   podľa § 8 ods. 1, ods. 2 písm. a) bod 1 a 7, písm. b) bod 3 a 5,  písm. c) bod 8, písm. f) bod 2 a 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z.  o IPKZ  a  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)  vydáva

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

ktorým  povoľuje  vykonávanie činností v prevádzke:

ENERGETIKA, s.r.o.  Strážske – výroba tepla a elektrickej energie

Priemyselná 720, 072 22 Strážske

okres: Michalovce

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno:  ENERGETIKA, s.r.o.

sídlo:                   Palisády 33, 811 06 Bratislava

IČO:                    36 200 964

Súčasťou    integrovaného   povolenia    činností    prevádzky  sú   podľa    § 8  ods. 2   zákona                     č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- súhlas na  vydanie  rozhodnutí  o  povolení  stavieb  veľkých   zdrojov  znečisťovania,     
stredných  zdrojov  znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania a o ich užívaní 
podľa § 8  ods. 2  písm. a)  bod 1  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

-  určenie  emisných  limitov a všeobecných  podmienok prevádzkovania, podľa  § 8  ods. 2   
písm. a)  bod 7  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti  povrchových a podzemných vôd

-  súhlas   na   vykonávanie   činností,   ktoré    môžu   ovplyvniť   stav   povrchových    vôd

a  podzemných  vôd, podľa  § 8  ods. 2 písm. b) bod 3  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- povolenie na odber povrchových vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 5 zákona      
      č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

-  súhlas  na  nakladanie  s  nebezpečnými  odpadmi  vrátane ich  prepravy, podľa § 8 ods. 2

písm. c) bod 8  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhu

-  na využitie vodných zdrojov na zásobovanie úžitkovou vodou,  podľa  § 8 ods. 2  písm. f)

bod 2 zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

-  na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a na prevádzkovanie zariadení na zneškodňovanie

nebezpečných   odpadov   podľa   § 8   ods. 2   písm. f)  bod 4  zákona   č. 245/2003  Z. z.  
      o IPKZ,

Prevádzka je umiestnená na  pozemkoch  parc. č. 390/3, 1832/4-14, 1832/16, 1832/34,  1833/13, 1833/28-30, 1845/67, 1848/78, 1848/85, 1848/99-100, 1848/113, 1848/120, 1848/153, 1864/4, 1867 kat. územie  Strážske, parc. č. 542, 544, 545, 547/2 kat. územie Poša,

parc. č. 1258, 1259, 1260, 1261 kat. územie Nižný Hrabovec, parc. č. 394/2, 397/1, 398/1, 398/6-11, 399/1-3, 401/1-2, 403/1-2, 404/2-3, 405/3 kat. územie Kučín, ktoré má prevádzkovateľ v prenájme od spoločnosti Chemko, a.s. Strážske.

I.  Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky

1.  Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

a)   Povoľovaná priemyselná činnosť je podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ       
      kategorizovaná ako 1.1 Spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom väčším 
      ako 50 MW a podľa prílohy č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva  
      zákon  č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  v skupine NOSE - P: 101.02,

b)  Ostatné priamo s  tým  spojené činnosti,  ktoré   majú  technickú  nadväznosť  na   činnosti  
      vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného   
      prostredia.

2.  Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

Povoľovaná prevádzka je v zmysle zákona č. 478/2002  Z. z. o  ochrane ovzdušia  a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovania ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší), v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon            o ovzduší“)  v zmysle vyhlášky MŽP SR  č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o  zozname znečisťujúcich látok, o  kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a  o  požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení neskorších predpisov veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia kategórie 1.1.1 Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s  nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom 50 MW a vyšším.

B. Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a  pôdy  
       v prevádzke

Prevádzka ENERGETIKA, s.r.o. Strážske – výroba tepla a elektrickej energie vyrába prehriatu vodnú paru vo vysokotlakových parných kotloch K21, K22, K23 s celkovým projektovaným príkonom 381 MW a v plynových  kotloch K7, K8, K9 a K10 s celkovým projektovaným tepelným príkonom 78,9 MW a elektrickú energiu na turbogenerátore TG-3    (protitlaková parná turbína) o celkovom nominálnom výkone 40 MW.  Tepelná energia            z  parných kotlov vo forme prehriatej vodnej pary je dodávaná technologickým zariadeniam nachádzajúcim sa v  objektoch povoľovanej prevádzky a ďalším  prevádzkam v priemyselnej zóne Chemko, a. s. Strážske.  Kotly K21 a K22 boli  uvedené do prevádzky v roku 1982, kotol K23 v roku 1993, kotol K7 v roku 1982, kotol K8 v roku 1984, kotly K9 a K10 v roku 1986.

Povolené činnosti sa vykonávajú v nasledovných stavebných objektoch:

- SO 01 - Tepláreň 2 s kotlami K21, K22 a s turbogenerátorom TG-3

- SO 02 - kotol K23

- SO 03 - pomocná výhrevňa s kotlami K7, K8, K9 a K10

- SO 04 - cirkulačná vodáreň NPK

- SO 05 - bloková rozvodňa

- SO 06 - zapuzdrená rozvodňa

- SO 07 - preberacia stanica zemného plynu naftového (ďalej len „ZPN“)

- SO 08 - trafostanica 142

- SO 09 - odkalisko

- SO 10 - vodáreň Ondava

- SO 11 - vodáreň Laborec

- SO 12 - prechodový objekt

Povolené činnosti sa členia na nasledovné prevádzkové súbory:

- PS 01 - kotolňa

- PS 02 - strojovňa

- PS 03 - bagrovacia stanica

- PS 04 - kompresorovňa

- PS 05 - komín

- PS 06 - zauhľovanie

- PS 07 - skládka uhlia

- PS 08 - prihrňovací rošt

- PS 09 - presýpacia veža

- PS 10 - rozmrazovací tunel

- PS 11 - garáže buldozérov

- PS 12 - pomocná výhrevňa

- PS 13 - cirkulačná vodáreň NPK

- PS 14 - demistanica

- PS 15 - dekarbonizácia

- PS 16 - vodojemy

- PS 17 - neutralizácia

- PS 18 - bloková rozvodňa,

- PS 19 - zapuzdrená rozvodňa

- PS 20 - preberacia stanica ZPN

- PS 21 - trafostanica 142

- PS 22 - odkalisko

- PS 23 - vodáreň Ondava

- PS 24 - vodáreň Laborec

- PS 25 - prechodový objekt

Povolené činnosti sú vykonávané v nasledovných technologických celkoch:

- Skladovanie palív a zauhľovanie

- Spaľovanie palív v kotloch

- Výroba elektrickej energie

- Nakladanie s vodami

- Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami používanými v prevádzke

- Nakladanie s nebezpečnými odpadmi

B.1 Skladovanie palív a zauhľovanie

Tuhé palivá používané v prevádzke ako základné  palivo sú  čierne uhlie a hnedé uhlie. Uhlie dovážané železničnou dopravou v samovýsypných vagónoch  typu WAP je vysypávané do hlbinného zásobníka, resp. uhlie dovážané vo vagónoch s pevnou ložnou plochou je vyskladňované pomocou výklopníkov, uhlie dovážané nákladnými autami je priamo sypané na skládku. Skládka o rozlohe viac ako 30 000 m2 o maximálnej kapacite uskladnenia          cca 200 000 t uhlia je umiestnená v juhovýchodnej časti areálu Chemko, a.s. Strážske a  je opatrená betónovým podložím, z  východnej strany ohraničená betónovým múrom zabraňujúcim splaveniu uhlia do koľajišťa a výklopníkov. Odvodnenie skládky v prípade nárazových dažďov je zabezpečené do kanalizácie areálu. V zimnom  období  na  rozmrazenie  uhlia slúži rozmrazovací tunel s  kapacitou 4 vagónov, ako rozmrazovacie médium sa používa para. Doprava uhlia z hlbinného zásobníka na skládku uhlia, resp. priamo do kotlových zásobníkov je zabezpečená zauhľovacou sústavou tvorenou dopravnými pásmi s presypmi a presýpacou stanicou. Zo skládky až do zásobníkov uhlia je preprava zabezpečená jednopásovými dopravníkmi, zo  zásobníkov kotlov do mlynov kotlov K21, K22 a K23 štvoricou reťazových dopravníkov. Zo zásobníkov je uhlie dopravované cez sušiace šachty,    v ktorých je predsušené spalinami nasávanými z  hornej časti spaľovacej komory kotla, následne padá  do ventilátorových  mlynov, kde sa melie na prášok a  dosuší.  Po prechode triedičmi je jemný uhoľný prášok v zmesi s nosným vzduchom dopravovaný práškovodmi         do práškových horákov a odtiaľ do spaľovacej komory kotlov. Mlynica uhlia podľa typu kotla a požiadaviek na zrnitosť paliva umožňuje používať štyri mlynské okruhy s  ventilátorovými mlynmi s priamym fúkaním paliva do ohniska.

Zemný plyn naftový je určený ako palivo pre kotly K7, K8, K9 a K10 a ako stabilizačné palivo pre kotly K21, K22, K23 a do kotlov je dodávaný z redukčnej stanice RS 5000 potrubnými rozvodmi.

B.2   Spaľovanie palív v kotloch

Kotly K21, K22  a  K23  určené  na  výrobu  prehriatej  vysokotlakovej   pary  o  tlaku       cca 12,5 - 13,6 MPa a teplote v rozmedzí od 530 °C do 540 oC sú umiestnené v stavebne uzavretom objekte „Tepláreň 2“  tvoriacom funkčne a priestorovo vymedzený celok. Plynové kotly K7, K8, K9 a K10 určené na výrobu prehriatej strednotlakovej  pary o tlakoch 2,0, 1,2 a 0,5 Mpa a teplote v rozmedzí od 220 °C do 250 °C  sú umiestnené v stavebne uzavretom objekte „Pomocná výhrevňa“ tvoriacom  funkčne a  priestorovo vymedzený technologický celok. Členenie jednotlivých kotlov podľa typov a podľa spaľovaných palív je nasledovné:

Kotol K21 - parný granulačný kotol vyrobený v roku 1982 v SES Tlmače,  o menovitom príkone 127 MW, umožňujúci spaľovanie hnedého uhlia, čierneho uhlia,  pomocného stabilizačného paliva ZPN a  kvapalných palív. Kotol je jednobubnový, dvojťahový so štvorcovým prierezom spaľovacej komory. Odparovací systém kotla pracuje na princípe  prirodzenej cirkulácie, regulácia teploty pary je automatická. Kotol má na bočných stenách výparníka vo výške + 8,0 m inštalované 4 ks plynových horákov typu VPH 1-P-1340 o  výkone 1 340 Nm3.h-1 na spaľovanie ZPN a na zadnej stene kotla jeden horák DUMAG typu GGS 2000 KE umožňujúci spaľovanie kvapalných a plynných palív. Spaliny z kotla sú odvádzané dvomi spalinovodmi do dvoch trojkomorových elektrických odlučovačov typu ESO KAT Sufield o prietoku spalín 170 000 m3.h-1 a následne dvomi spalinovodmi do spoločného komína o  výške 200 m. Účinnosť čistenia spalín nezabezpečovala plnenie emisných limitov, z  toho dôvodu bol kotol od roku 1999 prevádzkovaný za osobitných podmienok určených rozhodnutím štátneho orgánu ochrany ovzdušia platným do 31.12.2006. Kotol nie je vybavený automatizovaným meracím systémom (ďalej len „AMS“).

Kotol K22 - parný granulačný kotol vyrobený v roku 1982 v SES Tlmače,  o menovitom príkone 127 MW, určený na spaľovanie hnedého uhlia, čierneho uhlia,  pomocného stabilizačného paliva ZPN a kvapalných palív. Kotol je jednobubnový, dvojťahový so štvorcovým prierezom spaľovacej komory. Odparovací systém kotla je s prirodzenou cirkuláciou, regulácia teploty pary je automatická. Kotol má na bočných stenách výparníka vo výške + 8,0 m inštalované 4 ks plynových horákov typu VPH 1-P-1340 o výkone 1 340 Nm3.h-1  na spaľovanie ZPN a  na zadnej stene kotla jeden horák DUMAG typu GGS 2000 KE umožňujúci spaľovanie kvapalných a plynných palív. Spaliny z kotla sú odvádzané dvomi spalinovodmi do dvoch trojkomorových sekcií elektrického odlučovača typu EKE 1-20/9/ 3x8-6/250A o prietoku spalín 170 000 m3.h-1 s projektovanou odlúčivosťou tuhých znečisťujúcich látok (ďalej tiež „TZL) 98,5 % a následne dvomi spalinovodmi           do spoločného komína o výške 200 m. Kotol nie je vybavený AMS.

Kotol K23 - parný granulačný kotol vyrobený v roku 1993 v SES Tlmače,  o menovitom príkone 127 MW, určený na spaľovanie hnedého uhlia, čierneho uhlia,  pomocného stabilizačného paliva ZPN a kvapalných palív. Kotol je dvojťahový                     so štvorcovým prierezom spaľovacej komory. Odparovací systém kotla je s prirodzenou cirkuláciou, regulácia teploty pary je automatická. Kotol má na  bočných stenách výparníka                         vo  výške + 8,0 m  inštalované 2 ks plynových  horákov  typu  VPH 1-P-1 500  o  výkone          13,9 MW umožňujúci spaľovanie ZPN a  na zadnej stene kotla dva horáky DUMAG typu                     GOS 1500 KE umožňujúce spaľovanie kvapalných a plynných palív.  Spaliny z  kotla sú odvádzané dvomi spalinovodmi do dvoch trojkomorových elektrických odlučovačov typu EKG 1-16-9-7-3-250-6-1 o prietoku spalín 170 000 m3.h-1 s projektovanou odlúčivosťou tuhých znečisťujúcich látok (ďalej tiež „TZL) 98,5 % a následne dvomi spalinovodmi              do spoločného komína o výške 200 m. Kotol nie je vybavený AMS.

Popolček zachytený v elektrických odlučovačoch je vo forme hydrozmesi hydraulicky dopravovaný do bagrovacej stanice, odkiaľ spolu so škvarou vznikajúcou ako tuhý odpad  spaľovania uhlia v spaľovacej komore kotlov je vo forme hydrozmesi dopravovaný              na odkalisko Poša. Dopravná voda zbavená  suspendovaných látok usadením (tzv. odsedimentovaná voda) spolu  s povrchovými vodami je odvádzaná cez prepadovú vežu a uzáverovú šachtu zabudovanú v telese odkaliska do Kyjovského potoka vtekajúceho do recipienta Ondava.

Kotol K7 - výrobcu Kotlogradnja Fabrika Kotlova Beograd, typ MINEL TE-113/PP, vyrobený v roku 1982 o menovitom príkone 18,9 MW a výkone 17 MW, osadený dvomi horákmi DUMAG typu GGO 1000 KE, rok výroby 1981 o maximálnom tepelnom príkone 12,1 MW umožňujúcimi spaľovanie plynných a kvapalných palív.

Kotol K8 - výrobcu Kotlogradnja Fabrika Kotlova Beograd, typ MINEL TE-114/PP, vyrobený v roku 1984 o menovitom príkone 22,4 MW a výkone 20,2 MW, osadený dvomi horákmi DUMAG typu GGO 1000 KE, rok výroby 1983 o maximálnom tepelnom príkone 11,1 MW umožňujúcimi spaľovanie plynných a kvapalných palív.

Kotly K9 a K10 - výrobcu KESSEL LOOS KG, typ ZUL – U 2800, vyrobené v roku 1986 o menovitom príkone 18,8 4 MW a výkone 16,9 MW, osadené  dvomi horákmi DUMAG typu GGO 1000 KE, rok výroby 1983 o maximálnom tepelnom príkone 11,1 MW umožňujúcimi spaľovanie plynných a kvapalných palív.

Spaliny z  plynových kotlov K7, K9 a K10 sú odvádzané do ovzdušia bez čistenia spoločným komínom pre odvod spalín o výške 51 m z plynového kotla K8 samostatným oceľovým komínom o výške 8 m.

B.3  Výroba elektrickej energie

Vysokotlaková para vyrobená v kotloch K21, K22 a K23 sa používa na výrobu elektrickej  energie v  turbogenerátore typu 7 HY 610 810/2 s činným výkonom 40 MW, inštalovanom v objekte Teplárne 2. Pohon turbogenerátora zabezpečuje dvojtelesová parná pretlaková turbína typu PR 40/27,5–13,1;8/0,5 umožňujúca regulovaný odber pary na jej rozvod do ďalších prevádzok alebo neregulovaný odber pary na regeneratívny ohrev napájacej vody. Na prevádzku turbíny slúži  turbínový olej TB46 uložený v olejovej nádrži opatrenej vypúšťacím ventilom a stavoznakom. Na chladenie kondenzátorov upchávkovej pary sa využíva demineralizovaná voda a na chladenie turbogenerátorov, generátorov, ložísk napájacích čerpadiel kotlov a  ďalších zariadení vyžadujúcich chladenie sa používa cirkulačná  chladiaca voda.

Na vonkajšiu elektrickú sieť je prevádzka pripojená z rozvodne Voľa (VSE) cez prechodový objekt, na ktorý sa napája zapuzdrená rozvodňa RZF 110 kV, z  ktorej cez transformátor T 103  (50 MVA) je napojená bloková rozvodňa teplárne BR TP II a cez dva transformátory  T 101 a T 102 (40 MVA) je napojená bloková rozvodňa čpavku BR-NH3. Prevádzkové nádrže transformátorov T 101 a T 102 majú objem    2 x 26,9 m3, transformátora T 103 - 27,75 m3. Pod každým transformátorom je vybudovaná záchytná betónová nádrž, schopná zachytiť prípadný únik oleja a dažďové vody, s odtokom  do havarijnej olejovej nádrže. Záchytné nádrže sú dimenzované na zachytenie celého objemu oleja v transformátoroch a sú vybavené odlučovačom oleja a vody.

B.4  Nakladanie s vodami

- Odber a úprava vody na technologické účely

Na technologické účely sa požíva povrchová voda, ktorú môže prevádzkovateľ odoberať  z riek Ondava a Laborec. V súčasnosti prevádzkovateľ vykonáva odber len z rieky Ondava.  Voda je upravovaná v objektoch vodáreň Ondava  a  chemická úpravňa vody (ďalej tiež „CHÚV“).

Po mechanickom predčistení na hrabliciach sa privedie povrchová voda do  odberného objektu cez prítokový kanál.  V prípade  potreby pri  značnom  zakalení  vody  sa  na  jej  čírenie  používajú  koagulanty  (napr. Magnafloc, Filtrafloc PAC), ktoré sú do vody dávkované v rozdeľovacej nádrži, resp. chlorid železitý dávkovaný do vody vo flokulačnej nádrži. Na prípravu dekarbonizovanej vody sa dávkuje 5% - ný roztok hydroxidu  vápenatého a 3% - ný roztok chloridu železitého.

Zmäkčená voda  sa vyrába z technologickej  vody na katexových  filtroch  v  tzv.      „Na cykle“, počas ktorého dochádza k výmene katiónov vápnika a horčíka za katióny sodíka,        a tým k poklesu tvrdosti vody. Na regeneráciu katexu v „Na cykle“ sa používa NaCl.  Regeneráciou sa z katexu vytesnia ióny Ca2+ a Mg2+ a nahradia sa Na+ iónmi. Prípadný nadbytok regeneračnej látky (NaCl) sa z katexu vytesní premývaním vodou.

Demineralizovaná voda sa vyrába na chemickej úpravni vody, ktorá pozostáva z dekarbonizácie, demineralizácie a neutralizácie. Demineralizovaná voda potrebná pre  napájanie uhoľných kotlov  sa  pripravuje z  dekarbonizovanej  vody  v  dvoch  stupňoch   demineralizácie, pričom dochádza  k odstraňovaniu minerálnych látok a zároveň sa odstraňujú z vody SiO2 a CO2.  Prvým  stupňom  je  jej filtrácia  cez filtre s náplňou H+ katexu, druhým stupňom je  filtrácia  cez  filter  s  náplňou silne zásaditého OH- anexu. Regenerácia H+ katexu sa vykonáva  prietokom 8% - nej  kyseliny chlorovodíkovej (HCl) cez ionexovú náplň, regenerácia OH- anexu prietokom 4% - ného hydroxidu sodného (NaOH).

Odplynená voda používaná na napájanie uhoľných kotlov K21, K22, K23 sa   pripravuje z demineralizovanej  vody, z ktorej sú odstránené  korozívne  plyny,  hlavne kyslík a voľný  kysličník uhličitý. Odkaľovanie kotlov sa vykonáva 1 x za deň, odlúhovanie kotlov je vykonávané nepretržite.

- Príprava pitnej vody

Voda odoberaná z rieky Ondava sa na pitné účely upravuje v objekte chemickej úpravne vody (demineralizácia) koagulačnou filtráciou – dávkovaním koagulantu Filtrafloc PAC, alebo Magnafloc a flokulantu Filtrafloc TR alebo Magnasol s následnou filtráciou na pieskových filtroch. Dezinfekcia pitnej vody sa vykonáva chlórdioxidom,  ktorý vzniká v generátore reakciou chloritanu sodného a  kyseliny chlorovodíkovej. Pitná voda sa akumuluje v zásobnej nádrži,  odkiaľ je rozvádzaná  potrubnými  rozvodmi do jednotlivých prevádzok v areáli Chemko, a.s. Strážske.

- Odpadové vody

Odpadové vody vznikajúce pri prevádzke kotlov v  Pomocnej výhrevni (vody              z  chladenia, odlúhovania, odkaľovania a  premývania kotlov) sú odvádzané otvoreným kanálom do biologickej a  chemickej čistiarne odpadových vôd (ďalej len „ČOV“) prevádzkovanej Ekologickými službami, s.r.o. Strážske, ktorá zabezpečuje čistenie odpadových vôd z celého areálu Chemko, a. s. Strážske.

Odpadové vody z technologických procesov úpravy vody na chemickej úpravni vody   sú z jednotlivých objektov odvádzané nasledovne:

- z objektu dekarbonizácie sú vo forme kalov s prevažným obsahom uhličitanu vápenatého      a  hydroxidu vápenatého prečerpávané na bagrovaciu stanicu,

- z objektu demineralizácie, z  regenerácie katexových, anexových a  zmesných filtrov               a z  prípravne pitnej vody sú zhromažďované v nádrži agresívnych vôd o objeme 25 m3 a spoločne sú prečerpávané do objektu neutralizácie, v ktorom sa nachádzajú tri neutralizačné nádrže NN1, NN2 a NN3 o objemoch 3 x 250 m3, v ktorých sú odpadové vody zneutralizované a následne odvádzané do bagrovacej stanice,

- z objektu neutralizácie sú znečistené vody v prípade úniku zhromažďované v záchytných vaniach, odkiaľ sú prečerpávané do neutralizačných nádrží a po zneutralizovaní do bagrovacej stanice,

- odpadové vody  vznikajúce  pri  prevádzke  kotlov K21, K22 a K23 v Teplárni 2 (vody         z chladenia, odlúhovania a odkaľovania kotlov) sú odvádzané do splavovacej jamy a následne                 do bagrovacej stanice.

Do bagrovacej stanice sú privádzané aj všetky vyčistené odpadové vody z ČOV, odkiaľ sú prečerpávané na odkalisko Poša, z ktorého sú vypúšťané cez Kyjovský potok         do recipienta Ondava. Počas prevádzky uhoľných kotlov sú odpadové vody privedené          do bagrovacej stanice používané ako dopravná voda na dopravu hydrozmesi (škvara a popolček z Teplárne 2) na odkalisko Poša. Vypúšťanie odpadových vôd do recipienta Ondava nie je predmetom integrovaného povolenia, nakoľko povolenie na vypúšťanie odpadových vôd  má externý prevádzkovateľ, ktorý tiež zodpovedá za dodržiavanie emisných limitov stanovených pre znečisťujúce látky vo vypúšťaných odpadových vodách.

Odpadové vody z cirkulačnej vodárne NPK, ktoré vznikajú v odkaľovacích vežiach,  sú zaústené do jednotnej kanalizácie, ktorá ústí do havarijnej akumulačnej nádrže (ďalej tiež  „HAN“).

Vody z povrchového odtoku sú odvádzané  jednotnou  kanalizáciou a otvoreným kanálom do HAN, do ktorej sú privádzané tiež vody z povrchového  odtoku z  ostatných  prevádzok nachádzajúcich sa  v areáli  Chemko, a. s. Strážske. V  HAN prevádzkovanej Ekologickými službami, s.r.o. Strážske sú zhromaždené vody pred vypustením do recipienta Laborec kontrolované a upravované na požadované parametre.

Splaškové odpadové vody zo všetkých objektov povoľovanej prevádzky sú odvádzané chemickou kanalizáciou do ČOV.

Kaly vznikajúce v procese koagulácie, flokulácie a sedimentácie v objekte vodárne Ondava sú odvádzané do dvoch sedimentačných lagún, umiestnených južne od vodárne, každá s plochou 8 000 m2. Dno lagún je tvorené filtračnou pieskovou a štrkopieskovou vrstvou. Po  vysušení, resp. v zimnom období po vymrznutí, je kal vyvážaný na skládku tuhých odpadov. Voda z  lagún po odseparovaní kalu je zmiešavaná  so vstupnou surovou riečnou vodou a opätovne použitá v procese úpravy vody.

B.5  Skladovanie nebezpečných látok používaných v prevádzke

Zabezpečenie ochrany životného prostredia pri skladovaní nebezpečných látok používaných v prevádzke je uvedené v tabuľke č. 1.

Tabuľka č. 1 Skladovanie nebezpečných látok

| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Transformátory T 101, T102 | transformátorový olej | 2 x 26,9 m3 | Jednoplášťová nadzemná oceľová | Záchytné vane z betónu pre každý transformátor zvlášť o objemoch 2 x 39 m3 bez izolácie |
| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| Transformátor T 103 | transformátorový olej | 27,75 m3 | Jednoplášťová nadzemná oceľová | Záchytná vaňa z betónu o objeme 74 m3 bez izolácie |
| Objekt dekarbonizácie Prevádzkové nádrže FeCl3 | FeCl3 | 2 x 1,8 m3 | Jednoplášťové nadzemné oceľové pogumované so stavoznakom | Podlaha pod nádržami odkanalizovaná do kalovej jamy o objeme 80 m3 |
| Objekt dekarbonizácie Prevádzková nádrž HCl | HCl 10 % - ná | 0,6 m3 | Jednoplášťová nadzemná oceľová pogumovaná |  |
| Objekt dekarbonizácie Prevádzkové nádrže Ca(OH)2 | Ca(OH)2 8 – 10 % - ný | 2 x 8,5 m3 | Jednoplášťové nadzemné oceľové |  |
| Objekt dekarbonizácie Zásobné nádrže | Prípravky typu Kurizet a Kurita | 12 x 0,2m3 | Jednoplášťová nadzemná plastová (sudy) |  |
| Objekt neutralizácie Zásobné nádrže Ca(OH)2 na streche objektu neutralizácie | Ca(OH)2 35 – 40 % - ný | 2 x 150 m3 | Jednoplášťové nadzemné oceľové | Strecha objektu je vyspádovaná s odvodom do spoločnej záchytnej vane opatrenej gumenou nepriepustnou fóliou o objeme 400m3 |
| Objekt neutralizácie Zásobné nádrže FeCl3 | FeCl3 | 2 x 80 m3 | Jednoplášťové nadzemné oceľové pogumované so stavoznakom | Spoločná záchytná vaňa opatrená gumenou nepriepustnou fóliou o objeme 400m3 |
| Objekt neutralizácie Zásobné nádrže HCl | HCl 32 % - ná | 2 x 80 m3 |  |  |
| Objekt neutralizácie Zásobné nádrže NaOH | NaOH 45 % - ný | 2 x 80 m3 |  |  |
| Objekt demineralizácie Prevádzková nádrž HCl | HCl 32 % - ná | 5 m3 | Jednoplášťová nadzemná oceľová pogumovaná | Podlaha je odkanalizovaná do záchytnej vane o objeme 4 m3 s automatickým prečerpávaním do nádrže agresívnych vôd o objeme 25m3 |
| Objekt demineralizácie Zásobná nádrž NaOH | NaOH 45 % - ný | 9,9 m3 | Jednoplášťová nadzemná oceľová pogumovaná so stavoznakom |  |
| Objekt demineralizácie Zásobná nádrž čpavkovej vody | NH3 20% - ný | 0,6 m3 | Jednoplášťová nadzemná plastová |  |
| Objekt úpravne pitnej vody Zásobné nádrže | Polyalumíniumchlorid | 0,2 m3 1 m3 | Jednoplášťová nadzemná plastová (sud + kontajner)) |  |
| Objekt úpravne pitnej vody Prevádzková nádrž | HCl 32 % - ná | 0,04 m3 | Jednoplášťová nadzemná plastová |  |
| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| Objekt úpravne pitnej vody Prevádzková nádrž | Chloritan sodný | 0,2 m3 | Jednoplášťová nadzemná plastová (sud + plastové nádoby 40 l) | Podlaha je odkanalizovaná do záchytnej vane o objeme 4 m3 s automatickým prečerpávaním do nádrže agresívnych vôd o objeme 25m3 |
| Sklad olejov Teplárne 2 | Čisté oleje Použité oleje Fridex Perchlóretylén | 8 x 0,2 m3 | Jednoplášťové nadzemné oceľové (sudy) | Sudy sú uložené v záchytných vaničkách s objemom 0,2 m3 Podlaha je opatrená izolačným náterom |
| Sklad olejov turbogenerátora | Čistý olej Použitý olej Regenerovaný olej | 20 m3 20 m3 4 m3 | Jednoplášťové nadzemné oceľové so stavoznakom | Nádrže nie sú uložené v záchytnej vani, podlaha je betónová bez izolácie |

B.5  Nakladanie s nebezpečnými odpadmi

Nebezpečné odpady v prevádzke vznikajú iba pri vykonávaní pravidelnej údržby a odstraňovaní porúch strojných a  technologických zariadení a sú v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva kategorizované tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 tohto  rozhodnutia.  Nebezpečné   odpady  sú   zhromažďované   oddelene        od  ostatných odpadov na zberných miestach v skladoch olejov,  uložené  v  nepriepustných sudoch alebo kontajneroch, označené identifikačnými listami nebezpečného odpadu. Odpadové a opotrebované oleje z turbíny  sú skladované v nádrži o objeme 20 m3 uloženej v záchytnej vani o objeme 20 m3. Nebezpečné odpady prevádzkovateľ odovzdáva                 na zhodnotenie alebo zneškodnenie oprávnenej osobe podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva (ďalej tiež „oprávnená osoba“) na základe písomnej zmluvy. Na nakladanie s nebezpečnými odpadmi má prevádzkovateľ spracované „Opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi“ a „Prevádzkový poriadok pre sklad nebezpečných odpadov“.

II.  Podmienky povolenia

A    Podmienky prevádzkovania

1.    Všeobecné podmienky

1.1  Umiestnenie   zariadení  v  prevádzke  a  vykonávanie   jednotlivých  činností   musí   byť  
       také ako je uvedené v tomto rozhodnutí.

1.2  Všetky zariadenia a technické prostriedky použité  pri  vykonávaní  činností  v  prevádzke

je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.

1.3  Prevádzka   bude   prevádzkovaná   v   rozsahu  a  za   podmienok   stanovených  v  tomto

rozhodnutí.

1.4 Akékoľvek plánované zmeny umiestnenia  a  rekonštrukcie zariadení v prevádzke alebo 
       činností v  prevádzke, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia, 
       podliehajú integrovanému povoleniu a o tieto zmeny musí prevádzkovateľ požiadať 
       osobitne.

1.5  Práva  a  povinnosti  prevádzkovateľa   prechádzajú  na  jeho  právneho  nástupcu.  Nový 
       prevádzkovateľ je povinný ohlásiť na IŽP Košice zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo 
       dňa účinnosti prechodu práv a povinností.

1.6  Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s  podmienkami a opatreniami tohto      
       rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinnosti a poskytnúť im primerané           
       odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť 
       svoje povinnosti.

1.7  Prevádzkovateľ je  povinný zapracovať   podmienky  tohto povolenia  do  prevádzkových

predpisov.

1.8 Ak integrované povolenie neobsahuje  konkrétne  spôsoby a  metódy zisťovania,                   
       podmienky  a  povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych

predpisov.

2.    Podmienky pre dobu prevádzkovania

2.1  Prevádzka môže byť prevádzkovaná nepretržite.

2.2  Prevádzka musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

2.3  Prevádzkovateľ nesmie prevádzkovať uhoľné kotly K21, K22, K23  bez zabezpečenia 
        monitorovania emisií do ovzdušia, vznikajúcich ich prevádzkou, automatizovaným  
        meracím systémom, ktorý musí byť schválený IŽP Košice.

3.    Podmienky pre palivá, médiá, energie, výrobky

3.1  Prevádzkovateľ  nesmie  zvýšiť  výrobnú   kapacitu   prevádzky   nad  menovité   hodnoty

inštalovaného tepelného príkonu pre jednotlivé typy kotlov schválené ich výrobcami.

3.2 Prevádzkovateľ má povolené používať ako palivo ZPN, čierne a  hnedé uhlie, 
        o parametroch predpísaných výrobcami kotlov a vodu pre  technologické účely tak, ako 
        je uvedené v  bode B časť I. tohto rozhodnutia. Pri  spaľovaní uhlia a ZPN súčasne        
        v kotloch K21, K22, K23 musí byť zachovaný pomer uhlia a ZPN tak, aby tepelný 
        príkon uhlia  v  zmesi so  ZPN bol do 31.12.2007 väčší a od 01.01.2008  predstavoval  
        minimálne 70 %  celkového  tepelného príkonu  dávkovaných  palív.

3.3  Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné látky, ktoré  nie  sú súčasťou hlavných

technologických   operácií   výrobného   cyklu   a   používajú   sa    k   obsluhe    objektov

a  zariadení,  počas  ktorej  sa spotrebujú,   resp.  zneškodňujú  operatívne,   bez   potreby   
       dlhodobého uskladnenia:

prevodové oleje, hydraulické  oleje,  ložiskové oleje,  motorové  oleje,   transformátorové

oleje,   turbínové    oleje,   plastické   mazivá,    pohonné   látky,    protizáderové    hmoty,

odmasťovacie   prípravky,  glykol,  propán-bután  v  tlakových   fľašiach,    odhrdzovače,

tesniace prostriedky, riedidlá a čistiace prostriedky.

3.4   Prevádzkovateľ  má povolené používať nasledovné druhy energií a médií:

elektrická energia, pitná voda, chladiaca cirkulačná voda, zmäkčená voda, technologická 
        priemyselná voda. technologická para, demineralizovaná voda, dekarbonizovaná voda

stlačený vzduch, chlad, dusík, vodík, kyslík, acetylén.

3.5  Prevádzkovateľ  má   povolené   odoberať   povrchové   vody  z  rieky  Laborec  a  rieky 
       Ondava v takých množstvách ako je uvedené v nasledovnej tabuľke:

Laborec

| Qpriem | Qmax | Qdenne | Qročne |
| --- | --- | --- | --- |
| neurčuje sa | 500 l.s-1 | 4 320 m3.d-1 | 15 330 000 m3.r-1 |

Ondava

| Qpriem | Qmax | Qdenne | Qročne |
| --- | --- | --- | --- |
| neurčuje sa | 500 l.s-1 | 4 320 m3.d-1 | 15 330 000 m3.r-1 |

Stanovené miesto odberu je riečny kilometer 58,5, ľavý breh vodného toku Laborec, 
       číslo hydrologického poradia 4-30-04-013 a riečny kilometer 51,7, pravý breh vodného 
       toku Ondava, číslo hydrologického poradia 4-30-08-105.  Prevádzkovateľ je povinný pri 
       odbere vody z rieky Ondava z odoberaného maximálneho množstva 500 l.s-1 ponechať 
       250 – 300 l.s-1 Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (ďalej len „VVS, a.s.“)   
       na vodárenské účely.

3.6  Prevádzkovateľ je  povinný  mať  na  odbernom  mieste vody z  rieky Ondava a v prípade 
       začatia odberu z rieky  Laborec aj na odbernom mieste vody z rieky Laborec  inštalované  
       merné   zariadenia  na  sledovanie   množstva  odoberaných  vôd,   spĺňajúce   požiadavky  
       slovenských  technických noriem pre meracie zariadenia.

4.    Technicko-prevádzkové podmienky

4.1  Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých vznikajú alebo    
        môžu vznikať emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:

-  s platnými  súbormi technicko-prevádzkových  parametrov   a technicko-organizačných

opatrení   na   zabezpečenie   ochrany  ovzdušia   pri  prevádzke  zdrojov  znečisťovania

(ďalej len „súbor TPP a TOO“),  vypracovanými  podľa všeobecne záväzného právneho

predpisu ochrany ovzdušia,

- s  prevádzkovými   predpismi   vypracovanými  v  súlade  s  projektom   stavby,           
          s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,

-  s  technickými a  prevádzkovými  podmienkami výrobcov zariadení,

-  s projektom stavby.

4.2 Prevádzkovateľ je povinný prepracovať a aktualizovať na súčasný stav existujúce 
        súbory  TPP  a  TOO a predložiť ich k schváleniu na IŽP Košice v lehote do 31.08.2007.

4.3 Všetky stavebné objekty, zariadenia  a  technické  prostriedky používané  pri 
        činnostiach v povoľovanej prevádzke musí  prevádzkovateľ udržiavať v  dobrom  
        prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, 
        skúšky a údržbu stavebných objektov, technologických zariadení a mechanizmov  
        v  súlade s  podmienkami  sprievodnej  dokumentácie  a  prevádzkových  
        predpisov ich výrobcova všeobecne záväzných právnych predpisov.

4.4   Prevádzkovateľ  je  povinný  prevádzkovať  a  udržiavať v dobrom  prevádzkovom  stave

objektové rady a kanalizačné prípojky nachádzajúce sa v objekte prevádzky, ktoré sú  
        súčasťou  kanalizačnej  siete v areáli  Chemko, a.s. Strážske,  v súlade  so  schváleným    
        plánom preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku 
        nebezpečných  látok do  životného  prostredia a  na  postup v prípade ich  úniku (ďalej   
        len „havarijný plán“).

4.5  Prevádzkovateľ je  povinný pri  prevádzke odkaliska dodržiavať podmienky povolenia 
        orgánu štátnej vodnej správy a schválený manipulačný poriadok odkaliska.

4.6  Prevádzkovateľ je povinný vypracovať  manipulačný  poriadok  pre  vodáreň Ondava 
        a predložiť ho na schválenie orgánu štátnej vodnej správy v lehote do 31.08.2007.

5.    Podmienky  pre  zaobchádzanie s nebezpečnými látkami

5.1  Stavby  a   zariadenia,  v  ktorých  sa  zaobchádza  s  nebezpečnými  látkami  musia   byť   
       prevádzkované podľa vypracovaných  prevádzkových poriadkov, plánov údržby a opráv 
       a  plánov kontroly a prevádzkovateľ je  povinný zabezpečiť ich aktualizáciu a pravidelné 
       oboznamovanie obsluhy týchto stavieb a zariadení s predmetnými poriadkami a plánmi.

5.2  Všetky skladovacie nádrže okrem sudov, záchytných vaní a havarijných nádrží musia byť 
       vybavené funkčnými stavoznakmi  pre vizuálne  sledovanie  hladiny nebezpečných  látok

skladovaných v nádrži a musia byť zabezpečené zodpovedajúcim kontrolným systémom.

5.3  Prevádzkovateľ musí  minimálne 1  x  za  zmenu   počas   stáčania   alebo   prečerpávania

## nebezpečných látok prekontrolovať tesnosť nádrží, potrubí, armatúr, spojov a  čerpadiel.

## B.   Emisné limity

###### 1.    Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

1.1  Prevádzkovateľ je  povinný zabezpečiť, aby limitné  hodnoty pre jednotlivé  znečisťujúce   
       látky a palivá spaľované v kotloch uvedené v tabuľke č. 2 neboli prekročené. Emisné 
       limity pre zdroje emisií K21, K22 a  K23  sú určené pre tuhé palivo (uhlie), ktorého  
       podiel  na tepelnom príkone do 31.12.2007 musí byť najväčší a od 01.01.2008 musí byť 
       70 % a viac aj v prípade spoluspaľovania ďalších palív.

Emisné limity sú určené  pre nasledujúce  znečisťujúce  látky:

- tuhé znečisťujúce látky (ďalej len „TZL“),

- oxid siričitý (ďalej len  „SO2“),

- oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej len  „NOx  ako  NO2“),

- oxid uhoľnatý (ďalej len „CO“),

Tabuľka č. 2  Emisné limity pre zdroje emisií do ovzdušia

| Zdroj emisií príkon Hlavné palivo | Miesto vypúšťania emisií |  | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-3] |  | Vzťažné podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | do 31.12. 2007 | od 01.01. 2008 |  |
| Kotol K21 (127 MW) Kotol K22 (127 MW) Kotol K23 (127 MW) Uhlie | Spoločný komín 160 m |  | TZL | 100 | 50 | 1),3),4) |
|  |  |  | SO2 | 1 700 | 1 700 | 1),3),4) |
|  |  |  | NOx | 650 | 600 | 1),3),4) |
|  |  |  | CO | 250 | 250 | 1),3),4) |
| Kotol K7 (18,9 MW) Kotol K9 (18,8 MW) Kotol K10 (18,8 MW) ZPN |  | Spoločný komín 51 m | TZL | 5 | 5 | 2),3),4) |
|  |  |  | SO2 | 35 | 35 |  |
|  |  |  | NOx | 200 | 200 |  |
|  |  |  | CO | 100 | 100 |  |
| Kotol K8 (22,4 MW) ZPN |  | Komín 8 m | NOx | 200 | 200 | 2),3),4) |
|  |  |  | CO | 100 | 100 |  |

1)   Hmotnostná koncentrácia   vyjadrená  ako  koncentrácia  v  suchom  plyne   pri  štandardných

stavových podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C  a  referenčný obsah kyslíka  6 % obj.

2)  Hmotnostná   koncentrácia   vyjadrená  ako  koncentrácia  v suchom  plyne  pri  štandardných

stavových  podmienkach, tlak 101,325 kPa,  teplota 0 °C a referenčný obsah  kyslíka 3 % obj.

3)  Od     01.01.2008    sa     emisný     limit    vyjadrený    ako    hmotnostná     koncentrácia   pri 
              diskontinuálnom  oprávnenom   meraní  alebo   technickom  výpočte   považuje  za  dodržaný,  
              ak žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých meraní alebo výsledok každého iného  
              postupu   technického  výpočtu  podľa  podmienok  určených   súhlasom   alebo  rozhodnutím   
              neprekročí  hodnotu emisného limitu.

4)  Do    31.12. 2007    sa    emisný    limit    vyjadrený    ako     hmotnostná     koncentrácia    pri 
              diskontinuálnom  oprávnenom meraní  alebo  technickom  výpočte  považuje  za dodržaný, ak 
              súčasne:

a) aritmetický priemer žiadnej série jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného limitu,

b) žiadna  jednotlivá  hodnota  v  každej  sérii  jednotlivých  meraní  neprekročí  1,2   násobku

hodnoty emisného limitu.

1.2  Pri spaľovaní hnedého uhlia majúceho pôvod  na území Slovenskej republiky v množstve 
       nad 30 % ročnej spotreby v kotle K21 sú znečisťujúce látky (TZL, SO2, NOx) 
       a v kotloch K22, K23 znečisťujúce látky (TZL, SO2,) zaradené do 31.12.2010                
       do triedy B, pokiaľ prevádzkovateľ nepreukáže oprávneným meraním splnenie určených 
       emisných limitov pre ich zaradenie do triedy A. Počas doby zaradenia do triedy B nemusí 
       prevádzkovateľ preukazovať dodržiavanie emisných limitov pre tieto znečisťujúce látky.

2.    Limitné  hodnoty  ukazovateľov   znečistenia vo  vypúšťaných  odpadových   vodách

a  osobitných  vodách

2.1  Prevádzkovateľ je  povinný zabezpečiť odvádzanie splaškových  odpadových vôd a  časti    
       priemyselných odpadových vôd z Pomocnej výhrevne na ČOV tak, ako je uvedené 
       v bode B časť I. tohto rozhodnutia. Vzhľadom na charakter ich vypúšťania opísaný 
       v uvedenom bode sa emisné limity pre vypúšťanie priemyselných odpadových vôd 
       nestanovujú.

2.2 Prevádzkovateľ je povinný vypúšťať odpadové vody v súlade s uzavretou  zmluvou          
       s prevádzkovateľom ČOV v areáli Chemko, a. s. Strážske, ktorým je spoločnosť  
       Ekologické služby, s.r.o. Strážske zabezpečujúca čistenie odpadových vôd z prevádzok 
       nachádzajúcich sa v areáli Chemko, a. s. Strážske  pred ich vypúšťaním  do  recipienta 
       Ondava, a  ktorá tiež prevádzkuje  jednotnú  kanalizáciu  dažďových  vôd   odvádzajúcich  
       vody z  povrchového odtoku, kanalizáciu splaškových vôd a  chemickú  kanalizáciu.

2.3 Vody z  povrchového odtoku z areálu prevádzky je prevádzkovateľ povinný  odvádzať    
       do jednotnej kanalizácie dažďových vôd, ktorou sú odvádzané do HAN, do ktorej sú 
       odvádzané vody z  povrchového odtoku z  ďalších prevádzok v  areáli Chemko, a.s. 
       Strážske, a ktorú prevádzkuje spoločnosť Ekologické služby, s.r.o. Strážske, ktorá má 
       povolenie na vypúšťanie vôd z  HAN do recipienta Laborec a  je zodpovedná    
       za dodržiavanie emisných limitov vo vypúšťaných vodách.

3.   Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

3.1  Ekvivalentná  hladina  hluku   produkovaná  prevádzkou   neprekročí  na   hranici   areálu

so  susediacimi   priemyselnými  areálmi   hodnotu  70 dB   a   na  verejnosti  dostupných

pozemkoch  hodnotu  50 dB  v  čase  od  06:00  do  22:00 hod.  a  pre  nočnú dobu  40 dB

v čase od 22:00 do 6:00 hod.

- 

3.2 Limitné hodnoty pre vibrácie sa neurčujú.

C.  Opatrenia   na   prevenciu   znečisťovania,  najmä   použitím  najlepších  dostupných

## techník

Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník sa 
      nestanovujú.

D.  Opatrenia na minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

1.   Prevádzkovateľ  je  povinný  dodržiavať    postupy   na   nakladanie,  zneškodnenie   alebo

zhodnotenie odpadov,  opatrenia  na  zníženie  produkovaných  odpadov  uvedené               
      vo svojom Programe odpadového  hospodárstva,  schválenom   príslušným   orgánom   
      štátnej  správy odpadového hospodárstva a aktualizovaným podľa všeobecne záväzného 
      právneho predpisu  odpadového hospodárstva.

2.   Prevádzkovateľovi sa  udeľuje súhlas na nakladanie s nebezpečnými  odpadmi uvedenými    
      v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia vrátane ich prepravy v územnom obvode Obvodného    
      úradu životného prostredia v Michalovciach. Nakladať s nebezpečnými odpadmi môže len 
      v súlade s podmienkami uvedenými v tomto rozhodnutí.

3.   Prevádzkovateľ  je  povinný zhromažďovať odpady  utriedené  a  označené  podľa  druhov    
      v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového  hospodárstva,  ktorým  
      sa  ustanovuje Katalóg odpadov  a   zabezpečiť   ich   pred  znehodnotením,  odcudzením  
      alebo iným nežiaducim únikom.

4.   Prevádzkovateľ je  povinný  zhromažďovať  nebezpečné   odpady  oddelene  od ostatných  
      odpadov podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom  a  nakladať s nimi v súlade      
      so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva, okrem odpadov, 
      ktorých triedenie a oddelené zhromažďovanie nie je účelné vzhľadom na ich ďalšie 
      zhodnocovanie v prevádzke a ak je to v súlade so súhlasom  udeleným  príslušným     
      orgánom štátnej správy podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového    
      hospodárstva.

5.   Prevádzkovateľ   je  povinný   odovzdávať  vznikajúce  odpady, ktoré  nezhodnocuje sám,      
      nezneškodňuje alebo nespracováva sám na zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobám    
      oprávneným  nakladať  s odpadmi   podľa  všeobecne záväzného právneho predpisu    
      odpadového  hospodárstva.

6.  Prevádzkovateľ  je  povinný  odovzdávať opotrebované batérie a akumulátory, odpadové 
      oleje  a  odpady z  elektrických a  elektronických  zariadení na  zhodnotenie, zneškodnenie 
      alebo  spracovanie iba držiteľom autorizácie podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje    
      ich zhodnotenie  alebo  zneškodnenie  sám  na  základe  súhlasu  udeleného   príslušným   
      orgánom štátnej správy  podľa  všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  
      hospodárstva.

7. Prevádzkovateľ  je  povinný  mať  písomnou  zmluvou  zabezpečenú   prepravu   
      nebezpečných    odpadov   u    dopravcu  oprávneného   podľa  príslušného  ustanovenia  
      všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva, ak sám nemá 
      oprávnenie na prepravu nebezpečných  odpadov.

8.  Prevádzkovateľ  je povinný pri preprave nebezpečných  odpadov dodržiavať povinnosti    
      ustanovené vo všeobecne záväznom právnom predpise odpadového hospodárstva   
      a v súlade s ním viesť evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch.

9.   Prevádzkovateľ  je  povinný  zhromažďovať pevné  odpady,  ako   sú   filtračné   materiály

a znečistený textil vo vhodných  zberných   nádobách   alebo  kontajneroch, odpadové    
      oleje v plechových alebo plastových sudoch zabezpečených záchytnými vaňami, oddelene    
      od ostatných druhov odpadov, odpady so svetelných zdrojov s obsahom ortuti 
      v  pôvodných  obaloch  v zberných  nádobách a  odpadové olovené batérie  a akumulátory

v uzatvorenom sklade nebezpečných odpadov minimálne uložené v záchytnej vaničke.

10. Nebezpečné odpady a  sklad, v ktorom sa  skladujú  musia  byť označené  určeným   
      spôsobom  v  zmysle  príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového   
      hospodárstva.

11.  Nádoby,  sudy a  iné obaly, v ktorých  sú uložené nebezpečné odpady musia byť odlíšené     
      od  zariadení  neurčených a  nepoužívaných na  nakladanie s odpadmi napr. tvarom,     
      opisom alebo farebne, musia zabezpečiť ochranu odpadov  pred takými vonkajšími 
      vplyvmi,  ktoré by mohli  spôsobiť  vznik  nežiaducich  reakcií  v odpadoch  (požiar, 
      výbuch),  musia byť odolné   proti mechanickému poškodeniu, chemickým vplyvom 
      a zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov.

12. Prevádzkovateľ nesmie riediť alebo zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné   
       hodnoty   koncentrácie   škodlivých   látok  v  odpadoch  stanovené  vo  všeobecne 
       záväzných  právnych predpisoch odpadového  hospodárstva.

E.  Podmienky hospodárenia s energiami

1.  Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať energetické zariadenia v  súlade so zákonom                
      č. 657 /2004 Z. z. o tepelnej energetike.

2.   Prevádzkovateľ je povinný udržiavať elektrické zariadenia a plynové spotrebiče v dobrom

technickom  stave,  vykonávať  ich  pravidelnú   kontrolu  a  údržbu,  odborné   prehliadky

a skúšky a viesť  o tom  evidenciu  tak,  ako  je   to uvedené   v  sprievodnej  dokumentácii

ich výrobcov a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.

F.  Opatrenia  na  predchádzanie havárií a  na  obmedzenie následkov v prípade  havárií

a  opatrenia  týkajúce  sa  situácií  odlišných  od  podmienok  bežnej  prevádzky

1. Prevádzkovateľ  je  povinný  dodržiavať  „havarijný plán“  pre  zaobchádzanie                       
      s  nebezpečnými látkami, vypracovaný a schválený podľa všeobecne záväzného právneho  
      predpisu vodného hospodárstva a oboznámiť s nim zamestnancov.

2.   Prevádzkovateľ je povinný   pre   všetky  zariadenia  a stavby,  v   ktorých  sa  zaobchádza

s nebezpečnými látkami vypracovávať a  aktualizovať prevádzkové poriadky, plány   
      údržby  a  opráv, plány kontroly a pravidelne s nimi oboznamovať ich  obsluhu v súlade      
      s osobitným predpisom bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci.

3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stavby a  zariadenia, v  ktorých zaobchádza 
      s  nebezpečnými látkami tak, aby boli stabilné, nepriepustné, odolné proti mechanickým, 
      chemickým, biologickým,  poveternostným vplyvom a  proti  starnutiu (umelé látky),       
      zabezpečené proti vzniku požiaru, umožňovali vizuálnu kontrolu netesností, včasné 
      zistenie úniku nebezpečných látok, ich zachytenie, zužitkovanie alebo vyhovujúce 
      zneškodnenie. Technicky musia byť riešené spôsobom, ktorý umožňuje zachytenie   
      nebezpečných látok, ktoré unikli pri  technickej poruche alebo pri deštrukcii alebo sa 
      vyplavili  pri  hasení  požiaru  vodou  a  konštruované  v súlade  s  požiadavkami    
      slovenských technických noriem.

4.  Všetky zariadenia, v  ktorých  sa používajú,  zachytávajú,  spracovávajú   alebo  dopravujú  
      nebezpečné látky musia byť v dobrom technickom stave a  prevádzkované                              
      na zabezpečených  plochách tak, aby bolo zabránené  úniku  týchto  látok do pôdy,  
      podzemných, povrchových vôd  alebo nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami  
      alebo vodami z povrchového odtoku.

5. Všetky jednoplášťové  nadzemné zásobníky a prevádzkové  nádrže na skladovanie 
      nebezpečných látok musia byť umiestnené v záchytnej vani o objeme nie menšom   
      ako je objem  zásobníka alebo prevádzkovej nádrže  umiestnenej v záchytnej  
      vani. Ak je v záchytnej vani umiestnených viac zásobníkov alebo prevádzkových   
      nádrží, je na určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšieho 
      zásobníka alebo prevádzkovej nádrže, najmenej však 10 % zo súčtu objemov 
      všetkých rezervoárov v záchytnej vani, ak slovenská technická norma neurčuje 
      inak. Záchytná vaňa musí byť  bezodtoková, prípadný  prepad musí byť bezpečne 
      zaústený do nádrže určenej  na zachytenie  alebo skladovanie  nebezpečných látok, na ich 
      ďalšie využitie alebo na vhodné zneškodnenie.

6.  Záchytné vane nemôžu mať žiadny odtok; prípadné prepady musia byť bezpečne zaústené    
     do nádrže určenej na zachytenie nebezpečných látok na účely ďalšieho využitia alebo   
     zneškodnenia.

7. Všetky prevádzkové nádrže a zásobníky musia  byť odolné proti chemickým  
     účinkom  látok, ktoré sú v nich  uskladnené.

8.   Priestory okolo záchytných vaní musia  byť udržiavané v čistote.

9. Na miestach, kde sa zaobchádza s  nebezpečnými látkami musia byť k dispozícii    
      prostriedky  pre likvidáciu prípadných únikov. Použité  sanačné  materiály  musia  byť    
      do doby likvidácie uskladnené  tak, aby bolo zabránené kontaminácií povrchových            
      a  podzemných  vôd.

10.  Stáčanie olejov a  kvapalných nebezpečných  látok  môže byť vykonávané iba  na  mieste

k tomu určenom, ktoré musí byť zabezpečené proti ich úniku do povrchových alebo 
       podzemných vôd.

11.  Prevádzkovateľ   je   povinný  mať   k  dispozícií   platné  bezpečnostné   listy   všetkých   
       používaných chemických  látok.

12. Prevádzkovateľ    je    povinný    zabezpečiť    preškolenie   všetkých   zamestnancov  
      zaobchádzajúcich  s nebezpečnými látkami a prípravkami oprávnenou osobou.

13.  Prevádzkovateľ  je povinný zabezpečiť vykonávanie  skúšok  tesnosti nádrží,  záchytných

## vaní, havarijných  vaní  a  rozvodov opakovane  minimálne raz  za   päť  rokov  od   prvej

## úspešnej   skúšky,  po  ich   rekonštrukcii  alebo  oprave  a  pri  ich uvedení do  prevádzky

## po   odstávke    dlhšej   ako   jeden   rok   odborne    spôsobilou    osobou   s   certifikátom

## na nedeštruktívne metódy skúšania.

14.  Prevádzkovateľ  je povinný mať vymedzené v schválených súboroch TPP a  TOO  možné

nebezpečné stavy charakterizované ako prevádzková porucha alebo havária tých zdrojov 
       znečisťovania ovzdušia, ich častí a zariadení, ktoré môžu ohroziť kvalitu ovzdušia.

15.  Prevádzkovateľ  je povinný pri vymedzených haváriách podľa  bodu F.14 v časti II. tohto

rozhodnutia, ktoré nastali  ako dôsledok  nezvládnutej   poruchy   neodstránenej  určeným

spôsobom  v  určenom   čase   podľa   schválených  súborov  TPP  a  TOO,   bezodkladne

zastaviť  alebo  obmedziť prevádzku  zdroja   znečisťovania   ovzdušia,   jeho  časti  alebo

zariadenia, alebo musí použiť mimoriadne protihavarijné opatrenia, ktoré sú na to určené.

16. Prevádzkovateľ  je  povinný zabezpečiť záchytné  betónové vane  umiestnené pod     
       transformátormi vo vonkajšom prostredí izoláciou odolnou voči presakovaniu oleja   
       v lehote do 30.04.2008.

17.  Prevádzkovateľ  je  povinný  vykonať  v sklade olejov  turbogenerátora   úpravy,  ktorými 
       zabezpečí  uskladnenie  olejov  v  súlade  s  STN 75 3415:  Ochrana  vody  pred  ropnými 
       látkami v lehote do 31.12.2009.

G.  Opatrenia  na  minimalizáciu  diaľkového  znečisťovania   a  cezhraničného   vplyvu

## znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv.

## H.  Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzka  nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky.

## I.  Požiadavky na spôsob a  metódy monitorovania prevádzky  a  údaje, ktoré treba     
      evidovať a  poskytovať do  informačného  systému

1.   Kontrola emisií do ovzdušia

1.1 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť vykonávanie periodických meraní tak, ako je to uvedené   
      v nasledujúcich tabuľkách. Ak sa zistí, že emisné limity boli prekročené, bezodkladne 
      musí o  tom informovať  IŽP Košice a  príslušný obvodný úrad životného prostredia. 
      Správu o oprávnenom meraní predloží bezodkladne,  najneskôr do  60 dní  od  vykonania  
      merania. Správy z merania musí uchovávať najmenej z dvoch posledných po sebe idúcich 
      meraní.

| - Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Kotol K7, K9, K10 - Miesto merania: Potrubie na odvod spalín do spoločného komína |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | - Hmotnostná koncentrácia | - 1 | - 2) | 3),8) |
| SO2 | - Hmotnostná koncentrácia | - 1 | - 2) | 4),8) |
| NOx | - Hmotnostná koncentrácia | - 1 | - 2) | 5),8) |
| CO | - Hmotnostná - koncentrácia | - 1 | - 2) | 6),8) |

| - Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Kotol K8 - Miesto merania: Potrubie na odvod spalín z kotla do komína |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| NOx | - Hmotnostná koncentrácia | - 1 | - 2) | 5),8) |
| CO | - Hmotnostná - koncentrácia | - 1 | - 2) | 6),7),8) |

1)    Interval periodického merania sú tri kalendárne roky.

2)    Počet  jednotlivých   meraní  periodického  merania  a  jeho  podmienky  musia  byť v  súlade

so všeobecne záväzným  právnym predpisom  o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.

3)  Metóda - manuálna, gravimetrická, izokinetický  odber, metodika STN EN 13284-1 pri   
              predpokladanej koncentrácii TZL do 50 mg.m-3, metodika  STN ISO 9096 pri 
              predpokladanej koncentrácii TZL (20-1000) mg.m-3.

4)   Metóda - prístrojová   NDIR,  NDUV,  konduktometria,  interferometria,  UV   fluorescencia,  
              metodika  STN ISO 7935.

5)  Metóda - prístrojová  NDIR, NDUV, (UV), Cl, iný  fyzikálny  princíp,   metodika  STN     
              ISO 10849.

6)    Metóda - prístrojová NDIR, NDUV, iný fyzikálny princíp STN ISO 12039.

7)  Meranie  emisií  CO  okrem  merania  pri  menovitom  príkone  je  potrebné vykonať aj pri 
              minimálnom tepelnom príkone.

8)   Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie meraní na stálom meracom mieste, ktoré  
              spĺňa požiadavky podľa  súčasného stavu  techniky oprávneného merania  z  hľadiska 
              reprezentatívnosti výsledku  merania, odberu  vzoriek, kalibrácie a iných technických skúšok 
              a činností, bezpečnosti  a  ochrany zdravia  pri práci, požiarnej ochrany, ochrany proti 
              vplyvom fyzikálnych polí a iných manipulačných požiadaviek, najmä dostatočnosti  
              rozmerov, prístupnosti a ochrany proti poveternostným vplyvom.

1.2   Monitorovanie  emisií  pri  prevádzke  kotlov  K21, K22, K23  musí  prevádzkovateľ 
         vykonávať automatizovaným meracím systémom, o inštaláciu ktorého musí požiadať 
         IŽP Košice v žiadosti o zmenu integrovaného povolenia. Podmienky monitorovania 
         budú  predmetom integrovaného povolenia na inštaláciu a prevádzkovanie AMS.

1.3    Ak prevádzkovateľ   predpokladá, že  nie  je  možné  vykonať  na  zdroji  diskontinuálne     
         merania podľa bodu I.1.1 časť II. tohto rozhodnutia z dôvodu, že  nemožno zistiť 
         reprezentatívnu hodnotu  emisnej veličiny meraním, požiada  IŽP Košice o stanovisko. 
         Prevádzkovateľ je povinný žiadosť  s návrhom  riešenia  predložiť najneskôr                 
         do 6 mesiacov od možného termínu vykonania  diskontinuálneho  merania. Hodnoty 
         súvisiacich veličín (uhol prúdenia,  záporné  prúdenie, diferenčný tlak a pomer  
         maximálnej  rýchlosti   plynu   k  minimálnej   rýchlosti  plynu)  potrebné  na  posúdenie

vhodnosti  miesta  odberu v zmysle príslušných noriem  nemusí  zisťovať oprávnená 
         osoba.

1.4    Prevádzkovateľ   je   povinný    oznamovať   písomne    plánovaný    termín    vykonania

oprávnených  meraní IŽP  Košice  a  príslušnému  obvodnému  úradu  životného  
         prostredia  najmenej  päť  pracovných dní  pred  jeho začatím;  ak  sa  plánovaný  termín  
         vykonania oprávneného  merania   zmení,   najviac   však  o  päť  pracovných   dní, 
         oznamovať  skorší  termín  oprávneného merania najmenej  dva pracovné  dni  pred jeho 
         začatím a neskorší termín  oprávneného merania najmenej jeden pracovný deň pred 
         pôvodne plánovaným termínom.

1.5   Prevádzkovateľ  je  povinný  zabezpečiť vykonávanie  diskontinuálnych   periodických   
         meraní v  takom  vybranom  prevádzkovom  režime,  počas  ktorého sú  emisie     
         znečisťujúcich látok podľa teórie a praxe najvyššie.

2.    Kontrola odpadových a povrchových vôd

2.1  Prevádzkovateľ je povinný   zabezpečiť   odbery  vzoriek  na   vykonávanie  analytických

rozborov odpadových  vôd  za  účelom   monitorovania ich  znečistenia  vplyvom   
       zaobchádzania s nebezpečnými  látkami v prevádzkach  tak, ako je to uvedené 
       v nasledovnej  tabuľke:

Tepláreň 2

| Ukazovateľ | Miesto merania/ Kontrolný profil | Frekvencia | Podmienky merania |
| --- | --- | --- | --- |
| pH, CHSKCo | Odtok do bagrovacej jamy | 1 x denne, len počas prevádzky kotlov K21, K22, K23 | 1), 2) |

CHÚV

| Ukazovateľ | Miesto merania/ Kontrolný profil | Frekvencia | Podmienky merania |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | Neutralizačná nádrž | Priebežná kontrola pred prečerpávaním na BS | 1), 2) |

Pomocná výhrevňa

| Ukazovateľ | Miesto merania/ Kontrolný profil | Frekvencia | Podmienky merania |
| --- | --- | --- | --- |
| pH, CHSKCo, Cl- | Výtok do otvoreného kanála | 1 x denne | 1), 2) |

Odkalisko Poša

| Ukazovateľ | Miesto merania/ Kontrolný profil | Frekvencia | Podmienky merania |
| --- | --- | --- | --- |
| pH, NL, RL550 | Výtok z odkaliska do Kyjovského potoka. | 1 x za 3 mesiace, len počas prevádzky kotlov K21, K22, K23 | 1), 2) |

pH - reakcia   vody,     CHSKCo  -  chemická   spotreba  O2,    Cl- - chlór,    NL – nerozpustené látky,   
     RL550  -  rozpustené látky

1) Rozbor odpadových vôd vykonávať v stanovených ukazovateľoch  zo vzoriek  získaných   
              jednorazovým odberom bodovej vzorky.

2)  Odporúčané metódy:

pH      potenciometrické stanovenie podľa STN 83 0540-6: 1982 Chemický a fyzikálny 
                           rozbor odpadových vôd. Stanovenie pH,

CHSKCo odmerné stanovenie CHSK dichrómanom draselným v homogenizovanej 
                           nefiltrovanej vzorke podľa STN ISO 6060: 2000 Kvalita vody. Stanovenie 
                           chemickej  spotreby  kyslíka  (75 7368),

spektrofotometrické stanovenie CHSK  dichrómanom draselným v homogenizovanej 
                           nefiltrovanej vzorke  podľa STN 15705 Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby                       
                           kyslíka (CHSK). Skúmavková metóda pre malé objemy vzoriek,

Cl-       odmerné argentometrické stanovenie podľa STN ISO 9297: 2000 Kvalita vody. 
                           Stanovenie chloridov. Argentometrické stanovenie s chrómanovým 
                           indikátorom (Mohrova metóda) (75 7464). Alebo stanovenie iónovou 
                           kvapalinovou  podľa STN  EN ISO 10304-2: 1998. Kvalita vody. Stanovenie 
                           rozpustených aniónov iónovou kvapalinovou. Časť 2: Stanovenie 
                           bromidov, chloridov, dusičnanov, dusitanov, ortofosforečnanov a  síranov 
                           v odpadových vodách  (75 7447),

NL       gravimetrické  stanovenie po filtrácii cez filtre zo sklenených vlákien s veľkosťou 
                           pórov 1,0 µm, sušenie pri 105 ºC podľa STN EN 872: 1999 Kvalita vody.  
                           Stanovenie nerozpustených látok. Metóda filtrácie cez filtre zo  sklenených vlákien  
                           (75 7365). Alebo gravimetrické stanovenie po filtrácii cez filtračnú membránu                  
                           s  veľkosťou pórov  0,85- 1,0 µm,  sušenie pri 105 ºC podľa STN 83 0540-3: 1982   
                           Chemický a fyzikálny rozbor odpadových vôd. Stanovenie celkových nerozpustených 
                           a  rozpustených  látok,

RL550          gravimetrické   stanovenie  vo  filtrovanej  vzorke   (veľkosť pórov filtra 0,85-1,0 µm)

po žíhaní  pri 550 °C   podľa  STN 83 0540-3 : 1982  Chemický  a  fyzikálny    rozbor

odpadových vôd. Stanovenie celkových nerozpustených a rozpustených látok,

2.2   Odbery a vyhodnocovanie  vzoriek odpadových vôd vypúšťaných z objektov Tepláreň 2, CHÚV a Pomocná výhrevňa v predpísanej frekvencii  môže  vykonávať prevádzkovateľ vlastným laboratóriom.

  - Odbery  a  vyhodnocovanie  vzoriek  odpadových  vôd   vypúšťaných  z  odkaliska  Poša

je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť akreditovaným laboratóriom. Monitoring je 
         povinný vykonávať len počas prevádzky uhoľných kotlov K21, K22 a K23.

2.3  Prevádzkovateľ je povinný merať denne odoberané množstvo povrchových vôd z rieky 
        Ondava a z rieky Laborec a viesť o tom písomnú evidenciu.

3.   Kontrola odpadov

Prevádzkovateľ  je  povinný  viesť a uchovávať evidenciu  o všetkých druhoch a množstve         
      odpadov v povolenej prevádzke a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade   
      so  všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Evidenciu  musí  
      vykonávať  priebežne.

4.  Kontrola hluku

- Opatrenia   na  kontrolu  hluku  v okolí   prevádzky  sa  neurčujú, pretože v  integrovanom 
      konaní neboli príslušným dotknutým orgánom vznesené požiadavky na meranie hluku.

- 5.  Kontrola spotreby energií

Prevádzkovateľ zabezpečí vedenie priebežnej prevádzkovej evidencie energetickej  
      bilancie s mesačným a ročným vykazovaním tepelnej účinnosti jednotlivých kotlov,   
      spotreby energie v prevádzke a mernej spotreby energie na vyrobené teplo a vyrobenú  
      elektrickú energiu.

- 6.   Kontrola prevádzky

- 6.1  Prevádzkovateľ je povinný nepretržite  monitorovať  prevádzku  v súlade s  podmienkami

určenými v rozhodnutí.

6.2  Prevádzkovateľ   je   povinný   viesť   prehľadným   spôsobom   umožňujúcim   kontrolu  
       evidenciu údajov o podstatných   ukazovateľoch    prevádzky,  všetkých  monitorovaných     
       údajov   požadovaných  v  bodoch  I.1 - I.5 časť II. tohto rozhodnutia  a  evidované  údaje

uchovávať najmenej 5 rokov, ak nie  je v tomto rozhodnutí a všeobecne záväznom 
       právnom predpise stanovené inak.

6.3  Prevádzkovateľ  je  povinný  viesť  a uchovávať ročnú a priebežnú evidenciu o množstve, 
       druhu, zložení a  kvalite používaných palív, surovín, energií a  výrobkov. Údaje o zložení 
       alebo kvalite palív, surovín a  iných obdobných materiálov uvedené v  analytických 
       certifikátoch, protokoloch a  obdobných dokladoch podľa osobitných všeobecne  
       záväzných právnych predpisov musí uchovávať tak, aby ich mohol poskytnúť                
       na vyžiadanie.

6.4  Všetky vzniknuté  mimoriadne  udalosti, havárie,  havarijné situácie, závady, poruchy, 
        priesaky, úniky  nebezpečných  a  znečisťujúcich  látok  do ovzdušia, vody a  pôdy musia 
        byť zaznamenané v priebežnej  prevádzkovej   evidencii  s  uvedením  dátumu vzniku,          
        informovaných inštitúcií a osôb, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia,                    
        odstránenia danej havárie a prijatých opatrení na predchádzanie obdobných porúch                                                
        a havárií. O každej havárii musí byť spísaný zápis  a  musia byť o  nej vyrozumené                      
        príslušné orgány štátnej správy a  inštitúcie v súlade so všeobecne platnými právnymi 
        predpismi vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia.

7.    Podávanie správ

7.1   Prevádzkovateľ je povinný  bezodkladne  ohlasovať  IŽP Košice  a  príslušným  orgánom

štátnej správy vzniknuté havárie, iné  mimoriadne   udalosti  v  prevádzkach  a nadmerný,

okamžitý únik emisií do  ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými  
        právnymi  predpismi na úseku vodného hospodárstva a ovzdušia.

7.2   Prevádzkovateľ   je    povinný    preukazovať   dodržanie    emisných    limitov    správou

z diskontinuálneho oprávneného  merania  pre  jednotlivé  znečisťujúce látky a zdroje 
        emisií podľa  požiadaviek ustanovených v bode I.1 časť II. tohto rozhodnutia.

7.3 Prevádzkovateľ  je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a  vyhodnocovať údaje 
        a informácie podľa § 4 a § 5 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva 
        zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, v rozsahu podľa prílohy č. 1 a  každoročne ich               
        za   predchádzajúci   kalendárny   rok   oznamovať   do   15. februára  v  písomnej  forme

a v elektronickej forme do informačného systému.  .........

7.4   Prevádzkovateľ je povinný uchovávať  záznamy  z  monitorovania,  ak  to nie  je v tomto

rozhodnutí určené inak, 5 rokov a každoročne do 31. januára nasledujúceho  
        kalendárneho  roka  ohlasovať  výsledky monitoringu  stanoveného  v  bodoch   I.5  a  I.6   
        časť II. tohto  rozhodnutia za obdobie kalendárneho roka na IŽP Košice. V prípade 
        vykonávania denného monitoringu vyhodnocovať mesačnú priemernú hodnotu.

7.5  Prevádzkovateľ  je  povinný  ohlasovať IŽP  Košice plánované  zmeny  v  prevádzke,      
        najmä  zmenu   používaných    surovín   a  iných   látok  a   používanej   energie,  zmenu   
        výrobného  postupu, technológie a spôsobu nakladania s odpadom.

7.6   Prevádzkovateľ je povinný podať hlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním v súlade               
        so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva do 31. januára  
        nasledujúceho kalendárneho roka príslušnému obvodnému úradu životného   
        prostredia a na IŽP Košice.

7.7  Prevádzkovateľ  je  povinný jeden krát ročne oznámiť IŽP Košice a poverenej osobe  
        (SHMÚ) údaje o množstve odoberanej vody z rieky Ondava a z rieky Laborec.

J.    Požiadavky  na   skúšobnú   prevádzku   pri   novej   prevádzke   alebo     pri   zmene

technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

1.    Opatrenia na skúšobnú prevádzku

Zariadenia   sú  v   trvalej   prevádzke,   a   preto  sa   požiadavky  na skúšobnú prevádzku   
       neurčujú.

2.   Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

Prevádzkovateľ je povinný mať spracované   postupy   a   opatrenia  pre   prevádzkovanie

v prípadoch  zlyhania  činnosti  v  prevádzke  v  schválenej  dokumentácii  podľa  bodov 
       F.1 a  F.14 časť II. tohto rozhodnutia (v havarijnom pláne a v súboroch TPP a TOO).

K.  Opatrenia   pre   prípad   skončenia   činnosti  v   prevádzke,  najmä   na  zamedzenie    
      znečisťovania     miesta    prevádzky   a   jeho   uvedenie  do  uspokojivého stavu

1.   Prevádzkovateľ  je  povinný  zmluvne  zabezpečiť   u   oprávnenej  osoby   podľa   zákona

o  odpadoch zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečných odpadov, ostatných  
      odpadov a  nebezpečných  látok v súlade s ustanoveniami  všeobecne  záväzných  
      právnych predpisov odpadového hospodárstva.

2.  Prevádzkovateľ  je  povinný  ukončiť spracovanie  surovín a  palív  tak,  aby  plochy  
      slúžiace  na  skladovanie  uhlia  boli  vyčistené  a  pripravené  v  prípade  potreby        
      na dekontamináciu. Všetky zásobné nádrže a prečerpávacie potrubia musia byť 
      vyprázdnené.

3.  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť demontáž a odvoz technológie.

4.  Prevádzkovateľ  je  povinný  po odstránení  technológie z  prevádzky zabezpečiť   odborné 
     posúdenie  stavu  znečistenia celého areálu a na základe posúdenia  rozhodnúť  o vykonaní

dekontaminácie areálu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), podľa § 8  ods. 2 písm. a) bod 1, 7,  písm. b) bod 3 a 5,   písm. c) bod 8 a písm. f) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ,  na  základe konania  vykonaného  podľa  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona                č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva integrované povolenie na základe žiadosti prevádzkovateľa ENERGETIKA, s.r.o., Palisády 33, 811 06 Bratislava (do 21.12.2006 Hviezdoslavovo námestie 14, 811 02 Bratislava) zo dňa 31.08.2006. So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku dňa 25.08.2006 podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. b)         vo výške 20 000 Sk.

Prevádzka ENERGETIKA, s.r.o. Strážske - výroba tepla  a elektrickej  energie

je  umiestnená  na   pozemkoch   parc. č. 390/3,   1832/4-14,   1832/16,   1832/34,   1833/13,

1833/28-30,   1845/67,   1848/78,   1848/85,  1848/99-100,   1848/113,   1848/120,   1848/153,

1864/4, 1867 kat. územie  Strážske,  parc. č.  542, 544, 545, 547/2 kat. územie Poša,    parc. č.

1258,  1259,  1260, 1261  kat. územie  Nižný Hrabovec,  parc. č. 394/2, 397/1, 398/1,

98/6-11, 399/1-3, 401/1-2, 403/1-2, 404/2-3, 405/3 kat. územie Kučín.

IŽP   Košice  v  súlade  so  zákonom  č. 245/2003 Z. z.  o  IPKZ oznámil listom zo dňa 15.08.2006 účastníkom konania, dotknutým  orgánom  a verejnosti  začatie  správneho  konania vo veci vydania integrovaného  povolenia   pre prevádzku „ENERGETIKA, s.r.o. Strážske – výroba tepla a elektrickej energie“ prevádzkovateľovi ENERGETIKA, s.r.o. Palisády 33, 811 06 Bratislava.

IŽP Košice zároveň v súlade s § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  doručil  týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa, určil lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňom                 26.10.2006, zverejnil na svojej internetovej stránke žiadosť spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a  s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť a zverejnil  na  svojej  úradnej tabuli podstatné údaje o podanej žiadosti spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť. Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto IŽP Košice nebol povinný zabezpečiť zvolanie verejného zhromaždenia občanov a v súlade s § 13 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ nariadil pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie. Na ústnom pojednávaní v danej veci konanom dňa 24.11.2006 sa zúčastnili IŽP Košice, ENERGETIKA, s.r.o. Bratislava, mesto Strážske, Chemko, a. s. Strážske, Ekologické služby, s.r.o.  Strážske,  Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, orgán ŠSOH, orgán ŠSOO, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach.  V súlade s  ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona         č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám  posledná  možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a  k  spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia, bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia a  pripomienky a námety účastníkov konania,  dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti:

- Krajský  úrad  životného  prostredia  Košice, orgán ŠVS, listom č. 2006/00640 zo dňa 
   10.10.2006,

- Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, orgán ŠSOH, listom č. 2006/01105/Ko/VYJ   
   zo dňa 02.10.2006,

- Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, orgán ŠSOPaK,  listom  č. 2006/01096  
   zo dňa 27.09.2006,

- Obvodný  úrad  životného   prostredia  Michalovce,  orgán  ŠSOO,  písomne  uplatnené 
   pripomienky  na ústnom pojednávaní dňa 24.10.2006,

-  Mesto  Strážske, oddelenie výstavby a ŽP, listom č. 1702/2006/485-Bo zo dňa 17.10.2006,

- Regionálny   úrad  verejného  zdravotníctva  so  sídlom  v  Michalovciach,  listom                  
   č. 2006/006316 zo dňa 27.09.2006,

-  Slovenský  vodohospodársky   podnik,  š. p.,   OZ   Košice,   listom  č. 7019/2006/49212-Or

zo dňa 30.10.2006.

Účastníci konania a dotknuté orgány mali k vydaniu integrovaného povolenia nasledovné pripomienky a námety:

- Mesto Strážske upozornilo na požiadavku na zapojenie sa prevádzkovateľa do systému 
zberu separovaných zložiek komunálneho odpadu, ktorý zabezpečuje Mestský podnik služieb.

Uvedená požiadavka bola zo strany prevádzkovateľa akceptovaná.

- KÚŽP Košice, orgán ŠVS uviedol nasledovné pripomienky a požiadavky:

a)  požaduje  skúšky  nepriepustnosti  nádrží,  záchytných  vaní a rozvodov opakovať každých

5  rokov,  resp.  po  ich   rekonštrukcii   alebo   oprave   a   pri  ich  uvedení  do   prevádzky 
     po odstávke dlhšej ako rok,

b)  upozornil   na   nesprávne   uvedený  spôsob   vypúšťania  odpadových   vôd   do   Laborca         
     na str. 26  v  riadku  2.1.1  žiadosti,   keďže   vody   nie   sú   vypúšťané  cez ČOV , ale cez 
     havarijnú akumulačnú nádrž (HAN),

c)  v podmienkach  IP  požaduje konkrétne stanoviť  miesto  odberu  vzoriek odpadových vôd   
     vypúšťaných    do    kanalizačnej   siete    Chemka, a. s.  Strážske,     rozsah     sledovaných 
     ukazovateľov, ich  neprekročiteľné   koncentračné  hodnoty  prerokované  s  Ekologickými 
     službami, s.r.o. Strážske a početnosť odberu vzoriek,

d)  požaduje     vypustiť    z    integrovaného   povoľovania    konanie    uvedené    v    žiadosti 
     prevádzkovateľa  v  bode A.7.1  podľa  § 8  ods. 2 písm. b) bod 2 zákona  č. 245/2003 Z. z.  
     o  IPKZ,  nakoľko  odkalisko  Poša  je súčasťou  ČOV  a  nemôže  byť  povoľované  mimo   
     ČOV   a    nemôže  byť  ani   posudzované   podľa  § 2   ods. 4   písm.  a)  zákona  o  IPKZ   
     Pre vypúšťanie odpadových vôd (priemyselných  a  splaškových)   a  vôd   z   povrchového  
     odtoku  boli v roku 2004  a  2005 vydané KÚŽP rozhodnutia,  ktoré  chýbajú  v  prílohovej 
     časti žiadosti,

e)  požaduje  v   integrovanom   povolení   uložiť  opatrenia   na   nápravu  v  zmysle  vodného 
     zákona  na  odstránenie  nedostatkov  zistených  pri  miestnej  obhliadke  stavu  nakladania 
     s nebezpečnými látkami v prevádzke.

IŽP Košice uvedené pripomienky posúdil a rozhodol nasledovne:

Požiadavka  uvedená  v pripomienke a)  je  uplatnená  v podmienke bodu  F.13 časť  II. tohto rozhodnutia.

Pripomienka b) bola akceptovaná, údaje v žiadosti týkajúce sa spôsobu vypúšťania 
odpadových vôd do Laborca boli opravené v rámci ústneho pojednávania.

Požiadavka uvedená v  pripomienke c) je uplatnená v bode I.2 časť II. tohto rozhodnutia.

Požiadavke uvedenej v pripomienke d) bolo sčasti vyhovené, nakoľko konanie   podľa  § 8  ods. 2 písm. b) bod 2 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ sa vzťahuje na nové vodné stavby, pri povoľovaní ktorých IŽP Košice koná ako špecializovaný stavebný úrad podľa § 8 ods. 3 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ. Užívanie odkaliska prevádzkovateľom je ošetrené konaním podľa  § 8  ods. 2 písm. b) bod 3 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ. Druhá časť pripomienky nebola opodstatnená, nakoľko uvedené rozhodnutia sú súčasťou dokumentu „Manipulačný poriadok pre odkalisko Poša“, ktorý bol dotknutému orgánu doložený so žiadosťou o vydanie integrovaného povolenia.

Požiadavka uvedená v pripomienke e) na uloženie opatrení zabezpečujúcich nápravu v zmysle vodného zákona je uplatnená v bode F.16 a F.17 časť II. tohto rozhodnutia.

-  Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Košice uviedol nasledovné pripomienky        a  požiadavky:

a)  v žiadosti,  v kap. D, str. 26, bod 2.1.4  sú  nesprávne  uvedené hodnoty  emisných  limitov   
     pre vypúšťanie vôd do recipientov, nie sú v súlade s rozhodnutím KÚŽP,

b)  v žiadosti, v kap. D, str. 27, bod 2.4   je  uvedené, že  prevádzka nevypúšťa odpadové vody 
     do povrchových vôd. Vypúšťa nepriamo cez HAN a cez ČOV,

c)  v žiadosti, v kap. D, str. 27, bod 2.5  je  uvedené, že cieľové hodnoty v recipientoch  podľa 
     NV  SR č. 491/2002  nie  sú  prekračované,  pričom   uvedené  nariadenie   je  už   neplatné 
     a ani nové NV SR č. 296/2005 Z. z.  nestanovuje   emisné   limity  pre  nerozpustené  látky 
     (NL). Pritom  však  limit   stanovený   pre   NL   rozhodnutím   vodoprávneho  orgánu   pre 
     vypúšťané odpadové  vody z odkaliska Poša je prekračovaný,

d)  v žiadosti,  v  kap. L, str. 37, bod 5  sú   uvedené  údaje   z   roku  2002  a   požaduje  údaje 
     aktualizovať,

e)  v žiadosti,  v kap. L, str. 37, bod 7  je  uvedené,  že  nakladanie  s odpadmi  sa  riadi  podľa

plánu  odpadového   hospodárstva  (POH),  ktorý   však  bol  platný  do  konca  roku  2005,  
     preto  požaduje doplniť nový POH,

f)  v žiadosti, v kap. L, str. 38, bod 11 je uvedené, že odstavenie  prevádzky nebude mať vplyv  
     na životné prostredie,  pričom však odstavením  prevádzky  by  došlo  k  podstatnej  zmene  
     v nakladaní s vodami v celom areáli  Chemka, a.s. a  po vylúčení prepravy škvary a popola   
     na   odkalisko   Poša   aj   k zmenám   vodnej   bilancie  povrchovým  vôd.  Preto  požaduje

v žiadosti spresniť text v kap. J, str. 35 a v kap. K,

g)  v žiadosti,  v kap. M, str. 39, bod  3  a 4  požaduje  doplniť  text vzhľadom  na  skutočnosť, 
     že  nie  je  súlad  medzi  povolenými  koncentračnými  limitmi  a  NV SR č. 491/2002 Z. z. 
     podľa prílohy 3 a v rozhodnutí  KÚŽP Košice  bola  uvedená v časti I  bod  12  podmienka

na spracovanie návrhu  doriešiť problematiku  nevyhovujúceho  recipienta  pre  vypúšťanie    
     odpadových vôd z odkaliska Poša,

h)  v  manipulačnom  poriadku  pre  odkalisko  Poša   požaduje  spresniť  a  zosúladiť  miesto,
     spôsob  a  rozsah  monitorovania  množstva  a kvality priesakových  vôd z  odkaliska  Poša

podľa      podmienok     rozhodnutia     KÚŽP   Košice    a    opraviť   telefonický    kontakt

na vodohospodársky dispečing  SVP, š.p., OZ Košice,

i)   na  jednotlivé  miesta  odberu  technologickej  vody  z  riek  Laborec  a  Ondava   požaduje 
     inštalovať merné zariadenia.

IŽP Košice uvedené pripomienky posúdil a rozhodol nasledovne:

Pripomienky a)  a  b)   boli  akceptované,  prevádzkovateľ  zabezpečil  opravu   chybne uvedených údajov v rámci ústneho pojednávania.

Pripomienka uvedená v  bode c) sa vzťahuje na dodržiavanie emisných limitov v odpadových vodách vypúšťaných do recipienta a  tieto emisné limity sú stanovené pre spoločnosť Ekologické služby, s.r.o. Strážske, ktorá ja prevádzkovateľom ČOV a  HAN a zodpovedá za dodržiavanie emisných limitov. Sledovanie vplyvu prevádzky na znečistenie odpadových vôd nerozpustnými látkami je zabezpečené v opatrení uvedenom v bode I.2    časť II. tohto rozhodnutia. Relevantné výsledky bude možné dosiahnuť až počas prevádzky kotlov na tuhé palivá, K21, K22 a K23.

Pripomienku d) o aktualizáciu údajov nie je možné akceptovať, nakoľko kotly K21, K22 a K23 boli v plnej prevádzke naposledy v roku 2002, preto sú v žiadosti uvedené údaje za  tento rok, ktoré sú najrelevantnejšie.

Pripomienka e) o doplnenie žiadosti o nový POH zatiaľ nemohla byť akceptovaná, nakoľko prevádzkovateľ môže vypracovať nový POH až na základe POH vypracovaného príslušným krajským úradom. Povinnosť prevádzkovateľa mať spracovaný a schválený aktualizovaný POH v zákonnej lehote je uplatnená v bode D.1 časť II. tohto rozhodnutia.

Konštatovanie uvedené v pripomienke f) nie je preukázateľné, na čo poukazuje aj skutočnosť, že v rokoch 2005 a 2006 kotly  na  tuhé palivá K21, K22, a K23 boli mimo prevádzky, popolček a škvara  neboli produkované a dopravované na odkalisko a nedošlo k podstatným zmenám vodnej bilancie povrchových vôd, ktorá je hlavne ovplyvňovaná vodami vypúšťanými z ČOV.

Prvá časť pripomienky g) je už riešená vo vyjadrení k pripomienke c). Požiadavka k realizácii podmienky č. 12 z  rozhodnutia KÚŽP č. 2004/00411 zo dňa 18.11.2004,                 ktorou bolo predloženie návrhu na doriešenie problematiky nevyhovujúceho recipienta         na vypúšťanie odpadových vôd sa týka spoločnosti Ekologické služby, s.r.o. Strážske, ktorá má vydané povolenie na vypúšťanie odpadových vôd do recipientov Laborec a Ondava.              
           Pripomienka h) bola akceptovaná, jej realizácia bola zabezpečená v procese schvaľovania manipulačného poriadku, ktorý bol schválený rozhodnutím KÚŽP Košice, odbor ŠVS, ŠSVVaVK č. 2007/00093 zo dňa 29.01.2007.

Pripomienka i) bola akceptovaná a opatrenia z nej vyplývajúce je uplatnené v bode A.3.6 časť II. tohto rozhodnutia.

- Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, orgán ŠSOH uviedol nasledovné požiadavky a pripomienky:

a)  v žiadosti v kap A, bod 7.1 na str. 8 požaduje doplniť konanie podľa §8, ods. 2 písm. c) 
     bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v  žiadosti v  kap. D, bod 4.2 na str. 30 požaduje  doplniť  údaje v  súvislosti                           
      so zhodnocovaním odpadov,

c)  požaduje  zdokladovať doterajší stav, na  základe  ktorého dochádza k ukladaniu  kalov         
      na odkalisko Poša.

IŽP Košice uvedené pripomienky posúdil a rozhodol nasledovne:

Požiadavka a) bola akceptovaná, v integrované povoľovanie bolo doplnené o konanie podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, zároveň boli vypustené konania podľa  § 8  ods. 2 písm. c) bod 1, 3 a 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Požiadavka uvedená v bode b) vzhľadom na skutočnosť, že  integrované  povolenie nie je vydané na zariadenie na zhodnocovanie odpadov, sa stala neopodstatnenou.

Požiadavka  uvedená  v  bode  c)  bola  prevádzkovateľom  doložená  v  rámci  ústneho pojednávania.

- Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, orgán ŠSOO uviedol nasledovné požiadavky a pripomienky:

a)  požaduje  doplniť  a  spresniť   údaje   uvedené   v   žiadosti  v  kap. D,  bod  1.3  na  str. 26 
     vzhľadom   na   skutočnosť,   že    prevádzkovateľovi   bolo   OÚŽP  Michalovce, orgánom 
     ochrany ovzdušia, v roku 1999 vydané rozhodnutie, ktorým  boli  znečisťujúce  látky TZL,  
     SO2  a  NOx  zaradené  do  triedy B pri  spaľovaní hnedého uhlia v kotloch K21, K22, K23.  
     Rozhodnutím   vydaným  v   roku   2000  boli  NOx   preradené  z  triedy B do triedy A  pri  
     spaľovaní hnedého uhlia v kotloch K22 a K23,

b)  požaduje   plnenie    podmienok   rozhodnutia   č. 99/07550/ŽP-Cho   zo   dňa   21.06.1999 
     vydaného OÚŽP Michalovce, orgánom ochrany ovzdušia,  s tým,  že  podmienku  uvedenú 
     v  bode 8  tohto rozhodnutia  je  potrebné   upraviť  v  zmysle  súčasnej  platnej  legislatívy 
     v oblasti ochrany ovzdušia,

c)  požaduje v žiadosti v kap. M, v tabuľke bod 2, na str. 39 doplniť navrhované emisné limity

aj o hodnoty platné od 01.01.2008 v zmysle prílohy č. 4 k vyhláške č. 706/2002 MŽP SR.

IŽP Košice uvedené pripomienky posúdil a rozhodol nasledovne:

Pripomienka   uvedená   v   bode  a)  je  akceptovaná,  zaradenie  znečisťujúcich   látok    do triedy B pri spaľovaní hnedého uhlia je uvedené v bode B.1.2 časť II. tohto rozhodnutia.

Pripomienka uvedená v bode b) sa vzťahovala na prevádzku kotla  K 21 za  osobitných podmienok prevádzkovania určených  citovaným  rozhodnutím vydaným  OÚŽP Michalovce,    ktoré bolo  platné  do 31.12.2006.   Vzhľadom  na  skutočnosť,  že   prevádzka   kotla  K21  je   týmto   integrovaným   povolením   podmienená   rekonštrukciou   elektrických   odlučovačov zabezpečujúcou  plnenie   emisných   limitov   na   tomto   kotle,   a   tiež    inštaláciou   AMS,    podmienky    uvedené   v   citovanom    rozhodnutí    strácajú    opodstatnenie,   nakoľko    pre prevádzku kotla  K21 nie sú určené osobitné podmienky.

Pripomienka uvedená  v bode  c)  bola akceptovaná,  požadované  údaje  boli doplnené v priebehu ústneho pojednávania a sú uplatnené v bode B.1 časť II. tohto rozhodnutia.

Povoľovaná   prevádzka  technologickým   vybavením  a  geografickou  pozíciou nemá významný negatívny vplyv na  životné  prostredie cudzieho štátu, preto cudzí  dotknutý orgán nebol   požiadaný  o  vyjadrenie, ani   sa   nezúčastnil   povoľovacieho  procesu a  IŽP  Košice  neuložil  opatrenia  na  minimalizáciu  diaľkového   znečisťovania   a   cezhraničného   vplyvu znečisťovania.

Vzhľadom na charakter prevádzky neboli určené opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky.

Emisné limity pre emisie do ovzdušia a všeobecné podmienky prevádzkovania, ktoré sú uvedené v bode B.1 časť II. tohto rozhodnutia, boli stanovené v súlade s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany ovzdušia a  s  ohľadom na  inštalovanú  technológiu  na zníženie emisií znečisťujúcich látok. Emisné limity pre emisie do vôd sa neurčujú, nakoľko  odpadové vody z  povoľovanej prevádzky sú odvádzané do jednotnej kanalizácie spoločnosti Chemko, a.s. Strážske, ktorou sú odvádzané na ČOV prevádzkovanú spoločnosťou Ekologické služby, s.r.o. Strážske, ktoré zabezpečujú ich čistenie. Emisné limity pre hluk a vibrácie sa neurčujú, nakoľko technologické zariadenia prevádzky sú umiestnené v uzavretom objekte.

Pri porovnaní prevádzky s najlepšími dostupnými technikami (BAT) IŽP Košice vychádzal z ustanovenia § 5  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a prílohy č. 3, ktorá stanovuje hľadiská  pri určovaní BAT a z  BREF-u, Referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách pre veľké spaľovacie zariadenia,  vydaného Európskou komisiou, Úradom pre IPPC v novembri 2004.

Súčasťou tohto konania boli konania podľa:

- § 8 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia

bod 1 - o udelenie súhlasu o povolení stavieb veľkého zdroja znečisťovania a o ich užívaní,

bod 7 - o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania,

- § 8 ods. 2 písm. b) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v oblasti povrchových a podzemných  
   vôd

bod 3 - o udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových 
                vôd a  podzemných vôd,

bod 5 - o povolenia na odber povrchových vôd,

-  § 8 ods. 2 písm. c) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v oblasti odpadov

bod 3 - o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi,

- § 8 ods. 2 písm. f) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v oblasti ochrany zdravia ľudí 
   posudzovanie návrhov

bod 2 - na využívanie vodných zdrojov na zásobovanie úžitkovou vodou

bod 4 - na    nakladanie   s    nebezpečnými   odpadmi    a    na    prevádzkovanie    zariadení                    
                na zneškodňovanie nebezpečných odpadov.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a  vykonaného ústneho pojednávania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza          vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a  na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

P o                         P o u č e n i e:	Proti  tomuto rozhodnutiu  podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb.              
                                  o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať                      
                                  na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného 
                                  prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly 
                                  odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného  vyhotovenia 
                                  rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní 
                                  prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, 
                                  jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef  Gornaľ

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. ENERGETIKA, s.r.o., Palisády 33, 811 06 Bratislava

2. Chemko, a.s. Strážske, Priemyselná 720, 072 22 Sträžske

3. Ekologické služby, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske

4. Mesto Strážske, zastúpené primátorom mesta, Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske

Na vedomie:

1. Krajský úrad životného prostredia Košice, ŠVS, ŠSVVaVK

2. Obvodný úrad životného prostredia  Michalovce, ŠSOPaK

3. Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, ŠSOO

4. Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, ŠSOH

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach

6. SVP, š.p., OZ Košice

Príloha k rozhodnutiu č. 2619-5688/2007/Kov/571010106

Zoznam    nebezpečných    odpadov   podľa   vyhlášky   MŽP   SR   č. 284/2001 Z. z.,   ktorou   sa    ustanovuje   Katalóg   odpadov   v     znení     neskorších   predpisov,   s   ktorými    môže prevádzkovateľ nakladať:

číslo          názov a kategória                                                                       množstvo v t.rok-1

07 01 03    organické halogenované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy    1,2

07 01 04    iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy                     0,2

08 01 11    odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné

nebezpečné látky                                                                                                  0,6

13 02 06    syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje                                                7,0

13 03 08    syntetické izolačné a teplonosné oleje                                                                 5,0

13 05 02    kaly z odlučovačov oleja z vody                                                                          2,0

13 05 08    zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody                             2,0

13 07 02    benzín                                                                                                                   0,1

15 01 10    obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo  kontaminované              14,0

nebezpečnými látkami

15 02 02    absorbenty,  filtračné    materiály   vrátane   olejových   filtrov  na   čistenie    60,0                            
                  ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami

16 01 07    olejové filtre                                                                                                         0,02

16 01 13    brzdové kvapaliny                                                                                                0,02

16 05 07    vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok             0,05

alebo obsahujúce nebezpečné látky

16 05 08    vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok                 0,05

obsahujúce nebezpečné látky

16 06 01    olovené batérie                                                                                                       0,5        16 06 02    niklovo-kadmiové                                                                                                0,05

16 06 06    oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov                             0,2

16 07 08    odpady obsahujúce olej                                                                                         2,5

16 07 09    odpady obsahujúce iné nebezpečné                                                                       0,5

17 01 06    zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky  100,0                  
                  obsahujúce nebezpečné látky

17 02 04    sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované             2,0

nebezpečnými látkami

17 04 09    kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami                                         2,0

17 05 03    zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky                                               50,0

17 05 05    výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky                                                300,0

17 09 03    iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce     10,0
                  nebezpečné látky

20 01 21    žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť                                                                 0,05