- SLOVENSKÁ  INŠPEKCIA  ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Inšpektorát životného prostredia  Košice

- Rumanová 14, 040 53 Košice

- Číslo: 6003-38617/2007/Kov/570670206/Z1	                  Košice  26.11.2007

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a  kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a  podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“),   podľa § 8 ods. 1, ods. 2 písm. a) bod 8 a  ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,  na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z.  o IPKZ  a  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

- vydané rozhodnutím  č. 1529-2269/2007/Kov/570670206 zo dňa 24.01.2007  pre   prevádzku:

Kombinovaná výroba tepla a elektrickej energie

Strojárska 4435,  069 01 Snina

okres: Snina

prevádzkovateľovi:

obchodné meno:  Energy Snina, a.s.

sídlo:                    Strojárska 4435, 069 01 Snina

IČO:                     35 940 832

na činnosti kategorizované v zozname priemyselných činnosti podľa prílohy č. 1  k zákonu     č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  pod bodom 1.1 Spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom väčším  ako 50 MW a podľa prílohy č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v skupine NOSE - P: 101.02.

Prevádzka sa nachádza na pozemkoch parcelné čísla: 5896/3, 5898/3, 5907/4-6, 5907/28, 5907/47, 5907/55,  5907/58,  5907/66-67, 5907/74, 5907/87, 5907/210-211, 5907/224, 5907/261-262, 5907/264, 5907/266-272, 5920/2, 5993/9 v kat. území Snina, ktoré sú             vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 8 ods. 2 zákona        č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia:

-  súhlas na zmenu „Súboru technicko-prevádzkových parametrov a  technicko-organizačných  
   opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania  
   Kombinovaná výroba tepla a  elektrickej energie“, evidenčné číslo: 445/STPP a TOO/ 
   ES/2007 podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Pôvodne vydaný súbor TPP a TOO pre uvedený zdroj znečisťovania schválený príslušným orgánom ochrany ovzdušia stráca nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia platnosť.

Integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 1529-2269/2007/Kov/570670206 zo dňa 24.01.2007 sa mení a dopĺňa nasledovne:

- v časti II. Podmienky povolenia

-  bod A. Podmienky prevádzkovania - ruší sa  pôvodné   znenie  bodu 4.1  v celom rozsahu    
   a nahrádza sa nasledovným novým znením:

4.1  Prevádzkovateľ  je  povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri  ktorých  vznikajú alebo

môžu vznikať emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:

-  s platným „Súborom technicko-prevádzkových parametrov  a  technicko-organizačných

opatrení  na  zabezpečenie   ochrany   ovzdušia   pri   prevádzke   zdroja   znečisťovania

Kombinovaná  výroba  tepla a elektrickej energie“, evidenčné  číslo:  445/STPP a TOO/

ES/2007 (ďalej  len „súbor TPP a TOO“), vypracovaným  podľa  všeobecne  záväzného

právneho predpisu ochrany ovzdušia a schváleným týmto rozhodnutím IŽP Košice,

-  s   prevádzkovými    predpismi   vypracovanými   v   súlade   s    projektom    stavby, 
  s podmienkami výrobcov a s podmienkami užívania stavby,

-  s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,

-  s projektom stavby.

-  bod  B. Emisné limity -  dopĺňa sa o body 1.2 a 1.3  s nasledovným znením:

1.2  Prevádzkovateľ  je  povinný  dodržiavať  emisné   limity  stanovené  v   bode  B.1.1 tohto

rozhodnutia  pre  čas  skutočnej   prevádzky  zdroja, okrem   nasledovných  prechodových

stavov:

a)  kotly K1 a K2

-  nábeh kotlov, najviac po dobu 4 hodín,

-  zmena výkonu, najviac po dobu 30 minút,

-  odstavenie kotlov, najviac po dobu 1 hodiny,

-  doba počas ktorej sa vykonávajú funkčné alebo iné obdobné skúšky, ktoré  si vyžadujú  
           osobitný prevádzkový režim zdroja oznámený na IŽP Košice,

-  iného času   pre  prechodové  stavy  určeného v  schválenom súbore  TPP a TOO, tento

čas je možno aktualizovať iba po predchádzajúcom súhlase IŽP Košice,

b)  kotly  PK1 a PK3

-  nábeh kotlov, najviac po dobu 40 minút,

-  skoková zmena výkonu, najviac po dobu 15 minút,

-  odstavenie kotlov, najviac po dobu 20 minút,

-  doba počas ktorej sa vykonávajú funkčné alebo iné obdobné skúšky, ktoré si vyžadujú  
           osobitný prevádzkový režim zdroja oznámený na IŽP Košice,

-  iného času  pre  prechodové  stavy  určeného  v schválenom súbore  TPP a TOO,  tento

čas je možno aktualizovať iba po predchádzajúcom súhlase IŽP Košice,

v súlade so  súborom TPP a TOO, schváleným týmto rozhodnutím.

1.3  Prevádzkovateľ môže kotly K1 a K2 v lehote od 01.01.2008 prevádzkovať pri  výpadku 
       zariadenia  na  čistenie odpadových plynov  najdlhšie 24 hodín, potom treba výkon kotlov 
       obmedziť v súlade s  postupom schváleným v súbore TPP a TOO,  prípadne  ich úplne  
       odstaviť. Za žiadnych okolností nesmie celkový čas prevádzkovania zariadenia bez  
       odlučovača presiahnuť v akomkoľvek dvanásťmesačnom období 120 hodín.

- bod  D. Opatrenia na minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov -       
  dopĺňa sa o bod 13  s nasledovným znením:

13. Súhlas na nakladanie s  nebezpečnými odpadmi sa vydáva na dobu 3 rokov                         
  od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Prevádzkovateľ je povinný v lehote     
  3 mesiace  pred  ukončením  platnosti  súhlasu  na  nakladanie s nebezpečnými odpadmi,

pokiaľ nenastanú skôr skutočnosti na jeho zmenu, požiadať IŽP Košice o predĺženie 
  lehoty jeho platnosti.

## - bod I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania  prevádzky  a  údaje, ktoré treba

## evidovať a poskytovať do informačného systému - dopĺňa sa v bode 4. Kontrola  
  prevádzky o bod 6.5 s nasledovným znením:

## 6.5 Prevádzkovateľ  je  povinný zabezpečiť  monitorovanie a evidenciu technicko-
        prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení v súlade so schváleným 
        súborom TPP a TOO, prevádzkovými predpismi a v súlade so sprievodnou 
        dokumentáciou výrobcov inštalovaných zariadení.

Integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 1529-2269/2007/Kov/570670206 zo dňa 24.01.2007 s  výnimkou  zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9         a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 a  ods. 7 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,  na  základe  konania  vykonaného podľa  zákona č. 245/2003 Z. z.  o  IPKZ  a  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia na základe žiadosti prevádzkovateľa Energy Snina, a. s., Strojárska 4435, 069 01 Snina zo dňa 17.05.2007, doplnenej dňa 30.05.2007. Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je udelenie súhlasu na zmenu „Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení pre veľký zdroj znečisťovania Kombinovaná výroba tepla a  elektrickej energie“, v prevádzke Kombinovaná výroba tepla       a elektrickej energie, podľa § 8  ods. 2 písm. a) bod 8 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ. IŽP Košice upustil od vybratia správneho poplatku podľa bodu 2. Splnomocnenia  k položke         č. 171a písm. d), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o  správnych poplatkoch  v znení  neskorších   predpisov a podľa § 12 v spojení s § 22 ods. 5 zákona            č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upustil od niektorých úkonov konania, nakoľko zmena integrovaného povolenia sa netýka zmeny činnosti v povoľovanej prevádzke.

IŽP Košice  v  súlade  so  zákonom   č. 245/2003 Z. z.  o  IPKZ  oznámil listom  zo dňa 03.07.2007 účastníkovi  konania a dotknutému  orgánu  začatie  správneho  konania  vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Kombinovaná výroba tepla a elektrickej energie.

IŽP Košice zároveň v súlade s § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  doručil  týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa, určil lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňom                 08.08.2007. K predmetnej žiadosti zaslal písomné stanovisko dotknutý orgán, Obvodný úrad životného prostredia v Humennom, orgán ŠSOO, listom č. OVZ-07/00823-002-JK zo dňa 07.08.2007, ktorý k udeleniu súhlasu na zmenu predmetného súboru TPP a TOO neuviedol žiadne pripomienky.

IŽP Košice preskúmal žiadosť prevádzkovateľa o schválenie súboru TPP a TOO pre  zdroj znečisťovania „Kombinovaná výroba  tepla a elektrickej energie“, ktorá bola predložená z  dôvodu  splnenia podmienky uloženej v bode A.4.2 časť II. rozhodnutia č. 1529-2269/ 2007/Kov/570670206 zo dňa 24.01.2007, ktorým bolo vydané integrované povolenie pre prevádzku Kombinovaná výroba  tepla a elektrickej energie a usúdil, že uvedený súbor         po dopracovaní údajov prevádzkovateľom na základe pripomienok IŽP Košice spĺňa požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany ovzdušia, a preto udelil súhlas na zmenu predmetného súboru TPP a TOO.

Súčasťou vydania tohto rozhodnutia bolo podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona                           č. 245/2003 Z. z.  o IPKZ   v  oblasti ochrany ovzdušia  konanie o udelenie súhlasu na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti zistil,             že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní nepriaznivo stav celkovej ochrany životného prostredia v zmysle § 5 ods. 2 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené  vo výrokovej  časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:	Proti  tomuto rozhodnutiu  podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb.              
                                  o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať                      
                                  na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného 
                                  prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly 
                                  odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného  vyhotovenia 
                                  rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní 
                                  prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, 
                                  jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef  Gornaľ

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Energy Snina, a.s., Strojárska 4435, 069 01 Snina

Na vedomie:

1. Obvodný úrad životného prostredia v Humennom, ŠSOO, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné