# Žiadosť

# o vydanie povolenia prevádzky podľa zákona

# o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania

# životného prostredia

Názov prevádzky: tepláreň

Humenné: 14.03.2006

Obsah:

## A	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1	Základné informácie

2	Informácie o povoľovanej prevádzke

3	Ďalšie informácie o prevádzke

4	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

5	Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

6	Utajované a dôverné údaje

## B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

2	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

3	Opis prevádzky

4	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé

technologické uzly

5	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

## C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

2	Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

2.2 	Medziprodukty

3	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1	Vstupy  energie a palív

3.2	Vlastná výroba energií z palív

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

3.4	Využitie energií

3.5	Merná spotreba  energie

## D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1	Znečisťovanie ovzdušia

1.1	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

2	Znečisťovanie povrchových vôd

2.1	Recipienty odpadových vôd

2.2.	Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

2.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd  s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

3	Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

3.1	Znečisťovanie podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.2	Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

4	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

5	Zdroje hluku

6	Vibrácie

## E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1	Mapa lokality a širšie vzťahy

2	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

3	Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

## F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

1	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie

emisií (koncové technológie)

2 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

## G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

1	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

2	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie

alebo zneškodňovanie odpadov

## H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1	Používaný systém opatrení  a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

2	Pripravovaný systém opatrení  a technických zariadení na monitorovanie prevádzky 	a emisií do životného  prostredia

## I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

1	Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

2	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1	Znečisťovanie ovzdušia

2.2	Znečisťovanie vody a pôdy

## J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

2	Opatrenia na hospodárne využitie energie

3	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

4	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

5	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

6	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

7	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

## K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

## L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

## M	Návrh podmienok povolenia

1 	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

2 	Určenie emisných limitov

3 	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

4	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

5	Podmienky hospodárenia s energiami

6	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov

7	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

8	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

9	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

10	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

## O	Prehlásenie

## P	Prílohy k žiadosti:

1	Údaje označené ako dôverné

2	Ďalšie doklady

3	Zoznam použitých skratiek a značiek

# A	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

- Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | Chemes, a.s. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | a.s. |  |  |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ |  |  | x |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ |  |  | nie je |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ |  |  | nie je |
|  |  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ |  |  | nie je |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Chemlonská 1, 066 33 Humenné |  |  |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) | - |  |  |  |
| 1.6 | www adresa | www.chemes.sk |  |  |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | Ing. Ján Šurin, člen predstavenstva Chemes, a.s. Ing. Štefan Brinkoš, člen predstavenstva Chemes, a.s. |  |  |  |
| 1.8 | IČO | 31 695 426 |  |  |  |
| 1.9 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | 40300, 101.02 |  |  |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | áno | Príloha č. | 11 |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Ing. Ján Sivčo, vedúci odboru technológie Tel.: 057/771 2410 Fax: 057/771 2511 e-mail: j.sivco@chemes.sk |  |  |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | Ing. Alfonz Mráz, vedúci odborný technický pracovník ŽP Tel.: 057/771 2094 Fax: 057/77 628 37 e-mail: a.mraz@chemes.sk |  |  |  |

- Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | tepláreň |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | Prešovský kraj, okres Humenné, stavebné objekty situované v priemyselnej zóne Chemes |
| 2.4 | Počet zamestnancov | 321 |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | 1959 |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č. 1 Zákona o IPKZ | 1.1 |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ) | 50 MW tepelného príkonu |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | 417,2 MW |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | 290,1/24 |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 | Nie je |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 | 1.1.1 |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | Nie je |

- Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie | Nie |  |  | x | Áno | Nie je |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  |  | x | Príloha č. | Nie je |
| 3.2 | Cezhraničné vplyvy | Nie | x | Áno | Nie sú | Odkaz na opis ďalej v žiadosti | Nie je |

- Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Dátum vydania | nearchivované |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Číslo rozhodnutia |  |
|  |  | Nevydané |  |
| 4.2 | Stavebné povolenia | Dátum vydania | 16.6.1967 |
|  |  | Číslo povolenia | 2163/1967-592 |
|  |  | Nevydané | - |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Dátum vydania | 22.5.1974 |
|  |  | Číslo rozhodnutia | 2205/8577/1974 |
|  |  | Nevydané | - |
| 4.4 | Parcelné čísla, druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | - 5006/50, 5006/49, 5006/48, 5006/51, 5006/22, 5006/23, 5006/66, 5006/52, 5006/46, 5006/1, 5006/4, 5006/79, 5006/65, 5006/64, 5006/245006/23, 5006/215006/17, 5006/18,5006/19, 5006/36,5006 /71, 5006/30, - 5006/80,5006/81, - 4337 Vlastník Chemes, a.s. |  |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkoch, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | Vlastníkom väčšiny susediacich pozemkov je Chemes, a.s. 5003/3 Slovenský vodohospodársky podnik 4981 ŽSR |  |
| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | Stavba na p. č. podľa bodu 4.4 bola postavená v rámci stavby Chemlonu I, II, III, VI, VII, IX,, X, XI, XII, XVII, . Humenné |  |
| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | Podľa priloženej dokumentácie nie je. |  |

- Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | Nie je |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | Nie je |  |  |  |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie | x | Áno | Nie |
|  |  | Práve prebieha | x | Príloha č. | Nie je |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia | Nie je |  |  |  |

- Chránené a dôverné údaje

| P. č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Chránený/dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za chránený/dôverný |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Nie sú | Nie sú | Nie sú |

7. Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré žiada prevádzkovateľ v integrovanom povolení

a) Súhlas na určenie osobitných podmienok a osobitných lehôt zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok, údajov o dodržaní určených emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania zdrojov a monitorovania úrovne znečistenia ovzdušia.

b) Povolenie na odber povrchových vôd.

c) Súhlas na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových a technicko-organizačných opatrení.

# B Údaje o prevádzke a jej umiestnení

- Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. | Opis prevádzky |
| --- | --- |
| 1. | Výroba tepla na jednotlivých kotloch je zabezpečovaná podľa druhu kotlov ohľadom na ich konštrukciu a samozrejme na používané palivá. Parný kotol K1 –roštový spaľujúci uhlie na rošte so stabilizačným horákom na spaľovanie VOŤ je odstavený z prevádzky Parný kotol K2 –roštový spaľujúci uhlie na rošte so stabilizačným horákom na spaľovanie VOŤ. Parný kotol K3 je roštový na spaľovanie uhlia na rošte s prídavným spaľovaním VOŤ a zemného plynu. Parný kotol K4 je s taviacou komorou so stabilizačnými horákmi, ktoré spaľujú zemný plyn ako hlavné palivo je uhlie antracitického druhu. Kotol K5 spaľuje výlučne ušľachtilé palivá ako nízkosírny VOŤ a zemný plyn. Kotol K7 je iba záložný kotol, je to samostatný stredný zdroj znečisťovania ovzdušia spaľujúci zemný plyn. Kotol K8 spaľuje iba antracitické uhlie v spaľovacom zariadení typu IGNIFLUID. Kotol K9 spaľuje výlučne zemný plyn. Účelom technológie je výroba prehriatej pary 3,72 MPa o teplote 445oC pre kondenzačné odberové turbíny TG1 a TG2 s odberom pre technológiu so spoločnou zberňou a pre protitlakú odberovú turbínu TG3 s odberom pre technológiu so spoločnou zberňou a pre protitlakú turbínu TG4 s odberom pre technológiu so spoločnou zberňou. Ďalšie využitie vyrábanej pary je pre použitie v priemyselnej zóne Chemes . |

- Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

| P. č. | Názov listu | Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp | Príloha č. 12 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Katastrálna mapa tepláreň M 1:1000 | 6-9/24, 5-9/13 |  |
| 2. | Katastrálna mapa úpravne vody M 1:1000 | 5-9/13 |  |
| 3. | Katastrálna mapa čerpacej stanice vody M 1:1000 | 5-9/21 |  |

- Opis prevádzky

| 3.1 | Názov technologického uzla | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |
| 1. | Výroba tepla | 417,2 MW | Zabezpečuje dodávky tepla pre mesto Humenné a priemyselnú zónu Chemes |  |
| 3.2 | Názov skladu, medziskladu a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. 1, 3a, 3b, 3c |
| P. č. |  |  |  |  |
| 1. | Palivové hospodárstvo | Mazut: Príloha č. 3c Skládka uhlia: neurčená | Zabezpečuje vstupné suroviny pre výrobu tepla. |  |
| 3.3 | Názov ostatných súvisiacich činnosti (chlad, dusík, ČOV, ÚV) | Charakteristika a popis činnosti | Väzba činnosti na vyššie charakterizované technologické uzly a sklady | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. 10 |
| P. č. |  |  |  |  |
| 1. | Úpravňa vody |  | Zabezpečuje dodávku technologických vôd pre tepláreň |  |

- Bloková schéma prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

| 4.1 P. č. | Názov blokovej schémy | Slovný opis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bloková schéma výroby energií | Bloková schéma výroby energií / vzhľadom k rozsiahlosti sú v prílohách blokové schémy podľa jednotlivých uzloch prevádzky výroby tepelnej a elektrickej energie / | Príloha č.6 |
| 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | Uskladňovanie a dávkovanie uhlia do kotolne Dodávka zemného plynu z regulačnej stanice plynu do kotolne Uskladňovanie a dodávka ťažkého vykurovacieho oleja Výroba tepelnej a elektrickej energie Príprava teplej úžitkovej vody Odstruskovanie a odpopolčekova nie kotlov Odpopolčekovanie Čerpacia stanica vody Úpravňa vody – dodávka – zmäkčenej, dekarbonizovanej vody na tepláreň | Vykladacie zariadenie je vybudované na vykladanie samo-výsypných vagónov typu VAP. Zauhľovacie zariadenie pozostáva zo systému technologických zariadení (dopravníkových pasov) pre dopravu uhlia z vagónov na skládku alebo zo skládok do kotolne. Zo skládky T-uhlia je vedená jednopásová dopravníková trať až do zauhľovacej veže č.2, odtiaľ je vedená dvojpásová trať až do kotolne. V súčasnom období sa na skládkach uskladňujú dva druhy uhlia – antracitové uhlie pre kotly K4,K8 a čierne uhlie K2,3 Zemný plyn do kotolne je dodávaný z regulačnej stanice zemného plynu pre kotly K3,K4,K5,K7,K9. Do objektu kotolne vstupuje potrubie v priestore pravej strany kotla č.3. Pred vstupom do objektu kotolňa je prípojka pre K3 a v objektu kotolňa prípojka pre kotol K4,rozvod pokračuje ku kotlu K5, a časť potrubia je ukončená zaslepovacou prírubou. Z vonkajšieho rozvodu DN500 sú realizované v priestore pri starých zauhľovacích bunkroch dve prípojky pre kotol K7 a kotol K9. Pre skladovanie mazutu a prevádzku slúžia 4 stojaté oceľové nádrže. Všetky 4 nádrže sú umiestnené v ochrannej betónovej ne-priepustnej nádrže, zabraňujúcej roztečenie mazutu po okolí pri prípadnej havárií, ako aj znečisteniu odpadových a povrchových vôd. Mazut je čerpaný zo skladovacieho priestoru od jednotlivých nádrži potrubím cez filtre a horákové čerpadlá do ohrievačov, kde dochádza k ohriatiu mazutu na 90°C potrebnú pre správnu funkciu horákov. Horákovými čerpadlami je mazut dopravovaný do kotolne, pre jednotlivé kotly K2,K3,K5. Výroba tepelnej energie sa zabezpečuje na kotloch K2,K3,K4,K5,K7,K8,K9. Technické parametre kotloch. Výroba elektrickej energie sa zabezpečuje na turbogenerátoroch TG1,2 – kondenzačné turbíny, TG3,4 – protitlaké turbíny. Teplá úžitková voda sa pripravuje na výmenníkových staniciach VS 1,2,3,4 a dodáva sa čerpadlami pre potreby vykurovania mesta a príslušných zariadení. Spaľovaním tuhých palív vznikajú pevné zbytky vo forme škvary a popolčeka. Škvara z kotlov K2,K3 sa dopravuje cez odstrus-kovač na zberný pás, šikmý pás, rezervný pás do jedného z dvoch zásobníkov škvary. Kotol K4- pri spaľovaní z tavnej komory vyteká struska do granulačnej nádrže, kde sa drtí a vynáša šikmým vynášačom strusky na zberný pás, uložený v priechodnom kanále. Ďalším šikmým pásom uloženým čiastočne v kanále a v železnom moste sa dopravuje škvara priamo do zásobníka škvary. Kotol K8 – škvara, ktorá prepadáva cez koniec roštu sa najprv drví a potom ochladzuje vo vodnom kúpeli vynášača škvary. Z vynášača škvary je škvara dopravovaná predlženým škvarovým dopravníkom na šikmý pás do zásobníka škvary. Popolček z kotlov K2,K3 – hlavná časť popolčeka zo spalín sa zachytí na mechanickom odlučovači, z ktorého cez lopatkový podávač (turniket) padá do zberného reťazového dopravníka, do šikmého redléra a napokon do zásobníka popolčeka K4- pre zachytávanie úletov popolčeka je na kotle namontovaný prúdový vzduchový filter. Je to trojvalcový rukávový filter s tangenciálnym prívodom spalín do hornej časti jednotlivých nádob. Popolček sa zachytáva na rukávoch, ktoré sa prefukujú vzduchom, padá do výsypky, ktorá je ukončená turniketom, ktorým sa podáva na zberný pás a dopravuje sa do zásobníka popola K8 – pre zachytávanie popolčeka, na kotle je namontovaný troj-sekciový, dvojradový elektroodlučovač. Popolček je zachytávaný na vysokonapäťových elektródach, ktorý sa v pravidelných cykloch oklepávacím zariadením oklepuje. Takto oklepaný popolček sa zachytáva vo výsypke a turniketom sa podáva do medzizásobníka popolčeka a turbodúchadlom sa dopravuje naspäť do kotla. Čerpacia stanica sa nachádza na pravom brehu rieky Laborec, od Chemes a .s je vzdialená 2 km. Slúži pre odber surovej vody z rieky Laborec a jej dodávku do podniku na úpravňu vody. Chladiaca voda dekarbonizovaná po prefiltrovaní na otvorených pieskových filtroch sa dodáva do rozvodnej siete podniku. Zmäkčená voda – táto voda je dodávaná dvomi trasami na tepláreň využíva sa ako napájacia voda pre kotle K2,K3,K4,K5, K7,K8,K9. | Príloha č.1 Príloha č.2 Príloha č.3 Príloha č.4,5 Príloha č.6 Príloha č.7 Príloha č.8,9 Príloha č.10 |
| 4.2 | Názov materiálovej bilancie | Slovný opis | Príloha č. |
| P. č. |  |  |  |
| - | Nie je | nie | nie |

- Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

| P. č. | Vypracovaná v zmysle zákona | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Havarijný plán pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi v Chemes, a.s. a Strojárne Chemes, s.r.o. | 14 |
| 2. | Program odpadového hospodárstva do roku 2005 podľa zákona č. 223/2001 Z. z. | 15 |
| 3. | Havarijný plán v zmysle §39, zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. | 16 |
| 4. | STPP a TOO | 17 |
| 5. | Program znižovania emisií | 18 |

# C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

- Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

- Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

| P. č. | Prevádzka | Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky | Opis a vlastností | CAS | Ročná spotreba (t) | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | K2, K3 | Čierne a hnedé uhlie | Parametre uhlia sú uvedené v prílohe č.17 |  | Príloha dôverné ! | Nie je |
| 2. | K4, K8 | T - uhlie | Parametre uhlia sú uvedené v prílohe č.17 |  | Príloha dôverné ! | Nie je |
| 3. | K3, K5 | VOŤ | Mazut nad 1% Mazut pod 1% Parametre sú uvedené v prílohe č.17 | 64742-86-5 | Príloha dôverné ! | Nie je |
| 4. | K3, K4, K5, K9 | zemný plyn (metán) | z rozvodu SPP, ZP je bezfarebný, bez zápachu, horľavý, nedýchateľný a dusivý plyn. Pri priemyselnom použití je potrebné ho odorizovať , obsahuje cca 88 – 95 % metánu | 74-82-8 | Príloha dôverné ! | Nie je |
| 5. | K2, K3, K8 | biomasa | Všetky druhy v zmysle definície vyhl. 706/2002 Z. z. | Nie je | Príloha dôverné ! | Nie je |
| 6. |  | prevodový olej: PP 80 PP 90 | oleje na báze ropných látok | 91995-30-0, 72623-85-9 | Príloha dôverné ! | Nie je |
| 7. |  | tranformátorový olej | oleje na báze ropných látok | 64742-12-7 | Príloha dôverné ! | Nie je |
| 8. |  | turbínový olej TB 46 | oleje na báze ropných látok | 72623-87-1 | Príloha dôverné ! | Nie je |
| 9. |  | motorový olej M8 AD, M6 AD | oleje na báze ropných látok | 91995-39-0, 72623-85-9 | Príloha dôverné ! | Nie je |
| 10. |  | hydraulický olej OH-HM 46 | oleje na báze ropných látok | 91995-39-0 | Príloha dôverné ! | Nie je |
| 11. |  | ložiskový olej OL 32, 46, 68, 100 | oleje na báze ropných látok | 64742-70-4 | Príloha dôverné ! | Nie je |
| 12. | kotolňa | Fosforečnan sodný | chemické zloženie Na3PO4. 10 H2O , je to biela šupinková látka alkalickej povahy, obsahujúca 19 % P205 , používa sa na odstránenie zbytkovej tvrdosti Použitie na úpravu kotolnej vody | 7601-54-9 | Príloha dôverné ! | Nie je |

- Technologická a úžitková voda

| 1.2.1 | Zdroj vody | Využitie v prevádzke | Spotreba technologickej a úžitkovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Ø (l. s -1) | Max (l. s -1) | m 3.mes-1 | m 3 .rok-1 | Merná spotreba na jednotku výrobku |
| 1. | Úpravňa vody DE | chladiace médium, na výrobu pary | 27,48 | 100 | 72419 | 86 9031 | Príloha dôverné ! |
| 1.2.2 | Opis zdroja, odberu povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, čistenie vody |  |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Voda odoberaná z rieky Laborec, ktorá je ďalej mechanicky filtrovaná a chemicky upravovaná na úpravni vody v Chemes, a.s. Humenné na chladiacu dekarbonizovanú vodu, zmäkčenú vodu a demineralizovanú vodu : |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Voda je dodávaná potrubnými rozvodmi s odkanalizovaním do kanalizačného zberača, ktorý ústi do mestskej kanalizácie a následne na mestskú ČOV ( VVS, a.s) s výstupom do recipientu Laborec |  |  |  |  |  |  |

- Pitná voda

| 1.3.1 | Zdroj pitnej vody | Využitie v prevádzke | Spotreba pitnej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l. s -1) | Max. (l. s -1) | M3.mes. -1 | m3.rok -1 | Merná spotreba na jednotku výrobku |
| 1. | VVS, a.s. Košice | Áno, Osobná Hygiena | 0,76 | 1,1 | 1 993 | 23 916 | Nezasahuje do výrobného procesu |
| 1.3.2 | Opis zdroja |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Voda je dodávaná potrubnými rozvodmi s nasledovnými parametrami: Tlak: 0,25 - 0,35 MPa, teplota: 8 °C – 12°C, pH: 6 – 8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Voda je dodávaná potrubnými rozvodmi s odkanalizovaním do kanalizačného zberača, ktorý ústi do mestskej kanalizácie a následne na mestskú ČOV ( VVS a.s).s výstupom do recipientu . |  |  |  |  |  |  |

- Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

  - Výrobky alebo skupiny obdobných výrobkov

| P. č. | Prevádzka | Výrobok alebo obdobný výrobok | Opis výrobku alebo obdobného výrobku | CAS | Výroba (t. rok -1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Výroba tepla v kotloch | Teplo | Oddiel B, bod 4 | Nie je | Nedá sa určiť |
| 2. | Výroba elektrickej energie v turbogenerátoroch | Elektrická energia | Oddiel B, bod 4 | Nie je | Nedá sa určiť |

  - Medziprodukty

| P. č. | Prevádzka | Názov medziproduktu | Opis medziproduktu | CAS | Výroba za rok (t/rok) | Množstvo využité ako výrobok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |

- Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

  - Vstupy  energie a palív

| 3.1.1 | Vstupy energie a palív | Ročná spotreba Množstvo (jedn.) | Výhrevnosť (GJ.jedn-1) | Prepočet na GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Zemný plyn (m3) | 13713819 | 34,451 | 472 460 |
| 3.1.3 | Antracitické - T-uhlie (t) | 59406 | 24,158 | 1 43 5149 |
| 3.1.4 | Čierne uhlie (t) | 35385 | 19,985 | 707 157 |
| 3.1.5 | Koks | Nie je | Nie je | Nie je |
| 3.1.6 | Iné pevné palivá | Nie je | Nie je | Nie je |
| 3.1.7 | VOŤ | 1116 | 40,617 | 45 329 |
| 3.1.8 | VOĽ | Nie je | Nie je | Nie je |
| 3.1.9 | Nafta na kúrenie | Nie je | Nie je | Nie je |
| 3.1.10 | Iné plyny | Nie je | Nie je | Nie je |
| 3.1.11 | Nafta pre dopravu | Nie je | Nie je | Nie je |
| 3.1.12. | Druhotná energia | Nie je | Nie je | Nie je |
| 3.1.13 | Obnoviteľné zdroje (t) | 394 | 10 | 3050 |
| 3.1.14 | Nákup el. energie | Nie je | X | Nie je |
| 3.1.15 | Nákup tepla | Nie je | X | Nie je |
| 3.1.16 | Iné palivá | Nie je | Nie je | Nie je |
| 3.1.17 | Celkový vstup energie a palív v GJ | Nie je | Nie je | 2 663 145 |

  - Vlastná výroba energií z palív

| 3.2.1 | Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel | Príloha č. 5 |
| --- | --- | --- |
| 3.2.2 | Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep | Príkon je v bode A, 2.. |
| 3.2.3 | Výroba elektriny v MWh | 59 599,15 |
| 3.2.4 | Výroba tepla v GJ | 2 149 145 |
| 3.2.5 | Výroba chladu v GJ | x |
| 3.2.6 | Predaj vyrobeného tepla v GJ | Príloha dôverné ! |
| 3.2.7 | Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ | x |

  - Opis všetkých spotrebičov energií

| P. č. | Označenie, názov a technický popis spotrebičov | Ročná spotreba energie | Skutočná energetická účinnosť spotrebičov | Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22 23.. | elektromotor spalinového ventilátora K3 250kW elektromotor spalinového ventilátora K5 400kW elektromotor vzduchového ventilátora K5 400kW elektromotor spalinového ventilátora K8 630kW elektromotor sekundárneho vzd. ventil. K8 200kW elektromotor primárneho vzd. ventil. K8 315kW elektromotor vzduchového ventilátora K9 160kW elektronapájačka EN1 250kW elektronapájačka EN2 250kW elektronapájačka EN3 250kW elektronapájačka EN5 250kW elektronapájačka EN6 250kW elektronapájačka EN7 250kW obehové čerpadlo 100kW obehové čerpadlo 100kW obehové čerpadlo 100kW obehové čerpadlo 100kW obehové čerpadlo 132kW obehové čerpadlo 132kW obehové čerpadlo 132kW obehové čerpadlo 132kW elektronapájačka EN4 250kW elektromotor vzduch.vent. horákový K4 132kW | Spolu 14 027 069 kWh | Nie je meraná | Nie je stanovená |

  - Využitie energií

| 3.4.1 | Celkový nákup a výroba energie v GJ | Príloha dôverné ! |
| --- | --- | --- |
| 3.4.2 | Celkový predaj energie v GJ | Príloha dôverné ! |
| 3.4.3 | Celková spotreba energie v GJ | 2 149 145 GJ |
| 3.4.4 | Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ | X |
| 3.4.5 | Celková spotreba energie na výrobu chladu | X |
| 3.4.6 | Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu | X |
| 3.4.7 | Celková spotreba energie na technologické a súvisiace procesy v GJ | X |

  - Merná spotreba  energie

| P. č. | Výrobok | Jedn. | Merná spotreba energie na jednotku výrobku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Elektrická energia |  | Teplo GJ. .jedn-1 | GJ. .jedn-1 spolu |
|  |  |  | kWh. .jedn-1 | GJ. .jedn-1 |  |  |
| 1. 2. | Teplo Elektrina | GJ MWh | Príloha dôverné ! | Príloha dôverné ! | Príloha dôverné ! | Príloha dôverné ! |

# D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokla-daných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

- Znečisťovanie ovzdušia

- Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

| P. č. | Emisný zdroj, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka, a jej vlastnosti | Údaje o emisiách |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg.m-3 | kg.h-1 | OU.m-3 | t.rok-1 | Merná produkcia t. jedn.-1 výrobku |
| 1. | Parný kotol K2, zachytávanie pomocou mechanického odlučovača | TZL | 844 | 30,772 |  | 0,896 | Príloha dôverné ! |
|  |  | SO2 | 2011 | 7,2396 |  | 2,806 | Príloha dôverné ! |
|  |  | NO2 | 320 | 1,152 |  | 0,310 | Príloha dôverné ! |
|  |  | CO | 1033 | 3,7188 |  | 1,022 | Príloha dôverné ! |
|  |  | Suma C | - | - |  | 0,02 | Príloha dôverné ! |
| 2. | Parný kotol K3, zachytávanie pomocou batériového cyklónového odlučovača. | TZL | 703 | 11,595 |  | 0,792 | Príloha dôverné ! |
|  |  | SO2 | 1885 | 6,786 |  | 3,896 | Príloha dôverné ! |
|  |  | NO2 | 412 | 1,4832 |  | 0,720 | Príloha dôverné ! |
|  |  | CO | 310 | 1,116 |  | 0,544 | Príloha dôverné ! |
|  |  | Suma C | - | - |  | 0,10 | Príloha dôverné ! |
| 3 . | Parný kotol K4, zachytávanie pomocou tkaninového odlučovača | TZL | 7 | 0,512 |  | 0,07736 | Príloha dôverné ! |
|  |  | SO2 | 860 | 3,096 |  | 1,070 | Príloha dôverné ! |
|  |  | NO2 | 974 | 3,5064 |  | 1,216 | Príloha dôverné ! |
|  |  | CO | 71 | 0,2556 |  | 0,167 | Príloha dôverné ! |
|  |  | Suma C | - | - |  | 2,03 | Príloha dôverné ! |
| 4. | Parný kotol K5, nemá odlučovač | TZL | 2 | 0,169 |  | 1,41 | Príloha dôverné ! |
|  |  | SO2 | Pod DL** | - |  | 33,06 | Príloha dôverné ! |
|  |  | NO2 | 194* | 0,6984 |  | 21,58 | Príloha dôverné ! |
|  |  | CO | Pod DL ** | - |  | 6,25 | Príloha dôverné ! |
|  |  | Suma C | - | - |  | 0,81 | Príloha dôverné ! |
| 5. | Parný kotol K7, nemá odlučovač | TZL | 1 | 0,02 |  | 0 | Príloha dôverné ! |
|  |  | SO2 | Pod DL** | - |  | 0 | Príloha dôverné ! |
|  |  | NO2 | 181 | 0,6516 |  | 0 | Príloha dôverné ! |
|  |  | CO | Pod DL** | - |  | 0 | Príloha dôverné ! |
|  |  | Suma C | - | - |  | 0 | Príloha dôverné ! |
| 6. | Parný kotol K8, zachytávanie pomocou elektroodlučovača | TZL | 251 | 17,782 |  | 53,98 | Príloha dôverné ! |
|  |  | SO2 | 2926 | 10,5336 |  | 45,46 | Príloha dôverné ! |
|  |  | NO2 | 310 | 1,116 |  | 52,02 | Príloha dôverné ! |
|  |  | CO | 203 | 0,7308 |  | 69,19 | Príloha dôverné ! |
|  |  | Suma C | - | - |  | 1,38 | Príloha dôverné ! |
| 7. | Parný kotol K9, nemá odlučovač | TZL | Pod DL** | 0,046 |  | 0,04 | Príloha dôverné ! |
|  |  | SO2 | Pod DL** | - |  | 0,00 | Príloha dôverné ! |
|  |  | NO2 | 142 | 0,5-112 |  | 0,90 | Príloha dôverné ! |
|  |  | CO | Pod DL** | - |  | 0,30 | Príloha dôverné ! |
|  |  | Suma C | - | - |  | 0,04 | Príloha dôverné ! |

*-  limit pre NO2 na K5 sa dlhodobo nedodržuje, znečisťujúca látka je zaradená v triede B

**- detekčný limit analyzátora; pre CO=2,5 mg.m-3; pre NO2=4,1 mg.m-3; pre SO2=5,7 mg.m-3

- Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé emisné zdroje

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Výška vypúšťania (m) | Objemový prietok (mn,s,3.s-1) | Teplota emisií (o C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Parný kotol K2 Parný kotol K3 Parný kotol K4 Parný kotol K5 Parný kotol K7 Parný kotol K8 Parný kotol K9 | Komín č. 1 a č. 2 Komín č. 1 a č. 2 Komín č. 2 Komín č. 2 Komín č. 1 Komín č. 2 Komín č. 3 | Emisie z K2 Emisie z K3 Emisie z K4 Emisie z K5 Emisie z K7 Emisie z K8 Emisie z K9 | 3,32m/3,6m 3,32m/3,6m 3,6m 3,6m 3,32m 3,6m 1,5m | Zemepisná šírka 48o5435 Zemepisná dĺžka 21o5308 | 80/130m 80/130m 130m 130m 80m 130m 30m | 5,17 4,75 17,84 21,55 5,12 20,51 11,41 | 180 180 180-240 140 240 180-200 120 |

- Znečisťovanie povrchových vôd

###### Recipienty odpadových vôd

| 2.1.1 | Názov vodného toku | Odpadové vody nie sú vypúšťané priamo do recipientu |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Číslo hydrologického poradia |  |
| 2.1.3 | Riečny kilometer |  |
| 2.1.4 | Číslo hydrogeologického rajóna |  |
| 2.1.5 | Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia |  |

###### Produkované odpadové vody

- Zoznam zdrojov znečisťovania vôd

| 2.2.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| 1. | Výroba tepla | odpadové vody z chladenia, odkaľovania, odluhy | 15 | 50 | 1296 | 474 492 | Nie je |
| 2. | Úpravňa vody | odpadové vody z technologických procesov | 2,04 | 100 | 175,94 | 64217 | Nie je |
| 3. | Sociálne zariadenia | Splaškové vody | 0,87 | 10 | 75,18 | 27443 | Nie je |
| 4. | Vonkajšie plochy prevádzok | Vody z povrchového odtoku | nemerané |  |  |  | Nie je |
| 2.2.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| Odpadové vody z chladenia škvary a trosky sú z technologického procesu privádzané do vyhladzovacej nádrže pri kotle č.8, kde dochádza ochladeniu odpadových vôd a sedimentácii popolovín na dne nádrže. Takto predčistené odpadové vody sú vypúšťané do kanalizácie Chemes, a.s. cez kontrolný uzol 1-6 a ďalej na čistiareň VVS a.s. OZ Humenné. Odpadové vody z odluhov kotlov sú z technologického procesu privádzané do vychladzovacích nádrží (pri kotle č.1 odluhy z K1, K2, K3 cez kontrolný uzol 1-14, pri kotle č.8 odluhy z K4, K5, K8 cez kontrolný uzol 1-6), kde dochádza ochladeniu odpadových vôd. Potom sú odpadové vody vypúšťané do kanalizácie Chemes, a.s. a ďalej na čistiareň VVS a.s. OZ Humenné. Odpadové vody z odkaľovania chladiacich okruhov sú z technologického procesu vypúšťané do kanalizácie Chemes, a.s. a ďalej na čistiareň VVS a.s. OZ Humenné. Odpadové vody z technologických procesov úpravy vôd (čírenie, pranie filtrov, regenerácia Na katexov sú z technologického procesu privádzané na kalové lagúny, kde sú predčisťované. Tu dochádza k sedimentácii kalových častíc a takto predčistené odpadové vody sú vypúšťané do kanalizácie Chemes, a.s. a ďalej na čistiareň VVS a.s. OZ Humenné. Splaškové odpadové vody sú vypúšťané do kanalizácie Chemes, a.s. a ďalej na mestskú čistiareň VVS a.s. OZ Humenné. Vody z povrchového odtoku sú vypúšťané do kanalizácie Chemes, a.s. a ďalej na mestskú čistiareň VVS a.s. OZ Humenné. |  |  |  |  |  |  |  |

- Zoznam  ukazovateľov znečisťovania vôd

| P. č. | Zdroj/producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | ###### Po čistení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |  |
| 1. | Uzol 1-6 DE chladenie |  | CHSK | 138 | 16,701 | Nesleduje sa* | - | Nie je |  | Nie je |
|  |  |  | BSK5 | 2,76 | 0,334 | Nesleduje sa* | - | Nie je |  | Nie je |
|  |  |  | NEL | 1,575 | 0,191 | Nesleduje sa* | - | Nie je |  | Nie je |
|  |  |  | NL | 106,7 | 12,913 | Nesleduje sa* | - | Nie je |  | Nie je |
|  |  |  | RL | 138,4 | 16,749 | Nesleduje sa* | - | Nie je |  | Nie je |
|  |  |  | pH | 6-9 | - | Nesleduje sa* | - | Nie je |  | Nie je |

| 2. | Uzol 1-12 vodné hospodárstvo |  | CHSK | 11 | 1,54 | Nesleduje sa* | - | Nie je | Nie je |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BSK5 | 2,8 | 0,392 | Nesleduje sa* | - | Nie je | Nie je |
|  |  |  | NEL | 0,665 | 0,093 | Nesleduje sa* | - | Nie je | Nie je |
|  |  |  | NL | 15 | 2,1 | Nesleduje sa* | - | Nie je | Nie je |
|  |  |  | RL | 228,7 | 32,016 | Nesleduje sa* | - | Nie je | Nie je |
|  |  |  | pH | 6-10,5 | - | Nesleduje sa* | - | Nie je | Nie je |

* nesleduje sa, lebo účinnosť čistenia sa zisťuje až na mestskej ČOV

| 3. | Uzol 1-14 nádvorie |  | CHSK | 19 | 0,501 | Nesleduje sa* | - | Nie je | Nie je |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BSK5 | 2,1 | 0,055 | Nesleduje sa* | - | Nie je | Nie je |
|  |  |  | NEL | 2,015 | 0,053 | Nesleduje sa* | - | Nie je | Nie je |
|  |  |  | NL | 5 | 0,132 | Nesleduje sa* | - | Nie je | Nie je |
|  |  |  | RL | 201,75 | 5,315 | Nesleduje sa* | - | Nie je | Nie je |
|  |  |  | pH | 6-9 | - | Nesleduje sa* | - | Nie je | Nie je |

* nesleduje sa, lebo účinnosť čistenia sa zisťuje až na mestskej ČOV

###### Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

    - Zoznam preberaných odpadových vôd

| 2.3.1.1 | Zdroj/producent odpadových vôd | Charakteristika odpadových vôd | Prevzaté množstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Q (l.s-1) | Q max (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 |
| - | Nie sú preberané |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.2 | Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia |  |  |  |  |  |
| - | Nie je |  |  |  |  |  |

    - Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Pôvodca odpadových vôd | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná emisia na jednotku výrobku |
| - | Nie je |  |  |  |  |  |  |  |

###### Zoznam miest vypúšťania emisií do povrchových vôd

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka /Súradnicová sieť X-Y | Zdroj /pôvodca odpadovej vody | Recipient |  |  | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Názov | Ukazovateľ znečistenia | Objemový prietok (l.s-1) | Produkované množstvo (l.s-1) | Charakter vypúšťania |
| - | Nie sú vypúšťané |  |  |  |  |  |  |  |

###### Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ak i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
| - | Nie je - vplyv na recipient je až na mestskej ČOV |

  - Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| 2.6.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | M3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku |
| - | Nie sú vypúšťané |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| Nie je |  |  |  |  |  |  |  |

2.6.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Zdroj / producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná emisia na jednotku výrobku | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |  |
| - | Nie je |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1, max l.s-1, m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
| - | Nie je |  |  |  |  |  |

- Znečisťovanie pôdy - nevypĺňa sa

- Znečisťovanie podzemných vôd

- Zoznam zdrojov znečistenia podzemných vôd

| 3.1.1.1 |  | Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd/ spôsob čistenia/spôsob a miesto vypúšťania |  | Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd |  | Produkované množstvo odpadovej vody do podzemných vôd |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  | Qpriem (l.s-1) |  | Qmax. (l.s-1) |  | m3.mes.-1 |  | m3.rok-1 |  | Merná produkcia na jednotku výrobku |
| - | Nie sú vypúšťané |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 3.1.1.2 | Podrobný opis zdroja a spôsobu zachytávania alebo znižovania emisií |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Nie je |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Zoznam  ukazovateľov znečistenia podzemných vôd

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy |  |  | Zdroj odpadovej vody |  | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti |  | Pred čistením |  |  | Po čistení |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) |  | Koncentrácia (jedn.) |  |  | Ročná emisia (t) |  | Merná emisia na jednotku výrobku |
| - |  | Nie je | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  |

- Zoznam miest vypúšťania emisií do podzemných vôd (pôdy)

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka /Súradnicová sieť X-Y | Zdroj/ pôvodca odpadovej vody | Identita a blízkosť podzemných vôd | Identita a blízkosť povrchových vôd | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1) | Charakter vypúšťania |
| - | Nie je | - | - | - | - | - | - |

- Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a popis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
| - | Nie je |

- Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

    - Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

| P. č. | Druh materiálu aplikovaného do pôdy | Aplikované množstvo |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | t.rok-1 | Merná spotreba (t. ha-1. rok-1 ) |
| - | Nie sú | - | - |

    - Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

| P. č. | Aplikovaný materiál do pôdy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná emisia (t. ha-1. rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Nie je | - | - | - | - |

    - Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s materiálmi a popis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
| - | Nie je |

- Znečisťovanie podzemných vôd pri prevádzke skládky - nevypĺňa sa

| P. č. | Označenie monitorovacieho objektu | Situovanie monitorovacieho objektu | Označenie sledovaného parametra | Hodnota sledovaného parametra | Jednotka | Použitá metóda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Nie je | - | - | - | - | - |

- Nakladanie s odpadmi

- Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

| P. č. | Označenie odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania / zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 130205 Nechlórované minerálne motorové a prevodové oleje N | Strojné zariadenia | Zhromažďovanie, odovzdanie externej firme | Kvapalný odpad | 3,13 | - | 3,13 | Príloha dôverné ! | Nie je |
| 2. | 13 03 07 nechlórované minerálne izolačné a teplonosné N oleje | Strojné zariadenia | Zhromažďovanie, odovzdanie externej firme | Kvapalný odpad | 2,16 | - | 2,16 | Príloha dôverné ! | Nie je |
| 3. | 15 01 10 Obaly obsah zvyšky nebez. látok N | Natieračské a maliarske práce | Zhromažďovanie, odovzdanie externej firme | Tuhý odpady, plechovky | 0,105 | - | 0,1 | Príloha dôverné ! | Nie je |
| 4. | 15 02 02 absorbenty, handry na čistenie. N. | Údržby strojného zariadenia | Zhromažďovanie, odovzdanie externej firme | Tuhý odpad nasiaknutý ropnými látkami | 0,095 | - | 0,095 | Príloha dôverné ! | Nie je |
| 5. | 10 01 01 Popol, škvara a prach z kotlov O | Uhoľné kotly | Zhromažďovanie, odvoz na skládky | Tuhý odpad | 21373,23 | 1456,95 | 19917,28 | Príloha dôverné ! | Príloha č. 7, 8 |
| 6. | 10 01 02 Popolček z uhlia O | Uhoľné kotly | Zhromažďovanie, odvoz na skládky | Tuhý odpad | 4985,76 | - | 4985,76 | Príloha dôverné ! | Príloha č. 7, 8 |
| 7. | 20 03 01 zmesový komunálny odpad O | Kancelárie, sociálne zariadenia, šatne | Zhromažďovanie, odvoz na skládky | Tuhý odpad | 54 | - | 54 | Príloha dôverné ! | Nie je |
| 8. | 19 09 02 kaly z čírenia vody O | Úpravňa vody | Zhromažďovanie, odvoz na využitie | Tuhý až pastovitý odpad | 2000 | 1500 | - | Príloha dôverné ! | Nie je |
| 9. | 200121 žiarivky N | Osvetlenie výrobných a kancelárskych priestorov | Zhromažďovanie, odovzdanie externej firme | Tuhý odpad | 0,075 | - | 0,075 | Príloha dôverné ! | Nie je |

- Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

| P. č. | Označenie odpadu | Predchádzajúci držiteľ odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Prebrané množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania /zhodno-covania odpadu | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Nie sú preberané |  |  |  |  |  |  |  | Nie je |

- Zdroje hluku

| 5.1 | Zdroj hluku | Opis zdroja hluku |  |  | Hladina akustického výkonu LWA v dB |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Chemes, a.s. - tepláreň | Prevádzka DE - točivé stroje |  |  | 60 - 70 |  |  |
| 5.2 | Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  |  | Nočný čas |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) |
| 1. | Družstevná ulica |  | 50 | Nie je |  | 40 | Nie je |

- Vibrácie

| 6.1 | Zdroj vibrácií | Opis zdroja vibrácií |  |  | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Nie je | Nie je |  |  | Nie je |  |  |
| 6.2 | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií v dotknutom území spôsobené prevádzkou aweq,T (ms-2) |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  |  | Nočný čas |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) |
| - | Nie je |  | Nie je | Nie je |  | Nie je | Nie je |

- Zdroje neionizujúceho žiarenia

| 7.1 | Zdroj neionizujúceho žiarenia | Opis zdroja neionizujúceho žiarenia | Druh žiarenia | Hodnoty žiarenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |
| - | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |
| 7.2 | Hodnoty neionizujúceho žiarenia v v dotknutom území spôsobené prevádzkou |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania | Druh žiarenia | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) |
| - | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |

# E Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

    - Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

- Mapa lokality a širšie vzťah y

| P. č. | Názov mapy | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mapa širšieho okolia Humenné 1:50 000 | 19 |

    - Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

|  | Charakteristika |  | Opis | Príloha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 |  | Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia | Klimatické podmienky nie sú presne známe, ale sú podobné ako v Kamenici nad Cirochou, kde sa vykonávajú meteorologické merania. Dolina má severovýchodnú orientáciu a vzhľadom na komplikovanosť orografie nie je jednoznačne vyhranený prevládajúci smer vetra. Početnosť bezvetria je relatívne vysoká. Kvalita ovzdušia je podľa výsledkov monitorovacej stanice imisií v Humennom dobrá. Možnosť prekročenia početnosti limitných 24 hodinových priemerov PM10*1,3 počas výnimočných klimatických pomerov prúdenia juhozápadného vetra tým nie je dotknutá. Toto prekročenie môže spôsobiť blízkosť veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia Chemes, a.s. – tepláreň a doprava. | nie |
| 2.2 |  | Opis chránených a citlivých oblastí | Na juhovýchode sa nachádza CHKO Humenský Sokol | nie |
| 2.3 |  | Opis krajiny | - Mesto Humenné leží v údolí rieky Laborec, ktorá tečie súbežne so štátnou cestou číslo I/74 a železničnými traťami č. 191 a č. 196. Najvýznamnejší stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia tepláreň sa nachádza v juhozápadnej časti mesta (bývalý areál Chemlonu). | nie |
| 2.4 |  | Geologický, hydrologický, inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta | - Údolie má severovýchodnú orientáciu. Mesto leží v nadmorskej výške 157 metrov nad morom v geomorfologickom celku Ondavská vrchovina, subprovincia Vonkajšie Východné Karpaty, podcelku Humenské podolie a časti Sokol. Z geologického hľadiska patria do flyšového pásma, ktoré je budované striedajúcimi a polohami pieskovcov a ílovcov. Medzi najvyššie kóty patrí Sokol (405 m n. m.), Petočová (378 m n. m.) a Barančov (364 m n. m.). Na juhovýchod od mesta sa nachádza pohorie Vihorlat s najvyšším vrchom 1076 m n. m. Najvýznamnejší stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia divízia energetiky Chemes, a.s. sa nachádza v juhozápadnej časti mesta (bývalý areál Chemlonu ) medzi železničnou traťou a pravým brehom rieky Laborec, ktorá má v meste priemerný ročný prietok 10 m3/s. Významný podiel na znečistení má automobilová doprava a diaľkový prenos. | nie |
| 2.5 |  | Ostatné | nie | nie |

    - Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

| P. č. | Opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
| 1. | V súčasnosti neevidujeme na prevádzke tepláreň žiadne staré záťaže. Po schválení zákona o environmentálnych záťažiach predpokladáme monitoring podzemných vôd a pôdy . | Nie je |

# F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

    - Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové emisie)

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Ovzdušie V bode D.1.1. a 1.2. je uvedený zoznam jednotlivých zdrojov emisií a miest vypúšťania. Emisná situácia na kotloch je uvedená v bode D, 1.1. Charakteristika a technický opis technológie a techniky je uvedený v časti B. |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Celá technológia bola zrealizovaná po etapách od roku 1959 až do roku 1995. Údaje sú v prílohe č. 17- STPP a TOO. |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | V prílohe č. 17. |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Cyklón na kotle č. 2 nespĺňa emisný limit pre TZL. Multicyklón na kotle č. 3 nespĺňa emisný limit pre TZL. Elektroodlučovač na kotle č. 8 nespĺňa emisný limit pre TZL. Dosiahnutie emisného limitu TZL inštaláciou látkového filtra na kotle č. 4 50 mg/m3 v roku 2004. Dosiahnutie emisného limitu SO2 spaľovaním nízkosírnatého uhlia na kotle č. 8 1700 mg/m3 v roku 2005. Dosiahnutie emisného limitu SO2 spaľovaním nízkosírnatého mazutu na kotle č. 3 a 5 1700 mg/m3 v roku 2005. |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | Priemerná odlučivosť TZL na kotle č.2 je 74,5%. Priemerná odlučivosť TZL na kotle č.3 je 92,5%. Priemerná odlučivosť TZL na kotle č.4 je 99,92%. Priemerná odlučivosť TZL na kotle č.8 je 98,2%. |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Popolček zachytený v odlučovači je zneškodňovaný skládkovaním. |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a techniky | Investičné okolo 60 mil. Sk Prevádzkové 4 - 6 mil. Sk ročne. |

    - Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií na obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Ovzdušie: |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Variant č. 1:Spaľovanie kvalitného uhlia s obsahom síry do 0,71 % na kotloch č. 3, č. 4 a č. 8. Nový odlučovač TZL na kotle č. 8. Riadiaci systém spaľovania na optimálne riešenie CO na kotle č.8 . Spaľovanie nízkosírnatého mazutu na kotle č. 3 a 5. Variant č. 2: Inštalácia odsírenia na kotloch č. 3, č. 4 a č. 8. Nový odlučovač TZL na kotle č. 8. Denox technológia na kotle č. 5. Riadiaci systém spaľovania na optimálne riešenie CO na kotle č. 8. Spaľovanie nízkosírnatého mazutu na kotle č. 3 a 5 -1700 mg/m3 v roku 2005. Spaľovanie nízkosírnatého uhlia na kotle č. 3, 4 a 8 -1700 mg/m3 v roku 2005. |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Variant I aj Variant II. - 2006/2007 |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky | Dosiahneme plnenie limitov pre TZL, SO2, NO2 a CO. |
| 2.6 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Zníženie emisií TZL, SO2, NO2 a CO asi o 900 t |
| 2.7 | Účinnosť technológie a techniky | Splní predpísané limity požadované legislatívou. |
| 2.8 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Popolček zachytený v odlučovačoch čiastočne využívať na výrobu stavebných materiálov a čiastočne zneškodňovať na skládkach. |
| 2.9 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | Variant č. 1: - náklady na nákup kvalitného uhlia - investície na odlučovač K8 - riadiaci systém K8 - náklady na nízkosírny mazut Spolu asi 143 mil. Sk Variant č. 2: - investície na odsírenie - investície na odlučovač K8 - Denox úpravy na kotle č. 5 - riadiaci systém K8 - náklady na nízkosírny mazut Spolu asi 230 mil. Sk |

# G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení               na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie          odpadov vznikajúcich v prevádzke

- Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Odpadové hospodárstvo |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Bol spracovaný Program odpadového hospodárstva do roku 2005.- viď. Prílohu č. 15 |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Produkcia odpadov v roku 2004 je uvedená v časti D, bode 4.1. |
| 1.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Produkcia odpadov je závislá na reálnej ročnej produkcii energií |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia | Nie je |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | Nie je |

- Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Odpadové hospodárstvo |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Bol spracovaný Havarijný plán pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi – viď príloha č. 16 |
| 2.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | V pláne |
| 2.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | V pláne |
| 2.5 | Účinnosť opatrenia | V pláne |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | V pláne |

# H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

- Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Ochrana ovzdušia |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | Komín č. 2 – 130 m |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Emisie sa zisťujú periodickými jednorázovými meraniami oprávnenou organizáciou. |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Podľa platných OTN ŽP. |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | Podľa metodiky OTN ŽP. |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | v správe |
| 1.7 | Sledované veličiny | TZL, SO2 , NO2 , CO. |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | V správe z merania |
| 1.9 | Analytické metódy | V správe z merania |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | V správe z merania |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | Dodávateľ |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | plynné priamo meraním, TZL - laboratórium |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Akreditácia |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Správa |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | Nie sú |

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Ochrana vôd |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | Uzol 1-6 DE chladenie |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Kontrolná šachta |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Bodová vzorka |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | 1 x mesačne |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | Nie sú určené |
| 1.7 | Sledované veličiny | CHSK, NL, RL, pH |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | Manuálny odber |
| 1.9 | Analytické metódy | CHSK – stanovenie dichrómanom draselným NL – gravimetricky RL – gravimetricky pH – potenciometrické stanovenie |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | - |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | Rhodia IY, a.s. Humenné |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | Laboratórium Rhodia IY, a.s. Humenné |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Laboratórium je zaradené do zoznamu spôsobilých zariadení na vykonávanie rozborov odpadových vôd podľa vestníka MŽP SR |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Záznamy o výsledkoch analýz sú vedené v laboratóriu Rhodia IY, a.s. V elektronickej forme sú na OŽP Chemes, a.s. |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | Nie sú |

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Ochrana vôd |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | Uzol 1-6 DE chladenie |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Kontrolná šachta |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Bodová vzorka |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | 1 x polročne |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | Nie sú určené |
| 1.7 | Sledované veličiny | BSK5, NEL |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | Manuálny odber |
| 1.9 | Analytické metódy | BSK5 – stanovenie kyslíka 5-dňová inkubácia v tme pri 20°C s inhibíciou nitrifikácie NEL – spektrofotometricky |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | - |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | Rhodia IY, a.s. Humenné |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | Laboratórium Rhodia IY, a.s. Humenné |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Laboratórium je zaradené do zoznamu spôsobilých zariadení na vykonávanie rozborov odpadových vôd podľa vestníka MŽP SR |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Záznamy o výsledkoch analýz sú vedené v laboratóriu Rhodia IY, a.s. V elektronickej forme sú na OŽP Chemes, a.s. |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | Nie sú |

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Ochrana vôd |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | Uzol 1-12 vodné hospodárstvo |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Kontrolná šachta |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Bodová vzorka |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | 1 x mesačne |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | Nie sú určené |
| 1.7 | Sledované veličiny | RL, pH |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | Manuálny odber |
| 1.9 | Analytické metódy | RL – gravimetricky pH – potenciometrické stanovenie |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | - |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | Rhodia IY, a.s. Humenné |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | Laboratórium Rhodia IY, a.s. Humenné |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Laboratórium je zaradené do zoznamu spôsobilých zariadení na vykonávanie rozborov odpadových vôd podľa vestníka MŽP SR |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Záznamy o výsledkoch analýz sú vedené v laboratóriu Rhodia IY, a.s. V elektronickej forme sú na OŽP Chemes, a.s. |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | Nie sú |

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Ochrana vôd |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | Uzol 1-12 vodné hospodárstvo |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Kontrolná šachta |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Bodová vzorka |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | 1 x polročne |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | Nie sú určené |
| 1.7 | Sledované veličiny | CHSK, NL, BSK5, NEL |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | Manuálny odber |
| 1.9 | Analytické metódy | CHSK – stanovenie dichrómanom draselným NL – gravimetricky BSK5 – stanovenie kyslíka 5-dňová inkubácia v tme pri 20°C s inhibíciou nitrifikácie NEL – spektrofotometricky |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | - |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | Rhodia IY, a.s. Humenné |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | Laboratórium Rhodia IY, a.s. Humenné |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Laboratórium je zaradené do zoznamu spôsobilých zariadení na vykonávanie rozborov odpadových vôd podľa vestníka MŽP SR |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Záznamy o výsledkoch analýz sú vedené v laboratóriu Rhodia IY, a.s. V elektronickej forme sú na OŽP Chemes, a.s. |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | Nie sú |

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Ochrana vôd |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | Uzol 1-14 nádvorie |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Kontrolná šachta |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Bodová vzorka |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | 1 x mesačne |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | Nie sú určené |
| 1.7 | Sledované veličiny | RL |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | Manuálny odber |
| 1.9 | Analytické metódy | RL – gravimetricky |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | - |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | Rhodia IY, a.s. Humenné |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | Laboratórium Rhodia IY, a.s. Humenné |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Laboratórium je zaradené do zoznamu spôsobilých zariadení na vykonávanie rozborov odpadových vôd podľa vestníka MŽP SR |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Záznamy o výsledkoch analýz sú vedené v laboratóriu Rhodia IY, a.s. V elektronickej forme sú na OŽP Chemes, a.s. |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | Nie sú |

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Ochrana vôd |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | Uzol 1-14 nádvorie |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Kontrolná šachta |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Bodová vzorka |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | 1 x polročne |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | Nie sú určené |
| 1.7 | Sledované veličiny | NL, BSK5, pH, CHSK, NEL |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | Manuálny odber |
| 1.9 | Analytické metódy | NL – gravimetricky BSK5 – stanovenie kyslíka 5-dňová inkubácia v tme pri 20°C s inhibíciou nitrifikácie pH – potenciometrické stanovenie CHSK – stanovenie dichrómanom draselným NEL – spektrofotometricky |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | - |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | Rhodia IY, a.s. Humenné |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | Laboratórium Rhodia IY, a.s. Humenné |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Laboratórium je zaradené do zoznamu spôsobilých zariadení na vykonávanie rozborov odpadových vôd podľa vestníka MŽP SR |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Záznamy o výsledkoch analýz sú vedené v laboratóriu Rhodia IY, a.s. V elektronickej forme sú na OŽP Chemes, a.s. |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | Nie sú |

- Pripravovaný systém opatrení  a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Vody a ovzdušie : Nie sú pripravované zmeny |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek |  |
| 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek |  |
| 2.4 | Frekvencia merania / odberu vzoriek |  |
| 2.5 | Podmienky merania / odberu vzoriek |  |
| 2.6 | Sledované veličiny |  |
| 2.7 | Metoda merania / odberu vzoriek |  |
| 2.8 | Analytické metódy |  |
| 2.9 | Technické charakteristiky meradiel |  |
| 2.10 | Vlastné meranie/dodávateľské |  |
| 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu |  |
| 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov |  |
| 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania |  |
| 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu |  |

# I	Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

- Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

| Sledovaný parameter alebo riešenie |  | Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky | Hodnota parametra alebo riešenie pre najlepšie dostupnú techniku | Zdôvodnenie rozdielov /návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Technologické alebo technické riešenie | 1.Roštové uhoľné kotly - účinnosť 77% 2.výtavný kotol – 82 % 3.roštový (systém Ignifluid) – 82% | fluidné kotly so stabilným resp. cirkulujúcim lôžkom účinnosť - 92% Nie je určený BAT. fluidné kotly so stabilným resp cirkulujúcim lôžkom účinnosť - 92% | 1.Nedá sa vyhodnotiť, lebo ide o zastaralé technológie resp. prototypy zariadení /Odstaviť spaľovanie uhlia na K2 v roku 2007. 2. Takýto typ kotla sa v západnej Európe nepoužíva. 3. Jedná sa o prototyp kotla. |
| 1.2 | Parametre spotreby surovín a materiálovej bilancie |  | Spotreba sledovaná, plánované znižovanie oproti predchádzajúcemu obdobiu. | Nedá sa vyhodnotiť, lebo je diverzifikovaná palivová základňa a rôzne typy kotlov a vek kotlov. |
|  | T uhlie výhrevnosť Čierne uhlie výhrevnosť Zemný plyn výhrevnosť | 23 871 kJ/kg 19 426 kJ/kg 34 500 kJ/kg | Spotreba sledovaná, plánované znižovanie oproti predchádzajúcemu obdobiu. | Nedá sa vyhodnotiť, lebo je diverzifikovaná palivová základňa a rôzne typy kotlov a vek kotlov. |
| 1.3 | Parametre spotreby vody | Viď. C tab.1.2. | Spotreba sledovaná, plánované znižovanie oproti predchádzajúcemu obdobiu. | Opatrenie: Zaviesť systém pravidelného sledovania a vyhodnocovania spotreby jednotlivých druhov technologických vôd. Termín 31.12.2006 |
| 1.4 | Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti | Viď. C tab.3.4 a 3.5 | Spotreba sledovaná, plánované znižovanie oproti predchádzajúcemu obdobiu. | Opatrenie: Zaviesť systém pravidelného sledovania a vyhodnocovania spotreby jednotlivých druhov energií a energetickej účinnosti do 31.12.2006 |
| 1.5 | Ďalšie parametre |  | Nesledované | Nie je |

- Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

  - Znečisťovanie ovzdušia

| P .č. | Emisný zdroj/ Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania |  | Druh indikátora – parametra najlepšie dostupnej techniky |  | Hodnota parametra pre najlepšie dostupnú techniku |  | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra |  | Zdôvodnenie rozdielov/návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kotol palivo menovitý výkon / príkon | emisie | BAT mg/m3 |  | LIMIT platný mg/m3 do 31.12.2007 |  | Namerané mg/m3 |  |  |  |
| 1. | K2 | TZL | 30(odlučovač) |  | 100 |  | 844 |  | Cyklónový odlučovač, palivo s vyšším obsahom síry, roštový kotol |  |
|  | (ČU) | SO2 | 400(odsírenie) |  | 1700 |  | 2011 |  |  |  |
|  |  | NO2 | 300 |  | 650 |  | 320 |  |  |  |
|  | 20 / 26 | CO | účinné spaľovanie |  | 250 |  | 1033 |  |  |  |
|  |  | suma C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | K3 | TZL | 30(odlučovač) |  | 100 |  | 1789 |  | Multicyklónový odlučovač, palivo s vyšším obsahom síry, roštový kotol |  |
|  | (ČU) | SO2 | 400(odsírenie) |  | 1700 |  | 3112 |  |  |  |
|  |  | NO2 | 300 |  | 650 |  | 413 |  |  |  |
|  | 16 / 21 | CO | účinné spaľovanie |  | 250 |  | 422 |  |  |  |
|  |  | suma C |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K3 | TZL | 30(odlučovač) |  | 100 |  | 703 |  |  |  |
|  | (ČU+ ZP) | SO2 | 400(odsírenie) |  | 1700 |  | 1885 |  |  |  |
|  |  | NO2 | 300 |  | 650 |  | 412 |  |  |  |
|  | 13,2 / 16 | CO | účinné spaľovanie |  | 250 |  | 310 |  |  |  |
|  |  | suma C |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K3 | TZL | 30(odlučovač) |  | 100 |  | 814 |  |  |  |
|  | (ČU+ VOŤ) | SO2 | 400(odsírenie) |  | 1700 |  | 3032 |  |  |  |
|  | 13,2 / 16 | NO2 | 300 |  | 650 |  | 426 |  |  |  |
|  |  | CO | účinné spaľovanie |  | 250 |  | 329 |  |  |  |
|  |  | suma C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | K4 | TZL | 30(odlučovač) |  | 100 |  | 11 |  | palivo s vyšším obsahom síry, oxid uhoľnatý je prekračovaný sporadicky |  |
|  | (ČU) | SO2 | 400(odsírenie) |  | 1700 |  | 1572 |  |  |  |
|  | 47,5 / 58,6 | NO2 | 300 |  | 1300 |  | 994 |  |  |  |
|  |  | CO | účinné spaľovanie |  | 250 |  | 221 |  |  |  |
|  |  | suma C |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K4 | TZL | 30(odlučovač) |  | 100 |  | 7 |  | súlad |  |
|  | (ČU+ZP) | SO2 | 400(odsírenie) |  | 1700 |  | 860 |  |  |  |
|  | 47,5 / 58,6 | NO2 | 300 |  | 1300 |  | 974 |  |  |  |
|  |  | CO |  |  | 250 |  | 71 |  |  |  |
|  |  | suma C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | K5 | TZL |  |  | 100 |  | 73 |  | palivo s vyšším obsahom síry, morálne zastaralé horáky |  |
|  | (VOŤ) | SO2 | 350 |  | 1700 |  | 3527 |  |  |  |
|  | 48 / 54 | NO2 | 450 |  | 450 |  | 578 |  |  |  |
|  |  | CO |  |  | 175 |  | 123 |  |  |  |
|  |  | suma C |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K5 | TZL |  |  | 5 |  | 2 |  | morálne zastaralé horáky |  |
|  | (ZP) | SO2 |  |  | 35 |  | Pod DL |  |  |  |
|  | 48 / 54 | NO2 | 100 |  | 200 |  | 194* |  |  |  |
|  |  | CO | 100 |  | 100 |  | Pod DL ** |  |  |  |
|  |  | suma C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | K7 | TZL |  |  | 5 |  | 1 |  | súlad |  |
|  | (ZP) | SO2 |  |  | 35 |  | Pod DL** |  |  |  |
|  | 16,7 / 19 | NO2 | 100 |  | 200 |  | 181 |  |  |  |
|  |  | CO | 100 |  | 100 |  | Pod DL** |  |  |  |
|  |  | suma C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | K8 | TZL | 30(odlučovač) |  | 100 |  | 251 |  | Elektroodlučovač účinnosť 98%, palivo s vyšším obsahom síry |  |
|  | (ČU) | SO2 | 400(odsírenie) |  | 1700 |  | 2926 |  |  |  |
|  | 56 / 68 | NO2 | 300 |  | 650 |  | 310 |  |  |  |
|  |  | CO |  |  | 250 |  | 203 |  |  |  |
|  |  | suma C |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K8 | TZL | 30(odlučovač) |  | 100 |  | 240 |  | Elektroodlučovač, účinnosť 98% |  |
|  | ( nízkosírne ČU) | SO2 | 400(odsírenie) |  | 1700 |  | 671 |  |  |  |
|  | 56 / 68 | NO2 | 300 |  | 650 |  | 417 |  |  |  |
|  |  | CO |  |  | 250 |  | 148 |  |  |  |
|  |  | suma C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | K9 | TZL |  |  | 5 |  | Pod DL** |  | súlad |  |
|  | (ZP) | SO2 |  |  | 35 |  | Pod DL** |  |  |  |
|  | 40 / 43,5 | NO2 | 100 |  | 200 |  | 142 |  |  |  |
|  |  | CO | 100 |  | 100 |  | Pod DL** |  |  |  |
|  | Suma 290,1 | suma C |  |  |  |  |  |  |  |  |

Poznámka:  Údaje sú čerpané z EÚ dokumentu IPPC _ Referenčný dokument BAT technológií pre veľké spaľovacie zariadenia Máj 2005

  - Znečisťovanie vody a pôdy

| P. č. | Emisný zdroj/ Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšie dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšie dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov/návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spôsob likvidácie odpadových vôd z prevádzky zodpovedá štandardne používaným BAT technológiám |  |  |  |  |  |

# J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

- Opatrenia k úspore a zlepšeniu využitia surovín včítane vody, pomocných materiálov          a ďalších látok

| 1.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Pripravujú sa organizačné opatrenia s cieľom sledovať a vyhodnocovať spotrebu technologických vôd a následne tvorbu odpadových vôd |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | naplánované na rok 2006, v príprave |
| 1.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | zníženie spotreby vôd a následne množstva odpadových vôd |
| 1.4 | Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok | zníženie spotreby o 30 000 m3 vody za rok |
| 1.5 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | zatiaľ nešpecifikované |

- Opatrenia na hospodárne využitie energie

| 2.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Riešené v rámci zavedeného systému kvality |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | priebežne |
| 2.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 2.4 | Úspora palív (GJ.rok-1) |  |
| 2.5 | Úspora energie (GJ.rok-1) |  |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu |  |

- Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

| P. č. | Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov |
| --- | --- |
| 1. | Prevádzka v zmysle zákona 26 / 2002 Z. z je hodnotená ako podprahová, prítomnosť VNL je nízka pre vznik závažnej priemyselnej havárie. |

- Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky zariadení

| P. č. | Opis opatrení systému vylúčenia rizík |
| --- | --- |
| - | Nie je |

- Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

| P. č. | Opis opatrení systému environmentálneho manažmentu |
| --- | --- |
| - | Nie je |

- Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

| P. č. | Plánovaná zmena | Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP | Časový horizont zmeny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nepripravujeme zmeny |  |  |

- Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia(environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelené známky Ekologicky vhodný výrobok)

| P. č. | Ďalšie doklady |
| --- | --- |
| 1. | Nie je |

# K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie  rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

| P. č. | Opis ukončenia prevádzky a opatrení |
| --- | --- |
| 1. | Ukončenie spaľovania uhlia na uhoľných kotloch č. 1 a kotla č. 2 do 31.12.2006. Opatrenia : odstavenie resp. využitie na spaľovanie biomasy |

# L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| ###### P. č. | ###### Zhrnutie |
| --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | Podávateľ žiadosti : Chemes, a. s. , Chemlonská 1, 066 33 Humenné IČO:31 695 426 www.chemes.sk Zdôvodnenie žiadosti: Žiadosť o vydanie povolenia prevádzky je spracovaná podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Druh žiadosti : jestvujúca prevádzka podľa § 29 zákona o IPKZ Kategória činnosti 1.1. technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom na 50 MW. Opis prevádzky a jej základných parametrov Výroba tepla na jednotlivých kotloch je zabezpečovaná podľa druhu kotlov ohľadom na ich konštrukciu a samozrejme na používané palivá. Parný kotol K1 –roštový spaľujúci uhlie na rošte so stabilizačným horákom na spaľovanie VOŤ je odstavený z prevádzky Parný kotol K2 –roštový spaľujúci uhlie na rošte so stabilizačným horákom na spaľovanie VOŤ. Parný kotol K3 je roštový na spaľovanie uhlia na rošte s prídavným spaľovaním VOŤ a zemného plynu na horákoch. Parný kotol K4 je s taviacou komorou so stabilizačnými horákmi, ktoré spaľujú zemný plyn a ako hlavné palivo je uhlie antracitického druhu. Kotol K5 spaľuje výlučne ušľachtilé palivá ako nízkosírny VOŤ a zemný plyn na horákoch . Kotol K7 je iba záložný kotol, je to samostatný stredný zdroj znečisťovania ovzdušia spaľujúci zemný plyn na horákoch. Kotol K8 spaľuje iba antracitické uhlie v spaľovacom zariadení typu IGNIFLUID. Kotol K9 spaľuje výlučne zemný plyn na horákoch. Účelom technológie je výroba prehriatej pary 3,72 MPa o teplote 445C pre kondenzačné odberové turbíny TG1 a TG2 s odberom pre technológiu so spoločnou zberňou a pre protitlakú odberovú turbínu TG3 s odberom pre technológiu so spoločnou zberňou a pre protitlakú turbínu TG4 s odberom pre technológiu so spoločnou zberňou. Ďalšie využitie vyrábanej pary je pre použitie v priemyselnej zóne Chemes . Opis vstupov do prevádzky: Druhy palív: čierne uhlie hnedé uhlie antracitické uhlie biomasa zemný plyn mazut - Druhy surovín - napájacia voda pozostávajúca zo zmäkčenej vody a DEMI vody a kondenzátu chladiaca dekarbonizovanú voda - využíva sa na chladenie fosforečnan sodný – úprava napájacej vody pomocné materiály – rôzne druhy olejov Výrobky - tepelná energia vo forme nasýtenej pary o tlaku 3,72 MPa a 0,98 MPa elektrická energia Opis zdrojov znečisťovania a ďalších vplyvov prevádzky na životné prostredie a zdravie ľudí: Prevádzka tepláreň spaľovaním fosílnych palív má vplyv na životné prostredie blízkeho okolia. Na základe periodických meraní a výpočtom bolo zistené, že prevádzka vyprodukuje za rok následovné emisie : TZL = 107 t, SO2 = 1 346 t , NO2 = 546 t, CO = 148 t, suma C = 5 t , CO2 = 270 kt. Spoločnosť plní emisné kvóty oxidu siričitého a uhličitého. Dymové plyny sú čistené v mechanickom odlučovači (kotol č. 2), multicyklóne (kotol č. 3) v látkovom filtri (kotol č. 4) a elektrostatickom odlučovači (kotol č. 8). Prevádzka sa delí na samotné kotly, zauhľovanie, skládku uhlia, tepelnú úpravu vody, napájacie zariadenia, odškvarovanie, odlučovače, doprava a skladovanie popola, kompresorovňa, výroba elektrickej energie, transformačné stanice a rozvodne. Prevádzka tepláreň vyprodukuje okolo 379 000 m3 odpadových vôd , ktoré sú čistené na mestskej ČOV prevádzkovanej spoločnosťou VVS a.s. OZ Humenné a vyčistené vody sú vypúšťané do recipientu rieky Laborec. Jedná sa vody z chladenia škvary a trosky, odluhovania kotlov, z odkaľovania chladiacich okruhov, z technologických procesov úpravy vôd a splaškové odpadové vody. Spaľovaním uhlia vznikajú odpady škvara (21 373 t), pričom sa zhodnotilo 1456 t na stavebnú výrobu a popolček (4 985t), ktoré sa zneškodňujú skládkovaním. Opis stavu územia , kde je resp. má byť prevádzka umiestnená Divízia energetiky, prevádzka tepláreň je situovaná na severovýchode priemyselnej zóny Chemes, asi 300 m juhozápadne od budovy železničnej stanice. Juhozápadne od prevádzky sa nachádza malý zdroj znečisťovania ovzdušia čpavkové chladenie a severne stredný zdroj znečisťovania ovzdušia povrchová úprava kovov. Opis opatrení v oblasti emisií a nakladania s odpadmi Emisie: Variant č. 1:Spaľovanie kvalitného uhlia s obsahom síry do 0,71 % na kotloch č. 3, č. 4 a č. 8. Nový o dlučovač TZL na kotle č. 8. Riadiaci systém spaľovania na optimálne riešenie CO na kotle č. 8. Spaľovanie nízkosírnatého mazutu na kotle č. 3 a 5. Variant č. 2: Inštalácia odsírenia na kotloch č. 3, č. 4 a č. 8. Nový odlučovač TZL na kotle č. 8. Denox technológia na kotle č. 5. Riadiaci systém spaľovania na optimálne riešenie CO na kotle č. 8. Spaľovanie nízkosírnatého mazutu na kotle č. 3 a 5 -1700 mg/m3 v roku 2005. Spaľovanie nízkosírnatého uhlia na kotle č. 3, 4 a 8 -1700 mg/m3 v roku 2005. Odpady: V zmysle Programu odpadového hospodárstva do roku 2005. V roku 2006 sa spracuje nový program. Opis monitoringu a charakteristika používaných a pripravovaných opatrení na monitorovanie emisií. Spoločnosť zisťuje emisie do ovzdušia periodickým jednorázovým meraním emisií oprávnenou organizáciou 1 x rok a 1x3 roky podľa príkonu spaľovacích zariadení. Porovnanie s BAT technológiami 1, projektovaná kapacita je na úrovni 417,2MW 2, spaľovanie palív v kotloch cez práškové horáky bez odsírenia- BAT technológie doporučujú fluidné kotly s pevným resp. cirkulujúcim lôžkom. Na čistenie spalín sa používajú odsírovacie zariadenia, elektrostatické odlučovače a látkové filtre. 3, Spoločnosť plní hodnoty úrovne znečistenia ovzdušia na úrovni BAT pri ukazovateľoch TZL a CO na kotle č. 4, CO na kotle č. 5 a č. 7 (ZP) a pre CO na kotle č. 8. Neplní BAT pre SO2 na kotle č. 2, č. 3 – plnenie je možné len inštalovaním odsírovacieho zariadenia alebo spaľovaním palív s nižším obsahom S. Ďalej neplní BAT na kotle č. 5 (ZP) pre NO2 – dosiahnuť to môžeme zavedením Denox technológie a na kotle č. 8 pre TZL – nový odlučovač resp. druhý stupeň odlučovania. 4, Spotreba vody (technologická a úžitková)je na úrovni 0,871 m3/ MW vyrobeného tepla čo nie je prijateľná hodnota s porovnaním BAT technológii 0,066 – 0,350 m3 / MW 5, Prevádzka produkuje odpady ako pre BAT technológie. Opis opatrení preventívneho charakteru: Opis a charakteristika používanej technológie na predchádzanie vzniku emisií. Podľa programu znižovania emisií. Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatreniach na predchádzanie vzniku odpadov Produkcia odpadov je ovplyvnená kvalitou uhlia - obsahom popola . Zníženie produkcie odpadov je možné len spaľovaním kvalitnejšieho uhlia s nižším obsahom popola. Spoločnosť má záujem o zvýšené zhodnotenie odpadov na výrobu stavebných hmôt. Opis a charakteristika pripravovaných opatrení na hospodárne využitie energií, na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov Zatiaľ nepripravujeme zvláštne opatrenia na hospodárne využitie energií ale v súčasnosti prebehol certifikačný audit podľa ISO 9001-2000, v ktorom je prvok sledovanie a trvalé zlepšovanie procesov výroby a spotreby energií. Prevádzka je z hľadiska výskytu vybraných nebezpečných látok podprahová, výskyt závažnej priemyselnej havárie môže mať charakter lokálneho požiaru a následne znečistenie okolia. Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného životného prostredia V prípade ukončenia prevádzky kotla č.2 prebehne jeho odstavenie alebo sa po úprave začne spaľovať biomasa. |

# M	Návrh podmienok povolenia

- Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke

| P.č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Odlučovač na kotle č. 8 –limit pre TZL | 2006/2007 |
| 2. | Používanie nízkosírneho mazutu | 2005/2006 |

- Určenie emisných limitov  a porovnanie s BAT

| 2.1 | Zložka životného prostredia |  | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ovzdušie |  | Tepláreň | 30/80/130 m komín |  |  | Ako v bode M, bod 1 |  |
| Kotol palivo menovitý výkon / príkon |  | Emisie |  | BAT | LIMIT platný mg/m3 do 31.12.2007 | LIMIT nový mg/m3 po 1.1.2008 |  | Namerané mg/m3 |
| K2 |  | TZL |  | B | 100 | vyradený |  | 844 |
| (ČU) |  | SO2 |  | B | 1700 |  |  | 2011 |
|  |  | NO2 |  | A | 650 |  |  | 320 |
| 20 / 26 |  | CO |  | B | 250 |  |  | 1033 |
|  |  | suma C |  | A |  |  |  |  |
| K3 |  | TZL |  | B | 100 | 50 |  | 1789 |
| (ČU) |  | SO2 |  | B | 1700 |  |  | 3112 |
|  |  | NO2 |  | A | 650 | 600 |  | 413 |
| 16 / 21 |  | CO |  | B | 250 |  |  | 422 |
|  |  | suma C |  | A |  |  |  |  |
| K3 |  | TZL |  | B | 100 | 50 |  | 703 |
| (ČU+ ZP) |  | SO2 |  | A | 1700 |  |  | 1885 |
|  |  | NO2 |  | A | 650 | 600 |  | 412 |
| 13,2 / 16 |  | CO |  | B | 250 |  |  | 310 |
|  |  | suma C |  | A |  |  |  |  |
| K3 |  | TZL |  | B | 100 | 50 |  | 814 |
| (ČU+ VOŤ) |  | SO2 |  | B | 1700 |  |  | 3032 |
| 13,2 / 16 |  | NO2 |  | A | 650 | 600 |  | 426 |
|  |  | CO |  | B | 250 |  |  | 329 |
|  |  | suma C |  | A |  |  |  |  |
| K4 |  | TZL |  | A | 100 | 50 |  | 11 |
| (ČU) |  | SO2 |  | B | 1700 |  |  | 1572 |
| 47,5 / 58,6 |  | NO2 |  | A | 1300 | 1200 |  | 994 |
|  |  | CO |  | B | 250 |  |  | 221 |
|  |  | suma C |  | A |  |  |  |  |
| K4 |  | TZL |  | A | 100 | 50 |  | 7 |
| (ČU+ZP) |  | SO2 |  | A | 1700 |  |  | 860 |
| 47,5 / 58,6 |  | NO2 |  | A | 1300 | 1200 |  | 974 |
|  |  | CO |  | A | 250 |  |  | 71 |
|  |  | suma C |  | A |  |  |  |  |
| K5 |  | TZL |  | A | 100 | 50 |  | 73 |
| (VOŤ) |  | SO2 |  | B | 1700 |  |  | 3527 |
| 48 / 54 |  | NO2 |  | B | 450 |  |  | 578 |
|  |  | CO |  | A | 175 |  |  | 123 |
|  |  | suma C |  | A |  |  |  |  |
| K5 |  | TZL |  | A | 5 |  |  | 2 |
| (ZP) |  | SO2 |  | A | 35 |  |  | Pod DL |
| 48 / 54 |  | NO2 |  | B | 200 |  |  | 194* |
|  |  | CO |  | A | 100 |  |  | Pod DL ** |
|  |  | suma C |  | A |  |  |  |  |
| K7 |  | TZL |  | A | 5 |  |  | 1 |
| (ZP) |  | SO2 |  | A | 35 |  |  | Pod DL** |
| 16,7 / 19 |  | NO2 |  | A | 200 |  |  | 181 |
|  |  | CO |  | A | 100 |  |  | Pod DL** |
|  |  | suma C |  | A |  |  |  |  |
| K8 |  | TZL |  | B | 100 | 50 |  | 251 |
| (ČU) |  | SO2 |  | B | 1700 |  |  | 2926 |
| 56 / 68 |  | NO2 |  | A | 650 | 600 |  | 310 |
|  |  | CO |  | A | 250 |  |  | 203 |
|  |  | suma C |  | A |  |  |  |  |
| K8 |  | TZL |  | B | 100 | 50 |  | 240 |
| ( nízkosírne ČU) |  | SO2 |  | A | 1700 |  |  | 671 |
| 56 / 68 |  | NO2 |  | A | 650 | 600 |  | 417 |
|  |  | CO |  | A | 250 |  |  | 148 |
|  |  | suma C |  | A |  |  |  |  |
| K9 |  | TZL |  | A | 5 |  |  | Pod DL** |
| (ZP) |  | SO2 |  | A | 35 |  |  | Pod DL** |
| 40 / 43,5 |  | NO2 |  | A | 200 |  |  | 142 |
|  |  | CO |  | A | 100 |  |  | Pod DL** |
| Suma 290,1 |  | suma C |  | A |  |  |  |  |

| 2.2. | Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |
| --- | --- |
| P.č |  |
| 1. | Podľa vyhlášky č. 706 /2002 Z .z. v znení neskorších predpisov |

- Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

| P.č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Spaľovanie nízkosírneho mazutu | 2006 |

- Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

| P.č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pozri Program odpadového hospodárstva | Príloha č. 15 |

- Podmienky hospodárenia s energiami

| P. č. | Popis podmienky | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| - | Nepripravujeme |  |

- Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

| P. č. | Popis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Opatrenia vyplynuli z hodnotenia rizika , pričom ako bolo spomínané na prevádzke tepláreň sa používajú VNL – zemný plyn, a iné ropné v takých množstvách, že nemôžu spôsobiť ZPH . Zamestnanci sú každoročne školení zo základných bezpečnostných predpisov, havarijného plánu pre závažné priemyselné havárie.. Precvičuje sa havarijný plán | každý rok raz ročne |

- Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| - | Nepripravujeme – prevádzka nemá cezhraničný vplyv |  |

- Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pripravujeme / zníženie emisií SO2 – spaľovaním uhlia s nižším obsahom síry / | 2006 |

- Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je treba evidovať	 a poskytovať do informačného systému

| P. č. | Opis monitorovania a evidencie údajov |
| --- | --- |
| 1. | Periodické meranie emisií v zmysle vyhlášky č. 408/2003 Z. z. |

- Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

| P. č. | Opis požiadavky alebo opatrenia |
| --- | --- |
| 1. | Požadujeme skúšobnú prevádzku po inštalácii odlučovača na kotle č. 8 v dĺžke 12 mesiacov. |
| 2. | Požadujeme skúšobnú prevádzku v prípade spaľovania biomasy na kotle č. 2 v dĺžke 12 mesiacov. |

# N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi,

# prípadne cudzí dotknutý orgán, ak existujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | Obvodný úrad životného prostredia - odpadové hospodárstvo , Kukorelliho 1, 066 01 Humenné ObÚ ŽP - ochrana ovzdušia , Kukorelliho 1, 066 01 Humenné ObÚ ŽP – ochrana prírody , Kukorelliho 1, 066 01 Humenné Krajský úrad životného prostredia, odbor št. vodnej správy , 081 92 Prešov, Námestie mieru 2 Regionálny úrad verejného zdravotníctva , ul. 26. novembra, 066 01 Humenné Mesto Humenné, zastúpené primátorom mesta, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné SIŽP, OIPK, Rumanova 14, 040 53 Košice Štátny vodohospodársky podnik š.p., OZ Košice, závod Povodie Laborca, Vajanského 2, 071 80 Michalovce Prevádzka nemá cezhraničný vplyv. |

# O   Prehlásenie

Prehlasujem týmto, že som vypracoval žiadosť pre povolenie / zrevidované povolenie.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Nemám námietky proti obstaraniu kópií žiadosti alebo jej častí od povoľujúceho orgánu          alebo miestneho orgánu iným osobám.

Podpísaný: ............................................................................ Dátum: 31.03.2006

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho:

Ing. Štefan Brinkoš

Pozícia v organizácii: 		č

len predstavenstva

Pečiatka alebo pečať podniku

# P	Prílohy k žiadosti

- Údaje s označením „Chránené“ a  „Dôverné“

| P. č. | Názov a hodnota chránených údajov |
| --- | --- |
| 1. | Dôverné údaje sú uvedené v Prílohe dôverné – Žiadosti B |
| P. č. | Názov a hodnota dôverných údajov |
| 2. | Obchodné údaje o vyrábaných množstvách médií, špecifickej spotrebe surovín a energií Údaje o množstvách a firmách zabezpečujúcich zneškodnenie odpadov |

- Ďalšie doklady

| 2 | Ďalšie doklady : |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. | Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Výpis z listu vlastníctva č. 5407 zo dňa 10.01.2005 |  |  |  |  |  | 21 |
| P. č. | Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Zložka ŽP | Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal |  | Dátum vydania | Platnosť do | Číslo jednacie príslušného spisu |  |
| 1. 2. 3. 2. 3. 1. 2. 1. | Ovzdušie Odpady Vody Odpady Vody Ovzdušie Odpady Ovzdušie | - Rozhodnutie Okresného národného výboru v Humennom, odbor výstavby – povolenie stavby Chemlon III . - Podklady pre vydanie súhlasu - Rozhodnutie Okresného národného výboru v Humennom, odbor výstavby – povolenie stavby Chemlon III . - Rozhodnutie Okresného národného výboru v Humennom, odbor výstavby – povolenie stavby Chemlon VII . - Rozhodnutie Okresného národného výboru v Humennom, odbor výstavby – povolenie stavby Chemlon VI . - Rozhodnutie Okresného národného výboru v Humennom, odbor výstavby – povolenie stavby Chemlon IX . - Rozhodnutie Okresného národného výboru v Humennom, odbor výstavby – povolenie stavby Chemlon X . - Rozhodnutie Okresného národného výboru v Humennom, odbor výstavby – povolenie stavby Chemlon XI . - Rozhodnutie Okresného národného výboru v Humennom, odbor výstavby – povolenie stavby protitlakový generátor TG-4. - Kolaudačné rozhodnutie Okresného úradu v Humennom –odboru životného prostredia –plynofikácia kotla K-3 - Kolaudačné rozhodnutie Okresného úradu v Humennom –odboru životného prostredia –zálohovanie nedopalu k-8 - Kolaudačné rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia –kotol 50t/h k-9 - Súhlas Mestského úradu , oddelenie výstavby, ÚP a ŽP v Humennom –potvrdenie - Potvrdenie Mestského úradu , oddelenie výstavby, ÚP a ŽP v Humennom - Rozhodnutie Mestského úradu , oddelenie výstavby, ÚP a ŽP v Humennom - Kolaudačné rozhodnutie Obvodného úradu ŽP v Humennom –Chemlon XVII - Rozhodnutie Obvodného úradu ŽP v Humennom – K4 - Rozhodnutie Obvodného úradu ŽP v Humennom – K4 - Rozhodnutie Obvodného úradu ŽP v Humennom –látkový filter na K4 - Rozhodnutie Obvodného úradu ŽP v Humennom – nebezpečné látky - Rozhodnutie Obvodného úradu ŽP v Humennom – odber povrchovej vody - Rozhodnutie Obvodného úradu ŽP v Humennom – nakladanie s nebezpečným odpadom - Miestny prevádzkový predpis pre obsluhu čerpacej stanice - Potvrdenie Obvodného úradu ŽP v Humennom –zaradenie znečisťujúcich látok do triedy A - Potvrdenie Obvodného úradu ŽP v Humennom –zaradenie znečisťujúcich látok do triedy A - Potvrdenie Obvodného úradu ŽP v Humennom –zaradenie znečisťujúcich látok do triedy A - Rozhodnutie Obvodného úradu ŽP v Humennom– STPP a TOO - Rozhodnutie Obvodného úradu ŽP v Humennom– STPP a TOO - Rozhodnutie SIŽP OIOV – plán preventívnych opatrení - Rozhodnutie Okresného úradu v Humennom -odbor ŽP_ program odpadového hospodárstva - Správy o emisných meraniach ma K3,K4,K5,K8,K9 - 5 ks) |  | 16.06.1967 17.11.1970 22.05.1974 20.11.1975 01.11.1976 14.03.1979 11.11.1983 16.11.1986 07.03.1995 09.09.2003 30.10.1992 22.06.1992 04.08.1992 26.02.1993 21.12.1993 08.03.1995 24.04.1995 26.11.2003 30.03.2005 20.11.1986 12.12.2001 02/1998 23.01.2001 02.01.2002 20.02.2003 05.08.2004 17.05.2005 10.02.2005 02.01.2003 | Nie je Nie je Nie je Nie je Nie je Nie je Nie je Nie je Nie je Nie je Nie je Nie je Nie je Nie je Nie je Nie je Nie je Nie je Nie je Nie je Nie je Nie je Nie je Nie je Nie je Nie je Nie je Nie je Nie je Nie je Nie je | 2163/1967-592 Nie je ÚPA 4219-1653/1970 2205/857/1974 4348-1771/75 Nie je 3559/1881/1978 2490-1188/83-Kol. 1656/86 1149/94-Dž 2002/33414-SL 202/92-Mk 170/92/356 1455/92/414 ÚR a ŠSS 56/93-Dž ÚRaŠSS547/93-Dž ÚRaŠSS30/95-Dž ÚRaŠSS30/44-Dž 2003/38169-SL A/2005/0069-004-TU PLVH-478/1986-I 2001/30126-SM 51 01/15881-SL 02/01049-SL 03/29100-SL 2004/00124-003-SL 2005/00916-004-SL 5076/1014-OIOV/2004-HP-17/05/Vg 2003/00772 | 22 20 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 13 45 46 47 48 49 50 51 |
| P. č. | Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| - | Nevyžaduje sa |  |  |  |  |  | nie |
| P. č. | Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Vypracovaný |  |  |  |  |  | 15 |
| P. č. | Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| - | Nevyžaduje sa |  |  |  |  |  | nie |
| P. č. | Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| - | Nie je |  |  |  |  |  | nie |
| P. č. | Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| - | Nie je |  |  |  |  |  | nie |
| P. č. | Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Zapožičaná v jednom paré |  |  |  |  |  | nie |
| P. č. | Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP: |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Oblasť ŽP |  | Druh dokumentu |  |  | Dátum |  |
| - | Nie sú |  | Nie je |  |  | Nie | nie |
| P. č. | Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| - | Nie sú |  |  |  |  |  | nie |
| P. č. | Imisno - prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| - | Nie je |  |  |  |  |  | nie |
| P. č. | Aktuálne protokoly z výsledkov meraní (emisie do ovzdušia, vôd, pôdy, kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia, a iné) |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Prvé diskontinuálne meranie emisií URAP Trenčín |  |  |  |  |  | nie |
| P. č. | Materiálová bilancia prevádzky |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 12. | Zjednodušená schéma zauhľovania Technologická schéma STL rozvodu DN 500 Stáčanie mazutu (rampa) mazutové hospodárstvo Strojovňa nového mazutového hospodárstva Nádrže vykurovacieho oleja Technické parametre kotlov Technické parametre turbogenerátorov Výmenníkové stanice VS 1,2,3,4 Zjednodušená schéma odškvarovania a odpopolkovania K2 a K3 Zjednodušená schéma odškvarovania a odpopolkovania K4 a K8 Bloková schéma kotlov a odlučovacích zariadení Chemes, a.s. Líniové schéma výroby technologických vôd (úpravňa vody). |  |  |  |  |  | 1 2 3a 3b 3c 4 5 6 7 8 9 10 |
| P. č. | Doklad o zaplatení správneho poplatku |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Doklad o úhrade |  |  |  |  |  | 44 |

- Zoznam použitých skratiek a značiek

| P. č. | Použitá skratka a značka |
| --- | --- |
|  | VOŤ – vykurovací olej ťažký PH – plynový horák TG – turbogenerátor STPP a TOO - súbor technicko –prevádzkových parametrov a technicko-prevádzkových opatrení ZP - zemný plyn SPP - Slovenský plynárenský priemysel DE - divízia energetiky ČOV - čistiareň odpadových vôd VVS - Východoslovenská vodárenská spoločnosť CHSK - chemická spotreba kyslíka BSK – biolologická spotreba kyslíka NEL- - nepolárne extrahovateľné látky NL - nerozpustné látky RL - rozpustné látky PM10 - polietavé prachové častice v ovzduší CHKO - chránená krajinná oblasť TZL - tuhé znečisťujúc látky SO2 - oxid siričitý NO2 - oxid dusičitý CO – oxid uhoľnatý Suma C – celkový organický uhlík Denox- denitrifikácia NO2 BAT - najlepšie dostupná technika OTN ŽP - odborové technické normy v životnom prostredí MŽP SR - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky OŽP- odbor životného prostredia Ču - čierne uhlie VNL - vybrané nebezpečné látky IPKZ - integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania DEMI – demineralizovaná CO2 - oxid uhličitý ISO – medzinárodné normy ZPH – závažné priemyselné havárie |