- SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Inšpektorát životného prostredia  Košice

- Rumanová 14, 040 53 Košice

- Číslo: 4968-17179/2008/Kov/570840106/Z4                                               Košice 22.05.2008

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“)  podľa § 8 ods. 1, ods. 2 písm. a) bod 3, písm. b) bod 1 a 3 a  § 8  ods. 7 zákona  č. 245/2003  Z. z. o  IPKZ, na základe  konania vykonaného  podľa  zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  a  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

- vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 2506-23798/2007/Kov/570840106 zo dňa 31.07.2007          v  znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami  č.  479/6600/2008/Wit/570840106/Z1     zo  dňa   22.02.2008  a  č.  3926 - 11205/2008/Kov/570840106/Z2  zo dňa 07.04.2008,  ktorými bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke:

Tepláreň Košice, a. s.,

Teplárenská 3, 042 92 Košice

prevádzkovateľovi:

obchodné meno:  Tepláreň Košice, a. s.

sídlo:                    Teplárenská 3, 042 92 Košice

IČO:                     36 211 541

na   činnosť    kategorizovanú   v   zozname   priemyselných   činnosti   v   prílohe   č. 1  zákona        č.  245/2003 Z. z.  o  IPKZ   pod  bodom   1.1   Spaľovacie  zariadenia  s  menovitým  tepelným  príkonom väčším  ako 50 MW a podľa prílohy č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z.,  ktorou  sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zaradenú v skupine NOSE - P: 101.01.

Prevádzka Tepláreň Košice, a. s.,  je  umiestnená  na  pozemkoch  parc. č. 342/1, 3306/1, 3306/5, 3306/6, 3306/7, 3306/8,  3306/9, 3306/10, 3306/11, 3306/12, 3306/13, 3309/14, 3306/15, 3306/16, 3306/17, 3306/18, 3306/19, 3306/20, 3306/21, 3306/22, 3306/23, 3306/24, 3306/25, 3306/26, 3306/27, 3306/28, 3306/29, 3306/30, 3306/31, 3306/32, 3306/33, 3306/34, 3306/35, 3306/37, 3306/38, 3306/39, 3306/40, 3306/41, 3306/42, 3306/43, 3306/44, 3306/45, 3306/46, 3306/47, 3306/48, 3306/49, 3306/50, 3306/51, 3306/52, 3306/53, 3306/54, 3306/55, 3306/56, 3306/57, 3306/58, 3306/59, 3306/60, 3306/73, 3307, 3309, 3310, 3315, 3316, 3317 v katastrálnom území 827 118 Južné mesto, obec Košice – Juh, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia činnosti v prevádzke je podľa § 8  ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a)  v oblasti ochrany ovzdušia

-  súhlas  na  uvedenie  technických prostriedkov na monitorovanie emisií  a úrovne  znečistenia   
   ovzdušia (automatizované meracie systémy (ďalej len „AMS“)) inštalovaných na kotloch 
   PK1, PK3 a PK4 do trvalej prevádzky od 01.06.2008 podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 3 
   zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- zmena v určení  emisných  limitov a  všeobecných  podmienok  prevádzkovania pre kotly 
   PK1, PK2, HK3 a HK4 podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-  súhlas na  zmenu súborov technicko-prevádzkových  parametrov  a  technicko-organizačných 
   opatrení (ďalej len „súbor TPP a  TOO“) podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona             
   č. 245/2003 Z. z. o IPKZ pre nasledovné zdroje znečisťovania:

- súbor TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania 
       ovzdušia pre kotol PK1, ev. č. STPP a TOO - PK1 - 3/2008,

- súbor TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania 
       ovzdušia pre kotol PK2, ev. č. STPP a TOO - PK2 - 3/2008,

- súbor TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania 
       ovzdušia pre kotol PK3 a PK4, ev. č. STPP a TOO - PK3,4 - 3/2008,

- súbor TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania 
       ovzdušia pre kotol HK3, ev. č. STPP a TOO - HK3 - 3/2008,

- súbor TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania 
       ovzdušia pre kotol HK4, ev. č. STPP a TOO - HK4 - 3/2008,

b)  v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- zmena  povolenia  vypúšťať odpadové  vody  podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 1 zákona                     
   č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- súhlas na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných 
   vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Integrované   povolenie  vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 2506-23798/2007/Kov/ 570840106 zo dňa 31.07.2007 v znení zmien vydaných IŽP  Košice  rozhodnutiami  č. 479/6600/2008/Wit/ 570840106/Z1 zo dňa 22.02.2008 a č. 3926-11205/2008/Kov/570840106/Z2 zo dňa 07.04.2008 sa mení a dopĺňa nasledovne:

1)  v časti I. Údaje o prevádzke v bode B. Opis technických zariadení na ochranu ovzdušia, 
      vody a pôdy v prevádzke

a) na str. 3 v poslednej vete sa ruší číselný údaj o príkone kotlov TEKO 855,76 MWt    
     a nahrádza sa novým číselným údajom 850,82 MWt,

b) na str. 4 v stati „Prevádzka sa člení na nasledovné základné stavebné objekty“ odsek      
     „Úsek obslužných činností“ sa ruší názov „Sklad olejov a mazív“ a nahrádza sa názvom 
     „Sklad olejov a mazadiel“,

c)  na str. 6 v stati „Kotol PK2“ vypúšťa sa  posledný odsek nasledovného znenia:

„Kotol PK2 nie je vybavený AMS a  nespĺňa požiadavky všeobecne  záväzných právnych 
     predpisov ochrany ovzdušia, a preto jeho prevádzkovanie je upravené zvláštnym režimom, 
     ktorý sa riadi podmienkou uvedenou  v bode A.2.4 časť II. tohto rozhodnutia.“,

d) na str. 6 v stati „Kotly PK3 a PK4“ sa ruší číselný údaj o  tlaku kotlov 13,62 MPa                  
     a nahrádza sa novým číselným údajom 13,53 MPa,

e)  na str. 7 v stati „Kotly HK3 a HK4“ sa ruší číselný údaj o príkone kotla HK3  131,41 MWt, 
     resp. kotla HK4  162,79 MWt a  nahrádza sa novým číselným údajom u  kotla                   
     HK3 131,07 MWt,  resp. u kotla HK4 158,19 MWt,

f)  na str. 8 v stati „Kotly HK3 a HK4“ sa vypúšťa  posledný odsek nasledovného znenia:

„Kotol HK4 slúži ako občasný zdroj a nemá inštalovaný AMS. Prevádzkovanie tohto kotla 
     je upravené zvláštnym režimom, ktorý sa riadi podmienkami uvedenými v bode A.2.5      
     časť  II. tohto rozhodnutia.“,

g)  na str. 9 v treťom  riadku zdola  v  PS Nakladanie s vodami  v  stati  „Odber a  úprava vody    
     na technologické účely“ sa ruší číselný údaj o riečnom kilometri 30,2 a nahrádza sa 
     číselným údajom 31,5,

h)  na str. 10 v  PS  Nakladanie  s  vodami  v stati  „Odpadové  vody  vypúšťané  do recipienta 
     Hornád“ sa ruší predposledná veta textu a nahrádza sa novou vetou nasledujúceho znenia:

„V prípade potreby je z  technických dôvodov časť vôd zo Seligovho jazera vypúšťaná            
     do recipienta Hornád.“,

i)   na str. 11 v  PS Skladovanie nebezpečných látok používaných v prevádzke v stati „Sklad  
     olejov a mazív“  sa ruší  druhá veta textu a nahrádza sa novou vetou nasledujúceho znenia:

„Podlaha skladu je vyspádovaná do stredu miestnosti so zbernou nádržou o objeme 1,5 m3 
    opatrenou náterom sklolaminátu na báze epoxidovej živice.“,

j)   na   str. 11  v   PS   Skladovanie  nebezpečných  látok  používaných  v  prevádzke  v stati 
     „Olejové hospodárstvo strojovne“ sa  ruší  číselný  údaj  o objeme  havarijnej  nádrže  30 m3 
     a nahrádza sa  novým  číselným  údajom  50 m3  a na  str. 12  v  Tabuľke  č. 1  Skladovanie 
     nebezpečných  látok  na  úseku  „Olejové  hospodárstvo  strojovne“ sa ruší  v  piatom  stĺpci 
     číselný    údaj   o  objeme    havarijnej   nádrže  30 m3  a   nahrádza   sa   novým    číselným             
     údajom 50 m3,

2)  v časti II. Podmienky povolenia v bode A. Podmienky prevádzkovania

a)  na  str. 16 sa ruší pôvodné znenie bodu 2.3 a nahrádza sa novým znením nasledovne:

2.3 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby čas prevádzkovania kotlov PK1, PK2, HK3 a HK4, 
       ktorý sa počíta od 1. januára 2008 do 31. decembra 2015, neprekročil 20 000 
       prevádzkových hodín. Uvedený počet prevádzkových hodín sa počíta pre každý kotol 
       zvlášť. Prevádzkovateľ môže po ukončení uvedenej lehoty kotly PK1, PK2, HK3 a HK4 
       prevádzkovať len v prípade ak k 1. januáru 2016 budú spĺňať všetky ustanovenia 
       vyplývajúce pre ich prevádzkovanie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov 
       ochrany ovzdušia. V prípade ukončenia prevádzky kotlov musí vykonať opatrenia uvedené 
       v bode K časť II. tohto rozhodnutia.

b)  na str. 16 sa rušia body 2.4 a 2.5 v plnom rozsahu,

c) na str. 17 sa ruší lehota 30.06.2008 na splnenie podmienky uvedenej v bode 3.6 
      integrovaného povolenia a určuje sa nová lehota 31.12.2008,

d)  na str. 18 v bode 4.1 sa ruší znenie textu za prvou odrážkou a nahrádza sa nasledovným 
      znením: „so súbormi technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných  
      opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia  pri prevádzke zdrojov znečisťovania (ďalej len  
      „súbor TPP a TOO“), vypracovanými podľa všeobecne záväzného právneho predpisu  
      ochrany ovzdušia a schválenými týmto rozhodnutím“,

e) na str.19 v bode 6.1.1 sa ruší lehota 30.06.2008 na ukončenie skúšobnej prevádzky 
     AMS inštalovaného na kotloch PK1, PK3 a PK4 a určuje sa nová lehota 31.05.2008,

f)  na str. 20 v  bode  6.2.2  sa ruší  dátum 01.01.2009 a  nahrádza  sa  novým  dátumom 
      01.01.2010,

g)  na str. 20 sa ruší znenie bodu 6.2.3 a nahrádza sa nasledovným novým znením:

6.2.3	Prevádzkovateľ je povinný počas poruchy, kalibrácie, kontroly alebo iného času neprevádzkovania AMS použiť pre hmotnostné koncentrácie znečisťujúcich látok           na účely výpočtu množstva emisií v lehote do 31.12.2009 náhradné hodnoty uvedené       v  nasledujúcej tabuľke a  v  lehote od 01.01.2010 priemerné ročné hodnoty                        za predchádzajúci kalendárny rok, ktorých zmena bude zadávaná vždy po ukončení príslušného kalendárneho roku oprávnenou osobou dodávateľa AMS.

Náhradné hodnoty znečisťujúcich látok platné do 31.12.2009

| Zdroj znečisťovania | PK1 | PK3 |  | PK4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Palivo | ZPN | ZPN | Čierne uhlie | ZPN | Čierne uhlie |
| Znečisťujúca látka | mg.m-3 | mg.m-3 | mg.m-3 | mg.m-3 | mg.m-3 |
| SO2 | - | 21 | 783 | 21 | 441 |
| NOx | 116 | 120 | 517 | 120 | 691 |
| CO | 3 | 60 | 34 | 60 | 23 |
| TZL_L | - | 3 | 38 | 3 | 26 |
| TZL_R | - | 3 | 32 | 3 | 23 |
| TZL | - | 3 | 35 | 3 | 24 |

3)  v časti II. Podmienky povolenia v bode B. Emisné limity

a) sa ruší znenie bodov 1.1, 1.2 a 1.4 v plnom rozsahu a nahrádza sa novým znením 
     nasledovne:

1.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby limitné hodnoty pre jednotlivé znečisťujúce  
       látky uvedené v tabuľke č. 4 neboli prekročené. Emisné limity sú určené pre nasledujúce 
       znečisťujúce látky:

- tuhé znečisťujúce látky (ďalej len „TZL“),

- oxid siričitý (ďalej len  „SO2“),

- oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej len  „NOx  ako  NO2“),

- oxid uhoľnatý (ďalej len „CO“).

Tabuľka č. 4 - Emisné limity pre znečisťujúce látky

| Zdroj emisií príkon, palivo | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-3] | Vzťažné Podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kotol PK3 161,64 MWt Kotol PK4 161,64 MWt Čierne uhlie | Spoločný komín K 02 100 m | TZL | 100 | 1) |
|  |  | SO2 | 1 100 | 1) |
|  |  | NOx | 1 200 | 1), 3) |
|  |  | CO | 250 | 1) |
| Kotol PK3 161,64 MWt Kotol PK4 161,64 MWt len ZPN | Spoločný komín K-02 100 m | TZL | 5 | 2) |
|  |  | SO2 | 35 | 2) |
|  |  | NOx | 200 | 2) |
|  |  | CO | 100 | 2) |
| Silo popolčeka | Samostatný výduch | TZL | 50/150 | 4), 5) |

1)  Hmotnostná   koncentrácia   vyjadrená ako  koncentrácia  v  suchom  plyne  pri  štandardných 
                  stavových  podmienkach, tlak 101,325 kPa,  teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 6 % obj.

2)  Hmotnostná    koncentrácia   vyjadrená  ako  koncentrácia  v suchom  plyne pri  štandardných 
                 stavových  podmienkach, tlak 101,325 kPa,  teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 3 % obj.

3) Emisný limit pre NOx 1 200 mg.m-3  platí  pri  spaľovaní palív s obsahom  menej ako 10 % 
                 prchavých zložiek a v tomto prípade platí do 1. januára 2018. Od uvedeného dátumu platí 
                 emisný limit 600 mg.m-3.  Preukazovanie percentuálneho obsahu  prchavých zložiek v palive 
                 sa uskutočňuje na základe predloženia protokolov z analytických skúšok vykonaných 
                 akreditovaným laboratóriom štyrikrát ročne.

4) Emisný limit pre TZL 50  mg.m-3  platí pri hmotnostnom toku 0,5 kg.h-1  a vyššom.  Emisný 
                 limit 150 mg.m-3  platí pri hmotnostnom toku menšom ako 0,5 kg.h-1.

5)  Od 01.01.2008 sa emisný limit vyjadrený ako hmotnostná  koncentrácia   pri diskontinuálnom   
                 oprávnenom meraní alebo  technickom výpočte   považuje  za  dodržaný, ak žiadna jednotlivá 
                 hodnota   v  každej   sérii  jednotlivých   meraní    alebo    výsledok   každého   iného  postupu                                  
                 technického  výpočtu  podľa   podmienok   určených súhlasom  alebo rozhodnutím neprekročí  
                 hodnotu emisného limitu.

1.2  Prevádzkovateľ   je  povinný  dodržiavať   emisné   limity  stanovené  v   bode  B.1.1  tohto

rozhodnutia pre čas skutočnej prevádzky kotlov PK3 a PK4 okrem:

a) - diagnostického  merania  točivých  strojov,  funkčných    skúšok   mlynských  okruhov,

zapaľovania  a odstavovania horákov, najviac po dobu 0,5 - 4 hod. -  platí pre TZL, CO

pri spaľovaní ZPN a čierneho uhlia,

- nábehu kotla a plynovej revízie najviac po dobu 6 - 12 hod. - platí pre NOx, CO  a  TZL

pri spaľovaní ZPN,

- skokovej  zmeny  výkonu  v  dôsledku výpadku  kotla, najviac  po dobu 1- 4 hod. -  platí

pre NOx, CO, TZL a SO2  pri spaľovaní čierneho uhlia,

- odstavovania a  nábehu mlynských okruhov najviac podobu 1 hod. - platí pre NOx  a CO

pri spaľovaní čierneho uhlia,

- zmeny paliva z plynu na uhlie najviac po dobu 1,5 hod. - platí pre NOx a CO,

- zmeny paliva z uhlia na plyn najviac po dobu 48 hod. - platí pre NOx, CO,  TZL a SO2,

b) funkčnej  a  inej  obdobnej  skúšky kontinuálneho  meracieho  systému (AMS), ktorá si
          vyžaduje osobitný prevádzkový režim zdroja oznámený na IŽP Košice,

c) iného času  pre prechodové  stavy určeného v schválenom súbore TPP a TOO. Tento čas  
          je možno aktualizovať iba po predchádzajúcom súhlase IŽP Košice.

1.4  Prevádzkovateľ  je  povinný  kontinuálnym  oprávneným  meraním  TZL,  SO2,  NOx  a  CO    
       vykonávaným inštalovanými AMS na kotloch  PK3 a PK4 preukazovať, že:

a) žiadna priemerná hodnota hmotnostnej koncentrácie znečisťujúcich látok po vyhodnotení   
          výsledkov   meraní   počas  skutočnej doby prevádzky  za  kalendárny  mesiac neprekročí 
          hodnotu emisného limitu,

b) najmenej  97 %  hodnôt zo  všetkých 48 - hodinových priemerov neprekročí  1,1 násobok

hodnoty emisného limitu pre oxidy síry a TZL,

c) najmenej  95 % hodnôt zo všetkých 48 - hodinových priemerov neprekročí 1,1 násobok 
          hodnoty emisného limitu pre oxidy dusíka.

b)  v  texte podmienky uvedenej v bode 2.1 na str. 23 integrovaného povolenia sa vypúšťajú 
      v treťom riadku zhora slová „v letnom období“,

4) v časti II. Podmienky povolenia v bode I. Požiadavky na spôsob a  metódy 
      monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a  poskytovať                           
      do informačného systému

a) ruší sa pôvodné znenie podmienky uvedenej v bode 1.5 a nahrádza sa nasledovným 
     novým znením:

1.5  Prevádzkovateľ musí zabezpečiť  vykonávanie  periodických  meraní tak, ako je to uvedené   
       v  nasledujúcej  tabuľke.  Správy  z  meraní  musí  predkladať  na  príslušný  obvodný  úrad  
       životného prostredia a fotokópiu na IŽP Košice do 60 dní od vykonania  merania. Ak  zistí,  
       že  bol prekročený  emisný limit,  je  povinný  bezodkladne  o tom  informovať  IŽP Košice 
       a   predložiť správu  o oprávnenom  meraní. Správy  z  merania  musí  uchovávať  najmenej              
       z dvoch posledných po sebe idúcich meraní.

| - Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Zásobné silo popolčeka - Miesto merania: Výduch zo sila popolčeka |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | - Hmotnostná koncentrácia, HT | - 3) | - 1) | 2) |

HT – hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 408/2003 Z. z.   
                 o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia pre  potreby bilancie emisií  a kontrolu podmienok 
                 z bodu B.1 časť II. tohto  rozhodnutia.

1) Podmienky periodického  merania  musia  byť v  súlade  so  všeobecne  záväzným  právnym 
           predpisom  o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.

2)  Metóda   -  manuálna    gravimetrická  -  izokinetický    odber,    metodika    STN    EN    13284-1

predpokladanej  koncentrácii  TZL do 50 mg.m-3, metodika   STN ISO  9096  pri  predpokladanej

koncentrácii TZL (20-1000) mg.m-3.

3)  Interval periodického merania tri kalendárne roky, ak sa HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti 
           určeného emisného limitu rovná 0,5–násobku limitného HT alebo je vyšší ako 0,5–násobok 
           limitného HT a nižší ako 10-násobok limitného hmotnostného toku. Interval periodického  
           merania  šesť kalendárnych rokov, ak je HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného 
           emisného limitu  nižší ako 0,5–násobok limitného HT.  Interval sa  počíta od  kalendárneho  roka,

v ktorom bolo vykonané posledné meranie.

b)  dopĺňa sa  bod  1.9 nasledovného znenia:

1.9 Prevádzkovateľ je povinný na účely plnenia poplatkovej povinnosti za znečisťovanie 
       ovzdušia vykonávať monitoring množstiev emisií vypustených do ovzdušia 
       počas prevádzky kotlov PK1, PK2, HK3 a HK4 v súlade s postupom schváleným 
       príslušným obvodným úradom životného prostredia.

c)  ruší sa znenie bodu 7.9 a nahrádza sa nasledovným novým znením:

7.9 Prevádzkovateľ  je povinný každoročne na IŽP Košice a  príslušný orgánu štátnej správy 
      ochrany ovzdušia predkladať správu, v ktorej uvedie počet využitých prevádzkových hodín
      u kotlov PK1, PK2, HK3 a HK4 za uplynulý  rok  a  počet   zvyšných   prevádzkových   
      hodín, ktoré  ostávajú do vyčerpania  časového limitu pre prevádzku kotlov PK1,PK2, 
      HK3 a HK4.

Integrované  povolenie  vydané  IŽP Košice rozhodnutím  č. 2506-23798/2007/Kov/570840106 zo dňa 31.07.2007 v znení zmien vydaných IŽP Košice  rozhodnutiami  č. 479-6600/2008/ Wit/ 570840106/Z1   zo   dňa   22.02.2008    a     č.  3926-11205/2008/Kov/570840106/Z2   zo   dňa 07.04.2008 s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v  platnosti v  plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  podľa § 8 ods. 1 a § 8 ods. 2 písm. a) bod 3, 7 a 8, písm. b) bod 1 a 3 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,  na  základe  konania vykonaného podľa zákona  č. 245/2003 Z. z.   o  IPKZ  a  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím IŽP Košice č. 2506-23798/2007/Kov/570840106 zo dňa 31.07.2007          v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 479/6600/2008/Wit/   570840106/Z1 zo dňa 22.02.2008  a  č.  3926-11205/2008/Kov/570840106/Z2  zo dňa 07.04.2008 na základe žiadosti prevádzkovateľa Tepláreň Košice, a.s., Teplárenská 3,      042 92 Košice zo dňa 31.03.2008.

Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia  je  udelenie  súhlasu  na uvedenie technických    prostriedkov   na    monitorovanie    emisií    a    úrovne     znečistenia    ovzdušia   (AMS inštalovaný na kotloch PK1,  PK3,  PK4 a HK3) do  trvalej  prevádzky  podľa  § 8 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona  č. 245/2003 Z. z.  o  IPKZ,  určenie  emisných  limitov   a   všeobecných podmienok  prevádzkovania  podľa  § 8  ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, udelenie   súhlasu   na  zmenu   súborov    technicko-prevádzkových   parametrov  a  technicko-organizačných  opatrení  podľa § 8   ods. 2   písm. a)  bod  8  zákona č. 245/2003 Z. z.  o  IPKZ,  zmena   povolenia   vypúšťať   odpadové   vody   podľa  §  8    ods.  2   písm. b)   bod  1  zákona  č. 245/2003 Z. z.  o  IPKZ,  udelenie  súhlasu na  vykonávanie  činností, ktoré  môžu  ovplyvniť  stav    povrchových    vôd   a  podzemných   vôd   podľa   § 8   ods. 2   písm.  b)   bod  3  zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

a) výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 10 000 Sk podľa pol.        
          č. 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona      
          č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,

b)  inšpekčné správy o úplnej funkčnej skúške AMS inštalovaného na kotloch PK1, 
          PK2, PK3 a HK3 umiestneného v organizácii Tepláreň Košice, a.s. vykonanej 
          oprávnenou osobou, ETS, s.r.o. Napájadlá 1, 040 12 Košice,

c)  spracované súbory TPP a TOO.

IŽP Košice  podľa § 12 v spojení s § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upustil od niektorých úkonov konania, nakoľko zmena integrovaného povolenia sa netýka zmeny činnosti v povoľovanej prevádzke.

IŽP  Košice  v súlade so zákonom  č. 245/2003 Z. z.  o  IPKZ oznámil  listom  zo  dňa 07.04.2008 prevádzkovateľovi a dotknutým orgánom (OÚŽP Košice, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia, orgán štátnej vodnej správy, Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.,      OZ Košice) začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia  pre prevádzku Tepláreň Košice, a. s. a zároveň v súlade s § 12 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  doručil dotknutým orgánom žiadosť prevádzkovateľa a určil lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňom 20.04.2008.

V rámci zmeny integrovaného povolenia boli k predloženej žiadosti zaslané písomné vyjadrenia, stanoviská a súhlasy týchto dotknutých orgánov:

- Obvodný úrad  životného  prostredia  Košice, orgán ŠVS,  listom č. ŠVS-2008/01372-2 
zo dňa 18.04.2008,

- Obvodný úrad životného prostredia Košice, orgán ŠSOO, listom č. ŠSOO2008/01349-2Mag zo dňa 14.04.2008.

K vydaniu zmeny integrovaného  povolenia dotknuté orgány nemali žiadne pripomienky.

IŽP Košice preskúmal žiadosť prevádzkovateľa o  uvedenie AMS do  trvalej  prevádzky,  posúdil  inšpekčné  správy o  úplnej  funkčnej  skúške AMS doložené prevádzkovateľom          a zistil, že v prípade kotlov PK1, PK3 a PK4 prevádzkovateľ preukázal, že AMS vyhovuje podmienkam pre ich uvedenie do trvalej prevádzky. V prípade kotla HK3 nebola vykonaná opakovaná úplná funkčná skúška preukazujúca, že AMS vyhovuje, preto IŽP Košice nevyhovel žiadosti prevádzkovateľa o jeho uvedenie do trvalej prevádzky.

Určenie nových emisných limitov, resp. neuplatnenie emisných limitov pre zdroje znečisťovania ovzdušia (kotly  PK1, PK2, HK3 a HK4) v  podmienkach integrovaného povolenia v bode B. Emisné limity a  s  tým súvisiace zmeny podmienok monitorovania uvedené v tomto rozhodnutí sú v súlade s  legislatívnymi zmenami na úseku ochrany ovzdušia vyplývajúcimi z vyhlášky MŽP SR č. 631/2007, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch,  o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení  neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška MŽP SR         č. 706/2002 Z. z.“)  a  s  prijatým písomným záväzkom prevádzkovateľa neprevádzkovať kotly PK1, PK2, HK3 a HK4 v dobe od 1. januára 2008 do 31. decembra 2015 viac ako            20 000 hodín.

## IŽP Košice  po  preskúmaní  žiadosti  prevádzkovateľa  o  schválenie predložených  súborov TPP a TOO usúdil, že spĺňajú požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany ovzdušia,  a preto udelil súhlas na zmenu predmetných súborov TPP a TOO.

Súčasťou zmeny integrovaného povoľovania boli konania podľa § 8 ods. 2 zákona                 č. 245/2003  Z. z. o IPKZ:

a)  v oblasti ochrany ovzdušia

- o udelenie súhlasu na uvedenie technických prostriedkov na monitorovanie emisií  
    a úrovne  znečistenia ovzdušia (AMS)  inštalovaných na kotloch PK1, PK3, PK4 a  HK3  
    podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-  o určenie emisných limitov a  všeobecných podmienok  prevádzkovania  podľa § 8 ods. 2   
    písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-  o udelenie súhlasu  na  zmenu súborov technicko-prevádzkových  parametrov  a  technicko-
    organizačných opatrení podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b)  v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

-  na zmenu povolenia  vypúšťať odpadové  vody  podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 1 zákona                     
    č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-  na zmenu súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd 
    a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a  zhodnotenia predloženej žiadosti zistil,                     že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní nepriaznivo stav celkovej ochrany životného prostredia v zmysle § 5 ods. 2 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené  vo výrokovej  časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:	Proti  tomuto rozhodnutiu  podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb.              
                                  o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať                      
                                  na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného 
                                  prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly 
                                  odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného  vyhotovenia 
                                  rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní 
                                  prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, 
                                  jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef  Gornaľ

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

Tepláreň Košice, a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice

Na vedomie:

1. Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOO

2. Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠVS

3. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Košice