SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

###### Rumanova 14,  040 53 Košice

Č. j. 1310/191-OIPK/2006-Ko/570240206                                        V Košiciach, dňa 21. 09. 2006

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a  kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a  podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“),   podľa § 8 ods. 1, ods. 2 písm. a) bod 1, 7 a 8,     písm. b) bod 3 a 5, písm. c) bod 8  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  a  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)  vydáva

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

ktorým  povoľuje  vykonávanie činností v prevádzke:

Tepláreň

Humenné, Chemlonská 1,  066 33 Humenné

okres:  Humenné

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno:  CHEMES, a.s. Humenné

sídlo:                    Humenné, Chemlonská 1, 066 33 Humenné

IČO:                     31 695 426

Súčasťou integrovaného povolenia činností prevádzky sú podľa  § 8  ods. 2  zákona                     č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných  
   zdrojov  znečisťovania   a   malých  zdrojov  znečisťovania  a  o  ich  užívaní, podľa § 8 ods. 2 
   písm. a)  bod 1  zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-  určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania, podľa § 8 ods. 2 písm. a)      
   bod 7 zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

-  súhlas  na   vydanie   a  zmeny   súboru    technicko-prevádzkových    parametrov  a  technicko- organizačných   opatrení   (ďalej  len   „súbor TPP a TOO“)  podľa  § 8  ods. 2   písm. a)  bod 8 
 zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd

-  súhlas na vykonávanie  činností,  ktoré  môžu  ovplyvniť stav povrchových vôd  a  podzemných

vôd  podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-  povolenie na odber povrchových vôd podľa  § 8 ods. 2  písm. b) bod 5 zákona č. 245/2003 Z. z.

o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

- súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. c)  bod 8 zákona            
   č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Prevádzka   je   umiestnená   na   pozemkoch   parc.  č.  4337,  5006/1, 5006/4, 5006/17-19, 5006/21-24, 5006/30, 5006/36, 5006/46, 5006/48-52,  5006/64-66,   5006/71,   5006/79-81  kat. územie  Humenné, ktoré  sú  vo  vlastníctve prevádzkovateľa  CHEMES, a. s. Humenné.

I.  Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky

1.  Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

a)  Povoľovaná priemyselná činnosť je podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ       
      kategorizované ako 1.1 Spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom väčším 
      ako 50 MW a podľa prílohy č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva  
      zákon  č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  v skupine NOSE - P: 101.02,

b)  Ostatné   priamo s  tým  spojené činnosti,  ktoré   majú  technickú  nadväznosť  na   činnosti     
vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného   
prostredia.

2.  Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

Povoľovaná prevádzka je v zmysle zákona č. 478/2002  Z. z.  o  ochrane ovzdušia  a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovania ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v zmysle  vyhlášky MŽP SR   č. 706/2002  Z.  z.  o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok  v   znení   neskorších   predpisov   veľkým   zdrojom znečisťovania   ovzdušia   kategórie   1.1.1  Technologické  celky  obsahujúce   stacionárne  zariadenia na spaľovanie palív       s  nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom 50 MW a vyšším, okrem kotla  K7, ktorý je samostatný stredný zdroj znečisťovania ovzdušia kategórie 1.1.2.

B.  Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  
       v prevádzke

Prevádzka  Tepláreň  je   určená  na  výrobu  tepelnej  energie  v  kotloch  K2, K3, K4, K5, K7,  K8  a  K9  s  celkovým    projektovaným   tepelným   príkonom   397,8  MW  a   na    výrobu  elektrickej  energie na  turbogenerátoroch  TG1,  TG2,  TG3  a  TG4  o  celkovom nominálnom   výkone  24 MWh. Tepelná  energia   vo   forme  technologickej pary o teplote cca 445 °C a  tlaku 3,7 - 4,0 MPa,   resp. o  teplote   cca 231 °C  a  tlaku  cca 0,98 MPa  sa dodáva  technologickým zariadeniam nachádzajúcim sa v  priemyselnej zóne CHEMES, a. s. Humenné a na vykurovanie mesta Humenné prostredníctvom siete výmenníkových staníc. Kotly K1, K2  a K3 boli  uvedené do prevádzky v roku 1958, ďalšie kotly a turbogenerátory povoľovanej prevádzky boli uvedené      do prevádzky v rokoch v rokoch 1959 až 1995.

Povolené činnosti sa vykonávajú v nasledovných  stavebných objektoch:

- SO 01 - skládka uhlia

- SO 02 - kotolne č.1 a č.2

- SO 03 - palivové hospodárstvo (tiež „mazutové hospodárstvo“)

- SO 04 - zásobník popola a zásobníky škvary

- SO 05 - chemická úpravňa vody

- SO 06 - komíny 80 m a 130 m

- SO 07 - strojovňa turbogenerátorov.

Povolené činnosti sa členia na  nasledovné prevádzkové súbory:

- Skladovanie  palív

- Mazutové hospodárstvo

- Spaľovanie palív v kotloch

- Výroba elektrickej energie

- Nakladanie s vodami

- Skladovanie a zaobchádzanie s nebezpečnými látkami používanými v prevádzke

- Nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

B.1 Skladovanie  palív

Tuhé  palivá  používané v prevádzke ako základné palivo sú antracitické uhlie, čierne uhlie, hnedé uhlie a biomasa.  Uhlie je do prevádzky  dovážané  železničnou dopravou                  v samovýsypných  vagónoch  typu VAP, z  ktorých  je  vysypávané  do hlbinného zásobníka        v objekte vykladacieho zariadenia umiestneného  pod  prístreškom  alebo  je dovážané na skládku uhlia nákladnými autami. Skládka uhlia o rozlohe cca 18 000 m2  má maximálnu kapacitu  uskladnenia 170 000 t uhlia.  V zimnom  období  na  rozmrazenie  uhlia  slúži koľajisko pri starom mazutovom hospodárstve,  ako  rozmrazovacie  médium sa používa para. Vonkajšie zauhľovanie kotlov začína dopravou uhlia  z  hlbinného  zásobníka zberným   zauhľovacím  pásom  DZ-1 na   jednopásový  šikmý zauhľovací  pás DZ-2, ktorým sa dopravuje  do  zauhľovacej  veže  č. 1. Odtiaľ je  sústavou  ďalších dopravných   pásov  DZ-3,  DZ-4,  DZ-5,  DZ-6  dopravené  na  šikmé dopravné pásy I, II, ktorými  je zavážané  do  zásobníkov  paliva   pre  kotly   K2,  K3,  K4  a K8  umiestnené   v  kotolni  č.1. Vnútorné zauhľovanie kotlov začína dávkovaním  uhlia  z ústia  zásobníkov do jednotlivých kotlov K2, K3, K4 a K8.

Plynné palivo spaľované v prevádzke, zemný plyn naftový (ďalej len „ZPN“), je používaný ako hlavné palivo  pre kotly K5, K7 a K9  a  ako stabilizačné  palivo pre kotly K3 a K4. ZPN  je dodávaný do kotolne z  regulačnej  stanice  zemného  plynu  rozvodnými  potrubiami.

Kvapalné palivo spaľované  v prevádzke, ťažký vykurovací olej (ďalej len „ŤVO“ alebo „mazut“),  je používaný ako  hlavné  palivo  v kotli  K5  a ako stabilizačné palivo v  kotloch  K2      a  K3. Zaobchádzanie s mazutom je opísané v bode B.2 Mazutové hospodárstvo.

B.2  Mazutové hospodárstvo

Mazutové  hospodárstvo  pozostáva z objektov Skladové hospodárstvo, Staré mazutové hospodárstvo (ďalej len „SMH“) a Nové mazutové hospodárstvo (ďalej len „NMH“).  Skladové  hospodárstvo  tvoria  štyri  stojaté  oceľové  nádrže (nádrže č. 1 a č. 2 o objeme 2 x 540 m3                   a nádrže  č. 3  a  č. 4 o objeme  2 x 8 003 m3),  umiestnené v  záchytnej  vani  z betónu, opatrenej  ochranným náterom voči ropným látkam,  ktorý  je značne poškodený a nevyhovujúci súčasným požiadavkám pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami.  Nádrže   sú   vybavené  stavoznakom  a  zariadením  proti  preplneniu  so  svetelnou  a  zvukovou  signalizáciou.    SMH je umiestnené v objekte, ktorého podlahy, na ktorých sú inštalované  technologické   zariadenia   na    filtráciu   a    prečerpávanie    mazutu, si vyžadujú rekonštrukciu z  hľadiská    zabezpečenia   proti   prieniku  ropných látok.  Stáčacia rampa, ktorá slúži hlavne na stáčanie  mazutu, je umiestnená  na  otvorenom   priestranstve a je  nechránená   proti poveternostným    podmienkam. Záchytná  vaňa  pod  koľajiskom stáčacej rampy je z betónu, ktorého izolácia je v nevyhovujúcom stave.  NMH  je umiestnené  v  jednopodlažnej  budove a  slúži na  technologickú úpravu mazutu  pred jeho dávkovaním do kotlov. Podlahy objektu NMH si  tiež  vyžadujú rekonštrukciu  z  hľadiská zabezpečenia proti prieniku ropných látok.  Mazut  je z  nádrží  prečerpávaný  potrubím  cez  filtre  a horákové  čerpadlá do  ohrievačov   mazutu,  kde  sa ohrieva na teplotu cca 90 °C a  následne  dopravuje do  kotolne  a  dávkuje  do  kotlov.  Kondenzát  odvádzaný  z filtrov,  ohrievačov  mazutu, vykurovania mazutových  nádrží č. 3 a č. 4 sa prečisťuje od mazutu v odolejovacej  nádrži a odvádza sa ako odpadová voda cez  koksové filtre, určené na zachytenie zvyškov mazutu s garanciou výskytu nepolárne extrahovateľných látok v odpadovej vode maximálne do 10 mg.l-1, do kanalizácie č. 1. Mazut odlúčený v odolejovacej  nádrži sa prečisťuje v sedimentačnej  nádrži a dopravuje sa do  mazutových   nádrží  č. 3  a  č. 4. Potrubia a  čerpadlá určené na prečerpávanie a dopravu mazutu sú v objektoch SMH a NMH umiestnené  v potrubných betónových kanáloch, ktoré nie sú opatrené izoláciou voči prieniku ropných látok.

B.3  Spaľovanie palív v kotloch

Kotly na  výrobu   prehriatej  vysokotlakej  pary  o tlaku  3,72 MPa  a  o teplote 445 oC  sú umiestnené v stavebne uzavretých objektoch (ďalej len „kotolne“). V kotolni č. 1 sa nachádzajú kotly K1, K2, K3, K4, K5 a K9, v kotolni č.2 kotol K7. Členenie jednotlivých kotlov podľa typov a podľa spaľovaných palív je nasledovné:

Kotol K1 - parný, roštový kotol, určený na spaľovanie uhlia, osadený stabilizačným horákom             na spaľovanie ŤVO, v súčasnej dobe je odstavený z prevádzky a týmto integrovaným povolením  sa jeho prevádzka nepovoľuje.

Kotol K2 - výrobca VŽKG Ostrava, typ  S 7-40-40, s menovitým  príkonom  26 MW,  uvedený do prevádzky v roku 1958. je parný, roštový, dvojbubnový  kotol  so šikmým  presuvným  roštom typu  Hosing, určený na spaľovanie čierneho alebo hnedého uhlia,  osadený dvomi stabilizačnými horákmi   na   spaľovanie   ŤVO.   Škvara   vznikajúca   pri  spaľovaní  uhlia je z kotla odvádzaná   presuvným  roštom  cez drvič a pásové  dopravníky  do troch zásobníkov škvary.  Spaliny  sú odvádzané cez mechanický odlučovač typu Triodym 1000 do ovzdušia komínom o výške 130 alebo 80 m, podľa toho, ktoré kotly v danom čase prevádzkujú. Zachytený popolček je dopravovaný lopatkovým podávačom, reťazovým dopravníkom a šikmým redlérom                   do zásobníka  popolčeka. Mechanický  odlučovač typu Triodym 1000 nezabezpečuje  plnenie  emisných limitov pre emisie TZL. Kotol K2 môže prevádzkovať do 31.12.2006, najneskôr k uvedenému dátumu musí byť odstavený z prevádzky a týmto integrovaným povolením  sa jeho prevádzka po 31.12.2006 nepovoľuje.

Kotol K3 -  výrobca VŽKG Ostrava,  typ  S 7-40-40, s  menovitým  príkonom  21 MW,  uvedený

do prevádzky v roku 1958,  je parný,  roštový, dvojbubnový  kotol  so šikmým presuvným roštom

typu Hosing, určený na spaľovanie čierneho alebo hnedého uhlia,  osadený dvomi  stabilizačnými

horákmi   na   spaľovanie  ŤVO   alebo   ZPN.    Škvara  vznikajúca  pri spaľovaní uhlia je z kotla   odvádzaná   presuvným   roštom  do  drviča a  následne pásovým  dopravníkom  do  zásobníka  škvary. Spaliny  po  prechode  teplovýmennými  plochami  parného generátora sú odvádzané  cez  dva  mechanické  batériové  cyklónové odlučovače  typu MC 25 do  ovzdušia komínom  o  výške  80 m alebo 130 m,  podľa  toho, ktoré  kotly v danom  čase  prevádzkujú. Mechanické  batériové  cyklónové odlučovače  typu MC 25 nezabezpečujú   plnenie   emisných limitov pre emisie TZL.

Kotol K4 - výrobca   ČKD  Dukla  Praha, s  menovitým  príkonom  50 MW, uvedený                 do prevádzky v roku 1969 je parný, sálavý, jednobubnový kotol s  výtavným ohniskom,  určený   na   spaľovanie   práškového   uhlia   (používa   sa   antracitické  uhlie),  osadený   dvomi  stabilizačnými  horákmi   na   spaľovanie   ZPN. Troska   vznikajúca  pri spaľovaní  je odvádzaná v  tekutom  stave  cez výtavný  otvor  na  dne spaľovacej komory do granulačnej  nádrže. Spaliny  sú  odvádzané  cez  látkový  filter   VETYFON    typu    JM 240/80-05,   séria 3C  F 02 01 A,B,C

do  ovzdušia komínom  o výške  130 m.  Zachytený popolček je dopravovaný  dopravným pásom do zásobníka popolčeka.

Kotol K5 - výrobca ČKD Dukla Praha, s menovitým príkonom 54 MW, uvedený do prevádzky v roku 1974, je dvojťahový, jednobubnový kotol so sálavou  spaľovacou  komorou,  osadený  štyrmi kombinovanými olejovo-plynovými horákmi SKVG 200, určenými na spaľovanie  ŤVO  a  ZPN. Spaliny sú odvádzané do ovzdušia bez čistenia komínom o výške 130 m.

Kotol K7 - výrobca  Ďuro Dakovič,  typ  S 2 400   Steambloc-Optimal   s   menovitým  príkonom 19 MW, uvedený do prevádzky  v  roku 1976, osadený  dvomi  horákmi  typu  Wanson  B5 3P. CM  PN, určenými na spaľovanie  ZPN a  ŤVO, od r. 2001 je odstavený z prevádzky, slúži ako záložný zdroj pre spaľovanie ZPN a je  to samostatný stredný zdroj znečisťovania.  Spaliny sú  odvádzané do ovzdušia  komínom o výške 80 m.

Kotol K8 - výrobca ČKD Dukla Praha,  typ Ignifliud,  s menovitým  príkonom 69 MW, uvedený do prevádzky v roku 1983, je parný,  jednobubnový, dvojťahový  kotol s prirodzenou cirkuláciou vody, určený na spaľovanie  čierneho  uhlia (používa sa antracitické uhlie a čierne energetické)  a biomasy na pásovom rošte technológiou Ignifluid. Škvara je z kotla odvádzaná pásovým roštom cez drvič a pásový dopravník do zásobníka  škvary. Spaliny sú  odvádzané  cez elektrický odlučovač  typu  EKE 1 - 28/9/3x8 - 3,5/250A do ovzdušia  komínom  o výške 130 m. Zachytený popolček je z výsypiek odlučovača dopravovaný pásovým dopravníkom do medzizásobníka popolčeka, odkiaľ pneumatickou dopravou  je čiastočne dávkovaný späť do kotla. Elektrický odlučovač  typu  EKE 1 - 28/9/3x8 - 3,5/250A  nezabezpečuje   plnenie  emisných limitov pre emisie TZL. Pri spaľovaní  čierneho uhlia s obsahom síry viac ako 0,7 % je prekračovaný emisný limit pre  SO2.

Kotol K9 – výrobca WULF,  typ plynový kotol  Wulf, osadený  dvomi  plynovými  horákmi typu SAACKE  SG 200 - LKZ 18,  s  menovitým  príkonom  43 MW,  uvedený  do  prevádzky  v roku 1994. je dvojťahový, dvojbubnový, sálavý kotol určený na spaľovanie ZPN. Spaliny sú   odvádzané do ovzdušia bez čistenia komínom o výške  30 m.

B.4  Výroba elektrickej energie

Vyrobená para o parametroch  cca  3,72 MPa  a teplote   cca 445 º C sa  používa na výrobu elektrickej  energie na TG1, TG2, TG3 a TG4  s  inštalovaným nominálnym  výkonom  24 MWh. TG1 a TG2 sú  rovnotlakové jednotelesové kondenzačné odberové  turbíny   typu AP4,  výrobcu Škoda - Plzeň,  s odberom pre technológiu so spoločnou zberňou a TG3 A TG4 sú pretlakové  jednotelesové odberové turbíny s odberom pre technológiu so spoločnou zberňou.  Na chladenie kondenzátorov turbogenerátorov, generátorov, ložísk napájacích čerpadiel kotlov atď. sa  používa   chladiaca   voda  z ventilátorového   otvoreného   vežového  okruhu,   ktorý   je doplňovaný  upravenou dekarbonizovanou  vodou. Spotreba elektrickej energie priemyselného areálu je krytá   jednak   výrobou na vlastných generátoroch   TG1 – TG 4  a   jednak   odberom  z vonkajšej siete 110 kV. Elektrická   energia   sa   zo   siete VSE  do   priemyselného parku distribuuje cez  vonkajšiu  110 kV  rozvodňu,   transformovaním  do 22 kV  a   6 kV   rozvodov cez transformátory T 101,   T 102   a    T 104 – 110/22 kV  a  T 103 – 110/6,3 kV.   Z   hlavnej 22 kV rozvodne   a   6 kV   rozvodne  sa  elektrická   energia   prenáša   káblovými    rozvodmi cez   podzemné  káblové   kanály   do   podružných 22 kV  a 6 kV rozvodní.  Z  jednotlivých  vývodov   týchto rozvodní sa cez suché, alebo  olejové transformátory 22/0,4 kV , resp. 6/0,4 kV distribuuje NN   káblami   do   ďalších   NN   rozvádzačov   a   ďalej  k  jednotlivým spotrebičom. Na divízii energetiky prevádzkujú aj 6 kV elektromotory  s   výkonom  od   160 kW  do  2 000 kW, ktoré sú napojené priamo zo 6 kV rozvodní. Výroba,   odber  a   distribúcia   elektrickej  energie na  strane  VVN a VN je monitorovaná a riadená diaľkovo z centrálneho velína teplárne. Vonkajšie olejové transformátory T 101  až  T 104  majú pod sebou zaizolované záchytné vane  dimenzované         na  plnú  kapacitu  oleja daného  transformátora. Prenos vyrobenej elektrickej energie zo   6 kV   do   22 kV  rozvodu  zabezpečujú  vonkajšie  olejové   transformátory T1,  T2, (2 x 5 MVA)        a  T21-10 MVA, ktoré sú opatrené betónovými záchytnými vaňami bez vyhovujúcej  izolácie.

B.5  Nakladanie s vodami

- - Odpadové vody

Odpadové  vody  z  chladenia  škvary  a   trosky  sú  odvádzané  do  vychladzovacej  nádrže nachádzajúcej sa pri kotle K8, v ktorej dochádza  k ich ochladeniu a k sedimentácii častíc škvary, trosky a  popola  na  dne  nádrže. Po  ochladení  sú  vypúšťané  z  nádrže cez kontrolný uzol 1 – 6   do   kanalizačnej  vetvy  č. 1  v  areáli   CHEMES, a.s.  Humenné.  Odpadové   vody      z  odluhovania kotlov K1, K2, K3, K4, K5 a  K8 sú odvádzané cez podchladzovače  zmäkčenej vody vo vodnom hospodárstve  do   kanalizácie č. 1.  Odpadové  vody   z  odkaľovania   kotlov   K1,  K2  a   K3  sú odvádzané   do   vychladzovacej  nádrže   nachádzajúcej  sa  pri   kotle  K1     a  odtiaľ po ochladení odvádzané cez kontrolný uzol  1-14 do kanalizačnej  vetvy  č. 1,  odpadové  vody  z odkaľovania kotlov  K4, K5  a  K8  do  vychladzovacej  nádrže  nachádzajúcej  sa  pri  kotle  K8  a  odtiaľ  cez  kontrolný  uzol   1- 6  do kanalizačnej  vetvy  č. 1.   Odpadové    vody    z  odkaľovania chladiacich okruhov sú odvádzané do kanalizačnej vetvy č. 1. Odpadové vody     z  technologických   procesov  úpravy  vôd  (čírenie,  pranie filtrov, regenerácia Na katexov)   sú   odvádzané  na  kalové lagúny, kde  dochádza   k  sedimentácii  kalových  častíc  a  vyčistené odpadové vody  sú odvádzané do kanalizačnej vetvy č. 2. Usadený kal  z  kalových  lagún  je  odoberaný užívateľmi poľnohospodárskej  pôdy  alebo  vyvážaný  na  skládku  nie nebezpečného  odpadu.  Splaškové odpadové vody  a vody z povrchového odtoku  sú odvádzané do kanalizačnej vetvy  č. 1. Všetky uvedené odpadové vody sú  kanalizačnými vetvami č. 1 a č. 2 odvádzané  do  verejnej  kanalizačnej siete napojenej na   čistiareň    odpadových   vôd    (ďalej   len  „ČOV”)  prevádzkovanú  Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a. s., odštepný závod Humenné.

- Odber a úprava vody na technologické účely

Na  technologické  účely sa  používa  upravená   povrchová  voda,  ktorá   je   kontinuálne odoberaná na čerpacej  stanici  umiestnenej   na  68. riečnom  kilometri,  na  pravom  brehu  rieky Laborec. Voda   pred  čerpaním  sa  zbavuje  mechanických  nečistôt  na siedmich  komôrkových filtroch. Piatimi čerpadlami o výkone 5 x 3 000 l.min-1 je voda z čerpacej stanice  prečerpávaná na   chemickú úpravňu vôd (ďalej len „CHÚV“), kde sa v číriacich reaktoroch číri pridávaním chloridu  železitého a dekarbonizuje pridávaním  hydroxidu vápenatého. Po čírení                                   a   dekarbonizácií   sa  voda filtruje na gravitačných pieskových filtroch a odteká  do  betónových nádrží.  Chlorid železitý  a hydroxid vápenatý sú skladované tak, ako je uvedené v tabuľke č. 1.

- Príprava  zmäkčenej a demineralizovanej vody na CHÚV

Zmäkčená voda sa vyrába prečerpávaním pripravenej dekarbonizovanej vody na katexové filtre v tzv. „Na cykle“, počas ktorého dochádza k výmene katiónov vápnika a horčíka za katióny sodíka, a tým k poklesu tvrdosti vody. Na regeneráciu katexu v „Na cykle“ sa používa NaCl.    Prípadný nadbytok regenerantu (NaCl) sa z katexu vytesní premývaním vodou.

Demineralizovaná  voda  potrebná  pre  napájanie  kotlov  sa  vyrába  z  dekarbonizovanej  vody v dvoch stupňoch  demineralizácie na zmesných filtroch, ktoré majú  náplň silnokyslý katex a silnozásaditý anex. Pri demineralizácií dochádza  k odstraňovaniu katiónov a aniónov a súčasne

odstraňujú z vody SiO2 a CO2. Regenerácia   H+ katexu  sa  vykonáva  prietokom zriedenej kyseliny chlorovodíkovej  cez  ionexovú  náplň,  regenerácia OH- anexu   prietokom   zriedeného roztoku NaOH. Kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný sú skladované tak, ako je uvedené v tabuľke č. 1. Zásobné  nádrže sú oceľové,  zvnútra pogumované,  umiestnené v objekte  701,  časť  nová demistanica.

- Príprava vody pre napájanie kotlov

Na  prípravu  odplynenej napájacej vody  pre  napájanie  kotlov sa  používa zmäkčená voda vyrábaná  v CHÚV, ktorá sa   privádza   do   nádrží   prídavnej  vody,  kde sa  zmiešava s vratnými kondenzátmi od odberateľov pary, čím sa zvýši jej teplota na 45-55 °C. Ďalšie zvýšenie jej teploty na cca 90 °C sa dosiahne jej ohrevom v nízkotlakových ohrievačoch,              z  ktorých sa voda dostáva do piatich napájacích nádrží cez odplyňovače, kde sa zmiešava s ďalšími kondenzátmi za súčasného ohriatia na teplotu cca 105 °C.  Takto upravená napájacia voda je tlačená čerpadlami a parnými napájacími čerpadlami do kotlov, kde sa doupravuje dávkovaním fosforečnanu sodného a fosforečnanu  amónneho.

Pitnú vodu prevádzkovateľ zabezpečuje jej odberom z vodovodnej siete VVS.

B.6  Skladovanie a zaobchádzanie s nebezpečnými látkami používanými v prevádzke

Nebezpečné látky sa skladujú tak, ako je uvedené v tabuľke č. 1.

Tabuľka č. 1 Skladovanie  nebezpečných látok v prevádzke

| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt 701 - úpravňa vody Zásobné nádrže Zásobné nádrže Rozpúšťacie nádrže | 32 % HCl 40 % FeCl3 10 % FeCl3 | 2 x 25 m3 2 x 25 m3 2 x 1 m3 2 x 3 m3 | Jednoplášťová nadzemná (oceľ + pogumovanie) | Kyselinovzdorná dlažba a steny obložené do výšky 1,2 m tvoriace záchytnú vaňu, s kanálom zaústeným do zbernej nádrže o objeme 6 m3 |

Tabuľka č.1 - pokračovanie

| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt 701 - demistanica Zásobná nádrž Zásobná nádrž | 48 % NaOH 32 % HCl | 3 m3 1,7 m3 | Jednoplášťová nadzemná (oceľ + pogumovanie) | Kyselinovzdorná dlažba so zberným kanálom zaústeným do neutralizačnej nádrže o objeme 2 x 25 m3 |
| Objekt 701 – nová demistanica Zásobná nádrž Zásobná nádrž Zrieďovacia nádrž Zrieďovacia nádrž | 32 % HCl 48 % NaOH HCl NaOH | 2 x 25 m3 3 x 25 m3 4 m3 4 m3 | Jednoplášťová nadzemná (oceľ + pogumovanie) | Kyselinovzdorná dlažba so zberným kanálom zaústeným do záchytnej nádrže a prečerpávanie do neutralizačnej nádrže o objeme 2 x 25 m3 |
| Objekt 701 Zásobná nádrž Miešačky vápenného mlieka | Ca(OH)2 Ca(OH)2 | 100 m3 5 x 10,7 m3 | Jednoplášťová nadzemná oceľ | Záchytná nádrž o objeme 50 m3 |
| Objekt 406/1 - sklad olejov pre Tepláreň | Motorový olej Prevodový olej Hydraulický olej Ložiskový olej Turbínový olej | 10 x 0,2 m3 | Sudy | Podlaha skladu olejov opatrená fóliou odolnou voči pôsobeniu ropných látok |
| Objekt 421 - palivové hospodárstvo Skladovacie nádrže | ŤVO | 2 x 540 m3 2 x 8 003 m3 | Jednoplášťová nadzemná (oceľ) | Záchytná vaňa z betónu bez izolácie |

Skladovacie nádrže sú zabezpečené kontrolným systémom na zistenie úniku skladovanej látky z nádrže a signalizáciou maximálnej hladiny v nádrži. Manipulačné a skladovacie plochy, kde sa zaobchádza v prevádzke so škodlivými látkami sú z betónu a všetky, okrem manipulačnej plochy určenej na stáčanie a výdaj ŤVO umiestnenej v koľajisku, sú opatrené kyselinovzdornou dlažbou, resp. sú opatrené izolačnou fóliou alebo náterom odolným voči nim. Všetky plochy sú vyspádované do zberných nádrží určených na ich zachytenie v prípade úniku.

B.7  Nakladanie s nebezpečnými odpadmi

Nebezpečné odpady v prevádzke vznikajú iba pri vykonávaní pravidelnej údržby a odstraňovaní porúch strojných a  technologických zariadení a sú v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva kategorizované tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 tohto  rozhodnutia.  Nebezpečné   odpady  sú   zhromažďované   oddelene  od  ostatných odpadov

na zberných miestach vo výrobných halách a dielňach, uložené v nepriepustných sudoch alebo kontajneroch, označené identifikačnými listami nebezpečného odpadu. Obaly s odpadovými a opotrebovanými olejmi a kvapalnými odpadmi obsahujúcim olej sú uložené v záchytných vaniach umiestnených na manipulačných plochách opatrených náterom odolným voči ropným látkam. Nebezpečné odpady prevádzkovateľ odovzdáva na zhodnotenie alebo zneškodnenie  oprávnenej osobe na základe zmluvy.

II.  Podmienky povolenia

A    Podmienky prevádzkovania

1.    Všeobecné podmienky

1.1  Umiestnenie  zariadení  v prevádzke  a  vykonávanie  jednotlivých  činností  musí   byť  také, 
       ako je uvedené v tomto rozhodnutí.

1.2  Všetky zariadenia a technické prostriedky použité  pri  vykonávaní  činností  v  prevádzke  je

prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.

1.3  Prevádzka bude  prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto rozhodnutí.

1.4 Akékoľvek plánované zmeny umiestnenia  a  rekonštrukcie zariadení v prevádzke alebo 
       činností v  prevádzke, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia, 
       podliehajú integrovanému povoleniu a o tieto zmeny musí prevádzkovateľ požiadať osobitne.

1.5  Práva  a  povinnosti  prevádzkovateľa  prechádzajú  na  jeho  právneho  nástupcu.  Nový 
        prevádzkovateľ je povinný ohlásiť na IŽP Košice zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa 
        účinnosti prechodu práv a povinností.

1.6  Prevádzkovateľ je  povinný oboznámiť zamestnancov s  podmienkami a opatreniami tohto      
        rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinnosti a poskytnúť im primerané           
        odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje 
        povinnosti.

1.7  Prevádzkovateľ   je   povinný   zapracovať   podmienky   tohto  povolenia  do prevádzkových

predpisov.

1.8   Ak integrované  povolenie neobsahuje  konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky

a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.   Podmienky pre dobu prevádzkovania

2.1  Prevádzka môže byť prevádzkovaná nepretržite.

2.2  Prevádzka musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

3.   Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky

- 3.1  Prevádzkovateľ   nesmie    zvýšiť   výrobnú   kapacitu   prevádzky   nad  menovité    hodnoty

- inštalovaného tepelného príkonu stanovené výrobcami pre jednotlivé typy kotlov.

3.2 Prevádzkovateľ má povolené používať palivá a vodu pre technologické účely tak, ako je 
 uvedené v bode B časť I. tohto rozhodnutia.  V prípade, že prevádzkovateľ neinštaluje 
odsírovacie  zariadenie na odsírenie spalín kotlov spaľujúcich uhlie a ŤVO,  je   povinný   od  
01.01.2007  používať  iba uhlie  a ŤVO  s takým nízkym obsahom síry, ktorým zabezpečí plnenie emisných limitov pre SO2 uvedených v tabuľke č. 2 tohto rozhodnutia.

3.3  Prevádzkovateľ má  povolené  používať  nasledovné  látky,  ktoré  nie  sú súčasťou hlavných

technologických operácií  výrobného  cyklu  a  používajú sa  k obsluhe objektov a  zariadení,

počas  ktorej   sa    spotrebujú,   resp.  zneškodňujú   operatívne,   bez   potreby   dlhodobého

uskladnenia:

- prevodové oleje, hydraulické oleje,  ložiskové  oleje,  motorové  oleje, transformátorové    oleje, turbínové oleje,  plastické mazivá, pohonné  látky, protizáderové hmoty, odmasťovacie prípravky, glykol, propan-bután v tlakových flašiach,  odhrdzovače, tesniace  prostriedky, riedidlá a čistiace prostriedky.

3.4  Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné druhy energií a médií:

elektrická energia, pitná voda, chladiaca cirkulačná voda, zmäkčená voda, demineralizovaná 
        voda, technologická para, stlačený vzduch, chlad, dusík, vodík, kyslík, acetylén, zemný  
        plyn  naftový,  ťažké vykurovacie oleje (mazut),  technologická  priemyselná  voda , čierne 
        uhlie, hnedé uhlie, čierne energetické uhlie, antracitické uhlie, biomasa a koks.

3.5  Prevádzkovateľ   má   povolené   odoberať   povrchové   vody z  rieky  Laborec  v takých   
       množstvách ako je uvedené v nasledovnej tabuľke:

| Qpriem | Qmax | Qdenne | Qročne |
| --- | --- | --- | --- |
| 120 l.s-1 | 165 l.s-1 | 10 368 m3.d-1 | 3 784 320 m3.r-1 |

Odber povrchovej vody nesmie vykonávať v čase, ak dôjde k zníženiu prietoku v toku pod 
       Q355 dňové = 1,13 m3.s-1. Stanovené miesto odberu je 68. riečny kilometer.

4.    Technicko-prevádzkové podmienky

4.1  Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých vznikajú alebo môžu

vznikať  emisie  znečisťujúcich  látok  do  ovzdušia, iba v súlade:

-  s platným  súborom  technicko-prevádzkových  parametrov   a    technicko-organizačných

opatrení  na   zabezpečenie   ochrany   ovzdušia   pri    prevádzke    zdrojov   znečisťovania

(ďalej  len „súbor  TPP  a  TOO“),  vypracovaným  podľa  všeobecne záväzného právneho

predpisu ochrany ovzdušia a schváleným týmto rozhodnutím,

- s prevádzkovými predpismi vypracovanými v  súlade s projektom  stavby, s podmienkami  
 výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,

- s  technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,

- s projektom stavby.

4.2 Všetky stavebné objekty, zariadenia a  technické  prostriedky používané pri činnostiach                     
 v povoľovanej   prevádzke  musí  prevádzkovateľ  udržiavať  v  dobrom  prevádzkovom      
 stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu 
 stavebných objektov, technologických zariadení  a  mechanizmov  v súlade s  podmienkami       
 sprievodnej dokumentácie a  prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne  
 záväzných  právnych predpisov.

4.3  Prevádzkovateľ je povinný dopravu  odpadov (popolček, škvara)  určených  na zhodnotenie    
 u výrobcov stavebných materiálov alebo na zneškodnenie na skládke odpadov zabezpečovať   
 dopravnými  prostriedkami s uzavretou ložnou plochou. Pri doprave na krátke vzdialenosti
 s krátkou dobou prepravy, počas ktorej nemôže dôjsť k vysušeniu prepravovaného popolčeka 
 alebo škvary, môže prevádzkovateľ používať  nákladné  automobily s otvorenou  ložnou 
 plochou. Prepravovaný popolček alebo  škvara však musia byť zvlhčené, aby nedochádzalo  
 k prašnosti pri jeho preprave a pri  manipulácii s ním.

5.   Podmienky  pre  zaobchádzanie s nebezpečnými látkami

5.1  Stavby  a   zariadenia,  v  ktorých  sa   zaobchádza  s  nebezpečnými   látkami    musia   byť   
       prevádzkované podľa vypracovaných prevádzkových poriadkov, plánov údržby a  opráv 
       a  plánov kontroly a prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť ich aktualizáciu a pravidelné 
       oboznamovanie obsluhy týchto stavieb a zariadení s predmetnými poriadkami a plánmi.

5.2  Všetky  vnútorné  a  vonkajšie   manipulačné    plochy   a   skladovacie   priestory,  kde  sa    
        zaobchádza  s  nebezpečnými  látkami,  nebezpečnými odpadmi a obalmi  z  nebezpečných   
        látok musia byť zabezpečené tak,  aby  nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo 
        podzemných  vôd.

5.3  Všetky skladovacie nádrže okrem sudov, záchytných vaní a havarijných nádrží musia byť 
        vybavené  funkčnými   stavoznakmi  pre  vizuálne  sledovanie  hladiny  nebezpečných  látok

skladovaných v nádrži  a musia byť zabezpečené zodpovedajúcim kontrolným systémom.

5.4   Prevádzkovateľ   musí  minimálne   1 x   za   zmenu   počas   stáčania   alebo   prečerpávania

## nebezpečných látok prekontrolovať tesnosť nádrží, potrubí, armatúr, spojov a  čerpadiel.

## B.   Emisné limity

###### 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

1.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby limitné hodnoty pre jednotlivé znečisťujúce látky 
a palivá spaľované v kotloch uvedené v tabuľkách č. 2 a č. 3 neboli prekročené. Emisné limity pre jednotlivé zdroje emisií sú určené  pre palivá, ktorých podiel na tepelnom príkone do 31.12.2007 je najväčší a od 01.01.2008 je 70 % a viac. Ak sa v kotloch súčasne spaľuje viacero druhov palív (uhlie, ZPN, biomasa) a podiel každého paliva na tepelnom príkone je menej ako 70 %, od 01.01.2008 sa emisné limity pre znečisťujúce látky určujú z emisných limitov uvedených v tabuľkách č. 2 a 3  postupom uvedeným v prílohe č.2 tohto rozhodnutia.

Emisné limity sú určené  pre nasledujúce  znečisťujúce  látky:

- tuhé znečisťujúce látky (ďalej len „TZL“),

- oxid siričitý (ďalej len  „SO2“),

- oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej len  „NOx  ako  NO2“),

- oxid uhoľnatý (ďalej len „CO“),

- celkový organický uhlík  (ďalej tiež „TOC“).

Tabuľka č. 2  Emisné limity pre zdroje emisií do ovzdušia

| Zdroj emisií príkon Palivo | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-3] |  | Vzťažné Podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | do 31.12. 2007 | od 01.01. 2008 |  |
| Kotol K2 26 MW palivo uhlie | Komín 80 m alebo 130 m | TZL | 150 | 150 | 1),3),4) |
|  |  | SO2 | 2 500 | 2 500 | 1),3),4),5) |
|  |  | NOx | 650 | 650 | 1),3),4) |
|  |  | CO | 250 | 250 | 1),3),4) |

Tabuľka č. 2 - pokračovanie

| Zdroj emisií príkon Palivo | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-3] |  | Vzťažné Podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | do 31.12. 2007 | od 01.01. 2008 |  |
| Kotol K3 21 MW palivo uhlie | Komín 80 m alebo 130 m | TZL | 150 | 150 | 1),3),4),9) |
|  |  | SO2 | 2 500 | 2 500 | 1),3),4),5),9) |
|  |  | NOx | 650 | 650 | 1),3),4) |
|  |  | CO | 250 | 250 | 1),3),4),9) |
| Kotol K4 50 MW palivo uhlie | Komín 130 m | TZL | 100 | 50/100 | 1),3),4),6) |
|  |  | SO2 | 2 500 | 1 700 | 1),3),4),7) |
|  |  | NOx | 1 300 | 1 200 | 1),3),4),8) |
|  |  | CO | 250 | 250 | 1),3),4) |
| Kotol K5 54 MW palivo ŤVO | Komín 130 m | TZL | 100 | 100 | 2),3),4) |
|  |  | SO2 | 1 700 | 1 700 | 2),3),4) |
|  |  | NOx | 450 | 450 | 2),3),4),9) |
|  |  | CO | 175 | 175 | 2),3),4) |
| Kotol K5 54 MW palivo ZPN | Komín 130 m | TZL | 5 | 5 | 2),3),4) |
|  |  | SO2 | 35 | 35 | 2),3),4) |
|  |  | NOx | 200 | 200 | 2),3),4) |
|  |  | CO | 100 | 100 | 2),3),4) |
| Kotol K7 19 MW palivo ZPN | Komín 80 m | NOx | 200 | 200 | 2),3),4) |
|  |  | CO | 100 | 100 | 2),3),4) |
| Kotol K8 69 MW palivo uhlie | Komín 130 m | TZL | 100 | 50 | 1),3),4) |
|  |  | SO2 | 1 700 | 1 700 | 1),3),4),7) |
|  |  | NOx | 650 | 600 | 1),3),4) |
|  |  | CO | 250 | 250 | 1),3),4) |
| Kotol K9 43 MW palivo ZPN | Komín 30 m | NOx | 200 | 200 | 2),3),4) |
|  |  | CO | 100 | 100 | 2),3),4) |

Tabuľka č. 3  Emisné    limity    pre    zdroje    emisií   do    ovzdušia pri spaľovaní biomasy ako 
                         samostatného paliva

| Zdroj emisií príkon palivo | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-3] |  | Vzťažné Podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | do 31.12. 2007 | od 01.01. 2008 |  |
| Kotol K2, K3 21 MW palivo biomasa | Komín 80 m alebo 130 m | TZL | 150 | 150 | 3),4),9),10) |
|  |  | NOx | 650 | 650 | 3),4),10) |
|  |  | CO | 250 | 250 | 3),4),9),10) |
|  |  | TOC | 50 | 50 | 3),4),10) |
| Kotol K4, K8 50 MW palivo biomasa | Komín 130 m | TZL | 100 | 50 | 1),3),4) |
|  |  | SO2 | neurčuje sa | 200 | 1),3),4) |
|  |  | NOx | 650 | 600 | 1),3),4) |
|  |  | CO | 250 | 250 | 1),3),4) |
|  |  | TOC | 50 | 50 | 1),3),4) |

1)    Hmotnostná    koncentrácia   vyjadrená  ako  koncentrácia  v  suchom  plyne   pri štandardných 
stavových  podmienkach, tlak 101,325 kPa,  teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 6 % obj. Pri spaľovaní biomasy platia emisné limity pri referenčnom obsahu kyslíka 11 % obj. do 31.12.2007.

2)  Hmotnostná    koncentrácia   vyjadrená  ako  koncentrácia  v  suchom  plyne   pri  štandardných 
                 stavových  podmienkach, tlak 101,325 kPa,  teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 3 % obj.

3)  Od  01.01.2007 emisný limit vyjadrený  ako   hmotnostná    koncentrácia  alebo hmotnostný tok  
                 sa  považuje  pri diskontinuálnom  oprávnenom meraní a pri  technickom výpočte  za dodržaný,  
                 ak žiadna jednotlivá hodnota  po pripočítaní  odôvodnenej  hodnoty  neistoty výsledku  merania  
                 alebo  výsledok   technického  výpočtu   po  pripočítaní  neistoty  výpočtu   neprekročí  hodnotu  
                 emisného limitu.

4)  Do 31.12.2006 sa emisný limit považuje za dodržaný ak súčasne

a) aritmetický priemer žiadnej série jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného 
               limitu,

b) žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých meraní neprekročí 1,2 násobku 
               hodnoty emisného limitu.

5)  Emisný limit  pre SO2   2 500  mg.m-3  platí  pri hmotnostnom toku znečisťujúcej látky  (ďalej 
                  len „ZL“) vyššom ako 10 kg.h-1.

6)  Emisný limit  pre TZL 100  mg.m-3  platí  pri  spaľovaní tuhých palív s nižšou výhrevnosťou 
                  ako 5 800 kJ.kg-1, s obsahom vody vyšším ako 45 % hmot., s kombinovaným obsahom vody 
                  a popola vyšším ako 60 % hmot. a s obsahom oxidu vápenatého vyšším ako 10 % hmot.

7) Ak nemôže prevádzkovateľ pre vysoký obsah síry v  palive v lehote od 01.01.2008 
                  plniť emisný limit pre SO2 1 700 mg.m-3, nesmie stupeň odsírenia spalín byť nižší ako 60 %.

8)  Emisný limit pre NOx 1 200 mg.m-3  platí  pri  spaľovaní palív s obsahom  menej ako 10 % 
                  prchavých zložiek a v tomto prípade platí do 1. januára 2018.

9)  Do  doby  zaradenia  (najdlhšie  však  do  31. decembra  2006)  znečisťujúcich látok  TZL, SO2                    a  CO  na  kotli  K3 a NOx na kotli K5 do triedy B  nie  je   prevádzkovateľ   povinný  dodržiavať a  preukazovať  dodržiavanie    určených  emisných  limitov  na  kotloch K3 a K5.

10)  Hmotnostná   koncentrácia   vyjadrená  ako  koncentrácia  v  suchom  plyne   pri  štandardných 
                   stavových  podmienkach, tlak 101,325 kPa,  teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 11 % obj.

2.    Limitné  hodnoty  ukazovateľov   znečistenia   vo   vypúšťaných   odpadových    vodách

a  osobitných  vodách

2.1  Prevádzkovateľ je povinný odvádzať splaškové vody,  priemyselné odpadové vody a vody 
        z  povrchového odtoku objektovou kanalizáciou do čistiarne odpadových vôd tak, ako je 
        uvedené v bode B.4 časť I tohto rozhodnutia.

2.2  Vzhľadom  na   charakter  vypúšťania  odpadových   vôd   opísaný  v  bode  B.4  časť I  tohto

rozhodnutia sa emisné limity pre vypúšťanie odpadových  vôd do objektovej kanalizácie pre 
        povoľovanú prevádzku neurčujú.

3.   Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

3.1  Ekvivalentná   hladina   hluku    produkovaná    prevádzkou   neprekročí   na   hranici   areálu

so   susediacimi   priemyselnými   areálmi    hodnotu   70 dB   a    na  verejnosti   dostupných

pozemkoch  hodnotu   50 dB  v  čase   od  06:00  do  22:00 hod.  a   pre   nočnú  dobu  40 dB

v čase od 22:00 do 6:00 hod.

3.2  Limitné hodnoty pre vibrácie sa neurčujú.

C.   Opatrenia   na   prevenciu   znečisťovania,   najmä    použitím   najlepších    dostupných

## techník

1. Prevádzkovateľ je povinný do 31.12.2006 realizovať také opatrenia, ktorými zabezpečí  dodržanie emisných limitov stanovených v tabuľke  č. 2  bod B.1 časť II. tohto rozhodnutia pre zdroje znečistenia, kotly K3, K8.

2.  Prevádzkovateľ   je   povinný   využívať   technicky   dostupné   prostriedky   s   prihliadnutím

na trvanie a množstvo emisií, primeranosť výdavkov na obmedzenie emisií a  na  vykonávanie

opatrení  na  obmedzenie  emisií SO2  s  cieľom  nahradiť  v  procese  spaľovania  palív  menej

kvalitné uhlie s vyšším obsahom síry, uhlím s nízkym obsahom síry.

## D.  Opatrenia  na  minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

1.  Prevádzkovateľ   je     povinný   dodržiavať    postupy   na   nakladanie,   zneškodnenie   alebo

zhodnotenie odpadov, opatrenia  na  zníženie  produkovaných  odpadov  uvedené  vo  svojom

Programe    odpadového   hospodárstva,  schválenom   príslušným   orgánom   štátnej   správy

odpadového hospodárstva a aktualizovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu   
     odpadového hospodárstva.

2.  Prevádzkovateľovi sa udeľuje súhlas na nakladanie s  nebezpečnými  odpadmi uvedenými v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia. Nakladať s nebezpečnými odpadmi môže len v súlade s podmienkami uvedenými v tomto rozhodnutí.

3.  Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi uvedenými v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia vrátane ich prepravy v územnom obvode Obvodného úradu životného prostredia v Humennom.

4.   Prevádzkovateľ  je   povinný   zhromažďovať  odpady   utriedené  a  označené  podľa  druhov    
v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového  hospodárstva,  ktorým  sa  
ustanovuje Katalóg odpadov  a   zabezpečiť   ich   pred  znehodnotením,  odcudzením  alebo  
iným nežiaducim únikom.

5.   Prevádzkovateľ   je   povinný  zhromažďovať   nebezpečné    odpady  oddelene od ostatných  
odpadov podľa   ich  druhov, označovať  ich  určeným  spôsobom  a  nakladať s nimi v súlade      
so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva, okrem odpadov, 
ktorých triedenie a oddelené zhromažďovanie nie je účelné vzhľadom na ich ďalšie 
zhodnocovanie v prevádzke a  ak je to v súlade so súhlasom  udeleným  príslušným  orgánom   
štátnej správy podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

6.  Prevádzkovateľ   je   povinný   odovzdávať   vznikajúce  odpady,  ktoré  nezhodnocuje sám,      
na zhodnotenie  alebo  zneškodnenie  len  osobám oprávneným  nakladať  s odpadmi   podľa  
všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

7.   Prevádzkovateľ  je  povinný odovzdávať opotrebované batérie a akumulátory, odpadové oleje  
      a   odpady z  elektrických a  elektronických  zariadení na  zhodnotenie, zneškodnenie alebo 
      spracovanie iba držiteľom autorizácie podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich  
      zhodnotenie  alebo  zneškodnenie  sám  na  základe  súhlasu  udeleného   príslušným   orgánom

štátnej správy  podľa  všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

8.   Prevádzkovateľ  je  povinný mať písomnou zmluvou  zabezpečenú  prepravu   nebezpečných   odpadov u dopravcu oprávneného podľa príslušného ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva, ak sám nemá oprávnenie na prepravu nebezpečných  odpadov.

9.   Prevádzkovateľ   je   povinný   zhromažďovať   pevné   odpady,  ako   sú   filtračné   materiály

a znečistený textil vo vhodných  zberných   nádobách   alebo  kontajneroch, odpadové   oleje v plechových alebo plastových sudoch zabezpečených záchytnými vaňami, oddelene            od ostatných druhov odpadov, odpady s obsahom ortuti v pôvodných obaloch v zberných  nádobách a odpadové olovené batérie a akumulátory v uzatvorenom sklade nebezpečných odpadov minimálne uložené v záchytnej vaničke.

10. Nebezpečné odpady a sklad, v ktorom sa  skladujú  musia  byť označené  určeným  spôsobom

v zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

11. Nádoby,  sudy a  iné obaly, v ktorých  sú uložené nebezpečné odpady musia byť odlíšené     
od  zariadení  neurčených a  nepoužívaných na  nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom   
alebo farbou, musia zabezpečiť ochranu odpadov  pred takými vonkajšími vplyvmi,  ktoré by 
mohli  spôsobiť  vznik  nežiaducich  reakcií  v odpadoch  (požiar, výbuch),  musia byť odolné

proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom.

12. Prevádzkovateľ nesmie riediť alebo zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť  hraničné  hodnoty   koncentrácie   škodlivých   látok  v  odpadoch  stanovené  vo všeobecne záväzných  právnych predpisoch odpadového  hospodárstva.

13. Prevádzkovateľ   je  povinný  vykonávať   priebežne   prieskum   trhu   výrobcov   stavebných

materiálov   používajúcich  škvaru   a   popolček  ako   výrobnú   surovinu,  prieskum  ďalších

možností   ich  použitia  (výstavba ciest, asanácia uzatvorených baní) viesť  o  tom evidenciu,  
analyzovať ponuky na ich odber pri zohľadnení ekonomickej rentability  s cieľom zvyšovať 
podiel zhodnocovania uvedených odpadov voči ich zneškodňovaniu skládkovaním.

E.   Podmienky hospodárenia s energiami

1. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať energetické zariadenia v  súlade so zákonom             č. 657 /2004 Z. z. o tepelnej energetike.

2.   Prevádzkovateľ je povinný udržiavať elektrické  zariadenia  a plynové  spotrebiče  v  dobrom

technickom   stave,  vykonávať   ich   pravidelnú   kontrolu   a   údržbu,   odborné  prehliadky

a skúšky  a  viesť  o  tom   evidenciu   tak,  ako  je   to   uvedené  v sprievodnej  dokumentácii

ich výrobcov a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.

F.  Opatrenia  na  predchádzanie  havárií  a  na   obmedzenie následkov  v  prípade  havárií

a  opatrenia  týkajúce  sa  situácií  odlišných  od  podmienok  bežnej  prevádzky

1.  Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať  „havarijný plán“   pre zaobchádzanie  s  nebezpečnými látkami, vypracovaný a schválený podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného      hospodárstva a oboznámiť s nim zamestnancov.

2.   Prevádzkovateľ   je   povinný    pre   všetky    zariadenia  a stavby,  v  ktorých  sa  zaobchádza

s nebezpečnými látkami vypracovávať a aktualizovať prevádzkové  poriadky, plány údržby 
a opráv, plány kontroly a pravidelne s nimi oboznamovať ich  obsluhu v súlade s  osobitným          predpisom bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci.

3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stavby a  zariadenia, v  ktorých zaobchádza 
s  nebezpečnými látkami tak, aby boli stabilné, nepriepustné, odolné proti mechanickým, 
chemickým, biologickým,  poveternostným vplyvom a  proti  starnutiu (umelé látky),       
zabezpečené proti vzniku požiaru, umožňovali vizuálnu kontrolu netesností, včasné 
zistenie úniku nebezpečných látok, ich zachytenie, zužitkovanie alebo vyhovujúce 
zneškodnenie. Technicky musia byť riešené spôsobom, ktorý umožňuje zachytenie   
nebezpečných látok, ktoré unikli pri  technickej poruche alebo pri deštrukcii alebo sa 
vyplavili  pri  hasení  požiaru  vodou  a  konštruované  v súlade  s  požiadavkami slovenských

technických noriem.

4.   Všetky zariadenia, v ktorých  sa   používajú,   zachytávajú,   spracovávajú   alebo  dopravujú  
      nebezpečné látky musia byť v dobrom technickom stave a  prevádzkované                              
      na zabezpečených  plochách tak, aby bolo zabránené  úniku  týchto  látok do pôdy,  
      podzemných, povrchových vôd  alebo nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo 
      vodami z povrchového odtoku.

5. Všetky jednoplášťové nadzemné zásobníky a prevádzkové nádrže na skladovanie 
      nebezpečných  látok  musia byť   umiestnené  v záchytnej   vani  o  objeme   nie   menšom   
      ako je objem  zásobníka alebo prevádzkovej nádrže  umiestnenej  v  záchytnej  vani.  Ak  je   
      v záchytnej vani umiestnených viac zásobníkov alebo prevádzkových   nádrží,  je  na určenie 
      objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšieho zásobníka alebo prevádzkovej  
      nádrže, najmenej však 10 %  zo  súčtu  objemov všetkých  rezervoárov v záchytnej  vani,  
      ak slovenská technická norma neurčuje inak. Záchytná vaňa musí byť  bezodtoková, prípadný

prepad musí byť bezpečne zaústený do nádrže určenej na zachytenie alebo skladovanie 
      nebezpečných látok, na ich ďalšie využitie alebo na vhodné zneškodnenie.

6.  Záchytné vane nemôžu mať žiadny odtok; prípadné prepady musia byť bezpečne zaústené  
do nádrže určenej na zachytenie nebezpečných látok na účely ďalšieho využitia alebo  
zneškodnenia.

7.  Všetky  prevádzkové nádrže  a zásobníky musia byť odolné proti chemickým  účinkom  látok,

ktoré sú v nich  uskladnené.

8.   Priestory okolo záchytných vaní musia  byť udržiavané v čistote.

9.   Na miestach,  kde sa  zaobchádza s nebezpečnými látkami musia byť k dispozícii  prostriedky         pre likvidáciu prípadných únikov. Použité  sanačné  materiály  musia  byť do doby likvidácie       uskladnené  tak, aby bolo zabránené kontaminácií povrchových a  podzemných  vôd.

10. Stáčanie  olejov  a  kvapalných  nebezpečných  látok  môže   byť  vykonávané  iba  na  mieste

k tomu určenom, ktoré musí byť zabezpečené proti ich úniku do povrchových alebo 
podzemných vôd.

11. Prevádzkovateľ je  povinný mať k dispozícií platné  bezpečnostné listy všetkých používaných  
      chemických látok.

12. Prevádzkovateľ je  povinný zabezpečiť preškolenie všetkých zamestnancov zaobchádzajúcich   
      s nebezpečnými látkami a prípravkami oprávnenou osobou.

13. Prevádzkovateľ je   povinný  zabezpečiť  vykonávanie   skúšok   tesnosti   nádrží,  záchytných

vaní, havarijných  vaní a rozvodov v zmysle slovenských technických noriem.

14. Prevádzkovateľ  je  povinný   mať   vymedzené  v   schválenom  súbore   TPP a  TOO  možné

nebezpečné stavy charakterizované ako prevádzková porucha alebo havária tých zdrojov 
znečisťovania ovzdušia, ich častí a zariadení, ktoré môžu ohroziť kvalitu ovzdušia.

15. Prevádzkovateľ  je  povinný pri vymedzených  haváriách   podľa   bodu  F.14 v časti II.  tohto

rozhodnutia,  ktoré   nastali   ako  dôsledok   nezvládnutej   poruchy   neodstránenej  určeným

spôsobom  v určenom  čase podľa   schváleného  súboru  TPP  a  TOO, bezodkladne  zastaviť

alebo obmedziť prevádzku  zdroja znečisťovania ovzdušia, jeho  časti alebo zariadenia,  alebo

musí použiť mimoriadne  protihavarijné opatrenia, ktoré sú na to určené.

16. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť preloženie potrubí  a  k nim  prislúchajúcich  čerpadiel 
      určených na dopravu mazutu v objekte starého mazutového hospodárstva (ďalej  len „SMH“)  
      v lehote  do  31.12.2007 a  v  objekte nového  mazutového  hospodárstva  (ďalej len „NMH“) 
      v lehote  do 31.12.2009  z  potrubného kanála  na  nadzemnú  trasu   (ponad koľaje). Zároveň   
      je  povinný  potrubia  opatriť  zariadením   zabezpečujúcim   zachytenie  nebezpečných  látok 
      v prípade ich možného úniku pri technickej poruche.

17. Prevádzkovateľ  je  povinný vybudovať, resp.  obnoviť   izoláciu   podláh   v  strojovni  NMH 
      v lehote do 31.12.2007.

18. Prevádzkovateľ  je   povinný zabezpečiť  záchytné  betónové  vane  pod  tromi transformátormi 
      umiestnenými  vo  vonkajšom   prostredí  izoláciou odolnou voči presakovaniu oleja, v lehote 
      do 31. 12. 2007.

19. Prevádzkovateľ je povinný obnoviť izoláciu stáčacej stanice na SMH v lehote do 31.12.2008.

20. Prevádzkovateľ je  povinný zabezpečiť rekonštrukciu stáčacej  rampy  ŤVO na kapacitu troch 
      železničných  vozňov, vykonať  izoláciu   záchytného   betónového   kanála  pod   koľajiskom          
      a  realizovať výstavbu prístrešku  nad  stáčacou rampou s koľajiskom v lehote do 31.12.2009.

21. Prevádzkovateľ  je  povinný jednu z nádrží  na  ŤVO  o  kapacite  8 023 m3  opatriť  dvojitým

dnom a inštalovať pod ňou monitorovací systém na únik ropných látok v lehote do 31.12.2009.

22. Prevádzkovateľ   je   povinný  realizovať  výstavbu  izolovanej  betónovej  havarijnej   nádrže

na  zachytenie  prípadného úniku ropných látok do podzemných a povrchových  vôd  v lehote

do 31.12.2009.

G.  Opatrenia   na    minimalizáciu   diaľkového    znečisťovania   a   cezhraničného  vplyvu

## znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv.

## H.  Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzka  nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky.

## I.   Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a  poskytovať do  informačného  systému

1.   Kontrola emisií do ovzdušia

1.1 Prevádzkovateľ musí  zabezpečiť vykonávanie periodických meraní tak, ako je to uvedené   
       v nasledujúcich tabuľkách. Ak sa zistí, že emisné limity boli prekročené, bezodkladne 
       musí o tom informovať IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia. Správu 
       o oprávnenom meraní  predloží  bezodkladne,  najneskôr  do  60 dní  od  vykonania  merania. 
       Správy z merania musí uchovávať najmenej z dvoch posledných po sebe idúcich meraní.

| - Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Kotol K2,K3 - Miesto merania: Potrubie na odvod spalín z filtra do komína. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | - Hmotnostná koncentrácia | - 1b) | - 2) | 3),11) |
| SO2 | - Hmotnostná koncentrácia | - 1b) | - 2) | 4),11) |
| NOx | - Hmotnostná koncentrácia | - 1b) | - 2) | 5),11) |
| CO | - Hmotnostná - koncentrácia | - 1b) | - 2) | 6),11) |
| TOC | - Hmotnostná koncentrácia | - 1c),12) | - 2) | 8),11) |

| - Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Kotol K4 - Miesto merania: Potrubie na odvod spalín z filtra do komína |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | - Hmotnostná koncentrácia | - 1a) | - 2) | 3),11) |
| SO2 | - Hmotnostná koncentrácia | - 1a) | - 2) | 4),11) |
| NOx | - Hmotnostná koncentrácia | - 1a) | - 2) | 5),11) |
| CO | - Hmotnostná - koncentrácia | - 9) | - 2) | 6),11) |
| TOC | - Hmotnostná koncentrácia | - 1b), 12) | - 2) | 8),11) |
| - Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Kotol K5 - Miesto merania: Potrubie na odvod spalín z kotla do komína |  |  |  |  |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | - Hmotnostná koncentrácia | - 1a) | - 2) | 3),11) |
| SO2 | - Hmotnostná koncentrácia | - 1a) | - 2) | 4),11) |
| NOx | - Hmotnostná koncentrácia | - 1a) | - 2) | 5),11) |
| CO | - Hmotnostná - koncentrácia | - 9) | - 2) | 6),11) |

| - Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Kotol K7 - Miesto merania: Potrubie na odvod spalín z kotla do komína |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| NOx | - Hmotnostná koncentrácia | - 1b) | - 2) | 5),11) |
| CO | - Hmotnostná - koncentrácia | - 1b) | - 2) | 6),11) |

| - Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Kotol K8 - Miesto merania: V potrubí medzi elektrickým odlučovačom a ventilátorom na odvod spalín |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | - Hmotnostná koncentrácia | - 1a) | - 2) | 3),11) |
| SO2 | - Hmotnostná koncentrácia | - 1a) | - 2) | 4),11) |
| NOx | - Hmotnostná koncentrácia | - 1a) | - 2) | 5),11) |
| CO | - Hmotnostná - koncentrácia | - 9) | - 2) | 6),11) |
| TOC | - Hmotnostná koncentrácia | - 1b),12) | - 2) | 8),11) |

| - Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Kotol K9 - Miesto merania: Potrubie na odvod spalín z kotla do komína |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| NOx | - Hmotnostná koncentrácia | - 1b) | - 2) | 5),11) |
| CO | - Hmotnostná - koncentrácia | - 1b) | - 2) | 6),11) |

1a)  Interval periodického merania je šesť mesiacov.

1b)  Interval periodického merania tri kalendárne roky.

1c) Interval periodického merania tri roky platí pri hmotnostnom toku TOC v mieste platnosti 
               určeného emisného limitu rovnom alebo vyššom ako 0,5 kg.h-1, šesť rokov pri hmotnostnom 
               toku TOC nižšom ako 0,5 kg.h-1.

2)   Počet    jednotlivých    meraní    periodického  merania  a  jeho   podmienky  musia  byť v  súlade

so všeobecne záväzným  právnym predpisom  o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.

3) Metóda - manuálna gravimetrická - izokinetický odber, metodika STN EN 13284-1         
 pri predpokladanej koncentrácii TZL do 50 mg.m-3, metodika  STN ISO 9096 pri 
 predpokladanej koncentrácii TZL (20-1000) mg.m-3.

4)    Metóda - prístrojová  NDIR, NDUV, konduktometria, interferometria, UV fluorescencia,  metodika

STN ISO 7935.

5)  Metóda - prístrojová  NDIR, NDUV, (UV), Cl, iný  fyzikálny  princíp,   metodika  STN     
 ISO 10849.

6)    Metóda - prístrojová NDIR, NDUV, iný fyzikálny princíp STN ISO 12039.

7)    Metóda - prístrojová FID, FPD, STN EN 13526, STN EN 12619.

8)   Metóda - prístrojová FID, FPD, STN EN 13526, STN EN 12619.

9)  Interval periodického merania šesť mesiacov platí pre prevádzku pri menovitom tepelnom príkone 
              kotla, tri roky pre prevádzku pri najnižšom tepelnom príkone pri spaľovaní jedného druhu paliva.

10)  Neplatí pri spaľovaní ZPN dodávaného z verejného rozvodu.

11) Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie meraní na stálom meracom mieste,             
ktoré spĺňa požiadavky podľa súčasného stavu techniky oprávneného merania  z  hľadiska reprezentatívnosti výsledku  merania, odberu  vzoriek, kalibrácie a iných technických               skúšok  a  činností,  bezpečnosti  a  ochrany zdravia  pri práci, požiarnej ochrany, ochrany               proti vplyvom  fyzikálnych  polí a iných manipulačných požiadaviek, najmä dostatočnosti               rozmerov, prístupnosti a ochrany proti poveternostným vplyvom.

12) Prvé periodické meranie je prevádzkovateľ povinný vykonať pri prvom samostatnom spaľovaní biomasy v kotloch.

1.2  Prevádzkovateľ  je  povinný   diskontinuálnymi   oprávnenými   meraniami  preukazovať, že

žiadna jednotlivá  hodnota diskontinuálneho  merania  po  pripočítaní  odôvodnenej hodnoty

neistoty  (ďalej  len „neistota“)  výsledku   merania    neprekročí   hodnotu  emisného limitu;

odôvodnená   hodnota   neistoty  nesmie   byť  vyššia  ako  20 %   pre  účely zistenia  údajov

o dodržaní určených  EL a 30 %  pre účely zistenia hmotnostných tokov.

1.3  Ak  prevádzkovateľ   predpokladá,  že  nie  je  možné  vykonať  na   zdroji   diskontinuálne     
        merania podľa bodu I.1.1 časť II. tohto rozhodnutia z dôvodu, že  nemožno zistiť 
        reprezentatívnu hodnotu emisnej veličiny meraním, požiada IŽP Košice o stanovisko. 
        Prevádzkovateľ je povinný žiadosť  s návrhom  riešenia  predložiť najneskôr do 6 mesiacov 
        od možného termínu vykonania  diskontinuálneho  merania. Hodnoty súvisiacich veličín 
        (uhol prúdenia,  záporné  prúdenie, diferenčný tlak  a  pomer  maximálnej  rýchlosti   plynu 
        k minimálnej  rýchlosti plynu)  potrebné  na  posúdenie  vhodnosti  miesta  odberu v zmysle  
        príslušných noriem  nemusí  zisťovať oprávnená osoba.

1.4  Prevádzkovateľ je povinný oznamovať písomne plánovaný termín vykonania  oprávnených 
        meraní IŽP  Košice  a  príslušnému  obvodnému  úradu  životného  prostredia  najmenej  päť

pracovných  dní   pred  jeho začatím;  ak  sa  plánovaný  termín  vykonania oprávneného   
        merania   zmení,   najviac   však  o  päť  pracovných   dní, oznamovať  skorší  termín 
        oprávneného merania najmenej  dva pracovné  dni  pred jeho začatím a neskorší termín  
        oprávneného    merania    najmenej   jeden  pracovný  deň  pred   pôvodne  plánovaným  
        termínom.

1.5   Prevádzkovateľ  je  povinný  zabezpečiť vykonávanie diskontinuálnych periodických meraní

v takom  vybranom  prevádzkovom  režime,  počas  ktorého sú  emisie  znečisťujúcich  látok

podľa teórie a praxe najvyššie.

2.    Kontrola odpadových a povrchových vôd

2.1 Vzhľadom na charakter vypúšťania odpadových vôd do objektovej kanalizácie opísaný    
        v bode B časť II.  tohto rozhodnutia monitorovanie odpadových vôd sa nevykonáva.

2.2 Prevádzkovateľ je povinný denne merať odoberané množstvo povrchových vôd z rieky 
       Laborec a viesť o tom písomnú evidenciu.

3.   Kontrola odpadov

Prevádzkovateľ  je   povinný  viesť a  uchovávať evidenciu  o všetkých  druhoch  a  množstve         
      odpadov v povolenej prevádzke  a o nakladaní s nimi  na Evidenčnom  liste  odpadu  v súlade   
      so  všeobecne  záväznými  právnymi  predpismi  odpadového  hospodárstva.  Evidenciu  musí  
      vykonávať  priebežne.

4.    Kontrola hluku

- Opatrenia na kontrolu hluku v okolí prevádzky sa neurčujú, pretože v integrovanom konaní 
       neboli príslušným dotknutým orgánom vznesené požiadavky na meranie hluku.

- 5.    Kontrola spotreby energií

Prevádzkovateľ zabezpečí vedenie priebežnej prevádzkovej  evidencie  energetickej  bilancie

s mesačným a ročným vykazovaním tepelnej účinnosti jednotlivých kotlov, spotreby  energie

v prevádzke a mernej spotreby energie na vyrobené teplo a vyrobenú elektrickú energiu.

- 6     Kontrola prevádzky

- 6.1  Prevádzkovateľ   je   povinný  nepretržite  monitorovať  prevádzku  v súlade  s podmienkami

určenými v rozhodnutí.

6.2  Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným  spôsobom  umožňujúcim  kontrolu,  evidenciu

údajov  o   podstatných   ukazovateľoch    prevádzky,   všetkých     monitorovaných    údajov

požadovaných  v bode I časť II. tohto  rozhodnutia  a  evidované   údaje uchovávať  najmenej

5 rokov,  ak   nie   je   v  tomto   rozhodnutí   a   všeobecne    záväznom   právnom    predpise

stanovené inak.

6.3 Prevádzkovateľ  je  povinný  viesť a  uchovávať ročnú a priebežnú evidenciu o množstve, 
      druhu, zložení a kvalite používaných palív, surovín,  energií a výrobkov. Údaje o zložení 
      alebo kvalite palív, surovín a iných obdobných materiálov uvedené v analytických 
      certifikátoch, protokoloch a  obdobných dokladoch podľa osobitných všeobecne záväzných 
      právnych predpisov musí uchovávať tak, aby ich mohol poskytnúť na vyžiadanie.

6.4 Všetky vzniknuté  mimoriadne  udalosti, havárie,  havarijné situácie, závady, poruchy, 
       priesaky, úniky  nebezpečných  a  znečisťujúcich  látok  do ovzdušia,  vody  a  pôdy musia 
       byť zaznamenané v priebežnej  prevádzkovej   evidencii s uvedením  dátumu vzniku,          
       informovaných inštitúcií a osôb, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia,                    
       odstránenia danej havárie a prijatých opatrení na predchádzanie obdobných porúch                                                
       a havárií. O každej havárii  musí byť  spísaný zápis a  musia byť o  nej vyrozumené                      
       príslušné orgány štátnej správy a  inštitúcie v súlade so všeobecne platnými právnymi 
       predpismi vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia.

7.    Podávanie správ

7.1  Prevádzkovateľ   je   povinný   bezodkladne  ohlasovať  IŽP  Košice  a  príslušným  orgánom

štátnej   správy  vzniknuté  havárie,  iné   mimoriadne   udalosti  v  prevádzkach  a  nadmerný

okamžitý únik emisií do  ovzdušia, vody a pôdy v súlade so  všeobecne záväznými  právnymi

predpismi na úseku vodného hospodárstva a ovzdušia.

7.2  Prevádzkovateľ    je    povinný    preukazovať     dodržanie     emisných      limitov     správou

z  diskontinuálneho oprávneného  merania  pre  jednotlivé  znečisťujúce látky a zdroje emisií

podľa požiadaviek ustanovených v bode I.1 časť II. tohto rozhodnutia.

7.3  Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať  a  vyhodnocovať   údaje, informácie

v zmysle  všeobecne  záväzného   právneho  predpisu  o  kontrole   znečisťovania   životného

prostredia a každoročne  ich  za  predchádzajúci  kalendárny  rok  oznamovať do 15. februára

v  písomnej forme a v elektronickej forme do informačného systému.

7.4  Prevádzkovateľ   je   povinný   uchovávať  záznamy  z   monitorovania,  ak  to nie  je v tomto

rozhodnutí určené inak,  5  rokov  a  každoročne do 31. januára  nasledujúceho  kalendárneho

roka   ohlasovať   výsledky   monitoringu   stanoveného  v  bodoch   I.5  a  I.6   časť II.  tohto

rozhodnutia za obdobie kalendárneho roka  na  IŽP  Košice.

7.5  Prevádzkovateľ  je  povinný  ohlasovať IŽP Košice  plánované  zmeny  v  prevádzke,   najmä

zmenu   používaných    surovín   a  iných   látok  a   používanej   energie,  zmenu   výrobného

postupu, technológie a spôsobu nakladania s odpadom.

7.6 Prevádzkovateľ je povinný podať hlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním v súlade              so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka na IŽP Košice a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.

7.7 Prevádzkovateľ je povinný jeden krát ročne oznámiť poverenej osobe (SHMÚ) údaje 
       o množstve  odoberanej vody z rieky Laborec.

J.    Požiadavky   na   skúšobnú     prevádzku    pri    novej   prevádzke   alebo     pri   zmene

technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

1.    Opatrenia na skúšobnú prevádzku

Zariadenia sú v trvalej prevádzke, a preto sa požiadavky na skúšobnú prevádzku neurčujú.

2.    Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

Prevádzkovateľ  je   povinný   mať   spracované   postupy  a   opatrenia   pre  prevádzkovanie

v prípadoch  zlyhania  činnosti  v  prevádzke  v  schválenej  dokumentácii  podľa   bodov F.1

a  F.14 časť  II.  tohto rozhodnutia (v havarijnom pláne a v súboroch TPP a TOO).

K.   Opatrenia   pre   prípad   skončenia    činnosti    v   prevádzke,  najmä   na  zamedzenie    
        znečisťovania     miesta    prevádzky   a   jeho   uvedenie  do  uspokojivého stavu

1.   Prevádzkovateľ   je    povinný   zmluvne    zabezpečiť   u   oprávnenej  osoby  podľa   zákona

o  odpadoch  zhodnotenie  alebo  zneškodnenie  nebezpečných  odpadov,  ostatných  odpadov

a   nebezpečných    látok   v   súlade  s   ustanoveniami   všeobecne    záväzných      predpisov

odpadového hospodárstva.

2.   Prevádzkovateľ  je  povinný  ukončiť  spracovanie  surovín a  palív tak,  aby  plochy  slúžiace 
      na  skladovanie  uhlia  boli  vyčistené  a  pripravené  v  prípade   potreby  na  dekontamináciu.

Všetky zásobné nádrže a prečerpávacie potrubia musia byť vyprázdnené

3.   Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť demontáž a odvoz technológie.

4.   Prevádzkovateľ   je   povinný  po   odstránení   technológie  z  prevádzky  zabezpečiť odborné

posúdenie  stavu   znečistenia  celého  areálu  a na  základe posúdenia  rozhodnúť o  vykonaní

dekontaminácie  areálu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“),  podľa § 8  ods. 2 písm. a) bod 1, 7 a 8, písm. b)    bod 3 a 5,  písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ,  na  základe konania  vykonaného  podľa  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva integrované povolenie na základe žiadosti prevádzkovateľa CHEMES, a.s. Humenné zo dňa 30.03.2006. So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku dňa 29.03.2006 podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a  písm. b  vo výške 20 000 Sk.

Prevádzka      Tepláreň   je   umiestnená   na   pozemkoch  parc.  č. 4337,  5006/1,  5006/4,   5006/17-19,   5006/21-24,   5006/30,   5006/36,   5006/46,   5006/48-52,   5006/64-66, 5006/71, 5006/79-81 v kat. území Humenné, ktoré  sú vo vlastníctve  prevádzkovateľa.

IŽP   Košice   v  súlade   so   zákonom   č. 245/2003 Z. z.  o   IPKZ  oznámil listom zo dňa 12.04.2006  účastníkom konania, dotknutým  orgánom  a verejnosti  začatie  správneho  konania vo   veci    vydania    integrovaného   povolenia   pre    prevádzku    Tepláreň   prevádzkovateľovi CHEMES, a.s. Humenné, Chemlonská 1, 066 33 Humenné.

IŽP Košice zároveň v súlade s § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  doručil  týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa, určil lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňom                 19.05.2006, zverejnil na svojej internetovej stránke žiadosť spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a  s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť a zverejnil           na  svojej  úradnej  tabuli podstatné údaje o podanej žiadosti  spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť. Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto IŽP Košice nebol povinný zabezpečiť zvolanie verejného zhromaždenia občanov a v súlade                             s § 13 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ nariadil pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie. Na ústnom pojednávaní v danej veci konanom dňa 14. 06. 2006 sa zúčastnili IŽP Košice, CHEMES, a.s. Humenné, Mesto Humenné, Obvodný úrad životného prostredia                v Humennom, odbor ochrany ovzdušia. V súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám   posledná  možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa            k  podkladom  rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia, bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia a  pripomienky a námety účastníkov konania,  dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti:

- Krajský úrad životného prostredia v Prešove, odbor štátnej vodnej správy listom                         
     č. 1/2006/00560-002/VK  zo dňa 15.05.2006,

-  Obvodný úrad životného prostredia v  Humennom, odbor štátnej vodnej správy a ochrany 
     prírody a krajiny, listom  č. OPaK-06/00637-002HJ zo dňa 28.04.2006,

-  Obvodný úrad životného prostredia v  Humennom, odbor odpadového hospodárstva listom  
     č. 2006/00618-002 zo dňa 20.04.2006,

- Obvodný úrad životného prostredia v Humennom, odbor ochrany ovzdušia listom                     
      č. 2006/00713-002-SL zo dňa 18.04.2006,

-   Regionálny  úrad  verejného  zdravotníctva   so   sídlom   v  Humennom  listom  č. 06/00543-2                   
     zo dňa 02.05.2006,

-   Slovenský vodohospodársky  podnik, š. p., OZ Košice  listom  č. 3092/2006/49212-Or  zo  dňa

22.05.2006.

Účastníci konania ani dotknuté orgány nemali k vydaniu integrovaného povolenia žiadne pripomienky a námety.

Na ústnom pojednávaní bolo prevádzkovateľovi v lehote do 30. 06. 2006  uložené  doložiť    IŽP Košice  stav plnenia  opatrení  vyplývajúcich  z  rozhodnutí  č. A/2005/00691-004-TU zo dňa 30.03.2005  a   č. A/2006/00063-005-Tu   zo   dňa   30. 01.2006  vydaných  Obvodným úradom   životného  prostredia   v  Humennom.  Prevádzkovateľ  požadované  údaje  doložil  v  stanovenej lehote.  IŽP  Košice   posúdil  stav   plnenia   uvedených  opatrení a  stanovil   prevádzkovateľovi podmienky ich plnenia v bodoch F.16 – F.22, časť II. tohto rozhodnutia.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a  geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a  IŽP Košice  neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Vzhľadom na charakter prevádzky neboli určené opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky.

Emisné limity pre emisie do ovzdušia a všeobecné podmienky prevádzkovania, ktoré sú uvedené v bode B.1 časť II. tohto rozhodnutia, boli stanovené v súlade s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany ovzdušia a  s  ohľadom na  inštalovanú  technológiu          na zníženie emisií znečisťujúcich látok. Emisné limity pre emisie do vôd sa neurčujú, nakoľko  odpadové vody z povoľovanej prevádzky sú odvádzané do verejnej kanalizácie a  na ČOV  prevádzkovanú  Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a. s., odštepný závod Humenné. Požiadavky na ich kvalitu sú stanovené na základe zmluvných vzťahov medzi prevádzkovateľom a správcom verejnej kanalizácie VVS, OZ Humenné. Emisné limity pre hluk a vibrácie sa neurčujú, nakoľko technologické zariadenia prevádzky sú umiestnené v uzavretom objekte.

Pri porovnaní prevádzky s najlepšími dostupnými technikami (BAT) IŽP Košice vychádzal z ustanovenia § 5  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a prílohy č. 3, ktorá stanovuje hľadiská  pri určovaní BAT a z  BREF-u, Referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách pre veľké spaľovacie zariadenia,  vydaného Európskou komisiou, Úradom pre IPPC v novembri 2004.

Súčasťou tohto konania boli konania podľa:

- § 8 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia

bod 1 - konanie o udelenie súhlasu  o povolení stavieb veľkého zdroja znečisťovania a o ich     
                 užívaní,

bod  7 -  konanie o  určenie emisných limitov a  všeobecných podmienok prevádzkovania,

bod 8 - konanie o  udelenie súhlasu na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových 
                  parametrov a technicko-organizačných  opatrení,

- § 8 ods. 2 písm. b) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v oblasti povrchových a podzemných vôd

bod 3 - konanie o udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav 
                   povrchových vôd a  podzemných vôd

bod  5  -  konanie o povolenia na odber povrchových vôd

- § 8 ods. 2 písm. c) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v oblasti odpadov

bod  3  - konanie o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi

IŽP Košice na základe preskúmania a  zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a  vykonaného ústneho pojednávania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a  na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

P o u č e n i e:	Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie         do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef  Gornaľ

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. CHEMES, a.s. Humenné, Chemlonská 1, 066 33 Humenné

2. Mesto Humenné, zastúpené primátorom mesta, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné

Na vedomie:

1. Krajský úrad životného prostredia v Prešove, ŠVS, ŠSVV a VK

2. Obvodný úrad životného prostredia Humenné, ŠSOH

3. Obvodný úrad životného prostredia Humenné, ŠSOPaK

4. Obvodný úrad životného prostredia Humenné, ŠSOO

5. Regionálny   úrad   verejného  zdravotníctva   so  sídlom  v  Humennom

6. SVP, š.p., OZ Košice

Príloha č.1 k rozhodnutiu č. 1310/191-OIPK/2006-Ko/570910106

Zoznam   nebezpečných   odpadov   podľa   vyhlášky   MŽP   SR   č. 284/2001 Z. z.,   ktorou   sa ustanovuje   Katalóg  odpadov  v znení   neskorších   predpisov, s  ktorými  môže prevádzkovateľ nakladať:

číslo          názov a kategória                                                                       množstvo v t.rok-1

06 01 01    kyselina sírová a kyselina siričitá, N                                                        	10

06 01 02    kyselina chlorovodíková, N                                                                        	10

06 01 04    kyselina fosforečná a kyselina fosforitá, N                                                      	10

06 01 05    kyselina dusičná a kyselina dusitá, N                                                               	10

06 01 06    iné kyseliny, N                                                                                                  	10

06 02 01    hydroxid vápenatý, N                                                                                      	10

06 02 03    hydroxid amónny, N                                                                                         	50

06 02 04    hydroxid sodný a hydroxid draselný, N                                                            	10

06 02 05    iné zásady, N                                                                                                     	10

06 03 14    tuhé soli a roztoky iné ako uvedené  v 06 03 11 a 06 03 13, N                        	10                                   08 01 11    odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné               	10

nebezpečné látky, N

08 01 13    kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné              	10

nebezpečné látky, N

11 01 09    kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky, N                                   50

12 01 07    minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov, N   50

12 01 09    rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény, N                                          50

12 01 10    syntetické rezné oleje, N	                                                                                  10

13 01 10    nechlórované minerálne hydraulické oleje, N                                                   50

13 01 11    syntetické hydraulické oleje, N                                                                         10

13 02 05    nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje, N                   50

13 02 06    syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje, N                                          10

13 03 07    nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje, N                                    50

13 03 08    syntetické izolačné a teplonosné oleje, N                                                          10

13 05 02    kaly z odlučovačov oleja z vody, N                                                                   50

13 05 06    olej z odlučovačov oleja, N                                                                              100

13 07 01    vykurovací olej a motorová nafta, N                                                                100

13 07 02    benzín, N                                                                                                            10

14 06 03    iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel, N                                                           10

15 01 10    obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo  kontaminované              10

nebezpečnými látkami, N

15 02 02   absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov,                                  10

na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami, N

16 02 09   transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB, N                                           10

16 05 06   laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo                   10                            
                 obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí laboratórnych chemikálií, N

16 05 07   vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok            10

alebo obsahujúce nebezpečné látky, N

16 05 08   vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok                10

alebo obsahujúce nebezpečné látky, N

16 06 01    olovené batérie, N                                                                                               10

16 06 02    niklovo-kadmiové batérie, N                                                                                1

16 06 03    batérie obsahujúce ortuť, N                                                                                   1

16 07 08    odpady obsahujúce olej, N                                                                                 100

17 01 06    zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc                      100

a keramiky obsahujúce nebezpečné látky, N

17 04 09    kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkam, N                                   100

17 04 10    káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky, N                        100

17 05 03    zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky, N                                         100

17 05 05    výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky, N                                            100

17 06 01    izolačné materiály obsahujúce azbest, N                                                              10

17 09 03    iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov                       100

obsahujúce nebezpečné látky, N

19 08 11    kaly obsahujúce nebezpečné látky z biologickej úpravy priemyselných vôd     500

19 08 13    kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných vôd                 500

20 01 21    žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť                                                                   10

Príloha č.2 k rozhodnutiu č. 1310/191-OIPK/2006-Ko/570910106

Určenie emisného limitu (EL) pri spaľovaní viacerých druhov palív súčasne v jednom zo zariadení teplárne od 1. januára 2008:

a)  Za zariadenie  sa považuje kotol alebo skupina kotlov ktoré  vypúšťajú alebo môžu vypúšťať odpadové plyny cez spoločný odvod spalín. Na priradenie emisného limitu podľa príkonu  sa  spočítavajú príkony kotlov spaľujúcich palivo rovnakého typu (tuhé, kvapalné, plynné). Pri viacpalivovom systéme sa pripočítava príkon kotla  k ostatným kotlom podľa prevládajúceho paliva.  V prípade , že do jedného komína sú zaústené len kotly s viacpalivovým systémom, spočítajú sa ich príkony bez ohľadu na prevládajúce  palivo. Osobitne sa spočítavajú príkony kotlov  s cirkulujúcou fluidnou alebo pretlakovou vrstvou a  osobitne  kotlov s výtavným ohniskom.

b)  Ak podiel tepelného príkonu jedného paliva je 70 % a viac, platí EL podľa tohto paliva.

c)  Ak nie je podiel tepelného príkonu žiadneho zo spaľovaných palív 70 % a viac, EL sa pri spaľovaní viacerých druhov palív súčasne v jednom zo zariadení teplárne určí ako modifikovaný vážený priemer emisných limitov používaných palív (uhlie, biomasa, ZPN) uvedených v tabuľkách č. 2 a č. 3 tohto rozhodnutia  podľa vzťahu

(20,95 - Oref)           Qi.ELi                        Qn.ELn

ELmix,Oref  = ----------------- .    ---------------  + . . . + ----------------   ,

Qcelk                (20,95-Or,i)                (20,95-Or,n)

kde  Qi je tepelný príkon v i-tom palive,

Qcelk je celkový tepelný príkon,

ELi je emisný limit pre dané palivo a ref. kyslík, zodpovedajúci menovitému tepelnému príkonu zariadenia,

ELmix,Oref je celkový emisný limit,

Oref je referenčný kyslík pre prevládajúce palivo podľa príkonu v obj. %,

Or,i je referenčný kyslík pre i-te palivo v obj. %.