- SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Inšpektorát životného prostredia  Košice

- Rumanová 14, 040 53 Košice

- Číslo: 834-770/2008/Kov/570240206/Z1	                   Košice 14.01.2008

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a  kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a  podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“),   podľa § 8 ods. 1, ods. 2 písm. a) bod 1, písm. c) bod 11 a ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,  na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ a  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

- vydané rozhodnutím č. 1310/191-OIPK/2006-Ko/570240206 zo dňa 21.09.2006, ktorým bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke:

Tepláreň

Humenné, Chemlonská 1,  066 33 Humenné

okres:  Humenné

prevádzkovateľovi:

obchodné meno:   CHEMES, a.s. Humenné

sídlo:                    Humenné, Chemlonská 1, 066 33 Humenné

IČO:                     31 695 426

na  činnosť  kategorizovanú  v  zozname   priemyselných   činnosti  v  prílohe  č. 1  zákona        č. 245/2003 o IPKZ pod bodom 1.1 Spaľovacie zariadenia s  menovitým tepelným príkonom väčším ako 50 MW a podľa prílohy č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva  zákon  č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  zaradenú v  skupine NOSE - P: 101.02.

Prevádzka  je  umiestnená  na pozemkoch  parc.  č. 4337, 5006/1, 5006/4, 5006/17-19, 5006/21-24, 5006/30, 5006/36, 5006/46, 5006/48-52,  5006/64-66,  5006/71,  5006/79-81  kat. územie Humenné, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa CHEMES, a. s. Humenné.

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- súhlas na vydanie rozhodnutia o  dočasnom  užívaní veľkého zdroja znečisťovania                    
    po realizácii stavby „Ekologizácia zdroja tepla Chemes, a. s.“ (odsírovacie zariadenie) 
    podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b)  v oblasti odpadov

-   vydanie vyjadrenia  k  pripravovaným  zmenám výroby  súvisiacej  so  zmenou  nakladania

s odpadmi po realizácii stavby „Ekologizácia zdroja tepla Chemes, a. s.“ (odsírovacie 
    zariadenie) podľa § 8  ods. 2 písm. c) bod 11 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 1310/191-OIPK/2006-Ko/570240206        zo dňa 21.09.2006 sa mení a dopĺňa nasledovne:

-  v časti I. Údaje o prevádzke, v bode B.3  Spaľovanie palív v kotloch sa ruší pôvodný 
    text uvedený v opise kotlov K3, K4 a K8 a nahrádza sa novým textom   
    s nasledovným znením:

Kotol K3 -  výrobca VŽKG Ostrava, typ S 7-40-40, s menovitým príkonom 21 MW,  uvedený do prevádzky v roku 1958,  je parný,  roštový, dvojbubnový  kotol  so šikmým presuvným roštom typu Hosing, určený na spaľovanie čierneho alebo hnedého uhlia,  osadený dvomi  stabilizačnými  horákmi   na   spaľovanie  ŤVO   alebo   ZPN.    Škvara  vznikajúca  pri spaľovaní uhlia je z kotla  odvádzaná  presuvným  roštom  do drviča a následne pásovým  dopravníkom do zásobníka škvary. Spaliny po prechode  teplovýmennými  plochami  parného generátora sú odvádzané  cez  dva  mechanické  batériové  cyklónové odlučovače  typu      MC 25 a  štvorkomorový látkový hadicový filter PULS-JET výrobcu SLAVEX, slúžiaci        na čistenie spalín odvádzaných z kotla K8, do absorbéra odsírovacieho zariadenia, z ktorého sú vypúšťané do ovzdušia komínovým nástavcom o výške 41 m. V  prípade poruchy  odsírovacieho zariadenia sú spaliny po vyčistení v uvedených odlučovacích zariadeniach vypúšťané komínom o  výške  80 m alebo 130 m,  podľa  toho, ktoré  kotly v danom  čase  prevádzkujú.

Kotol K4 - výrobca   ČKD  Dukla  Praha, s  menovitým  príkonom  50 MW, uvedený                 do prevádzky v roku 1969 je parný, sálavý, jednobubnový kotol s  výtavným ohniskom,  určený   na   spaľovanie   práškového   uhlia   (používa   sa   antracitické  uhlie),  osadený   dvomi  stabilizačnými  horákmi   na   spaľovanie   ZPN. Troska   vznikajúca  pri spaľovaní  je odvádzaná  v  tekutom  stave  cez výtavný  otvor  na  dne spaľovacej komory do granulačnej  nádrže. Spaliny  sú  odvádzané  cez  látkový  filter  VETYFON    typu    JM 240/80-05,   séria 3C  F 02 01 A,B,C  do  absorbéra odsírovacieho zariadenia, z  ktorého sú vypúšťané               do ovzdušia komínovým nástavcom o výške 41 m. V  prípade poruchy  odsírovacieho zariadenia sú spaliny po vyčistení v  uvedenom látkovom filtri vypúšťané komínom o  výške   130 m, Zachytený popolček je dopravovaný  dopravným pásom do zásobníka popolčeka.

Kotol K8 - výrobca ČKD  Dukla Praha,  typ Ignifluid,  s menovitým  príkonom 69 MW, uvedený do prevádzky v roku 1983, je parný,  jednobubnový, dvojťahový  kotol s prirodzenou cirkuláciou vody, určený na spaľovanie  čierneho  uhlia (používa sa antracitické uhlie a čierne energetické uhlie) a biomasy na pásovom rošte technológiou Ignifluid. Škvara je z kotla odvádzaná pásovým roštom cez drvič a pásový dopravník do zásobníka  škvary. Spaliny sú  odvádzané  cez elektrický odlučovač  typu  EKE 1 - 28/9/3x8 - 3,5/250A a následne cez štvorkomorový látkový hadicový filter PULS-JET výrobcu SLAVEX do absorbéra odsírovacieho zariadenia, z  ktorého sú vypúšťané do ovzdušia komínovým nástavcom o výške 41 m. V  prípade poruchy  odsírovacieho zariadenia sú spaliny po vyčistení v uvedených odlučovacích zariadeniach vypúšťané komínom o výške 130 m. Zachytený popolček je z výsypiek odlučovača dopravovaný pneumaticky čeriacimi žľabmi                     do medzizásobníka popolčeka, odkiaľ pneumatickou dopravou  je čiastočne dávkovaný späť do kotla.

- v časti I. Údaje o prevádzke sa dopĺňa prevádzkový súbor B.8 Odsírenie spalín 
    s nasledovným znením:

B.8 Odsírenie spalín

Technológia odsírenie spalín z  kotlov K3, K4 a K8 v CHEMES a.s. Humenné je riešená mokrou metódou odsírenia vybudovanou v rámci realizácie stavby „Ekologizácia zdroja tepla Chemes, a. s.“, ktorá používa ako sorbent jemne mletý vápenec (CaCO3). Odsírenie spalín je vykonávané v jednom spoločnom absorbéri, z  ktorého sú spaliny vypúšťané do ovzdušia komínovým nástavcom o výške 41 m osadeným priamo  na absorbéri. Absorbér slúži k odstráneniu kyslých zložiek (SO2, SO3, HCl ...) zo spalín, ktoré vznikajú      v kotloch spaľujúcich fosílne palivá. Spaliny sú od kotlov K3, K4 a K8 odsávané jestvujúcimi ventilátormi cez dymovody a odlučovacie zariadenia tak, ako je uvedené v opise kotlov,        do absorbéra, pred ktorým je osadený nový podporný ventilátor V 8700, ktorý prekonáva tlakové straty v absorbéri. Spaliny prechádzajú cez odsírovací absorbér, v  ktorom pri kontinuálnom sprchovaní spalín sú oxidy síry zachytávané v rozstrekovanom sorbente (CaCO3) v hornej časti absorbéra, pričom dochádza k tvorbe suspenzie, ktorá klesá               do spodnej časti absorbéra tvoriacej nádrž na zachytávanie suspenzie, tzv. quencher.  Aby sa zabránilo poklesu pH v quencheri pod prípustnú hodnotu, je hodnota pH kontinuálne monitorovaná a v prípade potreby je pomocou riadiaceho systému  vypustená časť suspenzie z quenchera  a do absorbéra je doplnený  nový sorbent (vápenec) zo zásobnej nádrže. Voda    používaná  na prípravu vápencovej suspenzie a na preplachovanie potrubí je dopĺňaná čerpadlom technologickej vody zo zásobnej nádrže, do ktorej je dopĺňaná z rozvodu dekarbonizovanej vody v závislosti od stavu hladiny. V quencheri prebieha zároveň okysličovanie CaSO3 za tvorby kryštálikov CaSO4, ktoré tvoria základ energosádrovca. Odpad kat. č. 10 01 07 - reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika sú technológiou mokrého odsírenia za tvorby suspenzie  upravované na kryštalický energosádrovec,  ktorý je skládkovaný, resp.  perspektívne môže byť použitý v stavebníctve.

- v časti  II. Záväzné podmienky, v bode  B.1 Emisie znečisťujúcich látok  do ovzdušia    
   sa ruší znenie podmienky 3) uvedenej za tabuľkou č. 1 v plnom rozsahu a nahrádza sa 
   nasledovným novým znením:

3)  Od  01.01.2007 emisný   limit  vyjadrený  ako   hmotnostná  koncentrácia alebo stupeň odsírenia sa 
pri   diskontinuálnom    meraní   alebo   technickom   výpočte   považuje   za  dodržaný , ak žiadna jednotlivá  hodnota  v každej  sérii  jednotlivých  meraní    alebo  výsledok každého iného postupu technického   výpočtu   podľa   podmienok  určených   súhlasom  alebo   rozhodnutím   neprekročí hodnotu emisného limitu.

-  v  časti   II.   Záväzné  podmienky,   bod   10.1  Požiadavky na skúšobnú  prevádzku  sa

dopĺňa o nasledovné body:

1.1 Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej prevádzky odsírovacieho zariadenia vypúšťať    
      spaliny odvádzané z  kotlov K3, K4 a K8 cez komínový nástavec odsírovacieho 
      zariadenia ústiaci vo výške 41 m nad okolitým terénom. V prípade poruchy,  
      nevyhnutných úprav a údržby odsírovacieho zariadenia  počas skúšobnej prevádzky, ktorú 
      IŽP Košice určuje do 31.12.2008, môže prevádzkovateľ vypúšťať spaliny po ich vyčistení 
      v odlučovacích zariadeniach kotlov K3, K4 a K8 do ovzdušia cez stávajúce komíny 
      výšky 130 m a 80 m.

1.2 Prevádzkovateľ  musí počas skúšobnej  prevádzky odsírovacieho  zariadenia  preukázať
       pre znečisťujúce látky emisné limity nasledovne:

a) pri spaľovaní uhlia s obsahom síry menej ako 0,71 % bude emisný limit pre 
            SO2 posudzovaný ako hmotnostná koncentrácia a nesmie prekročiť hodnotu             
            500 mg.m-3,

b) pri spaľovaní uhlia s  obsahom síry 0,71 % a  viac bude emisný limit pre SO2 
            vyjadrený ako stupeň odsírenia a musí dosahovať minimálne 75 %,

c) pre  znečisťujúce látky TZL, NOx a CO platia aj  počas skúšobnej prevádzky 
            odsírovacieho zariadenia emisné limity  uvedené v tabuľke č. 2 pôvodného 
            integrovaného povolenia,

d)	v prípade poruchy, resp. nevyhnutných úprav, údržby, nábehových stavov a odstávok odsírovacieho zariadenia vykonávaných počas skúšobnej prevádzky platia pre všetky znečisťujúce látky emisné limity uvedené v tabuľke č. 2 pôvodného integrovaného povolenia.

1.3 Prevádzkovateľ   je  povinný  počas  skúšobnej  doby  odsírovacieho  zariadenia  vykonať  
jednorázové  diskontinuálne  oprávnené meranie za účelom  preukázania dodržiavania 
emisných limitov určených pre kotly K3, K4 a K8 a termín  vykonania  tohto  merania  
oznámiť  na   IŽP   Košice  najmenej  5  pracovných dní  pred   jeho   začatím. V prípade preukázania  prekročenia emisných limitov je prevádzkovateľ  povinný vykonať potrebné opatrenia na ich dodržiavanie.

1.4 Prevádzkovateľ je povinný dosiahnuť počas skúšobnej prevádzky stanovené prevádzkové 
      parametre, neprekročiť stanovené emisné   limity  a  po vyhodnotení skúšobnej prevádzky  
      požiadať IŽP Košice v dostatočnom časovom predstihu o uvedenie zdroja znečisťovania 
      do trvalej prevádzky.

- 1.5 Prevádzkovateľ  je povinný  žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou  
podľa §8 ods. 2) písm. a) bod 8 je konanie o  udelenie súhlasu na zmenu súboru TPP 
a TOO, predložiť IŽP Košice najneskôr s predložením žiadosti o  uvedenie zdroja znečisťovania do trvalej prevádzky.

1.6 Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej  prevádzky  rešpektovať podmienky tohto 
       povolenia.

Integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 1310/191-OIPK/2006-Ko/570240206        zo dňa 21.09.2006  s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9         a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. c) bod 11 a  ods. 7 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,  na  základe  konania  vykonaného podľa  zákona                 č. 245/2003 Z. z.  o  IPKZ  a  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia na základe žiadosti prevádzkovateľa CHEMES, a.s., Humenné, 044 54 Košice zo dňa  25.07.2007. Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je udelenie súhlasu na dočasné užívanie veľkého zdroja znečisťovania  podľa  § 8 ods. 2  písm. a) bod  1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a  podľa § 8 ods. 2  písm. c) bod 11  zákona  č. 245/2003 Z. z.  o  IPKZ. v  rámci  realizácie stavby „Ekologizácia zdroja tepla Chemes, a. s.“,  na ktorú bolo vydané stavebné povolenie Mestom Humenné pod  č. j. 8196/04/Výst. 1637/04SE   zo dňa 16.08.2004,  v prevádzke Tepláreň, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť CHEMES, a.s. Humenné.  So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku  podľa  zákona  o  správnych  poplatkoch,  položka 171a  písm. b) vo výške 10 000,- Sk.

IŽP  Košice  v súlade  so zákonom   č. 245/2003 Z. z.  o IPKZ oznámil listom  zo  dňa 19.09.2007 účastníkom  konania a dotknutým  orgánom  začatie  správneho  konania  vo  veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Tepláreň  a  zároveň  v súlade  s § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  doručil  týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa, určil lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňom 24.10.2007. IŽP Košice  v súlade § 13 zákona       č. 245/2003 Z. z. o IPKZ nariadil pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie. Na ústnom pojednávaní v danej veci konanom dňa 07.12.2007 sa zúčastnili IŽP Košice, CHEMES, a.s. Humenné a Mesto Humenné. V súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná  možnosť  uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a  k spôsobu ich zistenia pred vydaním  rozhodnutia, bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia a pripomienky a námety účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti. K predmetnej žiadosti zaslali písomné stanovisko Obvodný úrad životného prostredia v Humennom (ďalej tiež „OÚŽP v Humennom), orgán ŠSOO, listom č. A/2007/01014-002-JK zo dňa 19.10.2007 a OÚŽP v Humennom, orgán  ŠSOH,  listom  č.  2007/01007-002  zo dňa 27.09.2007, ktoré nemali k vydaniu predmetnej zmeny integrovaného povolenia žiadne pripomienky.

IŽP Košice preskúmal žiadosť prevádzkovateľa o dočasné užívanie stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia „Ekologizácia zdroja tepla Chemes, a.s.“,  ktorá  predstavuje mokrý spôsob odsírenia spalín odvádzaných z kotlov K3, K4 a K8 a bola realizovaná               s cieľom  zabezpečiť splnenie emisných limitov pre oxidy síry platných od 01.01.2008. Prechodom spalín cez absorbér odsírovacieho zariadenia sa dosiahne zníženie emisií  TZL, NOx, HC, HF a  podstatné zníženie emisií SO2, pričom výrobcom garantovaný stupeň odsírenia je minimálne 75 %. IŽP Košice usúdil, že predmetná stavba spĺňa podmienky pre uvedenie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia do dočasného užívania.

Súčasťou   zmeny   integrovaného   povolenia   boli   konania  podľa   § 8  ods.  2  zákona

č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- konanie o  udelenie súhlasu na dočasné užívanie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia 
   podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti  ochrany zdravia ľudí

- posudzovanie návrhu na zavedenie nových technologických  postupov podľa § 8 ods. 2      
   písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti usúdil,            že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky ovplyvní priaznivo stav celkovej ochrany životného prostredia v zmysle § 5 ods. 2 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené  vo výrokovej  časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:	Proti  tomuto rozhodnutiu  podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb.              
                                  o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať                      
                                  na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného 
                                  prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly 
                                  odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného  vyhotovenia 
                                  rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní 
                                  prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, 
                                  jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef  Gornaľ

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. CHEMES, a.s. Humenné, Chemlonská 1, 066 33 Humenné

2. Mesto Humenné, zastúpené primátorom, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné

Na vedomie:

1. Obvodný úrad životného prostredia v Humennom,  ŠSOO, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné

2. Obvodný úrad životného prostredia v Humennom,  ŠSOH, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné