- SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Inšpektorát životného prostredia  Košice

- Rumanová 14, 040 53 Košice

- Číslo: 734-12065/2007/Kov/571040206	                 Košice 26.04.2007

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a  kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a  podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“),   podľa § 8 ods. 1, ods. 2 písm. a) bod 1, 7 a 8,     písm. b) bod 1, 3, 5 a 6,  písm. c) bod 8, písm. f) bod 2 a 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,               na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z.  o IPKZ  a zákona  č. 1/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)  vydáva

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

ktorým  povoľuje  vykonávanie činností v prevádzke:

SPP – preprava a.s., oblasť Veľké Kapušany

Kompresorová stanica 01

079 48 Veľké Kapušany, okres: Michalovce

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno:  SPP – preprava a. s.

sídlo:                   Mlynské nivy 42, 825 11 Bratislava

IČO:                    35 910 712

Súčasťou    integrovaného   povolenia    činností    prevádzky  sú   podľa    § 8  ods. 2   zákona                     č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a)  v oblasti ochrany ovzdušia

- súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných    
 zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania a o ich užívaní podľa § 8  ods. 2   
 písm. a)  bod 1  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

-  určenie  emisných  limitov  a  všeobecných  podmienok  prevádzkovania,  podľa  § 8  ods. 2   
 písm. a)  bod 7  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

- súhlas  na vydanie a   zmeny súboru  technicko-prevádzkových  parametrov a  technicko- 
 organizačných opatrení, podľa § 8 ods. 2 písm. a)  bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b)  v oblasti  povrchových a podzemných vôd

-  povolenie vypúšťať odpadové vody a osobitné vody podľa  § 8  ods. 2 písm. b) bod 1 zákona 
    č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-  súhlas   na    vykonávanie    činností,    ktoré    môžu    ovplyvniť   stav    povrchových    vôd

a podzemných vôd, podľa  § 8  ods. 2 písm. b) bod 3  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- povolenie  na  odber  podzemných  vôd,  podľa  §  8 ods. 2  písm. b)   bod  5  zákona      
       č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-  povolenie  na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových alebo podzemných vôd

podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 6 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

-  súhlas   na  nakladanie  s  nebezpečnými  odpadmi  vrátane  ich   prepravy,  podľa  § 8 ods. 2

písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

f) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhu

-  na využitie  vodných  zdrojov  na  zásobovanie  úžitkovou  vodou,  podľa  § 8 ods. 2  písm. f)

bod 2 zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

-  na nakladanie s nebezpečnými  odpadmi  a  na  prevádzkovanie zariadení na zneškodňovanie

nebezpečných   odpadov   podľa   § 8   ods. 2   písm. f)  bod 4  zákona   č. 245/2003  Z. z.  
      o IPKZ.

Prevádzka  je  umiestnená  na   pozemkoch  parcelné  čísla 1698/218, 2160/4, 2160/6, 2160/18, 2160/20-21,  2160/23-33, 2161/6,  2161/10,  2161/40-51,   2671/2-3,   2671/5-86,   2671/88-89,   2671/92-104,   2742/3,   2742/6-8,   2742/12-15,  4735/85,  4863/4,  4863/11, 5121/177-181, 5541/6-7, 5725/2,  5725/13-14  v katastrálnom území Veľké Kapušany, ktoré  sú                   vo  vlastníctve  SPP a. s., ktorá  prevádzkovateľovi  prenajíma  strojnotechnologické  zariadenie  prevádzky na základe  písomnej  zmluvy.

Turbíny typu GT - 750  boli uvedené do prevádzky v rokoch 1976 - 1984, turbína Nuovo Pignone v roku 1995, turbíny Cooper Rolls  v roku 1999.

I.  Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky

1.  Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

a)  Povoľovaná priemyselná činnosť je podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ       
      kategorizovaná ako 1.1 Spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom väčším 
      ako 50 MW a podľa prílohy č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva  
      zákon  č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  v skupine NOSE - P: 101.02,

b)  Ostatné   priamo s  tým  spojené činnosti,  ktoré   majú  technickú  nadväznosť  na   činnosti     
vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného   
prostredia.

2.  Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

Povoľovaná prevádzka je v zmysle zákona č. 478/2002  Z. z. o  ochrane ovzdušia  a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovania ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o  ovzduší), v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon            o ovzduší“)  a v zmysle vyhlášky MŽP SR  č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia,    o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o  zozname znečisťujúcich látok, o  kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia                         a  o  požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení neskorších predpisov veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia kategórie 1.5.1 Plynové turbíny s nainštalovaným menovitým tepelným príkonom 50 MW a vyšším.

B.  Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  
       v prevádzke

Prevádzka  SPP - preprava a. s.,   oblasť   Veľké  Kapušany, Kompresorová  stanica  01  je určená  na  tranzitnú   prepravu   zemného  plynu  naftového (ďalej  tiež   „ZPN“),  ktorý  preberá v tranzitnej sieti od kompresorovej  stanice v Užhorode (Ukrajina)  a  odovzdáva   kompresorovej stanici Jablonov nad Turňou. Prepravu ZPN zabezpečujú:

- Turbokompresorové  agregáty  (ďalej tiež turboagregáty“) so  spaľovaním  ZPN v  plynových turbínach  typovej  rady  GT-750 v počte 19 ks o menovitom príkone 19 x 24 MW, typu        PGT-25 v počte 1 ks o menovitom príkone  64,8 MW a typu Cobera 6562-DLE v počte 3 ks        o menovitom príkone 3 x 76,1 MW.  Celkový  inštalovaný  príkon plynových turbín je       509,1 MW.

- Turboagregáty  s   turbínami   s   elektrickým   pohonom   v   počte  3  ks  o  menovitom výkone                  
   3 x 25 MW.

Prevádzka je členená na nasledovné stavebné objekty:

SO 01 - kompresorová hala č. 1

SO 02 - kompresorová hala č. 2

SO 03 - kompresorová hala č. 3

SO 04 - kompresorová hala č. 4

SO 05 - kompresorová hala č. 5 (tiež hala EP)

SO 06 - kompresorová hala č. 6 (tiež hala NP)

SO 07 - kompresorová hala č. 7 (tiež hala CR 1)

SO 08 - kompresorová hala č. 8 (tiež hala CR 3 a CR 4)

SO 09 - sklady nebezpečných látok

SO 10 - čistiareň splaškových odpadových vôd (ďalej tiež „ČOV“)

SO 11 - čistiarne vôd z povrchového odtoku (ďalej tiež „ČDV“)

SO 12 - chladiče plynu

SO 13 - filtre plynu

SO 14 - olejové hospodárstva

SO 15 - nádrže na kondenzát

SO 16 - melioračný kanál

SO 17 - zhromaždisko odpadov nebezpečných látok

Prevádzka sa člení na nasledovné prevádzkové súbory:

PS - Turboagregáty s plynovými turbínami typu GT -750

19 plynových  turbín  typovej  rady  GT-750 o menovitom  príkone 24 MW a účinnosti     od 27 do 31 %,  tvoriacich  súčasť turboagregátov č. 1 až 19  (ďalej tiež „TA“), je umiestnených v kompresorových halách č. 1 až 4 nasledovne:

- kompresorová hala č. 1 -  TA č. 1 – 5 typu  GT-750,

- kompresorová hala č. 2 -  TA č. 6 - 10 typu   GT 750-6,

- kompresorová hala č. 3 - TA č. 11 - 16 typu GT-750-6M a  GT-750-6K,

- kompresorová hala č. 4 - TA č. 17 - 24 typu GT-750-6K.

Kompresorová hala č. 1 s plynovými turbínami TA č. 1 - 5 (TA č. 1 je demontovaný, ostatné sú trvalo vyňaté z prevádzky) nie je predmetom tohto integrovaného povolenia.

Hlavné  časti  turboagregátov TA tvoria  expanzná  turbína,  axiálny vzduchový kompresor,  vysokotlaková generačná turbína, spaľovacia  komora  umiestnená mimo telesa  turbíny,  dvojstupňová   nízkotlaková turbína a turbokompresor, ktorý je hermeticky oddelený od priestoru plynovej turbíny. Pomocné zariadenia, ktoré sú technologicky priradené  k zostave turboagregátu a sú  nevyhnutné pre jeho fungovanie sú:

- nasávací trakt s filtrami na čistenie spaľovacieho a chladiaceho vzduchu,

- výfukový  trakt  na  odvod  spalín  do  ovzdušia  s  využitím  tepla  spalín  v regeneračnom        a horúcovodnom výmenníku tepla,

- olejové hospodárstvo,

- regulačné stanice a rozvody ZPN.

Spaliny z plynových turbín sú do ovzdušia odvádzané bez čistenia komínmi o výške 17,5 m   (TA č. 6 až 9, č. 11 až 24),  resp.  22 m  (TA č. 10).  Každá plynová turbína má pre odvod spalín vybudovaný  samostatný  komín.  Zloženie  spalín  v  závislosti  od  výkonu  a  okolitej teploty pri  súčasnom   technickom   stave   spaľovacích    komôr   a   regeneračných  výmenníkov je 18,0 - 18,6 %  O2,  20 - 90 mg.m-3 CO  a   140 - 200 mg.m-3 NOx  po  prepočítaní  na referenčné podmienky. Teplo spalín odovzdané vo výmenníkoch tepla sa používa na ohrev cirkulujúcej  teplej vody v  teplovode,  na vykurovanie  objektov v prevádzke a prípravu  teplej úžitkovej vody. Vypustenie olejových náplní turboagregátov v prípade ich núdzového  odstavenia              v dôsledku havárie je zabezpečené do podzemných havarijných nádrží, ktoré sú opísané v tabuľke č. 1. Podlahy kompresorových hál č. 3 a č. 4 sú betónové, opatrené laminátovou vrstvou a tvoria  konštrukčne záchytnú vaňu zabezpečujúcu  zachytenie prípadného úniku  oleja. Kompresorová hala č. 2 má betónovú podlahu opatrenú  vrstvou Epoplastu, ktorý je značne   poškodený a nezabezpečuje jej nepriepustnosť. Z  toho dôvodu je uložené opatrenie uvedené v bode F.16 časť II. tohto rozhodnutia.

Turboagregáty sú zdrojom vysokej hlučnosti, ktorá v kompresorových halách dosahuje hodnoty v rozsahu  87,0 - 97 dB, mimo kompresorových  hál na potrubnom dvore 92 - 99 dB.   Najvyššie  prípustné  hodnoty hluku pre denný a nočný čas na hraniciach obytných zón podľa nariadenia vlády č. 339/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií nie sú prekročené. Činnosť turbín typovej rady GT - 750 vrátane prechodových stavov je automaticky riadená a monitorovaná elektronickým riadiacim systémom PAC.

PS - Turboagregát s plynovou turbínou PGT - 25

Turboagregát Nuovo Pignone (ďalej tiež  „TA NP“) je umiestnený  v  kompresorovej    hale č. 6. Podlaha kompresorovej haly č. 6 (hala NP)  je tvorená betónovým základom opatreným laminátovou vrstvou, v prípade havárie je olej zbernými kanálmi odvedený do betónovej vylaminátovanej podzemnej havarijnej vane o objeme 50 m3. Hlavné časti TA NP sú generátor plynu LM - 2500, turbína PGT - 25 o menovitom príkone 64,8 MW s účinnosťou 37 %                a odstredivý  kompresor PCL 602/30. Zariadenia  technologicky priradené k TA NP sú  obdobné ako u turboagregátov typu GT. Spaliny sú odvádzané do ovzdušia komínom o výške  22,0 m.  Ich  zloženie  v závislosti od výkonu turbíny a okolitej  teploty  pri  súčasnom  technickom  stave  turboagregátu  je  14,8 - 16 %  O2, 10 - 20  mg.m-3  CO  a  250 - 370 mg.m-3 NOx   po  prepočítaní  na   referenčné podmienky. Činnosť turbíny vrátane prechodových stavov je automaticky riadená    a monitorovaná elektronickým riadiacim systémom  SPEED TRONICMARK V.

Kontinuálne monitorovanie emisií do ovzdušia z turboagregátu Nuovo Pignone

Automatizovaný merací systém emisií (ďalej tiež „AMS“) zabezpečuje  kontinuálne monitorovanie koncentrácie NOx, CO a referenčných veličín (objemová koncentrácia kyslíka)       v odpadových plynov odvádzaných do ovzdušia z výfukového traktu turboagregátu Nuovo Pignone, zisťovanie, sledovanie a preukazovanie údajov o dodržaní určených emisných limitov v reálnom čase. AMS pozostáva z odberovej sondy, vyhrievaného odberového potrubia a meracieho systému ENDA 642 (výrobca HORIBA) s analyzátorom rady ENDA 600 s Cross-Flow moduláciou a úpravou vzorky (vychladenie  a  vysušenie). Meranie koncentrácie kyslíka je založené na paramagnetickom princípe, meranie koncentrácie plynných znečisťujúcich látok CO a NOx na absorbcii v infračervenej oblasti spektra (NDIR). Objemový prietok spalín sa zisťuje výpočtom na základe kontinuálneho merania objemového prietoku  spaľovaného ZPN v m3.h-1, ktorý sa meria zariadením typu SOLARTRON 7951. Konštanta potrebná pre výpočet objemového prietoku spalín sa vypočítava z priemerného ročného chemického zloženia ZPN   a zo spotreby vzduchu a do výpočtového programu je zadávaná v ročnom intervale.

Prístup k AMS je zabezpečený z plošiny vo výške +10,5 m. Dve odberové sondy dĺžky     1 m sú inštalované na komíne plynovej turbíny vo vzdialenosti 2 m od zaústenia spalinovodu. V rovine odberu vzorky sú okrem prírub pre meracie prístroje nainštalované 3 príruby pre kontrolné jednorázové merania.

Vyhodnocovací systém pozostáva z analógovo-digitálnych prevodníkových modulov ADVANTECH a emisného počítača s programovým vybavením WinEMAG v.3 zabezpečujúcim  zber, spracovanie, archiváciu, diaľkový prenos nameraných údajov a  tvorbu meracích protokolov.  Programové vybavenie emisného počítača má za úlohu vizualizáciu meraných dát, ich dlhodobú archiváciu a  tvorbu protokolov vo forme zodpovedajúcej požiadavkám platných technických a právnych predpisov. Kontinuálne merané veličiny NOx, CO a O2 sú spracovávané ako jednotlivé priemerné minútové hodnoty za časový interval integrovania 60 minút, z platných jednotlivých hodnôt pri zohľadnení intervalu spoľahlivosti sa vytvárajú validované priemerné hodinové hodnoty, ktoré sa ukladajú do databázy a používajú sa na tvorbu denných priemerných hodnôt, 48-hodinových hodnôt, denných, mesačných a ročných protokolov. Údaje                           z  vyhodnocovacieho  systému AMS pre zobrazovanie protokolov sú spracovávané na webovej stránke spoločnosti SPP - preprava, a.s., odkiaľ sú  prenášané na Environmentálny Informačný Systém SPP Bratislava, odkiaľ sú protokoly prístupné IŽP Košice a OÚŽP v Michalovciach, resp. pre informovanie verejnosti.

PS - Turboagregáty  Cooper  Rolls

Tri  turboagregáty   výrobcu   Cooper   Rolls   Limited,    (ďalej   tiež   „TA  CR“) pozostávajúce zo spaľovacej turbíny Cobera 6562-DLE o menovitom príkone 76,1 MW                          a účinnosti 37 %  a   odstredivého  kompresora  RF 2/1BB-36, sú  umiestnené  v kompresorových halách č. 7  (hala CR1) a č. 8 (hala CR3 a CR4).  Podlahy kompresorových hál č. 7  a  č. 8 sú betónové  opatrené vrstvou Armorex a náterom Armoshield. V prípade havárie TA je turbínový olej odvedený do podzemnej  havarijnej vane opatrenej laminátovou vrstvou.  Spaľovaciu  turbínu tvoria plynový generátor a výkonová turbína  RT 32.  Plynový generátor je tvorený  motorom  typu   RB211-DLE,  dvomi kompresormi  (strednotlakový  a  vysokotlakový)   a  odstupňovanou spaľovacou  komorou. Plynová  turbína je umiestnená  v   tzv. kontajneri, vybavenom  systémom odvetrávania vzduchu,  ktorý  udržiava  teplotu  vo  vnútri  kontajnera   na   požadovanej  úrovni,  zabezpečuje chladenie  povrchu   turboagregátu, bráni nahromadeniu plynov v kontajneri             a udržiava mierny pretlak voči atmosfére. Spaľovanie ZPN sa vykonáva v deviatich nízkoemisných spaľovacích zariadeniach typu DLE. Systém riadenia paliva tvoriaci súčasť plynového generátora umožňuje regulovať teplotu spaľovania predmiešavaním a stupňovitým spaľovaním zmesi plynného paliva a vzduchu. Plynový generátor môže byť prevádzkovaný v centrálnom režime alebo v predmiešavacom režime v závislosti od  zaťaženia  turboagregátu. Pri nižšom  zaťažení je palivo  dávkované  centrálnym   dávkovacím   systémom,   pri vyššom  zaťažení  sa  používa dvojstupňový systém primárneho a sekundárneho dávkovania. Počas  predmiešavacieho  spaľovania  je  palivo dodávané   do  primárnej  zóny riadiacou  jednotkou tak,  aby  sa  teplota v primárnej  zóne udržiavala  na  konštantnej  hodnote  z  dôvodu zníženia  emisií  NOx  a  CO.  Vzniknuté spaliny sú odvádzané do  výkonovej   hnacej   turbíny, kde  expandujú a odovzdávajú energiu plynovému kompresoru. Spaliny z výfukového traktu hnacej turbíny z  TA CR1 sú odvádzané do ovzdušia komínom o výške 25,5 m, z  TA CR3  a  TA  CR4 komínmi o výške  27,0 m  a  v závislosti od výkonu  a  okolitej  teploty  pri  súčasnom   technickom   stave   turboagregátov   obsahujú    15 - 16 %  O2,  5 - 25  mg.m-3  CO a 30 - 60 mg.m-3  NOx prepočítané na referenčné podmienky. Činnosť turbín vrátane prechodových stavov je automaticky riadená a monitorovaná elektronickým riadiacim systémom EN – TRONIC.

Kontinuálne monitorovanie emisií do ovzdušia z turboagregátov CR

- Automatizovaný merací systém emisií z turboagregátov CR (ďalej tiež „AMS CR“)          zabezpečuje kontinuálne monitorovanie koncentrácie znečisťujúcich látok CO, NOx                             a  referenčných veličín (objemová koncentrácia kyslíka)  v  spalinách  odvádzaných do ovzdušia z výfukových traktov plynových turbín z turboagregátov typu CR1, CR3 a CR4. Pre turboagregát  CR1 slúži samostatný emisný počítač, pre turboagregáty CR3 a CR4 slúži spoločný emisný počítač. Princíp činnosti, technické vybavenie, spracovanie a vyhodnocovanie údajov a ich poskytovanie do informačného systému je rovnaké ako v prípade AMS turboagregátu Nuovo Pignone.

PS -Turbíny s elektropohonom

Tri turbíny s elektropohonom umiestnené v  kompresorovej hale č. 5 (hala EP)  pozostávajú zo synchrónnych elektromotorov typu 4 B 284-02 H o menovitom výkone 25 MW a z dvojstupňových kompresorov. Turbíny s  elektropohonom  nie sú zdrojom znečisťovania ovzdušia. Podlaha kompresorovej haly č. 5 je tvorená betónovou vrstvou, podlaha pod turbínami je opatrená laminátovou vrstvou, z ktorej je v prípade havárie olej odvedený zbernými kanálmi do troch oceľových vylaminátovaných havarijných nádrží o objeme 3 x 36 m3 umiestnených pred kompresorovou halou č. 5. Pod hlavnými olejovými nádržami mazacieho oleja sú umiestnené vylaminátované vane  o objeme 9 m3.

PS - Náhradné zdroje

Prevádzka je zásobovaná elektrickou energiou z rozvodnej siete VVN vzdušným vedením pomocou prípojky, ktorá je vyvedená  na transformátorové pole, odkiaľ po znížení napätia je elektrická energia miestnymi rozvodmi vedená k jednotlivým spotrebičom. Pre prípad výpadku dodávky elektrickej energie z verejnej rozvodnej siete, je každá hala turbokompresorov vybavená náhradným zdrojom. Kompresorové haly č. 2 a č. 3 sú vybavené plynovými turbínami o tepelnom príkone 3,42 MW, výkone 1,5 MW spaľujúcimi ZPN. Kompresorová hala č. 4 je vybavená  naftovým dieselagregátom typu CATERPILLAR 3512B o tepelnom príkone        4,813 MW, výkone 1,6 MW, kompresorové haly č. 5 a  č. 6 naftovými dieselagregátmi typu ČKD  6S160PN, resp.  ČKD 6S160PV3. Kompresorové haly č. 7 a  č. 8 sú vybavené náhradným zdrojom typu Jenbacher 320 GS-N.LC B05 poháňaným piestovým plynovým motorom o tepelnom príkone 2,593 MW a výkone  1,034 MW.  Štart a prevádzka záložných plynových  turbín  je riadená  automaticky a overenie  ich funkčnosti  je  vykonávané ich krátkodobým spustením  dvakrát mesačne. Funkčnosť naftových dieselagregátov sa overuje krátkodobým spustením dvakrát mesačne.

PS - Olejové hospodárstva

Skladovacie nádrže na turbínový a  transformátorový olej, ktorý slúži na zabezpečenie chodu  turboagregátov, sú umiestnené vo vylaminátovaných  bezodtokových záchytných vaniach v štyroch objektoch olejových hospodárstiev. Technologické časti olejových hospodárstiev sú umiestnené v murovaných objektoch,  resp.  pod ľahkými  oceľovými  prístreškami.  Oleje  sú   do prevádzky  dovážané  autocisternami,  stáčané  sú v stáčacom objekte na  manipulačnej  ploche  zabezpečenej  izoláciou voči ropným látkam, ktorá  je  odkanalizovaná  do čistiarní vôd z povrchového odtoku (ČDV). Samotné stojisko autocisterny je opatrené záchytnou  laminátovou  vaňou a zastrešené ľahkým prístreškom. Olej je k jednotlivým miestam spotreby dopravovaný nadzemným potrubným rozvodom pozostávajúcim zo zváraných oceľových potrubí, umiestnených na konzolách. Potrubný rozvod je vybavený zariadením na signalizáciu netesnosti a úniku oleja, ktorého funkčnosť je pravidelne kontrolovaná. Kvalita turbínového oleja je pravidelne kontrolovaná v miestnom laboratóriu. Opotrebovaný turbínový olej  je prečerpaný     do nádrže určenej na uskladnenie opotrebovaného oleja typu NON a odovzdaný osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového  hospodárstva (ďalej „oprávnenej osobe“) na recykláciu. Objemy jednotlivých skladovacích nádrží v objektoch olejového hospodárstva a ich protihavarijné zabezpečenie je uvedené v tabuľke č. 1 tohto rozhodnutia.

PS - Úprava ZPN

Pred  samotným stláčaním  je  ZPN  upravovaný filtráciou, počas ktorej vzniká  kondenzát z plynu, ktorý obsahuje  turbínový olej strhávaný dopravovaným ZPN z  upchávok predošlej kompresorovej stanice, ako aj skondenzovanú vlhkosť a vyššie aromatické uhľovodíky  a  drobné  mechanické  nečistoty. Filtrácia ZPN sa uskutočňuje separátne na každej línii plynovodu. Filtračná jednotka sa skladá z dvoch ležatých filtrov. Filtre na 1., 3. a 4. línii sú dvojstupňové,    na 2. línii štvorstupňové. Filtre sú umiestnené na betónovej ploche, ktorá je opatrená laminátovou vrstvou. Kondenzát zachytený pri filtrácii je dočasne, do doby jeho odovzdania oprávnenej osobe, skladovaný v  jedno a dvojplášťových povrchových nádržiach, ktoré sú umiestnené                       v laminátových záchytných vaniach. Po  stlačení  v  turbokompresoroch  je  ZPN  vytláčaný  cez  ďalšiu   sústavu potrubí,  uzatváracích  a  regulačných armatúr do  chladičov a následne             do potrubnej línie plynovodu. Objemy jednotlivých zberných nádrží kondenzátu a  ich protihavarijné zabezpečenie je uvedené v tabuľke č. 1 tohto rozhodnutia.

PS - Nakladanie s vodami

- Odber vody na prevádzkové účely

Voda na prevádzkové účely a  protipožiarne  zabezpečenie, sa  získava  z dvoch vŕtaných studní, odkiaľ je plastovým podzemným potrubím dopravovaná na miesto spotreby.

- Zásobovanie pitnou vodou

Pitná  voda   určená  na  pitie  a  sociálne   účely   je   odoberaná   z   verejného   vodovodu Boťany - Veľké Kapušany a rozvodmi v rámci areálu prevádzky dodávaná na miesta spotreby.

- Kanalizačná sieť a čistenie odpadových vôd

Kanalizačná sieť v objekte prevádzky pozostáva zo splaškovej kanalizácie, dažďovej kanalizácie a kanalizácie zaolejovaných vôd.

Na čistenie splaškových odpadových vôd slúži čistiareň odpadových vôd (ďalej tiež „ČOV“) typu SIGMA-NORM-MONOBLOK s  biologickým procesom čistenia založenom       na princípe tlakovej jemnobublinkovej aerácie. Teleso ČOV pozostáva z denitrifikačnej časti, nitrifikáčnej časti, dosadzovacej nádrže a kalojemu.  Do ČOV sú privádzané splaškové odpadové vody z jedálne po ich predčistení v lapači tukov,  zo sociálnych zariadení prevádzky a umyvárok  splaškovou kanalizačnou sieťou vybudovanou z kameninových rúr pomocou šiestich čerpacích staníc. Zachytený kal je likvidovaný na základe uzatvorenej písomnej zmluvy vývozom fekálnym vozidlom na mestskú čistiareň  odpadových vôd vo Veľkých Kapušanoch.  Vyčistené odpadové vody sú z ČOV vypúšťané do melioračného kanála B2 prechádzajúceho areálom prevádzky.

Dažďovou kanalizáciou, ktorú tvoria  3 samostatné vetvy, sú odvádzané zrážkové vody    zo striech budov, vody z  povrchového odtoku zo spevnených plôch areálu prevádzky, vody         z havarijných prepadov  chladiacich veží výmenníkových staníc,  požiarnych nádrží                     a odvodnenia tepelných kanálov do troch čistiarní vôd z povrchového odtoku (ďalej tiež „ČDV“). Každá vetva má samostatnú ČDV s čerpacou stanicou dažďových vôd (ČSDV) a samostatným odtokom do melioračného kanála B2, resp. kanála Hlinište.

Do ČDV1 sú odvádzané vody z povrchového odtoku z kompresorových hál č. 1 a č. 2 a k nim priľahlých spevnených plôch a komunikácií, do ČDV2 z kompresorových hál č. 3 a č. 4 a k nim priľahlých priestorov, do ČDV3 z kompresorových hál č. 5, č. 6 a k nim priľahlých priestorov a tiež z priestoru olejového hospodárstva elektropohonov.

V ČDV počas prvej fázy z  privedených vôd z povrchového odtoku sa odseparujú v sedimentačnej nádrži ropné látky, ktoré sa pomocou zberného žľabu odvedú do zbernej nádrže olejov, v druhej fáze sa vody čistia v  odlučovači olejov SOR 2 a nakoniec prechádzajú kolónou SK2B, ktorú tvoria sorpčné koše naplnené materiálom Fibroil, ktorý zachytáva zvyšky ropných látok a zabezpečuje dočistenie vôd na koncentráciu max. 0,1 mg.l-1 NEL pred ich vypustením     do recipienta.

Čistiarne odpadových vôd sú prevádzkované externou spoločnosťou, pričom ich činnosť, ako   aj   prípadné  zmeny nepodliehajú  integrovanému  povoľovaniu  v  zmysle   zákona           č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Kompresorové haly č. 7 a č. 8  majú samostatnú kanalizačnú sieť, ktorá pozostáva:

- z kanalizácie dažďových vôd, ktorá odvádza vody z povrchového odtoku zo striech, ciest  
   a spevnených plôch a odvodnenia areálu pri halách CR, ktoré nie sú znečistené ropnými 
   látkami do stávajúcej kanalizácie odvádzajúcej ich do ČDV1,

-  z kanalizácie zaolejovaných  vôd, ktorá odvádza vody z plôch z priestorov kompresorových hál 
    č. 7 a  č. 8 a  ich olejového hospodárstva, ktoré  môžu  byť  znečistené  ropnými  látkami              
   do čistiacej stanice zaolejovaných vôd, kde prechádzajú sorbčným lapačom olejov LO(S)2S    
   a ďalej sú prečerpávané do ČDV1,

- zo splaškovej kanalizácie gravitačne odvádzajúcej splaškové odpadové vody do prečerpávacej  
   stanice splaškových vôd, odkiaľ sú prečerpávané  do ČOV.

PS - Skladovanie a zaobchádzanie s nebezpečnými látkami používanými v prevádzke

Nebezpečné    látky    sa    skladujú    tak, ako   je   uvedené  v  tabuľke  č. 1. Zabezpečenie

manipulačných  a   prevádzkových  plôch, na  ktorých  sa   manipuluje  s  nebezpečnými  látkami  je   uvedené v tabuľke č. 2.

Tabuľka č. 1  Skladovanie  nebezpečných látok

| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Olejové hospodárstvo č. 1 Zásobné nádrže | Turbínový olej | 3 x 16 m3 | Jednoplášťové nadzemné oceľové so signalizáciou proti preplneniu a vizuálnou kontrolou | Záchytná vaňa z betónu, zvnútra vylaminátovaná o objeme 35 m3 umiestnená pod prístreškom |
| Olejové hospodárstvo č. 2 Zásobné nádrže | Turbínový olej | 4 x 25 m3 | Jednoplášťové nadzemné oceľové so signalizáciou proti preplneniu a vizuálnou kontrolou | Záchytná vaňa z betónu, zvnútra vylaminátovaná o objeme 75 m3 umiestnená pod prístreškom |
| Olejové hospodárstvo pre kompresorovú halu č 5 (hala EP) Zásobné nádrže | Turbínový olej Transformátorový olej | 4 x 16 m3 | Jednoplášťové nadzemné oceľové so signalizáciou proti preplneniu a vizuálnou kontrolou | Záchytná vaňa z betónu, zvnútra vylaminátovaná o objeme 72 m3 umiestnená pod prístreškom |
| Objekt pri kompresorovej hale č. 5 (hala EP) Nádrže na nemrznúcu zmes – fridex | Fridex | 2 x 16 m3 | Jednoplášťové nadzemné oceľové so signalizáciou proti preplneniu a vizuálnou kontrolou | Záchytná vaňa z betónu, zvnútra vylaminátovaná o objeme 50 m3 umiestnená pod prístreškom |
| Turboagregáty typu GT v kompresorovej hale č. 2 | Turbínový olej | 40 m3 (5 x 8 m3) | Oceľová jednoplášťová nadzemná v technologickej časti TA typu GT | Havarijná betónová vaňa vylaminátovaná o objeme 50 m3. pod úrovňou terénu vybavená signalizáciu preplnenia |
| Turboagregáty typu GT kompresorovej hale č. 3 | Turbínový olej | 48 m3 (6 x 8 m3 ) | Oceľová jednoplášťová nadzemná v technologickej časti TA typu GT | Havarijná betónová vaňa vylaminátovaná o objeme 65 m3. pod úrovňou terénu vybavená signalizáciu preplnenia |
| Turboagregáty typu GT Kompresorovej hale č. 4 | Turbínový olej | 64 m3 (8 x 8 m3 ) | Oceľová jednoplášťová nadzemná v technologickej časti TA typu GT | Havarijná betónová vaňa vylaminátovaná o užitočnom objeme 200 m3 pod úrovňou terénu vybavená signalizáciu preplnenia |
| Turbíny s elektropohonom v kompresorovej hale č. 5 (EP 1, EP 2, EP 3) | Turbínový olej | 3 x 13,5 m3 | Oceľové jednoplášťové nadzemné v technologických častiach turbín EP1, EP2 a EP3 | Havarijné betónové vane vylaminátované o objeme 3 x 36 m3 pod úrovňou terénu vedľa haly EP |
| Turboagregát NP v kompresorovej hale č. 6 | Turbínový olej | 4,5 m3 | Oceľová jednoplášťová nadzemná v technologickej časti TA Nuovo Pignone | Havarijná betónová vaňa vylaminátovaná o objeme 50 m3. pod úrovňou terénu |
| Turboagregát CR1 v kompresorovej hale č. 7 | Turbínový olej Syntetický olej | 2,9 m3 0,66 m3 | Oceľová jednoplášťová nadzemná v technologickej časti TA CR1 | Havarijná nerezová vaňa o objeme 1,5 m3. pod turbínou |

Tabuľka  č. 1  Skladovanie  nebezpečných látok – pokračovanie tabuľky

| Štartovacie zariadenie pre CR 1 v kompresorovej hale č. 7 | Syntetický olej | 1 m3 | Oceľová jednoplášťová nadzemná v technologickej časti TA CR1 | Havarijná nerezová vaňa o objeme 1,3 m3. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Turboagregáty CR3 a CR4 v kompresorovej hale č. 8 | Turbínový olej Syntetický olej | 5,8 m3 0,66 m3 | Oceľová jednoplášťová nadzemná v technologickej časti TA CR3 a CR4 | Havarijná betónová vaňa o objeme 1,5 m3. pod úrovňou terénu vybavená signalizáciu preplnenia |
| Štartovacie zariadenie pre CR 3 a CR 4 v kompresorovej hale č. 8 | Syntetický olej | 1 m3 | Oceľová jednoplášťová nadzemná v technologickej časti TA CR3a CR 4 | Havarijná nerezová vaňa o objeme 1,3 m3. |
| Nádrž na kondenzát z plynu v kompresorovej hale č. 6 NP | Kondenzát z plynu NO 05 07 99 | 1 m3 | Oceľová jednoplášťová nadzemná v technologickej časti stroja Nuovo Pignone | Záchytná betónová vaňa vylaminátovaná o objeme 1,2 m3 |
| Nádrž na kondenzát z plynu, filtre plynu 2. línie | Kondenzát z plynu NO 05 07 99 | 50 m3 | Oceľová dvojplášťová nadzemná, vybavená signalizáciou preplnenia | Záchytná vaňa z betónu, zvnútra vylaminátovaná o objeme 35 m3 umiestnená pod prístreškom |
| Nádrž na kondenzát z plynu, filtre plynu 1., 3. a 4. línie | Kondenzát z plynu NO 05 07 99 | 50 m3 | Oceľová dvojplášťová nadzemná, vybavená signalizáciou preplnenia | Záchytná vaňa z betónu, zvnútra vylaminátovaná o objeme 30 m3 umiestnená pod prístreškom |
| Turbíny s elektropohonom EP1, EP2, EP3 v kompresorovej hale č. 5 | Transformátorový olej | 3 x 2,5 m3 | Oceľové jednoplášťové nadzemné v technologických časti turbín EP1, EP2 a EP3 | Záchytné vane z betónu zvnútra vylaminátované o objeme 3 x 2,5 m3 umiestnené pod úrovňou terénu |
| Havarijné nádrže a podzemné kanály pod HON EP1, EP2 EP3 v kompresorovej hale č. 5 | Turbínový olej | 3 x 9 m3 | Oceľové jednoplášťové nadzemné v technologických časti turbín EP1, EP2 a EP3 | Záchytné vane z betónu zvnútra vylaminátované o objeme 3 x 9 m3 umiestnené pod úrovňou terénu |
| Náhradný zdroj pre EP | Nafta | 0,325 m3 | Oceľová jednoplášťová nádrž | Podzemná záchytná vaňa na naftu pre NZE z betónu vylaminátovaná o objeme 1 m3 |
| Náhradný zdroj pre NP | Nafta | 0,27 m3 | Oceľová jednoplášťová nádrž | Podzemná záchytná vaňa na naftu pre NZT z betónu vylaminátovaná o objeme 1 m3 |
| Objekty kompresorovej stanice 01 uvedené v tab. č. 3 | Turbínový olej | 12 x 1 m3 | Denné prevádzkové nádrže typu NON | Záchytné vane typu ZON o objeme 1 m3 umiestnené pod prístreškom |
| Olejové hospodárstvo haly CR Zásobné nádrže | Minerálny olej M1, M2, M3, M4 Syntetický olej Opotrebované oleje | 4 x 12 m3 3 x 3,2 m3 11,48 m3 | Oceľové jednoplášťové nádrže so signalizáciou preplnenia a vizuálnou kontrolou | Záchytné vane z dvojvrstvového betónu s PE vložkou odolnou voči ropným látkam o objemoch 25 m3 a 35 m3 |
| NZ pre stroje CR1, CR3 a CR4 | Minerálny olej | 0,4 m3 | Celoplechová zváraná nádrž ako súčasť NZ. | Záchytná betónová vaňa s PE vložkou odolnou voči ropným látkam o objeme 1 m3 |

Tabuľka č. 1  Skladovanie  nebezpečných látok – pokračovanie tabuľky

| Zásobná nádrž NZ pre stroje CR1, CR3 a CR4 | Minerálny olej | 0,4 m3 | Plastová nádrž. | Záchytná betónová vaňa s PE vložkou odolnou voči ropným látkam o objeme 1 m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nádrž na kondenzát pre halu CR | Kondenzát z plynu NO 05 07 99 | 0,8 m3 | Oceľová jednoplášťová nádrž so signalizáciou preplnenia a vizuálnou kontrolou tesnosti | Betónová vaňa vylaminátovaná |
| Predohrev plynu | Fridex | 3,5 m3 | Oceľová jednoplášťová nádrž vizuálne kontrolovateľná | Záchytná betónová vaňa vylaminátovaná o objeme 3,5 m3 |
| Vstupno-výstupný objekt KS 1 pre 1. a 3. potrubnú líniu | Kondenzát z plynu NO 05 07 99 | 30 m3 | Podzemné bezodtokové nádrže | Vodonepriepustný betón opatrený fóliou EKOPLAST 806, izolácia proti ropným produktom. |
| Vstupno-výstupný objekt KS - 01 pre 2. a 4. potrubnú líniu | Kondenzát z plynu NO 05 07 99 | 2 x 25 m3 | Podzemné dvojplášťové nádrže so snímaním medziplášťového priestoru a signalizáciou preplnenia | Vodonepriepustný betón opatrený fóliou EKOPLAST 806, izolácia proti ropným produktom |

Tabuľka č. 2  Manipulačné plochy, kde sa zaobchádza  s nebezpečnými látkami

| Miesto manipulácie | Nebezpečná látka | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| --- | --- | --- |
| Podlaha strojovne OH 1 | Turbínový olej | Betónová podlaha s laminátovou vrstvou |
| Olejové hospodárstvo 1 | Turbínový olej | Železobetónová vaňa, vylaminátovaná o objeme 35 m3 |
| Stáčacie miesto pre autocisternu pri OH 1 | Turbínový olej | Betónová podlaha so zbernou nádržou o objeme 5 m3 opatrená gumovou zámkovou dlažbou |
| Podlaha strojovne OH 2 | Turbínový olej | Betónová podlaha s laminátovou vrstvou |
| Olejové hospodárstvo 2 | Turbínový olej | Železobetónová vaňa vylaminátovaná o objeme 75 m3 |
| Stáčacie miesto pre autocisternu pri OH 2 | Turbínový olej | Betónová podlaha so zbernou vaňou u o objeme 5 m3 opatrená gumovou zámkovou dlažbou |
| Chladiče oleja NZ 1 a 2 halu č. 2 | Turbínový olej | Betónová vaňa v budove o objeme 50 m3 s laminátovou vrstvou. |
| Podlaha haly č. 2 | Turbínový olej | Podlaha haly je opatrená vrstvou Epeplast, a bola vyhotovená v roku 1999 – vyžaduje rekonštrukciu |
| Podlaha haly č. 3 | Turbínový olej | Betónová podlaha opatrená laminátovou vrstvou |
| Podlaha haly č. 4 | Turbínový olej | Betónová podlaha opatrená laminátovou vrstvou |
| Podlaha haly CR1,3,4 | Minerálny olej Syntetický olej | Betónová podlaha opatrená vrstvou Armorex a náterom Armoshield |
| Podlaha haly pod NP | Turbínový olej | Betónová vylaminátovaná podlaha |
| Podlaha haly pod EP | Turbínový olej | Betónová vylaminátovaná podlaha |
| Olejové hospodárstvo haly EP a NP | Transformátorový olej Tturbínový olej Fridex | Železobetónová vaňa vylaminátovaná rozdelená na dve časti o objeme 50 m3 a 72 m3 |
| Podlaha skladu malotonážnych olejov haly EP a NP | Rôzne druhy olejov a mazadiel | Betónová podlaha vylaminátovaná a opatrená gumovou zámkovou dlažbou so záchytnou vaňou o objeme 7 m3 |
| Stáčacie miesto pre autocisternu pri OH EP a NP | Transformátorový olej Turbínový olej Fridex | Betónová podlaha, vylaminátovaná a opatrená gumovou zámkovou dlažbou vyspádovaná do zbernej podzemnej vane o obsahu 4 m3 |
| Podlaha strojovne OH EP | Transformátorový olej Turbínový olej | Podlaha v budove strojovne OH haly EP so záchytnou vaňou 3 m3. Vylaminátovaná a opatrená gumovou zámkovou dlažbou |

Tabuľka č. 2  Manipulačné plochy, kde sa zaobchádza  s nebezpečnými látkami - pokračovanie

| Rozvodňa VVN KS-01 transformátory č. 1 - č. 4 | Transformátorový olej | Betónová dvojkomorová vaňa o objeme 125 m3, vylaminátovaná, do ktorej sú odkanalizované vody z vylaminátovaných vaní olejových transformátorov, vybavená zariadením na kontrolu hladiny s indikátorom preplnenia |
| --- | --- | --- |
| Manipulačná plocha zhromaždiska odpadov | Znečistené časti vyradených strojov | Podlaha zhromaždiska odpadov pod prístreškom má pod vrstvou finálneho betónu PE vložku zabezpečujúcu nepriepustnosť nebezpečných látok do hlbších vrstiev betónu |
| Podlaha OH CR | Minerálne oleje M1, M2, M3, M4 Syntetické oleje Opotrebované oleje | Betónové vane v budove OH CR s PE vložkou v betóne o objeme 25 m3 a 35 m3 |
| Stojisko cisterny pred OH CR | Minerálne oleje M1, M2, M3, M4 Syntetické oleje | Betónová dlažba s izolačnou fóliou opatrená záchytným žľabom s odvodom do podzemnej záchytnej dvojplášťovej vane o objeme 25 m3 so signalizáciou preplnenia. Stojisko je pod prístreškom. |
| Strojovňa CR 1,3,4 olej pre stroje CR 1,3,4 | Syntetické oleje | Záchytné betónové vane s PE vložkou odolnou voči ropným látkam 6 x 20 m3 |
| Strojovňa NZ pre stroje CR 1,3,4 | Syntetické oleje | Záchytná betónová vaňa s PE vložkou odolnou voči ropným látkam o objeme 1 m3 |
| Štartovacie zariadenie CR 1,3,4 | Syntetické oleje | Oceľová nádrž o objeme 1,3 m3 |
| Predohrev plynu | Fridex | Betónová vylaminátovaná vaňa o objeme 3,5 m3 |
| Zber kondenzátu 2. potrubnej línie | Kondenzát | Betónová vylaminátovaná vaňa o objeme 35 m3 |
| Zber kondenzátu 1., 3. a 4. potrubnej línie | Kondenzát | Betónová vylaminátovaná vaňa o objeme 30 m3 |
| Manipulačná plocha vstupno-výstupného objektu KS pre 1. a 3. potrubnú líniu | Kondenzát | Betónová plocha z vodonepriepustného betónu opatrená fóliou EKOPLAST 806 ako izolácia proti ropným produktom zaústená do podzemnej nádrže |
| Manipulačná plocha vstupno-výstupného objektu KS pre 2. potrubnú líniu | Kondenzát | Betónová plocha z vodonepriepustného betónu opatrená fóliou EKOPLAST 806 ako izolácia proti ropným produktom zaústená do podzemnej nádrže |
| Manipulačná plocha vstupno-výstupného objektu KS pre 4. potrubnú líniu | Kondenzát | Betónová plocha z vodonepriepustného betónu opatrená fóliou EKOPLAST 806 ako izolácia proti ropným produktom zaústená do podzemnej nádrže |

PS - Nakladanie s nebezpečnými odpadmi

Nebezpečné odpady v prevádzke vznikajúce pri vykonávaní pravidelnej údržby a odstraňovaní porúch strojných a  technologických zariadení sú v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva kategorizované tak, ako je uvedené v prílohe   č. 1 tohto rozhodnutia. Nebezpečné odpady sú zhromažďované oddelene od ostatných odpadov                  na zberných miestach vo výrobných halách a dielňach, uložené v kontajneroch a  nádržiach typu NON označené identifikačnými listami nebezpečného odpadu. Obaly s  odpadovými a opotrebovanými olejmi a  kvapalnými odpadmi obsahujúcimi olej sú uložené v záchytných vaniach umiestnených na manipulačných plochách opatrených náterom odolným voči ropným látkam. Opotrebované oleje z prevádzky sú odovzdávané na zhodnotenie alebo zneškodnenie  oprávnenej osobe na základe písomnej zmluvy. Prevádzkovateľ nakladá s nebezpečnými odpadmi na miestach uvedených v tabuľke č. 3.

Tabuľká č. 3  Miesto a spôsob uloženia nebezpečných odpadov v prevádzke KS 01

| Odpad kategórie N kat. č. | Miesto uloženia | Spôsob uloženia |
| --- | --- | --- |
| 13 03 07, 13 03 08, 13 01 13, 13 02 05, 13 02 06, 13 02 08, 13 03 07 | TVS 3 - južná strana Olejové hosp. č. 2 – južná strana Olejové hosp. č. 1 Velín č. 1 Olejové hospodárstvo haly EP HPS | Nádrže NON – 2 ks Nádrže NON – 2 ks Nádrže NON – 1 ks Nádrže NON – 1 ks Nádrže NON – 2 ks Nádrže NON – 1 ks |
| 13 02 07 | Garáž | Kovové bandasky |
| 05 07 99 | Popísané v tabuľke č. 1 | Nádrže uvedené v tabuľke č. 1 |
| 16 06 06 | Sklad NO | 20 l sklenená nádoba v ochrannom obale |
| 07 01 04 | Sklad odpadov | Zberné nádoby, sudy |
| 16 05 06 | Sklad chemikálií | V pôvodných obaloch uložené do zbernej nádoby |
| 15 02 02 | Regulačná stanica Kompresorová hala č. 1 Olejové hospodárstvo č. 1 Kompresorová hala č. 2 Olejové hospodárstvo č. 2 Kompresorová hala EP Olejové hospodárstvo haly EP Dielňa bežnej údržby Dielňa generálnej údržby HPS 1 Kompresorová hala CR 1 HPS 2 Ruská | kontajner – 1 ks kontajner – 2 ks kontajner – 1 ks kontajner – 2 ks kontajner – 1 ks kontajner – 1 ks kontajner – 1 ks kontajner – 1 ks kontajner – 1 ks kontajner – 1 ks kontajner – 1 ks kontajner – 1 ks Kontajnery sú umiestnené na betónových plochách |
| 17 05 03, 17 09 03 | Bez uloženia likvidovaný dodavateľsky veľkokapacitnými kontajnermi | Veľkokapacitné kontajnery na ploche zabezpečenej proti úniku do spodných vôd |
| 16 01 07 | Bez uloženia likvidovaný dodavateľsky veľkokapacitnými kontajnermi | Veľkokapacitné kontajnery na ploche zabezpečenej proti úniku do spodných vôd |
| 13 05 02 | Bez uloženia likvidovaný dodavateľsky veľkokapacitnými kontajnermi | veľkokapacitné kontajnery na ploche zabezpečenej proti úniku do spodných vôd |
| 20 01 21 | Sklad odpadov | Kontajner |
| 16 06 01, 16 06 02 | Sklad odpadov | Špeciálne kontajnery na akumulátory |
| 13 05 06 | Sorbčná kolóna pri ČDV1 a ČDV2 | Kovové bandasky |
| 08 03 17 | Sklad odpadov | Zberná nádoba |
| 15 01 10 | Zastrešená plocha pred skladom odpadov | Kontajner na nepriepustnom podloží |
| 15 01 11 | Zastrešená plocha pred skladom odpadov | Kontajner na nepriepustnom podloží |
| 17 04 09 | Bez uloženia likvidovaný dodavateľsky veľkokapacitnými kontajnermi | Veľkokapacitné kontajnery na ploche zabezpečenej proti úniku nebezp. látok do spodných vôd |
| 16 02 13 | Sklad odpadov | Žiarivky v pôvodných obaloch uložených v špeciálnych kontajneroch |

II.  Podmienky povolenia

A    Podmienky prevádzkovania

1.    Všeobecné podmienky

1.1  Umiestnenie  zariadení  v prevádzke  a  vykonávanie  jednotlivých  činností  musí   byť  také, 
       ako je uvedené v tomto rozhodnutí.

1.2  Všetky zariadenia a technické prostriedky použité  pri  vykonávaní  činností  v  prevádzke  je

prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.

1.3  Prevádzka bude  prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto rozhodnutí.

1.4 Akékoľvek plánované zmeny umiestnenia  a  rekonštrukcie zariadení v prevádzke alebo 
       činností v  prevádzke, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia, 
       podliehajú integrovanému povoleniu a o tieto zmeny musí prevádzkovateľ požiadať osobitne.

1.5  Práva  a  povinnosti  prevádzkovateľa  prechádzajú   na  jeho  právneho  nástupcu.  Nový 
        prevádzkovateľ je povinný ohlásiť na IŽP Košice zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa 
       účinnosti prechodu práv a povinností.

1.6  Prevádzkovateľ  je  povinný  oboznámiť  zamestnancov s  podmienkami a opatreniami  tohto      
       rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinností a poskytnúť im primerané           
       odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje 
       povinnosti.

1.7  Prevádzkovateľ   je   povinný   zapracovať   podmienky   tohto  povolenia  do prevádzkových

predpisov.

1.8  Ak integrované  povolenie neobsahuje  konkrétne spôsoby a  metódy  zisťovania, podmienky

a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.   Podmienky pre dobu prevádzkovania

2.1 Prevádzka môže byť prevádzkovaná nepretržite.

2.2 Prevádzka musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

3.   Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky

- 3.1  Prevádzkovateľ nesmie  zvýšiť  prepravnú  kapacitu plynu  prekročením hodnôt  menovitých

- príkonov inštalovaných plynových turbín určených ich výrobcami.

3.2 Prevádzkovateľ má povolené používať palivá a vodu pre technologické účely tak, ako je 
    uvedené v bode B časť I. tohto rozhodnutia.

3.3  Prevádzkovateľ má  povolené  používať  nasledovné  látky,  ktoré  nie  sú súčasťou hlavných

technologických operácií  výrobného  cyklu  a  používajú sa  k obsluhe objektov a  zariadení,

počas  ktorej   sa    spotrebujú,   resp.  zneškodňujú   operatívne,   bez   potreby   dlhodobého

uskladnenia:

- prevodové oleje, hydraulické oleje,  ložiskové  oleje,  motorové  oleje, transformátorové 
       oleje, turbínové oleje, minerálne oleje, syntetické oleje,  konzervačné a mazacie látky na báze 
       silikónového oleja, plastické  mazivá, pohonné  látky,  protizáderové hmoty, odmasťovacie 
       prípravky, odhrdzovače, tesniace prostriedky, riedidlá a čistiace prostriedky, chladiace 
       zmesi (fridex).

3.4  Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné druhy energií a médií:

elektrická energia, pitná voda, chladiaca cirkulačná voda, technologická para, stlačený 
       vzduch, zemný  plyn  naftový,  technologická  priemyselná  voda, kyslík, dusík, kysličník 
       uhličitý, acetylén a argón v tlakových fľašiach.

3.5  Prevádzkovateľ má povolené odoberať podzemné vody z vodného zdroja (2 vŕtané studne) 
        v areáli prevádzky na prevádzkové účely (požiarny vodovod) v množstve 15 000 m3.r-1.

3.6  Prevádzkovateľ má povolené odoberať pitnú vodu z verejného  vodovodu  Boťany – Veľké 
       Kapušany v množstve 3,6 l.s-1.

3.7  Prevádzkovateľ je povinný meranie odberu vody z vŕtaných studní vykonávať ciachovanými 
       na tento účel určenými meradlami.

4.    Technicko-prevádzkové podmienky

4.1  Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých vznikajú alebo môžu

vznikať  emisie  znečisťujúcich  látok  do  ovzdušia, iba v súlade:

- s platnými  súbormi  technicko-prevádzkových  parametrov   a    technicko-organizačných     
 opatrení  na   zabezpečenie  ochrany   ovzdušia  pri   prevádzke    zdrojov   znečisťovania    
 (ďalej  len „súbor  TPP  a  TOO“),

- s prevádzkovými predpismi vypracovanými v  súlade s projektom  stavby, s podmienkami  
 výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,

- s  technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,

- s projektom stavby.

4.2  Prevádzkovateľ   je   povinný   prepracovať   existujúce   súbory   TPP  a   TOO  pre 
        turboagregát NP a  turboagregáty CR1, CR3 a CR4  z dôvodu zmeny monitorovania emisií 
        a tieto predložiť k schváleniu na IŽP Košice v lehote do 31.08.2007.

4.3 Všetky stavebné objekty, zariadenia a  technické  prostriedky používané pri činnostiach                     
       v povoľovanej   prevádzke  musí  prevádzkovateľ  udržiavať  v  dobrom  prevádzkovom      
       stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu 
       stavebných  objektov, technologických zariadení  a  mechanizmov  v súlade s  podmienkami       
       sprievodnej dokumentácie a  prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne  
       záväzných  právnych predpisov.

5.   Podmienky pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami

5.1  Stavby  a   zariadenia,  v  ktorých  sa   zaobchádza  s  nebezpečnými   látkami    musia   byť   
       prevádzkované podľa vypracovaných prevádzkových poriadkov, plánov údržby a  opráv 
       a  plánov kontroly a prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť ich aktualizáciu a pravidelné 
       oboznamovanie obsluhy týchto stavieb a zariadení s predmetnými poriadkami a plánmi.

5.2  Všetky  vnútorné  a  vonkajšie   manipulačné    plochy   a   skladovacie   priestory,  kde  sa    
        zaobchádza  s  nebezpečnými  látkami,  nebezpečnými odpadmi a obalmi  z  nebezpečných   
        látok musia byť zabezpečené tak,  aby  nedošlo k úniku týchto látok  do povrchových alebo 
        podzemných  vôd.

5.3  Všetky skladovacie nádrže okrem sudov, záchytných vaní a havarijných nádrží musia byť 
        vybavené  funkčnými   stavoznakmi  pre  vizuálne  sledovanie  hladiny  nebezpečných  látok

skladovaných v nádrži  a musia byť zabezpečené zodpovedajúcim kontrolným systémom.

5.4   Prevádzkovateľ   musí  minimálne   1 x   za   zmenu   počas   stáčania   alebo   prečerpávania

## nebezpečných látok prekontrolovať tesnosť nádrží, potrubí, armatúr, spojov a  čerpadiel.

6.  Podmienky pre prevádzkovanie AMS

6.1  Prevádzkovateľ  je  povinný  prevádzkovať AMS v súlade:

-  s   prevádzkovými   predpismi   pre   AMS    vypracovanými   v  súlade  s  projektmi AMS, 
          s podmienkami výrobcov zariadení AMS a s podmienkami užívania AMS,

-  so všeobecne záväzným  právnym   predpisom   ochrany   ovzdušia   vo   veci  technického 
          zabezpečenia oprávnených meraní a metodik monitorovania emisií a kvality ovzdušia,

-  s technickými normami pre odber vzoriek a pre analyzátory AMS

6.2 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby pri poruche, kalibrácii a nevykonávaní merania  
        hmotnostnej koncentrácie NOx, CO, objemovej   koncentrácie  O2    a  objemového   prietoku

ZPN boli ako náhradné hodnoty použité:

- -  pre časové intervaly, ktoré sa nachádzajú uprostred časových intervalov, počas  ktorých nie

- sú   prekračované   určené   emisné   limity   pre   znečisťujúce  látky, hodnoty koncentrácií

- a   objemového   prietoku  uvedené  v   nasledovných   tabuľkách, alebo priemerné hodnoty

- zistené  kontinuálnym   meraním  za   predchádzajúci  kalendárny  rok  alebo polrok, ktorej

- zmena bude  zadávaná   vždy   po   ukončení  príslušného kalendárneho roku alebo polroku

- oprávnenou  osobou dodávateľa AMS, ENVItech, s.r.o.,

- pre časové intervaly, ktoré sa nachádzajú uprostred časových intervalov, počas ktorých  
          sú prekračované určené emisné limity pre znečisťujúce látky a  pre stavy nábehu                   
          a odstavovania plynových turbín a  pri prekročení najvyššieho meracieho rozsahu 
          analyzátorov plynných znečisťujúcich látok (NOx, CO, O2) posledné platné namerané 
          hodnoty.

# Náhradné hodnoty – turboagregát Cooper Rolls (CR1)

| NOx /mg.mnr –3/ | CO /mg.mnr –3/ | O2 /% obj./ | Zemný plyn (ZPN) /mn3.h –1 / |
| --- | --- | --- | --- |
| 55.5 | 6.3 | 15.7 | 7200 |

# Náhradné hodnoty – turboagregát Cooper Rolls (CR3)

| NOx /mg.mnr –3/ | CO /mg.mnr –3/ | O2 /% obj./ | Zemný plyn (ZPN) /mn3.h –1 / |
| --- | --- | --- | --- |
| 56.8 | 7.0 | 15.4 | 7200 |

# Náhradné hodnoty – turboagregát Cooper Rolls (CR4)

| NOx /mg.mnr –3/ | CO /mg.mnr –3/ | O2 /% obj./ | Zemný plyn (ZPN) /mn3.h –1 / |
| --- | --- | --- | --- |
| 53.0 | 28.0 | 15.5 | 7200 |

# Náhradné hodnoty – turboagregát Nuovo Pignone (NP)

| NOx /mg.mnr –3/ | CO /mg.mnr –3/ | O2 /% obj./ | Zemný plyn (ZPN) /mn3.h –1 / |
| --- | --- | --- | --- |
| 326.3 | 10.0 | 14.9 | 6000 |

6.3  Prevádzkovateľ je povinný doplniť do dokumentácie AMS všetky náhradné hodnoty pre  
        ustálený stav a pre nábeh a odstavovanie plynových turbín (turbíny Cooper Rolls č. 1, 
        3. a 4.  a turbína Nuovo Pignone).

6.4   Všetky zariadenia, ktoré sú súčasťou AMS a technické prostriedky používané pri kontinuálnom  
   monitorovaní emisií musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom prevádzkovom stave, pravidelne 
   vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu jednotlivých zariadení 
   v  súlade  s  podmienkami sprievodnej dokumentácie  a prevádzkových predpisov ich výrobcov  
  a všeobecne  záväzných právnych predpisov.

6.6  Prevádzkovateľ je povinný trvalo zabezpečovať sprístupňovanie údajov z technických 
         prostriedkov na monitorovanie emisií (AMS) inštalovaných na veľkých zdrojoch   
         znečisťovania ovzdušia (turbíny Cooper Rolls č. 1, 3 a 4 a turbína Nuovo Pignone – 
         z Centrálnej stanice SPP, a.s. Bratislava s Environmentálnym Informačným Systémom 
         (EIS) prostredníctvom internetovej stránky (po kontaktovaní prevádzkovateľa na stránke 
         www.spp.sk) príslušným orgánom ochrany ovzdušia SIŽP IŽP Košice a Obvodný úrad    
         životného prostredia Michalovce.

6.7  Všetky zmeny na AMS podliehajú integrovanému  povoľovaniu a o  tieto  zmeny musí prevádzkovateľ požiadať osobitne.

6.8   Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky 
         a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov 
         a technických noriem pre AMS.

## B.   Emisné limity

###### 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

1.1  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby limitné hodnoty pre jednotlivé znečisťujúce látky 
       uvedené v tabuľke č. 4 neboli prekročené. Emisné limity sú určené pre nasledujúce 
       znečisťujúce látky:

- oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej tiež  „NOx  ako  NO2“),

- oxid uhoľnatý (ďalej tiež „CO“),

Tabuľka č. 4  Emisné limity pre zdroje emisií do ovzdušia

| Zdroj emisií | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-3] | Vzťažné podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Turboagregáty GT č. 6 - č. 24 | Komíny č. 6 – č.. 24 | NOx | 300 | 1),2),5) |
|  |  | CO | 100 | 1),2),5) |
| Turboagregát Nuovo Pignone | Komín č. 25 | NOx | 370 | 1),3),5) |
|  |  | CO | 100 | 1),4),5) |
| Turboagregáty Cooper Rolls | Komíny č. 26 - č. 28 | NOx | 370 | 1),3),5) |
|  |  | CO | 100 | 1),4),5) |

1)  Hmotnostná    koncentrácia   vyjadrená   ako  koncentrácia  v  suchom   plyne   pri  štandardných 
                stavových  podmienkach, tlak 101,325 kPa,  teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 15 %.

2)  Od 01.01.2007 emisný  limit  vyjadrený   ako   hmotnostná    koncentrácia  alebo hmotnostný tok  
                sa  považuje  pri diskontinuálnom  oprávnenom meraní a pri  technickom  výpočte  za dodržaný,  
                ak žiadna jednotlivá hodnota  po pripočítaní  odôvodnenej  hodnoty  neistoty  výsledku  merania  
                alebo  výsledok   technického  výpočtu   po  pripočítaní   neistoty  výpočtu   neprekročí  hodnotu  
                emisného limitu.

3) Emisný limit pre NOx vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia sa pri kontinuálnom meraní 
        považuje za dodržaný, ak najmenej 95 % hodnôt zo všetkých 48 hodinových priemerov  
        neprekročí 1,1 násobok hodnoty emisného limitu pre NOx a žiadna priemerná hodnota                 
        za kalendárny mesiac (mesačná priemerná hodnota) neprekročí hodnotu emisného limitu.

4) Emisný limit  pre CO vyjadrený  ako hmotnostná  koncentrácia  sa  pri kontinuálnom meraní 
      považuje za dodržaný, ak žiadna priemerná hodnota za kalendárny mesiac (mesačná priemerná 
      hodnota) neprekročí hodnotu emisného limitu.

5)  Emisné limity platia pre jednotlivé turbíny pri základnom zaťažení vyššom ako 70%.

.

1.2   Prevádzkovateľ   je   povinný   dodržiavať   emisné    limity   stanovené  v   bode B.1.1 tohto

rozhodnutia pre čas skutočnej prevádzky zdroja okrem:

a)  nábehu zariadenia, najviac však 1 hodinu a doby odstavovania, najviac však 15 minút, súlade so schválenými súbormi TPP a TOO,

b) funkčnej a inej obdobnej skúšky kontinuálneho meracieho systému (AMS), ktorá   vyžaduje  osobitný prevádzkový režim zdroja oznámený na IŽP Košice,

c)  iného času pre prechodové stavy určeného v schválenom súbore TPP a TOO. Tento čas  je možno aktualizovať iba po predchádzajúcom súhlase IŽP Košice.

1.3   Prevádzkovateľ je povinný kontinuálnym  oprávneným   meraním NOx  a  CO vykonávaným

inštalovanými AMS preukazovať, že:

a) žiadna priemerná hodnota hmotnostnej koncentrácie ZL za kalendárny mesiac neprekročí

hodnotu emisného limitu pre CO a pre NOx,

b) najmenej 95 % zo všetkých 48 - hodinových priemerov neprekročí 1,1 násobok hodnoty   
             emisného limitu pre oxidy dusíka.

1.4   Pre   plynové   turbíny   používané   ako   náhradné  zdroje  na  núdzovú  prevádzku  opísané

v  PS- Náhradné zdroje v bode B časť I. tohto rozhodnutia sa emisné limity neurčujú.

2.  Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných  odpadových vodách, vodách     
     z povrchového odtoku.

2.1 Prevádzkovateľ je oprávnený vypúšťať odpadové vody diskontinuálne, 24 hod. denne,        
       365 dní v roku, z biologickej ČOV a z čistiarní vôd z povrchového odtoku ČDV1, ČDV2 
       do melioračného kanála B2 z ČDV3 do kanála Hlinište za nasledovných podmienok:

-   Ukazovatele  znečistenia   vo  vypúšťaných   odpadových   vodách  nesmú   prekročiť   limitné

hodnoty určené v nasledovných tabuľkách:

| Z Zdroj emisií: Splaškové odpadové vody z prevádzky prečistené v ČOV Miesto vypúšťania: Výpustný objekt do melioračného kanála B2. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ | Limitné koncentračné hodnoty [mg. l -1] |  | Bilančné hodnoty |
|  | p | m | [t. rok-1] |
| Biochemická spotreba kyslíka BSK5 | 15 | 20 | 0,383 |
| Chemická spotreba kyslíka CHSKCr | 35 | 50 | 0,894 |
| Nerozpustené látky NL105 | 20 | 40 | 0,511 |

| Z Zdroj emisií: Vody z povrchového odtoku z prevádzky prečistené v ČDV Miesto vypúšťania: Výpusty do melioračného kanála B2 a kanála Hlinište |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ | Limitné koncentračné hodnoty [mg. l -1] |  | Bilančné hodnoty |
|  | p | m | [t. rok-1] |
| Nepolárne extrahovateľné látky (UV,IČ) NEL | neurčená | 0,1 | neurčené |

p  –  priemerné  povolené  koncentračné   hodnoty  jednotlivých  ukazovateľov znečistenia

m – maximálna limitná hodnota koncentrácie  znečistenia  v   príslušnom   ukazovateli    
 v 2- hodinovej zlievanej vzorke

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia uvedené tabuľke sa považujú za dodržané,  
   ak  ani  v  jednej  zlievanej vzorke  nebude prekročená  určená  koncentračná hodnota „m“.

- maximálny  objem  odpadových vôd vypúšťaných z  ČOV nesmie prekročiť hodnoty  
  uvedené v nasledovnej  tabuľke:

Výpust z ČOV do melioračného kanála B2

| Priemerný prietok Q24 [l.s-1] | Maximálny hod. prietok [l.s-1] | [m3.deň-1] | [m3 .rok-1] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,81 | 0,87 | neurčené | 25 550 |

-  množstvo  ani  bilančné   hodnoty   na   vypúšťanie  vôd  z povrchového   odtoku  prečistených

v ČDV sa nestanovujú vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o zrážkové vody.

3.   Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

3.1 Ekvivalentná hladina hluku  produkovaná  prevádzkou neprekročí  na  hranici  areálu           
       so   susediacimi   priemyselnými   areálmi   hodnotu   70 dB   a    na  verejnosti    dostupných

pozemkoch  hodnotu   50 dB  v  čase   od  06:00  do  22:00 hod.  a    pre   nočnú  dobu  45 dB

v čase od 22:00 do 6:00 hod.

3.2  Limitné hodnoty pre vibrácie sa neurčujú.

C.  Opatrenia    na   prevenciu   znečisťovania,   najmä    použitím   najlepších    dostupných     
      techník

Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník sa 
      nestanovujú.

D.  Opatrenia  na  minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

1.  Prevádzkovateľ   je     povinný   dodržiavať    postupy   na   nakladanie,   zneškodnenie   alebo

zhodnotenie odpadov, opatrenia  na  zníženie  produkovaných   odpadov  uvedené  vo  svojom

Programe    odpadového    hospodárstva,  schválenom   príslušným   orgánom   štátnej   správy

odpadového hospodárstva a aktualizovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu   
     odpadového hospodárstva.

2.  Prevádzkovateľovi sa udeľuje súhlas na nakladanie s  nebezpečnými  odpadmi uvedenými v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia. Pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi je prevádzkovateľ povinný urobiť také opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia.

3.  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť v mieste zhromažďovania kvapalných nebezpečných odpadov dostatočné množstvo vhodného sorbčného alebo neutralizačného materiálu.

4.  Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi sa vydáva na dobu 3 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Prevádzkovateľ je povinný v lehote 3 mesiace pred ukončením platnosti súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, pokiaľ nenastanú skôr skutočnosti na jeho zmenu, požiadať IŽP Košice o predĺženie lehoty jeho platnosti.

5.  Prevádzkovateľ je oprávnený prepravovať nebezpečné odpady uvedené v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia v územnom obvode Obvodného úradu životného prostredia Michalovce, a to len z jednotlivých miest vzniku do vlastných zhromaždísk nebezpečných odpadov (sklady nebezpečných odpadov alebo špeciálne na tento účel zriadené priestory) a k oprávneným osobám.

6. Prevádzkovateľ je povinný pri preprave nebezpečných odpadov dodržiavať povinnosti    ustanovené v § 20 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, viesť evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch na sprievodných listoch nebezpečných odpadov a podávať hlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch na kópiách sprievodných listov nebezpečných odpadov v súlade so  všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

7.	Prevádzkovateľ je povinný pri preprave nebezpečných odpadov používať pevné a nepriepustné obaly, ktoré vydržia namáhanie pri preprave, resp. tak upravené vozidlá, aby pri preprave odpadov nemohlo dôjsť k ich úniku mimo ložný priestor vozidla.

8.	Pri preprave nebezpečných odpadov musia byť súčasťou sprievodných dokladov aj opatrenia ako naložiť s odpadom v prípade havárie.

9.  Prevádzkovateľ  je   povinný   zhromažďovať všetky  odpady   utriedené  podľa  druhov    
a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

10. Prevádzkovateľ   je   povinný   odovzdávať   vznikajúce   odpady   na   zhodnotenie  alebo  zneškodnenie  len  osobám oprávneným  nakladať  s odpadmi  podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

11. Prevádzkovateľ  je  povinný odovzdávať opotrebované batérie a akumulátory, odpadové oleje  
      a   odpady z  elektrických a  elektronických  zariadení na  zhodnotenie, zneškodnenie alebo 
      spracovanie iba držiteľom autorizácie podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich  
      zhodnotenie  alebo  zneškodnenie  sám  na  základe  súhlasu  udeleného   príslušným   orgánom

štátnej správy  podľa  všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

12  Prevádzkovateľ je  povinný  mať formou  písomnej  zmluvy alebo  písomnej  objednávky zabezpečenú prepravu nebezpečných odpadov u dopravcu oprávneného podľa príslušného ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva, ak sám nemá oprávnenie na prepravu nebezpečných odpadov.

13. Prevádzkovateľ   je    povinný  zhromažďovať   pevné   odpady,  ako   sú   filtračné   materiály

a znečistený textil vo vhodných  zberných   nádobách   alebo  kontajneroch, odpadové   oleje  
v plechových alebo plastových sudoch zabezpečených záchytnými vaňami, oddelene             
od ostatných druhov odpadov, odpady zo svetelných  zdrojov v  pôvodných obaloch               v zberných  nádobách a  odpadové olovené batérie a akumulátory v uzatvorenom sklade nebezpečných odpadov minimálne uložené v záchytnej vaničke.

14. Nebezpečné odpady, resp. zberné nádoby nebezpečných odpadov ako  aj  sklad, v ktorom sa 
zhromažďujú nebezpečné odpady musia  byť označené  identifikačným listom nebezpečného  
odpadu v  zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového   
hospodárstva.

15. Nádoby,  sudy  a  iné  obaly, v  ktorých  sú  uložené  nebezpečné odpady  musia byť odlíšené     
od  zariadení  neurčených a  nepoužívaných na  nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom   
alebo farebne, musia zabezpečiť ochranu odpadov  pred takými vonkajšími vplyvmi,  ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch  (napr. požiar, výbuch), musia byť  odolné proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom.

16. Prevádzkovateľ nesmie riediť alebo zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné  hodnoty     
koncentrácie škodlivých látok v odpadoch stanovené vo všeobecne záväzných právnych  
predpisoch odpadového  hospodárstva.

17. Na  nakladanie  s  nebezpečnými  odpadmi  platia  aj  predpisy  platné  pre  chemické látky  
      a prípravky s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami.

E.   Podmienky hospodárenia s energiami

Prevádzkovateľ je povinný udržiavať elektrické  zariadenia  a plynové  spotrebiče  v  dobrom

technickom   stave,  vykonávať   ich   pravidelnú   kontrolu   a   údržbu,   odborné  prehliadky

a skúšky  a  viesť  o  tom   evidenciu   tak,  ako  je   to   uvedené  v sprievodnej  dokumentácii

ich výrobcov a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.

F.  Opatrenia  na  predchádzanie  havárií  a  na   obmedzenie následkov  v  prípade  havárií

a  opatrenia  týkajúce  sa  situácií  odlišných  od  podmienok  bežnej  prevádzky

1.  Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať  „havarijný plán“   pre zaobchádzanie  s  nebezpečnými látkami, vypracovaný a schválený podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného      hospodárstva a oboznámiť s ním zamestnancov.

2.   Prevádzkovateľ   je   povinný   pre   všetky   zariadenia  a  stavby,  v  ktorých   sa  zaobchádza

s nebezpečnými látkami vypracovávať a aktualizovať prevádzkové  poriadky, plány údržby 
a opráv, plány kontroly  a pravidelne s nimi oboznamovať  ich  obsluhu v súlade s  osobitným

predpisom bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci.

3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stavby a  zariadenia, v  ktorých zaobchádza 
s  nebezpečnými látkami tak, aby boli stabilné, nepriepustné, odolné proti mechanickým, 
chemickým, biologickým,  poveternostným vplyvom a  proti starnutiu (umelé látky),       
zabezpečené proti vzniku požiaru, umožňovali vizuálnu kontrolu netesností, včasné 
zistenie úniku nebezpečných látok, ich zachytenie, zužitkovanie alebo vyhovujúce 
zneškodnenie. Technicky musia byť riešené spôsobom, ktorý umožňuje zachytenie   
nebezpečných látok, ktoré unikli pri  technickej poruche alebo pri deštrukcii alebo sa 
vyplavili  pri  hasení  požiaru  vodou  a  konštruované  v súlade  s  požiadavkami slovenských

technických noriem.

4.   Všetky zariadenia, v ktorých  sa   používajú,   zachytávajú,   spracovávajú   alebo  dopravujú  
      nebezpečné látky musia byť v dobrom technickom stave a  prevádzkované                              
      na zabezpečených  plochách tak, aby bolo zabránené  úniku  týchto  látok do pôdy,  
      podzemných a povrchových vôd  alebo nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo 
      vodami z povrchového odtoku.

5. Všetky jednoplášťové nadzemné zásobníky a prevádzkové nádrže na skladovanie 
      nebezpečných  látok  musia  byť  umiestnené  v záchytnej   vani  o  objeme   nie   menšom   
      ako je objem  zásobníka alebo prevádzkovej nádrže  umiestnenej  v  záchytnej  vani.  Ak  je   
      v záchytnej vani umiestnených viac zásobníkov alebo prevádzkových   nádrží,  je  na určenie 
      objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšieho zásobníka alebo prevádzkovej  
      nádrže, najmenej však 10 %  zo  súčtu  objemov všetkých  rezervoárov v záchytnej  vani,  
      ak slovenská technická norma neurčuje inak. Záchytná vaňa musí byť  bezodtoková, prípadný

prepad musí byť bezpečne zaústený do nádrže určenej na zachytenie alebo skladovanie 
      nebezpečných látok, na ich ďalšie využitie alebo na vhodné zneškodnenie.

6.  Záchytné vane nemôžu mať žiadny odtok; prípadné prepady musia byť bezpečne zaústené  
do nádrže určenej na zachytenie nebezpečných látok na účely ďalšieho využitia alebo  
zneškodnenia.

7.  Všetky  prevádzkové nádrže  a zásobníky musia byť odolné proti chemickým  účinkom  látok,

ktoré sú v nich uskladnené.

8.   Priestory okolo záchytných vaní musia  byť udržiavané v čistote.

9.   Na miestach,  kde sa  zaobchádza s nebezpečnými látkami musia byť k dispozícii  prostriedky         pre likvidáciu prípadných únikov. Použité  sanačné  materiály  musia  byť do doby likvidácie       uskladnené  tak, aby bolo zabránené kontaminácií povrchových a  podzemných  vôd.

10. Stáčanie  olejov  a  kvapalných  nebezpečných  látok  môže   byť  vykonávané  iba  na  mieste

k tomu určenom, ktoré musí byť zabezpečené proti ich úniku do povrchových alebo 
podzemných vôd.

11. Prevádzkovateľ je  povinný mať k dispozícií platné  bezpečnostné listy všetkých používaných  
      chemických látok.

12. Prevádzkovateľ je  povinný zabezpečiť preškolenie všetkých zamestnancov zaobchádzajúcich   
      s nebezpečnými látkami a prípravkami oprávnenou osobou.

13. Prevádzkovateľ  je  povinný  zabezpečiť  vykonávanie   skúšok   tesnosti   nádrží,  záchytných

## vaní, havarijných vaní a rozvodov opakovane, minimálne raz za päť rokov od prvej   úspešnej

## skúšky, po  ich rekonštrukcii alebo oprave a pri ich uvedení do prevádzky  po odstávke dlhšej

## ako jeden rok odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania.

14. Prevádzkovateľ  je povinný   mať  vymedzené  v   schválených  súboroch TPP a TOO  možné

nebezpečné stavy charakterizované ako prevádzková porucha alebo havária tých zdrojov 
znečisťovania ovzdušia, ich častí a zariadení, ktoré môžu ohroziť kvalitu ovzdušia.

15. Prevádzkovateľ  je  povinný pri vymedzených  haváriách   podľa   bodu  F.14 v časti II.  tohto

rozhodnutia,  ktoré   nastali   ako  dôsledok   nezvládnutej   poruchy   neodstránenej  určeným

spôsobom  v určenom  čase podľa   schválených  súborov TPP a  TOO, bezodkladne  zastaviť

alebo obmedziť prevádzku  zdroja znečisťovania ovzdušia,  jeho  časti alebo zariadenia  alebo

musí použiť mimoriadne  protihavarijné opatrenia, ktoré sú na to určené.

16. Prevádzkovateľ je povinný zrekonštruovať izoláciu podlahy  v kompresorovej hale  č. 2  voči  
      pôsobeniu  nebezpečných  látok  a vykonať skúšky nepriepustnosti v lehote do 31.12.2007.

G.  Opatrenia   na    minimalizáciu   diaľkového    znečisťovania   a   cezhraničného  vplyvu

## znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv.

## H.  Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzka  nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky.

## I.   Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a  poskytovať do  informačného  systému

1.    Monitorovanie ochrany ovzdušia

1.1  Prevádzkovateľ  je   povinný  zabezpečiť  monitorovanie   ochrany   ovzdušia   kontinuálnym    
 meraním  automatizovanými meracími  systémami tak, ako je to uvedené v bodoch  
 I.1.2  až  I.1.4 a diskontinuálnymi meraniami tak, ako je to uvedené  v bodoch  I.1.5 až I.1.9       
 časť II. tohto rozhodnutia.

1.2  Prevádzkovateľ   musí   zabezpečiť   vykonávanie   kontinuálneho   merania emisií  tak, ako   
 je to uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Protokoly z kontinuálneho merania údajov 
 o dodržaní emisných limitov a  množstva emisií vyhotovené v štátnom jazyku musí 
 uchovávať najmenej 5 rokov.  Ak sa výsledky zaznamenávajú  a  uchovávajú  na  zálohovom

digitálnom informačnom nosiči, v tlačenej forme sa uchovávajú len ročné protokoly 
 a čiastkové protokoly, v ktorých je vyhodnotené nedodržanie určeného emisného limitu,       
 a ktorými prevádzkovateľ preukazuje dodržiavanie určených emisných limitov. Ak 
 prevádzkovateľ zistí, že boli prekročené emisné limity, je povinný bezodkladne o tom 
 informovať  IŽP Košice.

| - Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Turboagregát NP Miesto merania: komín č.25 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| CO | Hmotnostná koncentrácia | - 1) | 2) | 3) |
| NOx | Hmotnostná koncentrácia | - 1) | 2) | 3) |

| - Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Turboagregáty CR1, CR3 a CR4 Miesto merania: komíny č.26, č.27, č.28 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| CO | Hmotnostná koncentrácia | - 1) | 2) | 3) |
| NOx | Hmotnostná koncentrácia | - 1) | 2) | 3) |

1) Snímanie okamžitých  hodnôt meraných  veličín v  sekundových intervaloch, z  ktorých   
   sú vypočítavané minútové priemerné hodnoty za časový interval integrovania 60 minút  
   vypočítaných z minimálne 20-tich platných minútových  priemerných hodnôt  (2/3 integračného 
   intervalu 40 minút.

- 2) Podmienky zisťovania, platnosti a spracúvania výsledkov kontinuálneho merania údajov   
o dodržaní určených emisných limitov a množstva emisie podľa Vyhlášky MŽP SR                   č. 408/2003 Z. z.  o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.

- 3)   Metodiky,   metódy  a  techniky   použité   pri   kontinuálnom    meraní  v   inštalovaných   AMS

- sú   uvedené  v  stati   „Kontinuálne  monitorovanie emisií do  ovzdušia  z  turboagregátov  CR“

- a  „Kontinuálne monitorovanie emisií do  ovzdušia  z  turboagregátu Nuovo Pignone“ v bode B 
    časť I. tohto rozhodnutia.

1.3  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby obdobie prevádzky AMS bolo v súlade s platnou   
       dokumentáciou a s určenými podmienkami v každom kalendárnom roku najmenej 95 %         
       z času prevádzky zdroja, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené emisné limity       
       a  súčasne  za   kalendárny  rok   nebolo   neplatných   alebo  z    dôvodu   udržiavania   AMS

nevyhodnotených viac ako desať dní, ak osobitný  predpis neustanoví inak.

1.4  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie periodickej skúšky AMS pozostávajúcej

zo skúšky nuly a meracieho  rozpätia, zistenia vybraných pracovných charakteristík meracích

prostriedkov   v  rozsahu  podľa   technických   noriem   stanovených   všeobecne   záväzným

právnym  predpisom  ochrany ovzdušia a z kontroly zabezpečenia správnej prevádzky celého 
       systému podľa dokumentácie systému kontroly a riadenia a kalibráciu   meradiel   AMS   
       paralelnými meraniami s referenčnou metódou najmenej 1 x za kalendárny rok.

1.5 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť vykonávanie periodických meraní tak, ako je to uvedené   
       v nasledujúcej tabuľke. Ak sa zistí, že emisné limity boli prekročené, bezodkladne 
       musí o tom informovať IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia. Správu 
       o oprávnenom meraní  predloží  bezodkladne,  najneskôr  do  60 dní  od  vykonania  merania. 
       Správy z merania musí uchovávať najmenej z dvoch posledných po sebe idúcich meraní.

| - Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Turboagregáty typu GT 750, č. 6 – č. 24 - Miesto merania: komíny č. 6 – č. 24 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| NOx | - Hmotnostná koncentrácia | - 1) | - 2) | 3),5) |
| CO | - Hmotnostná - koncentrácia | - 1) | - 2) | 4),5) |

1)   Interval periodického merania tri kalendárne roky.

2)   Počet jednotlivých meraní (2 merania) periodického merania a jeho  podmienky  musia  byť v súlade

so všeobecne záväzným  právnym predpisom  o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.

3) Metóda - prístrojová  NDIR, NDUV, (UV), Cl, iný  fyzikálny  princíp,   metodika  STN     
ISO 10849,

4)   Metóda - prístrojová NDIR, NDUV, iný fyzikálny princíp STN ISO 12039,

5) Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie meraní na stálom meracom mieste,             
             ktoré spĺňa požiadavky podľa súčasného stavu techniky oprávneného merania  z  hľadiska  
             reprezentatívnosti výsledku  merania, odberu  vzoriek, kalibrácie a iných technických 
             skúšok  a  činností,  bezpečnosti  a  ochrany zdravia  pri práci, požiarnej ochrany, ochrany 
             proti vplyvom  fyzikálnych  polí a iných manipulačných požiadaviek, najmä dostatočnosti 
             rozmerov, prístupnosti a ochrany proti poveternostným vplyvom.

1.6   Prevádzkovateľ  je  povinný   diskontinuálnymi   oprávnenými   meraniami  preukazovať,   že žiadna jednotlivá  hodnota diskontinuálneho  merania  po  pripočítaní  odôvodnenej hodnoty neistoty (ďalej len „neistota“) výsledku   merania  neprekročí   hodnotu  emisného limitu; odôvodnená   hodnota   neistoty  nesmie   byť  vyššia  ako  20 %   pre  účely zistenia  údajov o dodržaní určených  EL a 30 %  pre účely zistenia hmotnostných tokov.

1.7   Ak  prevádzkovateľ   predpokladá,  že  nie  je  možné  vykonať  na   zdroji   diskontinuálne     
merania podľa bodu I.1.1 časť II.  tohto rozhodnutia z dôvodu, že  nemožno zistiť 
reprezentatívnu hodnotu emisnej veličiny meraním, požiada IŽP Košice o stanovisko. 
Prevádzkovateľ je povinný žiadosť  s návrhom  riešenia  predložiť najneskôr do 6 mesiacov 
od možného termínu vykonania  diskontinuálneho  merania. Hodnoty súvisiacich veličín 
(uhol prúdenia,  záporné  prúdenie, diferenčný tlak  a  pomer  maximálnej  rýchlosti   plynu 
k minimálnej  rýchlosti plynu)  potrebné  na  posúdenie  vhodnosti  miesta  odberu v zmysle  
príslušných noriem  nemusí  zisťovať osoba oprávnená podľa všeobecne záväzného predpisu ochrany ovzdušia.

1.8   Prevádzkovateľ je povinný oznamovať písomne plánovaný termín vykonania  oprávnených 
        meraní IŽP  Košice  a  príslušnému  obvodnému  úradu  životného  prostredia  najmenej  päť

pracovných  dní   pred  jeho začatím;  ak  sa  plánovaný  termín  vykonania oprávneného   
        merania   zmení,   najviac   však  o  päť  pracovných   dní, oznamovať  skorší  termín 
        oprávneného merania najmenej  dva pracovné  dni  pred jeho začatím a neskorší termín  
        oprávneného    merania    najmenej   jeden  pracovný  deň  pred   pôvodne  plánovaným  
        termínom.

1.9   Prevádzkovateľ  je  povinný  zabezpečiť vykonávanie diskontinuálnych periodických meraní

v takom  vybranom  prevádzkovom  režime,  počas  ktorého sú  emisie  znečisťujúcich  látok podľa teórie a praxe najvyššie.

2. Kontrola splaškových odpadových vôd, vôd z povrchového odtoku a podzemných vôd

2.1  Kontrola  splaškových odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku

2.1.1 Prevádzkovateľ  je   povinný  zabezpečiť   odbery  vzoriek   na   vykonávanie   analytických

rozborov odpadových vôd tak, ako je to uvedené v nasledovných tabuľkách:

| Zdroj emisií: Splaškové odpadové vody z prevádzky prečistené v ČOV Miesto vypúšťania a odberu vzorky: Výpustný objekt do melioračného kanála B2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Ukazovateľ znečistenia | - Frekvencia | - Podmienky merania | - Metóda analýzy/Technika |
| BSK5 | - 12 x za rok, - perióda 2 mesiace | - 1) | - 2),4) |
| CHSKCr |  |  |  |
| NL105 |  |  |  |

| Zdroj emisií: Vody z povrchového odtoku v južnej časti areálu pri VVO Miesto vypúšťania a odberu vzorky: Výpust do melioračného kanála |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Ukazovateľ znečistenia | - Frekvencia | - Podmienky merania | - Metóda analýzy/Technika |
| NEL (UV, IČ) | - 6 x za rok | - 1) | - 3),4) |

BSK5 - biochemická   spotreba   kyslíka   s    potlačením    nitrifikácie,  CHSKCr  - chemická 
       spotreba kyslíka dichrómanom, NL - nerozpustené látky, NEL- nepolárne extrahovateľné 
       látky

1) Odbery a analýzy musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom. Miesto odberu   
            vzoriek musí byť viditeľne označené.

2)  Dvojhodinová zlievaná vzorka,  ktorá  sa  získa  zlievaním  minimálne  štyroch  objemovo

rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch.

3) Jednorazová bodová vzorka. V mesiacoch december, január, február nie je nutné 
            vykonávať odber vzoriek.

4)  Odporúčané metódy:

BSK5 - Stanovenie kyslíka pred 5–dňovou inkubáciou a  po nej v tme pri 20 ºC s prídavkom alyltiomočoviny na inhibíciu nitrifikácie v homogenizovanej  nefiltrovanej vzorke podľa STN EN 1899-1:2001 Kvalita vody. Stanovenie biochemickej spotreby kyslíka po n dňoch (BSKn). Časť 1: Zrieďovacia a očkovacia metóda s prídavkom alyltiomočoviny (75 7369).

CHSKCr - Odmerné stanovenie CHSK dichrómanom draselným v homogenizovanej  nefiltrovanej vzorke podľa STN ISO 6060: 2000 Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby kyslíka (75 73 68).  (Poznámka: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke.)

- Spektrofotometrické   stanovenie   CHSK   dichrómanom   draselným –  podľa  technickej

normy ISO 15705 Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby kyslíka (CHSK). Skúmavková metóda pre malé objemy vzoriek. (Poznámka: stanovuje sa  v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke.)

NL -  Gravimetrické  stanovenie  po   filtrácii   cez   filtre  zo sklenených   vlákien s veľkosťou     
   pórov 1,0 µm, sušenie pri  105 ºC podľa STN EN 872: 1999 Kvalita vody. Stanovenie  
   nerozpustených látok. Metóda filtrácie cez filtre zo sklených vlákien (75 7365)

.               - Gravimetrické   stanovenie   po    filtrácii   cez    filtračnú  membránu  s veľkosťou  pórov                  
   0,85 - 1,0 µm, sušenie pri 105 ºC podľa STN 83 0540-3:1982 Chemický  
   a fyzikálny  rozbor odpadových vôd. Stanovenie celkových nerozpustených a rozpustených  
   látok.

NEL - spektrofotometrická  metóda v  UV a  IČ  oblasti  spektra  podľa  STN  83 0540-4:  1982 
                   Chemický a fyzikálny rozbor odpadových vôd. Stanovenie ropných látok.

Poznámka:   Nahradiť     1,1,2-trichlórtrifluóretán       (C2Cl3F3)       polychlórtrifluóretylénom

(–CF2-CFCl-)n, komerčný  názov S-316

2.1.2 Prevádzkovateľ je  povinný kontinuálne  merať množstvo  vypustených  splaškových 
          odpadových vôd na  výpuste do melioračného kanála B2, údaje o prietoku v l.s-1 
          archivovať  po dobu 5 rokov a 1 x ročne zasielať na IŽP Košice, príslušný orgán štátnej 
          vodnej správy a SHMÚ výsledky analýz a  bilančné údaje podľa bodu B.2.1 časť II. toho 
          rozhodnutia.

2.2   Kontrola podzemných vôd

2.2.1  Prevádzkovateľ  je    povinný   riadne   prevádzkovať  vybudovaný   monitorovací    systém

na  zisťovanie  a  sledovanie vplyvu stavieb a zariadení na podzemnú vodu a zabezpečovať

odber vzoriek vykonanie analytických rozborov tak, ako je uvedené v nasledovnej tabuľke:

| Zdroj emisií: Strojnotechnologické zariadenia kompresorovej stanice – 01 Miesto odberu vzorky: Studne a hydrogeologické vrty vybudovaného monitorovacieho systému v areáli prevádzky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Ukazovateľ znečistenia | - Frekvencia | - Podmienky merania | - Metóda analýzy/Technika |
| NEL (UV, IČ) | - 2 x za rok - jarné a jesenné obdobie | - 1) | - 2),3) |

1) Odbery a analýzy musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom. Miesto odberu   
           vzoriek musí byť viditeľne označené.

2)  1 hodinová  zlievaná  vzorka,  ktorá  sa  získa   zlievaním   minimálne   piatich   objemovo

rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch.

- Odporúčané metódy:

NEL - spektrofotometrická metóda v UV a IČ oblasti spektra podľa STN 83 0540-4:1982 
                     Chemický a fyzikálny rozbor odpadových vôd. Stanovenie ropných látok.

Poznámka: Nahradiť    1,1,2-trichlórtrifluóretán       (C2Cl3F3)       polychlórtrifluóretylénom

(–CF2-CFCl-)n, komerčný  názov S-316

2.2.2 Prevádzkovateľ  je  povinný výsledky monitoringu podzemných vôd 1 x ročne                 
          (do 31.januára kalendárneho roku)  zasielať na IŽP Košice a príslušný orgán štátnej vodnej 
          správy. .

3.   Kontrola odpadov

Prevádzkovateľ  je   povinný  viesť a  uchovávať evidenciu  o všetkých  druhoch  a  množstve         
      odpadov v povolenej prevádzke  a o nakladaní s nimi  na Evidenčnom  liste  odpadu  v súlade   
      so  všeobecne  záväznými  právnymi  predpismi  odpadového  hospodárstva.  Evidenciu  musí  
      vykonávať  priebežne.

4.    Kontrola hluku

Opatrenia   na  kontrolu  hluku  v okolí   prevádzky  sa  neurčujú, pretože v  integrovanom 
       konaní neboli príslušným dotknutým orgánom vznesené požiadavky na meranie hluku.

5.    Kontrola spotreby energií

Prevádzkovateľ zabezpečí vedenie priebežnej prevádzkovej  evidencie  energetickej  bilancie

s mesačným a ročným vykazovaním tepelnej účinnosti jednotlivých turboagregátov, spotreby

energie  v   prevádzke   a   mernej  spotreby    spáleného   ZPN   na    jednotkové     množstvo

prepravovaného plynu.

- 6.    Kontrola prevádzky

- 6.1  Prevádzkovateľ   je   povinný  nepretržite  monitorovať  prevádzku  v súlade  s podmienkami

určenými v rozhodnutí.

6.2  Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným  spôsobom  umožňujúcim  kontrolu,  evidenciu

údajov  o   podstatných  ukazovateľoch  prevádzky,  monitorovaných   údajov požadovaných

v  bode I  časť  II.  tohto  rozhodnutia  a  evidované   údaje   uchovávať   najmenej   5  rokov,

ak nie je v tomto rozhodnutí a všeobecne záväznom právnom predpise stanovené inak.

6.3  Prevádzkovateľ  je  povinný  viesť a  uchovávať evidenciu o množstve a druhu  používaných

surovín, médií, palív a energií.

6.4 Všetky vzniknuté  mimoriadne  udalosti, havárie,  havarijné situácie, závady, poruchy, 
       priesaky, úniky  nebezpečných  a  znečisťujúcich  látok  do ovzdušia,  vody  a  pôdy musia 
       byť zaznamenané v priebežnej  prevádzkovej   evidencii s uvedením  dátumu vzniku,          
       informovaných inštitúcií a osôb, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia,                    
       odstránenia danej havárie a prijatých opatrení na predchádzanie obdobných porúch                                                
       a havárií. O každej havárii  musí byť  spísaný zápis a  musia byť o  nej vyrozumené                      
       príslušné orgány štátnej správy a  inštitúcie v súlade so všeobecne platnými právnymi 
       predpismi vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia.

7.    Podávanie správ

7.1  Prevádzkovateľ   je   povinný   bezodkladne  ohlasovať  IŽP  Košice  a  príslušným  orgánom

štátnej   správy  vzniknuté  havárie,  iné   mimoriadne   udalosti  v  prevádzkach  a  nadmerný

okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so  všeobecne záväznými  právnymi

predpismi na úseku vodného hospodárstva a ovzdušia.

7.2   Prevádzkovateľ  je   povinný    preukazovať     dodržanie     emisných      limitov     správami                   
        z  diskontinuálnych oprávnených  meraní a protokolmi z AMS pre  jednotlivé  znečisťujúce 
        látky a zdroje emisií  podľa  požiadaviek ustanovených v bode I.1 časť II. tohto rozhodnutia.

Funkčnosť a  správnosť zisťovania emisií AMS je prevádzkovateľ povinný preukazovať  
        správami z periodických funkčných skúšok AMS.

7.3 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať,  zbierať,  spracúvať a  vyhodnocovať  údaje 
        a informácie podľa § 4 a § 5 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva 
        zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, v rozsahu podľa prílohy č. 1 a  každoročne ich               
        za    predchádzajúci   kalendárny   rok   oznamovať   do    15.  februára   v   písomnej   forme

a v elektronickej forme do informačného systému.

7.4  Prevádzkovateľ   je   povinný   uchovávať  záznamy  z   monitorovania,  ak  to nie  je v tomto

rozhodnutí určené inak,  5  rokov  a  každoročne do 31. januára  nasledujúceho  kalendárneho

roka   ohlasovať  výsledky  monitoringu   stanoveného v  bodoch  I3,  I.5 a  I.6   časť II. tohto

rozhodnutia za obdobie kalendárneho roka  na  IŽP  Košice.

7.5  Prevádzkovateľ  je  povinný  ohlasovať IŽP Košice  plánované  zmeny  v  prevádzke,   najmä

zmenu    používaných   surovín,    palív    a     iných  látok    a    používanej    energie,  zmenu

technologického  postupu, technológie a spôsobu nakladania s odpadom.

7.6   Prevádzkovateľ je  povinný  podať   hlásenie o  vzniku odpadu  a o nakladaní s ním v súlade       
  so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva do 31. januára    
  nasledujúceho kalendárneho roka  na  IŽP Košice a príslušnému obvodnému úradu životného
  prostredia.

7.7  Prevádzkovateľ  je povinný jeden  krát  ročne, do 31 januára kalendárneho  roku oznámiť  
        poverenej  osobe  (SHMÚ), IŽP Košice a príslušnému orgánu štátnej vodnej správy  
        oznámiť údaje o množstve odoberanej vody z vodného zdroja (2 vŕtané studne v areáli 
        prevádzky).

7.8   Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát ročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho  roka

predkladať na IŽP Košice a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia v  písomnej

forme   správu  o  množstve  a  kvalite  vypúšťaných   odpadových  vôd  z    ČOV,   z   ČDV

do   melioračného   kanála   B2   a   kanála   Hlinište  a   o  kvalite  podzemných  vôd vrátane

porovnania  súladu  zistených  hodnôt  s  limitmi   určenými   v   bode   B.2.1   časť II.  tohto

rozhodnutia.

7.9  Prevádzkovateľ    je   povinný    zabezpečiť    monitorovanie     technicko-prevádzkových  
         parametrov v súlade so schváleným súborom TPP a TOO, prevádzkovými predpismi            
        a v súlade so sprievodnou dokumentáciou výrobcov inštalovaných zariadení. Prevádzkovateľ 
        je povinný vykonávať záznamy o registrovaných prevádzkových parametroch, 
        kontinuálnych meraniach, kalibráciách zariadení, opravách a ďalších dôležitých údajoch tak, 
        aby tieto boli vždy prístupné IŽP Košice.

7.10 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť priebežne  vedenie  prevádzkovej evidencie  s  mesačným  
  a ročným vykazovaním spotreby zemného plynu, elektrickej energie a vody a vypočítanej 
  mernej spotreby energií na 1 m3 prepraveného ZPN.

J.    Požiadavky   na   skúšobnú     prevádzku    pri    novej   prevádzke   alebo     pri   zmene

technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

1.    Opatrenia na skúšobnú prevádzku

Zariadenia sú v trvalej prevádzke, a preto sa požiadavky na skúšobnú prevádzku neurčujú.

2.    Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

Prevádzkovateľ  je   povinný   mať   spracované   postupy  a   opatrenia   pre  prevádzkovanie

v prípadoch  zlyhania  činnosti  v  prevádzke  v  schválenej  dokumentácii  podľa   bodov F.1

a  F.14 časť  II.  tohto rozhodnutia (v havarijnom pláne a v súboroch TPP a TOO).

K.   Opatrenia   pre   prípad   skončenia    činnosti    v   prevádzke,  najmä   na  zamedzenie    
        znečisťovania     miesta    prevádzky   a   jeho   uvedenie  do  uspokojivého stavu

1.   Prevádzkovateľ je povinný zmluvne zabezpečiť u  oprávnenej osoby  podľa  zákona  o  odpadoch

zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečných odpadov,  ostatných  odpadov  a  nebezpečných

látok v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov odpadového hospodárstva.

2.   Všetky zásobné nádrže a prečerpávacie potrubia musia byť vyprázdnené.

3.   Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť demontáž a odvoz technológie.

4.   Prevádzkovateľ   je   povinný  po   odstránení   technológie  z  prevádzky  zabezpečiť odborné

posúdenie  stavu   znečistenia  celého  areálu  a na  základe posúdenia  rozhodnúť o  vykonaní

dekontaminácie  areálu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), podľa § 8 ods. 1, ods. 2 písm. a) bod 1, 3, 7 a 8,     písm. b)  bod 1, 3, 5 a 6  písm. c)  bod 8,   písm. f)  bod 2  a  4  zákona  č. 245/2003  Z. z.            o  IPKZ, na základe konania  vykonaného  podľa  zákona  č. 245/2003   Z. z.   o  IPKZ  a  zákona

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva integrované povolenie   na základe žiadosti prevádzkovateľa SPP – preprava  a. s., oblasť Veľké Kapušany,  Mlynské nivy 42, 825 11 Bratislava zo dňa 30.10.2006.  So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku dňa 20.10.2006 podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a  písm. b  vo výške 20 000 Sk.

Prevádzka  SPP - preprava,  a. s.,  oblasť  Veľké  Kapušany,  Kompresorová  stanica 01  je umiestnená   na   pozemkoch   parcelné   čísla:  1698/218,   2160/4,   2160/6,  2160/18, 2160/20-21, 2160/23-33, 2161/6, 2161/10, 2161/40-51, 2671/2, 2671/3, 2671/5-86, 2671/88–89, 2671/92-104,   2742/3,   2742/6-8,  2742/12-15,  4735/85,  4863/4,  4863/11,  5121/177-181,  5541/6-7,   5725/2,  5725/13-14 v katastrálnom území Veľké Kapušany, ktoré  sú  vo vlastníctve  spoločnosti   SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, ktorá  prenajíma  prevádzkovateľovi  strojnotechnologické zariadenia nachádzajúce sa v prevádzke.

IŽP   Košice   v  súlade   so   zákonom   č. 245/2003 Z. z.  o   IPKZ  oznámil listom zo dňa

13.11.2006  účastníkom  konania,  dotknutým  orgánom a  verejnosti  začatie  správneho  konania

vo   veci   vydania    integrovaného   povolenia   pre    prevádzku   SPP  –  preprava   a. s.,  oblasť

Veľké Kapušany,  prevádzkovateľovi SPP – preprava  a. s., Mlynské nivy 42, 825 11 Bratislava.

IŽP Košice zároveň v súlade s § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  doručil  týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa, určil lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňom                 20.12.2006, zverejnil na svojej internetovej stránke žiadosť spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a  s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť a zverejnil           na  svojej  úradnej  tabuli podstatné údaje o podanej žiadosti  spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť. Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto IŽP Košice  nebol  povinný  zabezpečiť  zvolanie   verejného  zhromaždenia   občanov  a  v súlade       s § 13 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ nariadil pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie. Na ústnom pojednávaní v danej veci konanom dňa 19.01.2007 sa zúčastnili IŽP Košice, SPP - preprava a. s., oblasť  Veľké Kapušany, Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, odbor ochrany ovzdušia, odbor odpadového hospodárstva, odbor štátnej vodnej správy, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Košice. V súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona             č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a  k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia, bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia a pripomienky a námety účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti:

-  Obvodný   úrad     životného     prostredia   Michalovce,   odbor  štátnej   vodnej  správy,   listom

č. 2006/01305 zo dňa 19.12.2006,

-  Obvodný  úrad  životného  prostredia  Michalovce,  odbor  odpadového   hospodárstva,   listom

č. 2007/00027 zo dňa 05.01.2007,

- Obvodný   úrad  životného   prostredia  Michalovce,  odbor štátnej správy  ochrany  ovzdušia   
   listom č. (bez čísla) zo dňa 19.01.2007, (uplatnené na ústnom pojednávaní),

- Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, odbor ochrany zložiek ŽP, orgán  ŠSOPaK,  
   listom č. 2006/01303 zo dňa 27.11.2006,

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva  so  sídlom v Michalovciach listom č. 2006/007502
   zo dňa 29.11.2006,

-  Slovenský  vodohospodársky  podnik, š. p.,  OZ Košice listom  č. 8596/2006/49212-Ro  zo dňa

28.11.2006.

Účastníci konania a dotknuté orgány mali  k vydaniu integrovaného povolenia  nasledovné pripomienky a námety:

OÚŽP Michalovce,  orgán   ŠVS   požaduje  od   prevádzkovateľa   predkladať  pravidelne 1 x ročne   v lehote  do 31.01.  nasledujúceho kalendárneho roku tieto údaje:

a)  správu z monitoringu podzemných vôd,

b)  výsledky  analýz  vypúšťaných  odpadových  vôd  z ČOV  a z ČDV a množstvo vypúšťaných  
     odpadových  vôd  z ČOV,

c)  množstvo odoberaných podzemných vôd zo studní v areáli prevádzky.

IŽP Košice posúdil vznesené pripomienky a námety a rozhodol nasledovne:

Prevádzkovateľ je  povinný OÚŽP Michalovce,  odboru  štátnej vodnej správy predkladať   ním vyššie uvedené informácie v stanovenej lehote formou hlásení. Požiadavka dotknutého orgánu je uplatnená v bodoch I.2.1.2 a  I.2.2.1 tohto rozhodnutia.

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Košice uviedol nasledovné pripomienky:

a)  V  integrovanom   povolení   požaduje  určiť  na  vypúšťanie  odpadových  vôd   z   prevádzky 
     podmienky  v  zmysle   jestvujúcich    povolení  vydaných  OÚ ŽP Michalovce,  ku  ktorým sa 
     SVP, š. p.  vyjadroval   pri   ich   vydávaní.  V prípade, že  predmetný recipient nemá zaručený 
     celoročný prietok, požaduje vypúšťanie posudzovať ako vypúšťanie do podzemných vôd.

b)  Požaduje opraviť svoju adresu nasledovne: SVP, š. p.,   OZ Košice, závod   Povodie  Laborca, 
     Michalovce, Vajanského 3, 071 80 Michalovce.

IŽP Košice posúdil vznesené pripomienky a námety a rozhodol nasledovne:

Podmienky na vypúšťanie odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku z prevádzky sú v súlade s požiadavkou SVP, š. p. a sú uplatnené v bode I.2 tohto rozhodnutia. Oprava adresy dotknutého orgánu bola vykonaná v rámci ústneho pojednávania.

OÚŽP Michalovce,  orgán ŠSOO uviedol nasledovné pripomienky:

a)  upozornil  na   skutočnosť,  že  v  žiadosti  o  vydanie integrovaného povolenia na str. 9, ods. 2

a na str. 21, bod 2, 3, 4, a 5 sú uvádzané výkony náhradných zdrojov, namiesto tepelných 
     príkonov, ktoré sú rozhodujúce pre kategorizáciu zdroja znečisťovania ovzdušia,

b) upozornil na formálnu chybu v žiadosti na str. 58-59, bod 3.6, kde je nesprávne uvedená 
     znečisťujúca látka CO2. Správne má byť uvedená znečisťujúca látka SO2,

c) navrhol doplniť prílohy k žiadosti o vydanie integrovaného povolenia o dve rozhodnutia 
     a to „Rozhodnutie OÚŽP Michalovce č. 2006/00900 Mg zo dňa 09.11.2006 o určení poplatku 
     za znečisťovanie ovzdušia za 1. polrok 2006“ a „Rozhodnutie OÚŽP Michalovce                     
     č. 2006/01182 zo dňa 13.10.2006 na povolenie AMS pre VZZO v areáli KS 01 Veľké 
     Kapušany“.

IŽP Košice posúdil vznesené pripomienky a námety a rozhodol nasledovne:

Pripomienka b) bola formálneho charakteru a chybný údaj bol spresnený v rámci ústneho pojednávania.

Údaje požadované v pripomienke a), t. j. tepelné príkony náhradných zdrojov a fotokópie rozhodnutí uvedených v pripomienke c) nariadil IŽP Košice prevádzkovateľovi doložiť v lehote do 10.02.2007, ktorá bola prevádzkovateľom dodržaná.

IŽP Košice stanovil emisné limity pre povoľovanú prevádzku v  bode B.1.2  časť II. tohto rozhodnutia a  požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré je prevádzkovateľ  povinný evidovať a poskytovať do informačného systému  stanovil v bodoch  I.7.1 až  I.7.5 časť II. tohto rozhodnutia. Emisné  limity znečisťujúcich látok a  všeobecné podmienky prevádzkovania boli stanovené v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania  ovzdušia  v  znení  neskorších  predpisov a  rozsah monitoringu  emisií  a  kvality ovzdušia v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z. z.

IŽP Košice pri stanovovaní lehôt na vykonanie opatrenia týkajúceho sa ochrany  povrchových vôd a podzemných vôd  uvedeného v bode F.16 časť II. tohto rozhodnutia vychádzal  z  ustanovení  § 18 ods. 3) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a z opatrení navrhovaných OÚŽP Michalovce, odborom štátnej vodnej správy.

IŽP Košice stanovil emisné  limity  pre odpadové vody vypúšťané z povoľovanej prevádzky v bode B.2.1 časť II. tohto rozhodnutia v súlade s ustanoveniami vyhl. č. 296/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a  limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových a osobitných vôd.  Pri stanovení koncentračných hodnôt ukazovateľov znečistenia vypúšťaných odpadových vôd povoľujúci orgán vychádzal z  právoplatného povolenia na vypúšťanie odpadových vôd a vykonávaných analýz odpadových vôd.

IŽP Košice stanovil emisné limity pre hluk v súlade s  ust. NV SR č. 339/2006 Z. z.             o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami.  IŽP Košice nestanovil emisné limity pre vibrácie vzhľadom k tomu, že prevádzka nie je zdrojom nadmerných vibrácií.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a  geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a  IŽP Košice  neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Vzhľadom na charakter prevádzky neboli určené opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky.

Pri porovnaní prevádzky s najlepšími dostupnými technikami (BAT) IŽP Košice vychádzal z ustanovenia § 5  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a prílohy č. 3, ktorá stanovuje hľadiská pri určovaní BAT a z BREF-u, Referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách pre veľké spaľovacie zariadenia, vydaného Európskou komisiou, Úradom pre IPPC.

Súčasťou tohto konania boli konania podľa:

- § 8 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia,

-  o udelenie  súhlasu  na  vydanie  rozhodnutí  o  povolení  stavieb  veľkých   zdrojov  
        znečisťovania,  stredných   zdrojov  znečisťovania   a  malých   zdrojov  znečisťovania a ich 
        zmien a rozhodnutí o ich užívaní, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1) zákona č. 245/2003 Z. z. 
        o IPKZ,

-   o  určenie  emisných  limitov a  všeobecných  podmienok  prevádzkovania, podľa  § 8 ods. 2 
        písm. a) bod 7  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-  o  udelenie súhlasu  na vydanie a  zmeny súboru  technicko-prevádzkových parametrov                      
        a  technicko-organizačných   opatrení,   podľa    § 8   ods. 2 písm. a)   bod  8   zákona           
        č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- § 8 ods. 2 písm. b) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  v oblasti  povrchových  a podzemných vôd

-  o povolenie   vypúšťať   odpadové   vody, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 1 zákona                
        č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-   o udelenie  súhlasu  na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav  povrchových   vôd 
        a podzemných vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3  zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- o povolenia  na odber podzemných vôd,  podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 5 zákona                   
         č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- o povolenie  na  vypúšťanie   vôd   z   povrchového   odtoku  do   povrchových   alebo 
         podzemných vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 6 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-  § 8 ods. 2 písm. c) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v oblasti odpadov,

-   o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 
        zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-  § 8 ods. 2 písm. f) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v oblasti ochrany zdravia ľudí,

- posudzovanie  návrhov  na  využívanie vodných zdrojov na zásobovanie úžitkovou 
        vodou,  podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-  posudzovanie návrhov na nakladanie s nebezpečnými odpadmi,  podľa § 8 ods. 2 písm. f) 
         bod 4 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a  zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a  vykonaného ústneho pojednávania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a  na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

P o u č e n i e:	Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. SPP - preprava, a. s., oblasť Veľké Kapušany,  079 48 Veľké Kapušany

2. SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

3. Mesto Veľké Kapušany, zastúpené primátorom, L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany

Na vedomie:

1. Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, ŠVS, ŠSVV a VK

2. Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, ŠSOH

3. Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, ŠSOPaK

4. Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, ŠSOO

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach

6. SVP, š. p., OZ Košice

Príloha č.1 k rozhodnutiu č. 734-12065/2007/Kov/571040206

Zoznam   nebezpečných   odpadov   podľa   vyhlášky   MŽP   SR   č. 284/2001 Z. z.,   ktorou   sa ustanovuje   Katalóg  odpadov  v znení   neskorších   predpisov, s  ktorými  môže prevádzkovateľ nakladať:

číslo          názov a kategória                                                                       množstvo v t.rok-1

05 07 99    odpady inak nešpecifikované, N                                                                      50

07 01 04    iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matičné lúhy, N             0,5

08 03 17    odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky 	0,1

13 01 13    iné hydraulické oleje                                                                                        20

13 02 05    nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje, N                 20

13 02 06    syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje, N                                       20

13 02 07    biologicky ľahko rozložiteľné syntetické motorové, prevodové a mazacie    20

oleje, N

13 02 08    iné motorové, prevodové a mazacie oleje                                                        40

13 03 07    nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje                                       20

13 03 08    syntetické izolačné a teplonosné oleje, N                                                        40

13 05 02    kaly z odlučovačov oleja z vody, N                                                                 70

13 05 06    olej z odlučovačov oleja z vody                                                                         1

15 01 10    obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo  kontaminované              2

nebezpečnými látkami, N

15 01 11    kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál         20

(napr. azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob

15 02 02    absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak                         60

nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované 
                  nebezpečnými látkami, N

16 01 07    olejové filtre, N                                                                                                30

16 02 13    vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené                 2

v 16 02 09 až 16 02 12

16 05 06    laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo                 2

obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí laboratórnych chemikálii

16 06 01    olovené batérie, N                                                                                              5

16 06 02    niklovo-kadmiové batérie, N                                                                             1

16 06 06    oddelené zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov, N                    1

17 04 09    kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkam, N                                20

17 05 03    zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky, N                                      50

17 09 03    iné odpady zo stavieb a demolácii vrátane zmiešaných odpadov                    50

obsahujúce nebezpečné látky, N

20 01 21    žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť                                                             0,1