SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

odbor integrovaného povoľovania a kontroly

###### Rumanova 14, 040 53  Košice

Č. 1273/138-OIPK/2005-Ko/570460205                                         V Košiciach,  dňa 19. 09. 2005

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“),   podľa § 8 ods. 1, ods. 2 písm. a) bod 1 a 7,     písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  a  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)  vydáva

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

ktorým  povoľuje  vykonávanie činností v prevádzke:

Diakol

Priemyselná 720, 072 22 Strážske

okres:   Michalovce

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno:  DIAKOL STRÁŽSKE, s.r.o.

sídlo:                   Priemyselná 720,  072 22 Strážske

IČO:                    36 578 380

Prevádzka je umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území  Strážske  na  parcelách   KN č. 1845/121, 1845/212, 1848/82-96, 1848/101, 1848/110, 1848/155, 1848/157-166, 2496/17, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Prevádzka bola povolená a uvedená do trvalého užívania Mestským národným výborom       v Strážskom rozhodnutím č.428/1980 zo dňa 31. 10. 1980.

I.   Zaradenie prevádzky

1.  Zaradenie prevádzky podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ

a)  Základná  priemyselná činnosť  kategorizovaná  podľa prílohy č.1 k zákonu  č. 245/2003 Z. z.           
     o IPKZ ako Chemické prevádzky  na výrobu  základných organických látok, ako sú organické 
     zlúčeniny   obsahujúce  kyslík,  ako  sú   alkoholy,  aldehydy,  ketóny,  karboxylové  kyseliny, 
     estery, acetáty, étery, peroxidy, epoxidové  živice   a  podľa   prílohy  č. 3  Vyhlášky MŽP SR 
     č.  391/2003  Z. z.,   ktorou   sa    vykonáva    zákon    č. 245/2003   Z. z.  o  IPKZ   v  skupine

NOSE – P: 105.09,

b)  Ostatné  priamo  s  tým  spojené  činnosti,  ktoré  majú   technickú   nadväznosť   na   činnosti      
      vykonávané v tomto istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie.

2. Prevádzka je v zmysle zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a vyhlášky MŽP SR              
č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania  ovzdušia,  o  emisných limitoch, o  technických požiadavkách a  všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok,  o  kategorizácii zdrojov   znečisťovania  ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu  emisií  znečisťujúcich látok  v  znení  neskorších   predpisov  (ďalej  len   „vyhl. MŽP SR        č. 706/2002  Z. z.)  ako jestvujúci stredný zdroj znečisťovania ovzdušia kategórie 4.99.2 Ostatné organické a anorganické chemické výroby.

II.   Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy    
         v prevádzke

Prevádzka Diakol s  kapacitou výroby 148 800 t.rok-1  močovinoformaldehydových  lepidiel (ďalej tiež „MF lepidiel“) vyrábaných kontinuálne kondenzáciou močoviny                    a  formaldehydu  vo vodných roztokoch je umiestnená v centrálnej časti areálu Chemko, a. s. Strážske a bola daná do užívania v roku 1980.

Členenie stavby na stavebné objekty podľa stavebnej dokumentácie je nasledovné:

SO 01 - Sklad močoviny

SO 02 - Hlavný technologický objekt (HTO)

SO 03 - Sklad lepidla

SO 04 - Zberné centrum

Členenie prevádzky na prevádzkové súbory je nasledovné:

PS 01 - Vykládka a sklad močoviny

PS 02 - Hlavný technologický objekt

PS 03 - Plnička a sklad lepidla

PS 04 - Zberné centrum

Výroba   MF   lepidiel   v   prevádzke   Diakol   je    kontinuálny    proces     pozostávajúci       z   troch   základných    technologických   procesov  a   to,  z  prípravy   predkondenzátov   I a  II,         z    kondenzácie   pripraveného    predkondenzátu   II  a   modifikácie  a  zahustenia   vyrábaného   MF   lepidla,   vykonávaných   v  zariadeniach  HTO  umiestneného  v  trojposchodovej  budove, ktorých prehľad  je  uvedený v tab. č. 1.

Príprava predkondenzátov I a II

Predkondenzát I (zmes močoviny a formaldehydu s molárnym pomerom  M : Fd = 1:5-7)  slúži na stabilizáciu formalínu pred jeho  uskladnením a pripravuje sa striedavým dávkovaním formalínu, močoviny a  NaOH v dvoch  miešacích zásobníkoch o objeme 2 x 50 m3,  ktoré  sú uložené v  betónovej záchytnej vani pod prístreškom vedľa prevádzkovej budovy HTO.  Predkondenzát II  sa  pripravuje  striedavo  v  dvoch  miešacích zásobníkoch o objeme 2 x  63 m3  umiestnených v prevádzkovej budove HTO nadávkovaním roztoku formaldehydu,  predkondenzátu I, roztoku  NaOH určeného na úpravu pH a  granulovanej močoviny dopravovanej do HTO zo skladu močoviny pásovými dopravníkmi cez potrubný most.

Kondenzácia  predkondenzátu II

Predkondenzát II sa nastrekuje do kondenzačného reaktora, kde pri zvýšenej teplote                  a zvýšenom tlaku v slabo kyslom prostredí prebieha polykondenzácia za vzniku polymérnych metylénových zlúčenín vo forme močovinoformaldehydového  kondenzátu (ďalej len “MF kondenzát”) s požadovanou viskozitou.

Modifikácia a zahustenie MF lepidiel

MF kondenzát pripravený v kondenzačnom reaktore sa regulovane nastrekuje pred vstup            do modifikačného reaktora, kde pridávaním roztoku NaOH dochádza k spomaleniu kondenzácie a  pri  zníženom tlaku  a  zníženej teplote prebieha  modifikácia a  zahustenie  MF lepidla. Modifikované a zahustené MF lepidlo sa odpúšťa do medzizásobníka a následne je ochladzované a homogenizované. Vznikajúce pary sú z reaktora odťahované cez  cyklónový  odlučovač            a skupinu chladičov, kde dochádza k ich kondenzácii na tzv. štiavny kondenzát (ďalej tiež „brýdové vody“), ktorý sa odvádza do  tlakového  uzáveru,  odkiaľ sa prečerpáva                     cez medzizásobník na absorbčnú kolónu Výrobne formaldehydu Fd IV, kde je používaný ako absorbent pár formaldehydu. Odpadové plyny obsahujúce formaldehyd a amoniak sú čistené v dvoch na sebe nezávislých mokrých práčkach pracujúcich v protiprúdnom režime napojených na spoločný cirkulačný okruh absorbčnej vody a spoločné cirkulačné čerpadlo, ktoré nie je zálohované. Obe mokré  práčky majú samostatný ventilátor na odťahovanie odpadových plynov. Jedna mokrá práčka s perforovanými etážami pracujúca v penovom režime zabezpečuje čistenie odpadových plynov z  miešacích zásobníkov  na prípravu predkondenzátu I, vývevy vákuového systému zahusťovania MF lepidla, zásobníka formalínu a váhy na dávkovanie močoviny, druhá práčka náplňová (Raschigove krúžky) zabezpečuje čistenie odpadových plynov zo zásobníkov  na prípravu predkondenzátu II a  prípravu vodného roztoku močoviny. Vyčistené odpadové plyny  z oboch mokrých práčok  sú odvádzané  do ovzdušia spoločným výduchom umiestneným na streche HTO vo výške 25 m nad úrovňou terénu.

Pri štandardnej ustálenej prevádzke sa priemyselné odpadové vody neprodukujú.  Odpadové vody vznikajú len počas  oplachov,  vymývania  a   preplachov  zariadení pri odstávke výroby  a  sú  odvádzané   chemickou   kanalizáciou    cez    predsedimentačnú   nádrž,  v ktorej dochádza    k  prvotnému  usadeniu zvyškov  MF  kondenzátu, do zberného  centra  ZC  IV,  kde pridávaním  kyseliny sírovej  dochádza k vyzrážaniu a sedimentácii  zvyšných MF  kondenzátov.   Odpadové vody zo ZC IV  sú prečerpávané do predlohovej nádrže zberného centra  ZC I, pričom pred ich zaústením do ZC I  sú  zmiešavané s odpadovými vodami vznikajúcimi vo Výrobni  formaldehydu   IV   tak,   ako  je  to  popísané vo vydanom integrovanom povolení pre Výrobňu formaldehydu Fd IV.  Zo  zberného  centra ZC I, kde  je  vykonávaný  odber vzoriek                 na  analytickú  kontrolu  znečistenia odpadových  vôd,  sú  odpadové  vody prečerpávané            na čistiareň odpadových  vôd   (ďalej  len  „ČOV“)  umiestnenú  v areáli  Chemko, a.s. Strážske,   ktorá je  prevádzkovaná  spoločnosťou   Ekologické služby, s.r.o. Strážske, ktorá zmluvne  zabezpečuje vyčistenie odpadových vôd   na  limitné   hodnoty stanovených   ukazovateľov   určené   orgánom    štátnej  správy   vodného  hospodárstva  pred  ich vypustením do  recipienta. Vyzrážané MF  kondenzáty sa  po  odvodnení  vyvážajú na  skládku tuhých odpadov STO Pláne, s.r.o., Strážske.

Okrem uvedených  odpadových  vôd   sa  prečerpávajú do zberného centra ZC IV                 aj dažďové vody zo záchytných vaní skladovacích zásobníkov. Množstvo vôd zachytených        na  ZC  IV závisí  od  stavu  strojnotechnologického zariadenia, počtu technologických odstávok a od zrážkovej činnosti v danom období.

Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami vo výrobnom procese sa vykonáva tak, ako je to uvedené v tab. č. 1. Všetky aparáty sú vyrobené z ocelí materiálových tried  11 a 17.

Tab. č. 1   Zaobchádzanie s  nebezpečnými látkami vo  výrobnom procese

| Miesto zaobchádzania/ aparát | Nebezpečná látka | Kapacita | Typ nádrže aparátu | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odmerka formalínu | Formaldehyd | 3 m3 | Jednoplášťová nadzemná | Vybudovaná kanalizácia HTO zaústená do ZC IV |
| Odmerka čpavkovej vody | Čpavková voda | 3 m3 | Jednoplášťová nadzemná |  |
| Zásobníky s miešadlom 2 ks | MF predkondenzát | 2 x 63 m3 | Dvojplášťová nadzemná |  |
| Zásobník na formalín | Formaldehyd | 32 m3 | Jednoplášťová nadzemná |  |
| Zásobník s duplikátorom a miešadlom | Roztok močoviny | 2 x 63 m3 | Dvojplášťová nadzemná |  |
| Zásobník kondenzátu- pufrovací | MF predkondenzát | 16 m3 | Jednoplášťová nadzemná |  |
| Odmerka | NaOH | 0,02 m3 | Jednoplášťová nadzemná |  |
| Odmerka | NaOH | 0,1 m3 | Jednoplášťová nadzemná |  |
| Reaktor kondenzačný | MF kondenzát | 25 m3 | Jednoplášťová nadzemná |  |
| Reaktor modifikačný | MF lepidlo | 25 m3 | Jednoplášťová nadzemná |  |
| Odlučovač cyklónový | MF lepidlo | 10 m3 | Jednoplášťová nadzemná |  |
| Zásobník vyrovnávací | MF lepidlo | 10 m3 | Jednoplášťová nadzemná |  |
| Zásobník pogumovaný | Brýdový kondenzát | 9 m3 | Jednoplášťová nadzemná |  |
| Zásobník | Predkondenzát | 6,3 m3 | Jednoplášťová nadzemná |  |
| Zásobník | Čpavkový Predkondenzát | 6,3 m3 | Jednoplášťová nadzemná |  |
| Zásobník | NaOH | 6,3 m3 | Jednoplášťová nadzemná |  |
| Reaktor s duplikátorom a miešadlom | Melamínový predkondenzát | 7,8 m3 | Jednoplášťová nadzemná |  |
| Zásobník žľabový | Formaldehyd | 20 m3 | Jednoplášťová nadzemná |  |
| Zásobník | Lepidlo LP | 20 m3 | Jednoplášťová nadzemná |  |
| Zásobník | Diakolín | 24 m3 | Jednoplášťová nadzemná |  |
| Reaktor predkondenzátu s miešadlom 2 ks | MF predkondenzát konc. formaldehydu | 2 x 50 m3 | Jednoplášťová nadzemná |  |

Plocha jednotlivých podlaží je opatrená dlažbou odolnou voči chemickým látkam používaným v prevádzke,  jednotlivé  podlažia  sú  vyspádované do odvodných kanálov     odvádzajúcich  odpadové  vody a  kvapaliny  používané v technologickom procese do spodného podlažia, odkiaľ sú odvádzané do chemickej kanalizácie zaústenej do zberného centra ZC IV.

Nebezpečné látky sa v prevádzke skladujú tak, ako je uvedené v tab. č. 2.

Tab. č. 2   Skladovanie  nebezpečných  látok v prevádzke

| Miesto zaobchádzania/ aparát | Nebezpečná látka | Kapacita | Typ nádrže aparátu | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zásobník | štiavny kondenzát | 50 m3 | Jednoplášťová nadzemná | Záchytná vaňa o objeme 70 m3 |
| Zásobník NaOH | NaOH | 29 m3 | Jednoplášťová nadzemná | Záchytná vaňa o objeme 30 m3 |
| Zásobník NaOH | NaOH | 6,3 m3 | Jednoplášťová nadzemná |  |
| Zásobník čpavkovej vody | čpavková voda | 19 m3 | Jednoplášťová nadzemná | Záchytná vaňa o objeme 30 m3 |
| Zásobníky 2ks | lepidlo | 2 x 500 m3 | Jednoplášťová nadzemná | Záchytná vaňa o objeme 600 m3 |
| Zásobníky 3ks | lepidlo | 3 x 360 m3 | Jednoplášťová nadzemná | Záchytná vaňa o objeme 1 000 m3 |
| Zásobníky 4 ks | lepidlo | 4 x 100 m3 | Jednoplášťová nadzemná |  |
| Zásobník lepidla s nízkou viskozitou | lepidlo Diakol LP | 84 m3 | Jednoplášťová nadzemná |  |
| Zásobník | kyselina sírová | 16 m3 | Jednoplášťová nadzemná | Záchytná vaňa o objeme 16 m3 |

III.    Podmienky povolenia

A  Podmienky prevádzkovania

1.  Umiestnenie zariadení  v  prevádzke a vykonávanie jednotlivých  činností  musí byť také, ako   
     je  uvedené v tomto rozhodnutí.

2. Všetky   zariadenia   prevádzky  a  technické   prostriedky   použité   pri   vykonávaní  činností

v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.

3. Akékoľvek plánované zmeny umiestnenia  a  rekonštrukcie  zariadení v prevádzke alebo 
     činností v prevádzke, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia, podliehajú   
     integrovanému povoleniu a o tieto zmeny musí  prevádzkovateľ požiadať osobitne.

4. Práva  a  povinnosti  prevádzkovateľa  prechádzajú na jeho právneho nástupcu.  Nový 
     prevádzkovateľ je povinný ohlásiť na IŽP Košice zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa 
     účinnosti prechodu práv a povinností.

5. Prevádzkovateľ je  povinný oboznámiť zamestnancov s  podmienkami a opatreniami tohto      
     rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinnosti a poskytnúť im primerané           
     odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje 
     povinnosti.

6.  Prevádzka musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

7. Prevádzkovateľ  nesmie  bez   povolenia  IŽP Košice   zvýšiť   výrobnú  kapacitu  MF lepidiel

nad    hodnotu  148 800 t.rok-1  a  nesmie  prekročiť  celkový  výrobný  výkon   Výrobne    MF

lepidiel  nad  hodnotu  18,75 t.h-1.

8. Prevádzkovateľ  má   povolené  používať suroviny,  palivá a  úžitkovú vodu pre technologické

účely tak ako je uvedené v časti „Opis opatrení a  technických zariadení na ochranu 
    ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ tohto rozhodnutia.

9. Prevádzkovateľ  má  povolené  používať  nasledovné  látky,  ktoré  nie  sú  súčasťou  hlavných

technologických  operácií  výrobného  cyklu  a  používajú  sa   k obsluhe objektov a zariadení,

počas    ktorej    sa    spotrebujú,   resp.  zneškodňujú   operatívne,   bez   potreby   dlhodobého

uskladnenia:

- prevodové oleje, hydraulické oleje,  ložiskové  oleje,  motorové  oleje, plastické mazivá,   
   pohonné  látky, protizáderové hmoty, odmasťovacie  prípravky, odhrdzovače, tesniace 
   prostriedky,  riedidlá a čistiace prostriedky.

10. Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné druhy energií a médií:

elektrická  energia,  pitná  voda,  demineralizovaná voda,  chladiaca  cirkulačná voda, 
      technologická  para,  stlačený vzduch, vzduch pre meranie a reguláciou o tlaku 0,5 MPa.

11. Prevádzkovateľ    je   povinný   zabezpečiť,   aby   spotreba   močoviny  v  ročnom   priemere

neprekročila  hodnotu  560 kg a spotreba formalínu v ročnom priemere neprekročila  
      hodnotu  850 kg na  1  tonu  vyrobeného MF lepidla.

12. Prevádzkovateľ  je povinný zabezpečiť odvádzanie  a  predčistenie  odpadových   vôd        
       z oplachov, vymývania a výplachov zariadení HTO tak,  ako je uvedené v časti „Opis 
       opatrení a  technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ tohto 
       rozhodnutia.

13.  Prevádzkovateľ je povinný  brýdové  vody vznikajúce v technologickom procese výroby MF

lepidiel používať ako absorbčné médium pri výrobe formaldehydu v prevádzke Výrobňa   
       formaldehydu IV, pre ktorú mu bolo vydané integrované povolenie.

14. Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané  pri činnostiach                     
       v  povolenej  prevádzke  musí  prevádzkovateľ  udržiavať  v  dobrom  prevádzkovom      
       stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu 
       stavebných   objektov,   technologických  zariadení a mechanizmov v súlade s podmienkami

sprievodnej dokumentácie a prevádzkových predpisov ich výrobcov a  všeobecne záväzných

právnych predpisov.

15.  Prevádzkovateľ   je     povinný   vykonávať    činnosti   v  prevádzke,   dodržiavať    hodnoty

technicko-prevádzkových    parametrov    a    vykonávať   technicko-organizačné    opatrenia

v súlade  s  platnou    prevádzkovou   dokumentáciou  vypracovanou  v  súlade so všeobecne

záväznými právnymi predpismi.

16. Všetky   vnútorné  a   vonkajšie    manipulačné    plochy   a   skladovacie   priestory,  kde   
       sa zaobchádza s  nebezpečnými  látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi z  nebezpečných   
       látok musia byť zabezpečené tak,  aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo 
       podzemných  vôd.

17. Všetky skladovacie nádrže okrem sudov, záchytných vaní a havarijných nádrží musia byť 
       vybavené   funkčnými   stavoznakmi   pre vizuálne  sledovanie  hladiny nebezpečných  látok

skladovaných v nádrži  a musia byť zabezpečené zodpovedajúcim kontrolným systémom.

## 18.  Prevádzkovateľ   musí   minimálne   1 x   za   zmenu   počas  stáčania   alebo   prečerpávania

## nebezpečných látok prekontrolovať tesnosť nádrží, potrubí, armatúr, spojov a  čerpadiel.

19.  Prevádzkovateľ    je   povinný   zabezpečiť    vykonávanie   revízií   pogumovaných  armatúr

z    plastických   hmôt   1 x  ročne   a   čerpadiel  minimálne  1 x  polročne,  pokiaľ  to  nie je

výrobcom  určené inak.

20.  Do termínu realizácie opatrenia uvedeného v  časti C tohto rozhodnutia musí prevádzkovateľ  
 odpadové plyny zo zariadení napojených na mokré práčky odvádzať do ovzdušia               
 cez inštalované práčky s funkčnou cirkuláciou absorbčnej vody. Pri poruche cirkulačného 
 čerpadla  môže prevádzkovateľ vypúšťať odpadové plyny do ovzdušia po dobu najviac           
 4 hodín od signalizácie poruchy.

## B.     Emisné limity

###### 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

1.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby limitné hodnoty pre jednotlivé znečisťujúce 
       látky uvedené v tab. č. 3 neboli prekročené. Emisné limity sú určené pre nasledujúce 
       znečisťujúce látky:

- anorganické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár 3. skupina 3 podskupina 
     amoniak a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako NH3  (ďalej tiež „NH3“)

-  organické plyny a pary 4. skupina 1. podskupina formaldehyd (ďalej tiež „HCOH“)

Tab. č. 3  Emisné limity pre zdroje emisií do ovzdušia:

| Zdroj emisií | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-3 ] | Vzťažné podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobňa MF lepidiel | Výduch napojený na mokré práčky odpadových plynov | NH3 | 30 | 1),2),3),4) |
|  |  | HCOH | 20 | 1),2),3),5). |

1) Hmotnostná   koncentrácia   vyjadrená  ako   koncentrácia  v suchom plyne pri 
                štandardných stavových  podmienkach (tlak 101,325 kPa,  teplota 0 oC) a referenčný 
                obsah kyslíka nie je určený.

2)  Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia sa považuje pri diskontinuálnom 
        oprávnenom meraní za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota po pripočítaní 
        odôvodnenej hodnoty neistoty výsledku merania  neprekročí hodnotu emisného limitu.

3)  Do 31.12.2006 sa emisný limit považuje za dodržaný ak súčasne

a)  aritmetický priemer žiadnej série jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného 
             limitu,

b) žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých meraní neprekročí 1,2 násobku 
             hodnoty emisného limitu.

4)  Emisný  limit  pre 3. podskupinu  anorganických znečisťujúcich látok vo forme plynov

a pár platí pri hmotnostnom toku vyššom ako 0,3 kg.h-1.

5)  Emisný limit pre 1. podskupinu organických plynov a pár platí pri hmotnostnom toku 
                 vyššom ako 0,1 kg.h-1.

1.2  Prevádzkovateľ  je  povinný   diskontinuálnymi   oprávnenými   meraniami  preukazovať, že

žiadna jednotlivá  hodnota  diskontinuálneho  merania  po  pripočítaní  odôvodnenej hodnoty

neistoty  (ďalej  len „neistota“)  výsledku   merania    neprekročí   hodnotu  emisného limitu;

odôvodnená   hodnota   neistoty  nesmie   byť  vyššia  ako  20 %   pre  účely zistenia  údajov

o dodržaní určených  EL a 30 %  pre účely zistenia hmotnostných tokov.

1.3   Prevádzkovateľ  nie  je  povinný   preukazovať dodržiavanie  emisných  limitov  uvedených v tab. č. 3  po realizácii opatrenia uvedeného v časti C tohto rozhodnutia.

2.    Limitné  hodnoty  ukazovateľov   znečistenia   vo   vypúšťaných   odpadových    vodách

a  osobitných  vodách

Prevádzkovateľ   je     povinný     zabezpečiť    odvádzanie   splaškových   odpadových   vôd

do   splaškovej    kanalizácie   a   priemyselných   odpadových    vôd  z  HTO  do chemickej    
       kanalizácie  cez zberné centrá ZC IV a   ZC  I na ČOV. Vzhľadom na charakter  vypúšťania  
       opísaný v časti „Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  
       v prevádzke“ tohto rozhodnutia sa emisné  limity pre vypúšťanie priemyselných  
       odpadových vôd nestanovujú. Prevádzkovateľ je  povinný vypúšťať odpadové vody v súlade 
       s uzavretou  zmluvou s prevádzkovateľom  kanalizácie  a  ČOV v areáli Chemko, a. s. 
       Strážske.

3.   Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

Ekvivalentná   hladina   hluku   produkovaná    prevádzkou   neprekročí   na   hranici   areálu

so   susediacimi    priemyselnými   areálmi    hodnotu   70 dB  a   na  verejnosti   dostupných

pozemkoch  hodnotu   50 dB  v  čase   od  06:00  do  22:00 hod.  a  pre   nočnú  dobu  40 dB

v čase od 22:00 do 6:00 hod.

## C.   Opatrenia   na   prevenciu   znečisťovania,   najmä   použitím   najlepších    dostupných

## techník

## Prevádzkovateľ zabezpečí zníženie emisií  odpadových  plynov  ich odvádzaním z  výduchu

## mokrých  pračiek   na   dúchadlo   výrobnej   linky   formaldehydu,   kde sa  budú   používať

## na prípravu vzduchometanolovej  syntéznej zmesi,  v termíne do 31. 12. 2005.

## D.   Opatrenia  na  minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

1. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať postupy na nakladanie s odpadmi a opatrenia               
      na zníženie  produkovaných  odpadov  uvedené  vo svojom  Programe   odpadového    
      hospodárstva, schválenom  príslušným orgánom štátnej  správy odpadového hospodárstva.

2.  Prevádzkovateľ zariadenia je oprávnený  nakladať  s  nebezpečnými  odpadmi   len   v  súlade

so  súhlasom  udeleným   príslušným   orgánom   štátnej   správy  podľa všeobecne záväzného

právneho predpisu odpadového hospodárstva.

3.  Prevádzkovateľ   je   povinný  zhromažďovať  odpady  utriedené   podľa  druhov  a  označené

v  súlade  s  Katalógom  odpadov  ustanoveným  všeobecne  záväzným   právnym   predpisom

odpadového   hospodárstva  a  zabezpečiť  ich  pred znehodnotením,  odcudzením alebo iným

nežiaducim únikom.

4.  Prevádzkovateľ   je   povinný   zhromažďovať   nebezpečné  odpady   oddelene  od  ostatných

odpadov   podľa   ich  druhov  a  nakladať  s  nimi  v súlade so všeobecne záväzným právnym

predpisom    odpadového   hospodárstva,  okrem   odpadov,   ktorých   triedenie   a    oddelené

zhromažďovanie nie je účelné vzhľadom na ich  ďalšie  zhodnocovanie  v  prevádzke v súlade

so súhlasom  udeleným  príslušným   orgánom   štátnej   správy   podľa  všeobecne záväzného

právneho predpisu odpadového hospodárstva.

5.  Prevádzkovateľ  je  povinný  odovzdávať  vznikajúce  odpady, ktoré nezhodnocuje sám,    
      na  zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobám oprávneným  nakladať s odpadmi podľa 
      všeobecne záväzného právneho predpisu  odpadového hospodárstva.

6. Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať opotrebované batérie, akumulátory, oleje a odpady                
     zo svetelných  zdrojov  s  obsahom  ortuti  na  zhodnotenie  a  zneškodnenie iba  držiteľom  
     autorizácie podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

7.  Prevádzkovateľ  je  povinný mať  zmluvne  zabezpečenú   prepravu   nebezpečných   odpadov 
     u dopravcu oprávneného podľa príslušného ustanovenia všeobecne záväzného  právneho 
     predpisu odpadového hospodárstva, ak sám nemá oprávnenie na prepravu nebezpečných 
     odpadov.

8. Prevádzkovateľ je  povinný  zhromažďovať tuhé odpady ako sú filtračné materiály 
      a znečistený textil vo vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch, odpady                          
      zo svetelných zdrojov s obsahom ortuti v pôvodných obaloch  v  zberných nádobách               
      a olovené akumulátory v označenom,  uzatvorenom   a  zastrešenom   priestore určenom         
      na zhromažďovanie nebezpečných odpadov.

9.  Nebezpečné odpady a  sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady,  musia byť označené   
      určeným  spôsobom  v  zmysle  príslušného  všeobecne   záväzného   právneho  predpisu    
      odpadového hospodárstva.

10. Nádoby,   sudy  a   iné  obaly,  v  ktorých  sú uložené nebezpečné odpady musia byť odlíšené

od  zariadení  neurčených  a  nepoužívaných na  nakladanie s odpadmi, napr. tvarom, opisom

alebo farbou,  musia zabezpečiť ochranu odpadov pred  nežiaducimi  vplyvmi,  ktoré by  boli

schopné  spôsobiť  nežiaduce  reakcie  v odpadoch  (požiar, výbuch),  musia byť odolné proti

mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom.

11. Prevádzkovateľ   nesmie   riediť   alebo  zmiešavať  odpady  s  cieľom   dosiahnuť    hraničné

hodnoty   koncentrácie   škodlivých  látok  v  odpadoch  stanovené  vo všeobecne  záväznom

právnom  predpise  odpadového hospodárstva.

E.   Podmienky hospodárenia s energiami

Prevádzkovateľ   je    povinný   udržiavať  elektrické     zariadenia     a   plynové     spotrebiče

v  dobrom  technickom   stave,  vykonávať   ich    pravidelnú  kontrolu   a   údržbu,   odborné

prehliadky   a   skúšky  a viesť  o  tom   evidenciu   tak,  ako   je   to   uvedené  v  sprievodnej

dokumentácii  ich výrobcov a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.

F.  Opatrenia  na   predchádzanie  havárií a na obmedzenie následkov  v  prípade  havárií

a  opatrenia   týkajúce  sa   situácií  odlišných  od  podmienok  bežnej  prevádzky

1.  Prevádzkovateľ je  povinný dodržiavať plán  preventívnych  opatrení  na  zamedzenie  vzniku

neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a  postup                         
     pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami v  prípade ich úniku (ďalej  len „havarijný plán“) 
     vypracovaný a  schválený podľa všeobecne  záväzného  právneho predpisu  vodného  
     hospodárstva.

2.  Všetky  zariadenia,  v  ktorých  sa  používajú,  zachytávajú,  spracovávajú   alebo  dopravujú  
      nebezpečné      látky    musia     byť   v   dobrom     technickom    stave   a   prevádzkované    
      na  zabezpečených  plochách  tak,   aby   bolo   zabránené   úniku  týchto   látok  do  pôdy, 
      podzemných a povrchových   vôd   alebo   nežiaducemu  zmiešaniu  s  odpadovými alebo  
      zrážkovými vodami.

3.  Všetky    jednoplášťové   nadzemné    zásobníky   a   prevádzkové    nádrže   na   skladovanie

nebezpečných látok  musia byť   umiestnené  v záchytnej   vani  o  objeme   nie   menšom   
      ako je objem  zásobníka alebo prevádzkovej   nádrže   umiestnenej  v  záchytnej  vani.  Ak 
      je  v záchytnej vani umiestnených viac zásobníkov  alebo   prevádzkových   nádrží,  je            
      na určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšieho zásobníka alebo                 
      prevádzkovej  nádrže,  najmenej však 10 %  zo  súčtu  objemov všetkých  rezervoárov               
      v záchytnej  vani.  Záchytná  vaňa musí byť bezodtoková, prípadný prepad musí byť               
      bezpečne zaústený do nádrže určenej na zachytenie alebo skladovanie nebezpečných látok,                     
      na ich ďalšie využitie alebo na vhodné  zneškodnenie.

4. Všetky prevádzkové nádrže a zásobníky musia byť odolné voči materiálom, ktoré sú          
      v nich uskladnené.

5.   Priestory  okolo záchytných vaní  musia  byť udržiavané v čistote.

6.  Na  miestach,  kde   sa  nakladá  s  nebezpečnými   látkami  musia   byť  k  dispozícii            
      prostriedky  pre  likvidáciu   ich   prípadných   únikov.  Použité  sanačné materiály musia byť

do  doby  likvidácie  uskladnené   tak,   aby   bolo   zabránené    kontaminácií  povrchových  
      a podzemných  vôd.

7.  Stáčanie chemikálií  môže  byť vykonávané  iba  na mieste k tomu určenom, ktoré musí     
       byť zabezpečené proti úniku do povrchových alebo podzemných vôd.

8.   Prevádzkovateľ je povinný mať k  dispozícií platné bezpečnostné listy všetkých používaných

chemických látok.

9.   Prevádzkovateľ  je  povinný  zabezpečiť  preškolenie všetkých zamestnancov  nakladajúcich 
      s nebezpečnými látkami  a  prípravkami  oprávnenou osobou.

10. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie skúšok tesnosti nádrží, záchytných 
       vaní, rozvodov a  produktovodov  každých  5 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky, 
       ihneď po  ich rekonštrukcii a pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden 
       rok.

11.  Prevádzkovateľ   je  povinný  1 x  počas   pracovnej    zmeny  vykonať  kontrolu  potrubných  
       mostov   slúžiacich   na   prepravu  odpadových  vôd   prečerpávaných  do  ZC I.   V  prípade  
       úniku  prepravovaného  média  je povinný ihneď odstaviť  prietok  cez  poškodený  potrubný    
       most a vykonať  opatrenia  na  zamedzenie vsakovania  škodlivých látok do zeme.

## G.   Opatrenia   na   minimalizáciu   diaľkového   znečisťovania   a  cezhraničného  vplyvu

## znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv.

## H.    Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzka  nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky.

## I.   Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a  poskytovať do  informačného  systému

1.   Kontrola emisií do ovzdušia

1.1 Prevádzkovateľ  musí   zabezpečiť  vykonávanie   diskontinuálnych  periodických meraní  
      oprávnenou osobou tak, ako  je to uvedené v nasledovnej  tabuľke. Správy z meraní  
      musí  predkladať  na   príslušný  obvodný   úrad   životného  prostredia  a  fotokópiu   na  IŽP

Košice  do  60  dní  od  vykonania   merania.   Ak  zistí,  že   boli  prekročené  emisné  limity,

je povinný správu  o  oprávnenom  meraní   predložiť bezodkladne. Správy  z  merania  musí  
      uchovávať najmenej z dvoch posledných po sebe idúcich meraní.

| - Zdroj emisií: katalytická redukcia Miesto merania: potrubie do komína |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| NH3 | - koncentrácia, IEF* | 1) | - 2), | - 3), 4), |
| HCOH | - koncentrácia, IEF* | 1) | - 2), | - 3), 4), |

*) IEF - individuálny  emisný  faktor,   ktorý  sa  zisťuje podľa  prílohy č. 1 k vyhláške  MŽP SR   č. 408/2003 Z. z.  o monitorovaní  emisií  a  kvality  ovzdušia. Pre potreby bilancie emisií a kontrolu podmienok z bodu B 1.1 tohto rozhodnutia je potrebné ako vzťažnú veličinu použiť čas prevádzky (hodina), aby IEF bol vyjadrený ako hmotnostný tok.

- Interval  periodického  merania  tri  kalendárne roky, ak sa  hmotnostný tok znečisťujúcej

látky  v  mieste   platnosti   určeného   emisného  limitu    rovná   0,5–násobku   limitného

hmotnostného toku  alebo je vyšší ako 0,5–násobok  limitného hmotnostného toku a nižší

ako 10-násobok limitného hmotnostného toku. Interval periodického merania šesť  
kalendárnych rokov, ak je hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti  
určeného emisného limitu nižší ako  0,5–násobok limitného  hmotnostného toku.  Interval

sa počíta od kalendárneho roka, v ktorom bolo vykonané posledné meranie.

2)   Počet  jednotlivých  meraní  periodického merania a jeho podmienky musia  byť v súlade

so všeobecne záväzným  právnym predpisom  o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.

3)  Metodiky, metódy  a  techniky  použité  pri  periodických  meraniach  musia  byť v súlade

so všeobecne  záväzným  právnym   predpisom o  technickom  zabezpečení  oprávnených

meraní a metodikách monitorovania emisií a kvality ovzdušia tak ako je uvedené             v nasledovnej tabuľke:

| Znečisťujúca látka | Metóda – merací princíp | Označenie metodiky |
| --- | --- | --- |
| NH3 | Odmerná titrácia, fotometria, potenciometria | STN 83 4728 |
| HCOH | HPLC-DAD, UVD | OTN ŽP 2 015 |

HPLC- vysoko účinná kvapalinová chromatografia

DAD- detektor s diódovým poľom pre ÚV oblasť

UVD- ultrafialová spektrometria / detekcia

4)    Prevádzkovateľ  je   povinný    zabezpečiť    vykonávanie   meraní   na  stálom  meracom

mieste, ktoré  spĺňa požiadavky  podľa  súčasného stavu  techniky oprávneného  merania

z hľadiska  reprezentatívnosti   výsledku  merania, odberu  vzoriek,  kalibrácie  a  iných      
 technických skúšok  a  činností,   bezpečnosti  a  ochrany zdravia  pri  práci, požiarnej  
 ochrany, ochrany proti  vplyvom  fyzikálnych  polí a iných manipulačných požiadaviek, 
 najmä dostatočnosti rozmerov, prístupnosti a ochrany proti poveternostným vplyvom.

- 1.2   Prevádzkovateľ je povinný oznamovať písomne plánovaný termín vykonania  oprávnených 
        meraní IŽP  Košice  a  príslušnému  obvodnému  úradu  životného  prostredia najmenej  päť

- pracovných  dní   pred  jeho začatím;  ak  sa  plánovaný  termín vykonania oprávneného   
        merania   zmení,   najviac   však  o  päť  pracovných   dní, oznamovať  skorší  termín 
        oprávneného merania najmenej dva pracovné  dni  pred jeho začatím a neskorší termín  
        oprávneného    merania    najmenej   jeden  pracovný  deň  pred   pôvodne  plánovaným  
        termínom.

- 1.3   Prevádzkovateľ   nie je   povinný   plniť   podmienky   monitoringu  uvedené  v bodoch 1.1    
  a  1.2  časť I  tohto rozhodnutia od termínu splnenia podmienky uvedenej v časti C tohto 
  rozhodnutia.

2.    Kontrola odpadových a povrchových vôd

2.1  Prevádzkovateľ    je   povinný   zabezpečiť   odbery  vzoriek  na   vykonávanie  analytických

rozborov odpadových  vôd  a  vôd  z  povrchového  odtoku  za  účelom   monitorovania   ich

znečistenia  vplyvom   zaobchádzania  s  nebezpečnými  látkami  v  prevádzke  tak, ako je to

uvedené v nasledovnej  tabuľke:

| Ukazovateľ | Miesto merania/ Kontrolný profil | Frekvencia | Podmienky merania |
| --- | --- | --- | --- |
| pH, CHSKCr | Zberné centrum ZC I | 1 x za deň laboratórium ČOV | 2), 3) |
| pH, CHSKCr, N-NH4, NL, prietok | Potrubie jednotnej dažďovej kanalizácie, šachta C 2/7 DK | 1 x za deň laboratórium ČOV | 1), 3) |

pH – reakcia vody,  N-NH4  -  amoniakálny dusík,    CHSKCr  -  chemická  spotreba O2 ,

NL  -  nerozpustné látky

1)  Rozbor odpadových vôd vykonávať  v stanovených ukazovateľoch  zo vzoriek získaných 
          jednorazovým odberom bodovej vzorky

2)   Rozbor   odpadových  vôd  vykonávať  v  stanovených  ukazovateľoch  zo zlievanej 8 hod.

vzorky.

3)  Odporúčané metódy:

CHSKCr -  odmerné stanovenie CHSK dichrómanom draselným v homogenizovanej 
                         nefiltrovanej vzorke podľa STN ISO 6060: 2000 Kvalita vody. Stanovenie  
                         chemickej  spotreby  kyslíka (75 7368),

- spektrofotometrické stanovenie CHSK  dichrómanom draselným 
                         v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke  podľa STN 15705 Kvalita vody. 
                         Stanovenie chemickej spotreby kyslíka (CHSK). Skúmavková metóda pre malé 
                         objemy vzoriek,

pH         potenciometrické stanovenie podľa STN 83 0540-6: 1982 Chemický a fyzikálny 
                         rozbor odpadových vôd. Stanovenie pH,

NL          gravimetrické stanoveníe po filtrácii cez filtre zo sklenených vlákien s veľkosťou 
                         pórov 1,0 µm, sušenie pri teplote 105 ºC podľa STN EN 872: 1999 Kvalita vody.  
                         Stanovenie nerozpustených látok. Metóda filtrácie cez filtre zo sklenených            
                         vlákien (75 7365).Alebo po filtrácii cez filtračnú membránu s veľkosťou pórov                                                
                         0,85- 1,0 µm,  sušenie pri 105 ºC,

N-NH4   spektrofotometrické stanovenie-indofenolová metóda podľa STN ISO 7150-1:   
                1995 Kvalita vody. Stanovenie amónnych iónov. 1.časť: Manuálna 
                spektrometrická  metóda  (75 7451).

2.2   Odbery a vyhodnocovanie vzoriek v predpísanej frekvencii môže vykonávať laboratórium  ČOV prevádzkované  Ekologickými službami,  s.r.o. Strážske.

3.   Kontrola   odpadov

Prevádzkovateľ  je   povinný  viesť a  uchovávať evidenciu o všetkých  druhoch  a  množstve         
      odpadov v povolenej prevádzke a o nakladaní s nimi  na Evidenčnom  liste  odpadu   v súlade   
      so  všeobecne  záväznými  právnymi  predpismi  odpadového  hospodárstva. Evidenciu  musí  
      vykonávať  priebežne.

4.   Kontrola hluku

- Opatrenia na kontrolu hluku v okolí prevádzky sa neurčujú, pretože v integrovanom konaní 
      neboli príslušným dotknutým orgánom vznesené požiadavky na meranie hluku.

- 5.   Kontrola spotreby energií

Prevádzkovateľ    zabezpečí     priebežné    vedenie   prevádzkovej   evidencie  s  mesačným     
      a  ročným vykazovaním spotreby elektrickej energie a  palív a  vypočítanej mernej 
      spotreby energií na 1 tonu vyrobeného MF lepidla.

- 6.   Kontrola prevádzky

- 6.1  Prevádzkovateľ  je  povinný  nepretržite   monitorovať  prevádzku  v súlade  s  podmienkami

určenými v rozhodnutí.

6.2   Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim  kontrolu,  evidenciu

údajov   o   podstatných   ukazovateľoch   prevádzky,   všetkých    monitorovaných   údajov

požadovaných  v časti  „I“  tohto   rozhodnutia   a   evidované   údaje   uchovávať  najmenej

5 rokov,  ak  nie   je   v  tomto   rozhodnutí   a   všeobecne   záväznom   právnom    predpise

stanovené inak.

6.3   Prevádzkovateľ  je  povinný  viesť a  uchovávať evidenciu o množstve a druhu používaných

surovín,  médií, energií a výrobkov.

6.4  Všetky vzniknuté  mimoriadne  udalosti, havárie,  havarijné situácie, závady, poruchy, 
        priesaky, úniky  nebezpečných  a  znečisťujúcich  látok  do ovzdušia,  vody  a  pôdy musia 
        byť zaznamenané v priebežnej  prevádzkovej   evidencii s uvedením  dátumu vzniku,          
        informovaných inštitúcií a osôb, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia,                    
        odstránenia danej havárie a prijatých opatrení na predchádzanie obdobných porúch                                                
        a havárií. O každej havárii  musí byť  spísaný zápis a  musia byť o  nej vyrozumené                      
        príslušné orgány štátnej správy a  inštitúcie v súlade so všeobecne platnými právnymi 
        predpismi vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia.

6.5  Prevádzkovateľ zabezpečí priebežné vedenie  prevádzkovej evidencie s mesačným a ročným

vykazovaním  spotreby  močoviny a  formaldehydu a vypočítanej mernej spotreby močoviny

a formaldehydu  na 1 tonu  vyrobeného MF lepidla.

6.6  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť monitorovanie technicko-prevádzkových parametrov

prevádzky v súlade so schváleným technologickým reglementom, prevádzkovými predpismi

a sprievodnou dokumentáciou výrobcov zariadení.

7.    Podávanie správ

7.1  Prevádzkovateľ   je   povinný   bezodkladne  ohlasovať  IŽP  Košice  a  príslušným  orgánom

štátnej  správy  vzniknuté  havárie,  iné   mimoriadne   udalosti  v  prevádzkach  a  nadmerný

okamžitý únik emisií do  ovzdušia, vody a pôdy v súlade so  všeobecne záväznými právnymi

predpismi na úseku vodného hospodárstva a ovzdušia.

7.2   Prevádzkovateľ     je      povinný      preukazovať    dodržanie    emisných    limitov   správou

z  diskontinuálneho oprávneného  merania  pre  jednotlivé  znečisťujúce látky a zdroje emisií

podľa požiadaviek   ustanovených  v bode  1 časť  I  tohto rozhodnutia.

7.3   Prevádzkovateľ   je    povinný    zisťovať,    zbierať,     spracúvať   a    vyhodnocovať    údaje

informácie  v  zmysle   všeobecné   záväzného   právneho  predpisu o kontrole znečisťovania

životného  prostredia  a  každoročne  ich  za   predchádzajúci    kalendárny   rok   oznamovať

do  15. februára  v  písomnej forme  a  v elektronickej forme do informačného systému.

7.4   Prevádzkovateľ   je   povinný   uchovávať  záznamy  z   monitorovania,  ak  to nie je v tomto

rozhodnutí určené inak,  5  rokov  a  každoročne do 31. januára  nasledujúceho kalendárneho

roka   ohlasovať   výsledky  monitoringu   stanoveného   v   bodoch   5  a   6.5   časť I   tohto

rozhodnutia  za obdobie kalendárneho roka na IŽP Košice.

7.5   Prevádzkovateľ  je   povinný  ohlasovať IŽP Košice plánované zmeny v prevádzkach, najmä

zmenu   používaných   surovín   a  iných   látok  a   používanej   energie,  zmenu   výrobného

postupu, technológie a spôsobu nakladania s odpadom.

J.    Požiadavky   na    skúšobnú     prevádzku    pri    novej    prevádzke  alebo   pri    zmene

technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

1.   Opatrenia na skúšobnú prevádzku

Zariadenie je v trvalej prevádzke, a preto sa požiadavky na skúšobnú prevádzku neurčujú.

2.   Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

Prevádzkovateľ   je    povinný   mať   spracované   postupy  a  opatrenia  pre  prevádzkovanie

v  prípadoch zlyhania činnosti v  prevádzke v schválenej dokumentácii   podľa  bodu 1 časť F

tohto rozhodnutia   (v havarijnom pláne),   technologickom  reglemente  a  v   prevádzkových

predpisoch.

## K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie 
        znečisťovania  miesta  prevádzky  a  jeho  uvedenie  do  uspokojivého stavu

1.  Prevádzkovateľ    je    povinný   zmluvne    zabezpečiť   u   oprávnenej   osoby  podľa  zákona

o  odpadoch  zhodnotenie  alebo   zneškodnenie   nebezpečných odpadov,  ostatných odpadov

a nebezpečných látok v súlade s ustanoveniami všeobecne  záväzných  predpisov odpadového

hospodárstva.

2.  Prevádzkovateľ   je   povinný   ukončiť  spracovanie  surovín  a  výrobu   produktov  tak,  aby

všetky zásobné nádrže a prečerpávacie potrubia boli vyprázdnené.

3.  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť demontáž a odvoz technológie.

4.  Prevádzkovateľ  je  povinný   po   odstránení  technológie  z  prevádzky   zabezpečiť  odborné

posúdenie stavu znečistenia celého  areálu  a  na  základe   posúdenia   rozhodnúť o  vykonaní

dekontaminácie  areálu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona                  č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon            č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“),  podľa § 8  ods. 1, ods. 2 písm. a) bod 1 a 7,    písm. b) bod 3  zákona  č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ,  na  základe konania vykonaného podľa   zákona č. 245/2003 Z. z.      o IPKZ a  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva integrované povolenie na základe žiadosti prevádzkovateľa DIAKOL STRÁŽSKE, s.r.o. zo dňa 23. 03. 2005. So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch,  položka 171a  písm. b vo výške 20 000,- Sk.

Prevádzka Diakol je umiestnená na pozemkoch  v  katastrálnom území Strážske                 na parcelách KN č. 1845/121, 1845/212, 1848/82-96, 1848/101, 1848/110, 18480/155, 1848/157-166, 2496/17, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.

IŽP Košice  v súlade so zákonom č. 245/20003 Z. z. o IPKZ oznámil dňa 06. 04. 2005  účastníkom konania, dotknutým orgánom a verejnosti začatie správneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku Diakol, Priemyselná 720, 072 22 Strážske, okres Michalovce.

IŽP Košice zároveň v súlade s § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  doručil týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa, určil lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňom                  08. 05. 2005 a zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke  a  na úradnej tabuli, spolu s výzvou  osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť. Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto IŽP Košice nezabezpečil zvolanie verejného zhromaždenia občanov a v súlade s § 13 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ nariadil                    pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie.

Na ústnom pojednávaní v danej veci konanom dňa 06. 06. 2005 sa zúčastnili IŽP Košice, DIAKOL STRÁŽSKE, s. r. o., Mesto Strážske, Ekologické služby, s.r.o. Strážske, Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, odbor ochrany ovzdušia a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach. Na ústnom pojednávaní, v súlade s ustanoveniami      § 13 ods. 3 zákona o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a  k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť,  podstatné podmienky rozhodnutia a  pripomienky             a  námety účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti:

-    Krajský úrad životného prostredia Košice, odbor ŠVS a  ŠS VV a VK, listom   č. 2004/00315

zo dňa  05. 05. 2005,

-  Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, odbor ochrany prírody a krajiny, listom                 
     č. 2005/00624 zo dňa  14. 04. 2005,

-  Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, odbor odpadového hospodárstva, listom                 
      č. 2005/00636/Ko/VYJ zo dňa  18. 04. 2005,

-    Mesto Strážske, oddelenie výstavby a  životného  prostredia   listom  č. 879/2005/252  zo  dňa 
      09. 05. 2005,

-    Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, listom č. 2005/002176 
      zo dňa  20. 04. 2005,

-    CHEMZA, a.s. Strážske, listom č. 0025/1110/171 zo dňa  21. 04. 2005,

-  Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, odbor ochrany ovzdušia (pripomienky 
      vznesené na ústnom pojednávaní).

Z účastníkov konania a dotknutých orgánov mali k vydaniu integrovaného povolenia pripomienky a námety:

- Obvodný úrad životného prostredia, ŠSOO Michalovce:

a)   v žiadosti v časti A,  bod 1.3  označiť  druh  žiadosti  v zmysle  § 2 ods. 4  písm. b)  zákona

č. 245/2003 Z. z. o IPKZ - dobrovoľná žiadosť,    
   b)  v   bode  2.11  opraviť  kategorizáciu   zdroja   znečisťovania    podľa    vyhlášky    MŽP SR

č. 706/2002 Z .z. zo 4.8 na 4.99.2  a  bod 2.6  vynechať.

IŽP  Košice   prehodnotil   možnosti   zaradenia   prevádzky   Diakol   podľa   prílohy  č. 1 k zákonu  č. 245/2003 Z. z.  o  IPKZ    „Zoznam   priemyselných  činností“  a  usúdil,  že  výrobu  MF  lepidiel  je možné zaradiť do  kategórie  4.1.b  Chemické  prevádzky na výrobu   základných  organických  látok, ako  sú organické  zlúčeniny obsahujúce  kyslík, ako  sú  alkoholy, aldehydy,   ketóny, karboxylové kyseliny,  estery, acetáty,  étery,  peroxidy,  epoxidové  živice  a na  základe toho činnosť spadajúcu  pod zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Pripomienke  b), požiadavka na zmenu  kategorizácie zdroja znečisťovania podľa  prílohy  č. 2  k  vyhláške MŽP SR  č. 706/2002 Z. z.  z kategórie 4.8 na kategóriu 4.99.2  bolo vyhovené.

-  KÚŽP Košice,  orgán ŠVS, ŠSVV a VK uviedol nasledovné pripomienky:

a)  v  záujme   vytvorenia   možnosti   objektívnej   kontroly   bilancie  znečistenia  odpadových   
        vôd  vypúšťaných  na ČOV Chemko,  a. s. Strážske   požaduje  realizovať  priame   meranie
        množstva odpadových vôd odvádzaných z výrobne  do zberného centra  pred  ich vyústením

do  kanalizácie  so zaznamenávaním okamžitých i kumulatívnych  hodnôt,
   b)  požaduje  skúšky  nepriepustnosti  nádrží,  záchytných vaní  a  rozvodov  opakovať každých   
        5 rokov, resp. po ich rekonštrukcii alebo oprave  a  pri  uvedení  do prevádzky  po  odstávke 
        dlhšej ako rok,

c)  požaduje   opraviť  v  žiadosti   spôsob   vypúšťania   odpadových  vôd   uvedený  v časti  D

bod 2.1.1 nasledovne. Vody do Laborca sú vypúšťané cez HAN, nie cez ČOV,

d)  požaduje zosúladiť čísla hydrologického povodia  recipienta  Ondava  v  mieste    vyústenia  
        odpadových  vôd  do  Ondavy  uvedené  v  časti D,  bod  2.1.2  s  povolením  na vypúšťanie 
        odpadových  vôd   pre   Ekologické služby,  s.r.o.  Strážske   (rozhodnutie   KÚ ŽP   Košice,

č. 20004/00411 z  18. 11. 2004),  
   e)  požaduje opraviť v časti M  bod 1.1  žiadosti  výraz  „emisné limity  určené orgánmi  štátnej   
        správy“   výrazom   „maximálne  koncentračné  hodnoty   pre  vypúšťanie  odpadových vôd

do kanalizácie“  a  tieto  prerokovať  s  Ekologickými službami,  s.r.o.  Strážske,

f)  požaduje v  podmienkach  IP  konkrétne  stanoviť  miesto  odberu  vzoriek  odpadových vôd
        vôd   vypúšťaných   do   kanalizačnej  siete  Chemka,  a. s.   Strážske,   rozsah   sledovaných 
        ukazovateľov, ich maximálne povolené koncentračné hodnoty  prerokované s Ekologickými  
        službami, s.r.o. Strážske a početnosť odberu vzoriek.

K pripomienke a) prevádzkovateľ  uviedol, že meranie  kumulatívnych  hodnôt  množstva vypúšťaných   odpadových  vôd    je  zabezpečené   spoločnosťou    Ekologických   služby,  s.r.o. Strážske, ktorá vykonáva aj kontrolu ich znečistenia 1 x za zmenu zo zlievanej 8 hodinovej vzorky. Meranie okamžitých hodnôt odpadových vôd vzhľadom  na  ich  nepravidelnú a minimálnu produkciu nie je potrebné.

K   pripomienke   b)  prevádzkovateľ  uviedol,  že    požadované   skúšky   nepriepustnosti vykonáva podľa  schváleného  časového harmonogramu KÚŽP Košice, odbor  ŠVS,  ŠSVVaVK   s realizáciou  v termínoch do 31. 12. 2008.

Pripomienkam  c),  d),  e)   bolo  vyhovené opravou  požadovaných  údajov  v  predmetnej žiadosti.

Pripomienke f) je vyhovené v časti I bod 2  tohto rozhodnutia.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a  geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a IŽP Košice  neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Vzhľadom na charakter prevádzky neboli určené opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky.

Emisné limity pre emisie do vôd sa neurčujú, nakoľko prevádzka priamo nevypúšťa odpadové vody do povrchových ani  podzemných vôd, ale znečistené priemyselné vody produkované pri výrobe MF lepidiel sú odvádzané na výrobnú linku formaldehydu, kde sú využívané ako absorbent na zachytávanie pár formaldehydu. Odpadové vody z oplachov a čistenia HTO sú odvádzané na ČOV  a  prípustné hodnoty ich znečistenia  a ich  množstvá sú každoročne stanovované zmluvne medzi prevádzkovateľom povoľovanej prevádzky a prevádzkovateľom ČOV.

Pri porovnaní prevádzky s najlepšie dostupnou technikou (BAT) IŽP Košice  vychádzal z ustanovenia § 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a prílohy č. 3, ktorá stanovuje hľadiská       pri určovaní BAT.

Súčasťou tohto konania boli konania podľa:

- § 8 ods. 2 písm. a)  bod 1  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia

bod  1  -   konanie o udelenie súhlasu  o povolení stavieb stredného zdroja znečisťovania a o ich     
                   užívaní,

bod 7 -  konanie o  určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania, 
                   v nadväznosti na § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z. z. o  ochrane ovzdušia,  
                   ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
                   v znení neskorších predpisov,

- § 8 ods. 2 písm. b) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v oblasti povrchových  a  podzemných vôd

bod 3 - konanie o  udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré  môžu ovplyvniť 
                   stav povrchových  vôd a podzemných  vôd v nadväznosti na § 27 ods. 1 písm. c) 
                   zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona  č. 372/1990 Zb.  
                   o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

IŽP Košice na základe preskúmania a  zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a  vykonaného ústneho pojednávania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

P o u č e n i e:    Proti   tomuto   rozhodnutiu   podľa   § 53   a   § 54   zákona   č. 71/1967  Zb.

o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú

inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, 
                                odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa 
                                doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto 
                                rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov 
                                nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef  Gornaľ

riaditeľ  inšpektorátu

Doručuje sa:

DIAKOL STRÁŽSKE, s.r.o., Priemyselná 720,  072 22 Strážske

Mesto Strážske, zastúpené primátorom mesta, Námestie A. Dubčeka 300,  072 22 Strážske

Chemko, a.s. Strážske, Priemyselná 720,  072 22 Strážske

Ekologické služby, s.r.o., Priemyselná 720,  072 22 Strážske

Na vedomie:

Krajský úrad životného prostredia  v Košiciach, ŠVS a  ŠS VVaVK

Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, ŠSOH, ŠSOO, ŠSOPaK

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach