- SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Inšpektorát životného prostredia  Košice

- Rumanová 14, 040 53 Košice

- Číslo: 2506-23798/2007/Kov/570840106	                         Košice  31.07.2007

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a  kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a  podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“),   podľa § 8 ods. 1, ods. 2 písm. a) bod 1, 7, 8 a 9,     písm. b) bod 1, 3, 5 a 7,  písm. c) bod 8, písm. f) bod 2 a 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,               na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  a zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“) vydáva

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

ktorým  povoľuje  vykonávanie činností v prevádzke:

Tepláreň Košice, a. s.,

Teplárenská 3, 042 92 Košice

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno:  Tepláreň Košice, a. s.

sídlo:                    Teplárenská 3, 042 92 Košice

IČO:                     36 211 541

Súčasťou     integrovaného    povolenia     činností    prevádzky   sú   podľa    § 8   ods. 2   zákona                     č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a)  v oblasti ochrany ovzdušia

- súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov  znečisťovania, stredných    
 zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania a ich zmien a rozhodnutí o ich užívaní podľa § 8 ods. 2  písm. a)  bod 1  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

-  určenie  emisných  limitov  a  všeobecných  podmienok  prevádzkovania  podľa  § 8  ods. 2   
 písm. a)  bod 7  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

- súhlas  na vydanie a zmeny súboru  technicko-prevádzkových  parametrov a  technicko-organizačných opatrení podľa § 8 ods. 2 písm. a)  bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- súhlas  na  určenie  osobitných  podmienok a  osobitných lehôt  zisťovania  množstiev  
 vypúšťaných znečisťujúcich látok, údajov o dodržaní emisných limitov a všeobecných 
 podmienok prevádzkovania zdrojov a monitorovania úrovne znečistenia ovzdušia  podľa § 8   
 ods. 2 písm. a)  bod 9 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b)  v oblasti  povrchových a podzemných vôd

-  povolenie vypúšťať odpadové vody a osobitné vody podľa  § 8  ods. 2 písm. b) bod 1 zákona 
    č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-  súhlas   na    vykonávanie    činností,    ktoré    môžu    ovplyvniť   stav    povrchových    vôd

a  podzemných vôd podľa  § 8  ods. 2 písm. b) bod 3  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-  povolenie   na   odber  povrchových  vôd  a  podzemných vôd   podľa   §  8  ods. 2   písm. b)   
       bod 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- povolenie  na vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do verejnej kanalizácie podľa   
       § 8 ods. 2 písm. b) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c)  v oblasti odpadov

-  súhlas  na  nakladanie  s  nebezpečnými  odpadmi   podľa  § 8  ods. 2  písm. c) bod 8  zákona

č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

f)  v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhov

-  na využitie  vodných  zdrojov  na  zásobovanie úžitkovou  vodou   podľa  § 8 ods. 2  písm. f)

bod 2 zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

-  na nakladanie  s  nebezpečnými    odpadmi     podľa      § 8   ods. 2  písm. f)   bod  4   zákona

č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Prevádzka Tepláreň Košice, a. s.,  je  umiestnená  na  pozemkoch  parc. č. 342/1, 3306/1, 3306/5, 3306/6, 3306/7, 3306/8, 3306/9, 3306/10, 3306/11, 3306/12, 3306/13, 3309/14, 3306/15, 3306/16, 3306/17, 3306/18, 3306/19, 3306/20, 3306/21, 3306/22, 3306/23, 3306/24, 3306/25, 3306/26, 3306/27, 3306/28, 3306/29, 3306/30, 3306/31, 3306/32, 3306/33, 3306/34, 3306/35, 3306/37, 3306/38, 3306/39, 3306/40, 3306/41, 3306/42, 3306/43, 3306/44, 3306/45, 3306/46, 3306/47, 3306/48, 3306/49, 3306/50, 3306/51, 3306/52, 3306/53, 3306/54, 3306/55, 3306/56, 3306/57, 3306/58, 3306/59, 3306/60, 3306/73, 3307, 3309, 3310, 3315, 3316, 3317, v katastrálnom území 827 118 Južné mesto, obec Košice – Juh, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.

I.  Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky

1.  Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

a)  Povoľovaná  priemyselná  činnosť je  podľa  prílohy č. 1  k zákonu č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ       
     kategorizovaná ako 1.1 Spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom väčším 
     ako 50 MW a podľa prílohy č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva  
     zákon  č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  v skupine NOSE - P: 101.02,

b)  Ostatné   priamo s  tým  spojené činnosti,  ktoré   majú  technickú  nadväznosť  na   činnosti     
vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného   
prostredia.

2.  Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

Povoľovaná prevádzka je v zmysle zákona č. 478/2002 Z. z. o  ochrane ovzdušia  a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovania ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o  ovzduší), v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon            o ovzduší“) a v zmysle vyhlášky MŽP SR  č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia,    o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o     zozname     znečisťujúcich    látok,  o     kategorizácii    zdrojov      znečisťovania     ovzdušia

a o  požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 706/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov“) veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia kategórie 1.1.1 Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom 50 MWt a vyšším.

B.  Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  
       v prevádzke

Prevádzka  Tepláreň Košice, a.s. (ďalej tiež „TEKO“) je výrobcom a distribútorom tepla vo forme horúcej vody a pary pre sústavu centralizovaného zásobovania teplom mesta Košice a zároveň vyrába elektrickú energiu. V objekte TEKO I sú umiestnené parné kotly PK1 a PK2 určené na výrobu prehriatej pary pre protitlakové odberové turbíny turbogenerátorov TG1 a TG2, s odbermi pre technológiu so spoločnou zberňou. Horúcovodné kotly HK1 a HK2, ktoré boli súčasťou TEKO I  boli demontované a  zlikvidované a  nie sú predmetom integrovaného povolenia.  Kotly PK1 a  PK2 sú určené na spaľovanie zemného plynu naftového (ďalej tiež „ZPN“). V objekte  TEKO II  sú umiestnené parné kotly PK3 a PK4, určené na výrobu prehriatej pary pre protitlakové odberové turbíny turbogenerátorov TG1 a TG2, umožňujúce spaľovať čierne   uhlie s   použitím   ZPN ako   stabilizačného  paliva   alebo  spaľovať len   samotný   ZPN

a horúcovodné kotly HK3 a HK4, slúžiace na výrobu horúcej vody, umožňujúce spaľovať  čierne uhlie s použitím ZPN ako stabilizačného paliva alebo spaľovať len samotný ZPN. Celkový inštalovaný tepelný príkon kotlov TEKO je 855,76 MWt.

Prevádzka sa člení na nasledovné základné stavebné objekty:

Úsek prípravy palív

Skládka uhlia

Hlbinný zásobník, velín zauhľovania, presýpacie veže, dopravníkové pásy

Rozmrazovňa

Koľajová vlečka, vagónová váha

Remíza lokomotívy

Regulačná stanica plynu

Úsek hlavného výrobného bloku

Kotolňa TEKO I

Kotolňa TEKO II

Bagrovacia stanica

Akumulácia tepla HVS

Sedimentačná nádrž trosky

Komín K 01

Komín K 02

Strojovňa a medzistrojovňa

Olejové hospodárstvo strojovne

Olejové hospodárstvo kotolne

Suchý odber popola

Úsek vodného hospodárstva

CHÚV I

CHÚV II

CHÚV III

Neutralizačná stanica

Sklad chemikálií CHÚV

Čerpacia stanica úžitkovej vody

Vodárnička

Úsek odpadového hospodárstva

Zhromaždisko nebezpečných odpadov

Zhromaždisko odpadových olejov

Sklad sudov

Zhromaždisko ostatných odpadov

Úsek výroby elektriny

Transformátory TEKO I

Rozvodňa vlastnej spotreby

Transformátory TEKO II

Sklad vodíka

Úsek obslužných činností

Budova údržby zdroja

Dielňa údržby zdroja

Dielňa armatúr

Sklad olejov a mazív

Sklad horľavín a mazadiel

Sklady údržby elektro

Dielne údržby

Budova dielní HS

Dielne údržby

Sklady MTZ

Prevádzka sa člení na nasledovné prevádzkové súbory:

PS   Skladovanie  palív

ZPN je ku kotlom dodávaný  rozvodnými potrubiami po redukcii tlaku v regulačnej stanici ZPN,  nachádzajúcej sa v areáli TEKO pri prevádzke zauhľovania.  Uhlie je do prevádzky dovážané železničnými  vagónmi, (resp. automobilovou dopravou), z ktorých je vyskladňované cez roštový zásobník na skládku uhlia o rozmeroch 92,2 x 94,6 m, ktorá je zo severnej a východnej strany ohraničená oporným múrom o výške 0,8 m alebo je vyskladňované priamo  do kotolne. Podložie skládky je tvorené vrstvou valcovanej škvary. V zimnom období, v  prípade dovozu zmrznutého uhlia, slúži na jeho rozmrazenie rozmrazovací tunel s kapacitou 8 vagónov. Ako rozmrazovacie médium sa používa para. Uhlie je zo skládky dopravované pásovými dopravníkmi do zásobníkov surového uhlia jednotlivých kotlov,  odkiaľ cez doskové uzávery padá do násypnej skrine reťazového podávača, ktorý dopravuje uhlie do guľových  mlynov. Dopravné pásy slúžiace na prepravu uhlia zo skládky k jednotlivým kotlom sú vedené v uzatvorených dopravných mostoch.

PS   Spaľovanie palív v kotloch

Zariadenia na spaľovanie palív, kotly na  výrobu   prehriatej  vysokotlakovej  pary  o tlaku  12,50 - 13,62 MPa  a teplote cca 540 oC, sú umiestnené v dvoch stavebne uzavretých objektoch  TEKO  I  (kotly PK1 a PK2) a  TEKO II (kotly PK3, PK4, HK3 a HK4).

Objekt TEKO I

Kotol PK1 výrobcu SEZ Tlmače, s menovitým tepelným príkonom 115,61 MWt                a parným výkonom 160 t.h-1 prehriatej pary o  teplote cca 540 °C a tlaku 13,62 MPa, je dvojťahový, vysokotlakový kotol a  do prevádzky bol uvedený v roku 1967. Kotol je vybavený štyrmi výkonovými  plynovými  horákmi typu NAB 30 - G, výrobcu M&S Hamburg, osadenými na bočných stenách spaľovacej komory tvorenej stenami výparníka.  Zapálenie každého horáka je realizované samostatným zapaľovacím plynovo-elektrickým horákom umiestneným v telese výkonového horáka. Predohrev spaľovacieho vzduchu na teplotu cca 223 °C  sa zabezpečuje v štyroch inštalovaných ohrievačoch vzduchu trubkového typu s využitím tepla odvádzaných spalín. Na zníženie emisií NOx bola vykonaná rekonštrukcia kotla inštaláciou horákov typu LOW-NOx, ktoré boli uvedené do prevádzky v roku 2005. Odpadové plyny z kotla PK1 sú odvádzané  zo spaľovacej komory do ovzdušia bez čistenia dvoma spalinovodmi, navzájom prepojenými za poslednou teplovýmennou plochou,  komínom K 01 o  výške 100 m spoločným pre kotly TEKO I.  Na monitorovanie množstva vypúšťaných  plynných  znečisťujúcich  látok CO   a NOx   do  ovzdušia  a  dodržiavanie  emisných  limitov slúži  automatizovaný  merací  systém (ďalej tiež „AMS“), s emisným vyhodnocovacím počítačom typu  IBM  PC                      s  inštalovaným   vyhodnocovacím   softwarom  DURAG  D-EMS2000, ktorý zabezpečuje digitálne spracovanie  analógových aj digitálnych signálov s 1 sekundovou frekvenciou snímania meraných kanálov. V prípade výpadku sieťového napájania sú údaje uložené v pamäti po dobu 16 dní. AMS na kotle PK1 bol inštalovaný podľa schválenej projektovej dokumentácie                č. 205 210 M, vypracovanej  spoločnosťou 3D, s.r.o. a uvedený do užívania  v roku 2005.         Na odber vzorky plynu sa používa  odberová extrakčná  metóda s  úpravou  vzorky  plynu zabezpečujúcou  ochladenie  vzorky, jej vysušenie, filtráciu a analýzu v analyzačnom systéme Advance Optima    s kontinuálnym NDIR analyzátorom Uras 14 a elektrochemickým senzorom objemovej koncentrácie O2. Objemový prietok je meraný kontinuálnym ultrazvukovým  prístrojom DURAG D-FL 100. Odberové sondy sú umiestnené  v oboch spalinovodoch  kotla PK1 s trvalým odsávaním a  prepínanie vzoriek do AMS  sa nastavuje časovačom.  Spracovanie                             a  vyhodnocovanie výsledkov merania vykonáva vyhodnocovací systém pozostávajúci z dataloggera, počítača, prenosového zariadenia, programového vybavenia PC a tlačiarne. Z kontinuálne meraných hodnôt sú vytvárané vo vyhodnocovacom počítači denné, mesačné a ročné protokoly prístupné k prezeraniu pomocou internetového prehliadača. AMS kotla PK1 a tiež kotlov PK3, PK4 a HK3  je v súčasnej dobe v skúšobnej prevádzke z dôvodu technických problémov systému pri vytváraní protokolov.

Kotol PK2 výrobcu SEZ Tlmače, s  menovitým tepelným príkonom  122,67 MWt               a parným výkonom 160 t.h-1 prehriatej pary o teplote cca 540 °C a tlaku 13,62 MPa je dvojťahový, vysokotlakový  kotol a do prevádzky bol uvedený v roku 1968. Kotol je vybavený štyrmi výkonovými plynovými horákmi výrobcu SEZ Tlmače, osadenými v rohoch spaľovacej komory. Predohrev spaľovacieho vzduchu na teplotu 360 °C sa zabezpečuje v  štyroch ohrievačoch vzduchu  trubkového typu s  využitím tepla odvádzaných spalín. Spaliny  z  kotla PK2 sú odvádzané do ovzdušia bez čistenia dvoma spalinovodmi, navzájom prepojenými               za poslednou teplovýmennou plochou a komínom  K 01 o výške 100 m.

Kotol PK2 nie je vybavený AMS a  nespĺňa požiadavky všeobecne  záväzných právnych predpisov ochrany ovzdušia, a preto jeho prevádzkovanie je upravené zvláštnym režimom, ktorý sa riadi podmienkou uvedenou  v bode A.2.4 časť II. tohto rozhodnutia.

Objekt TEKO II

Kotly PK3 a  PK4 sú identické kotly od výrobcu PBS (IBZKG) Brno, s menovitým tepelným príkonom jedného kotla 161,64 MWt. Parný výkon jedného kotla je 210 t.h-1 prehriatej pary o teplote cca 540 °C a tlaku 13,62 MPa. Kotly sú parné, výtavné, jednobubnové, dvojťahové, vysokotlakové  s  prirodzenou cirkuláciou. Kotol PK3 bol uvedený do prevádzky v roku 1982, kotol PK4 v roku 1983. Spaľovacia komora u oboch kotlov je podtlaková, jednopriestorová, s výtavným otvorom, tvorená stenami výparníka, ktoré sú  konštruované  tak, že oddeľujú výtavnú a vychladzovaciu časť spaľovacej komory. Prevádzkový podtlak                   v  spaľovacej komore je v  rozmedzí od 50 do 80 Pa. Každý kotol je vybavený štyrmi nízkoemisnými výkonovými plynovými horákmi typu Variflame V 820 výrobcu TODD Combustion, osadenými na bočných stenách spaľovacej komory v dvoch výškových úrovniach. Dolná dvojica horákov je umiestnená vo výtavnej časti spaľovacej komory a  horná dvojica horákov je umiestnená vo vychladzovacom priestore spaľovacej komory. Zapálenie každého horáka je realizované samostatným zapaľovacím plynovo-elektrickým horákom, umiestneným v telese výkonového horáka. Kotol je tiež vybavený práškovými, prúdovými horákmi (tzv. brídové horáky), osadenými v každom rohu výtavnej časti spaľovacej komory, ktoré spaľujú uhoľný prach a tzv. brídy (zmes horúceho vzduchu, vodnej pary vznikajúcej pri vysušovaní uhoľného prášku, vzduchu nasávaného netesnosťami mlynského okruhu a jemného uhoľného prášku). Uhlie pred spálením sa melie na uhoľný prášok v rozsahovo a funkčne zhodných mlynských okruhoch (dva mlynské okruhy pre jeden kotol).  Každý   mlynský  okruh pozostáva z reťazového podávača, z guľového mlyna, triediča a  cyklónového odlučovača.  Výkon  jedného  mlyna  je  16 t.h-1  uhoľného prášku. V mlyne sa  uhlie  rozomelie na  jemný  prášok  a súčasne sa  vysušuje  horúcim vzduchom privádzaným do mlecieho okruhu potrubím z ohrievača vzduchu.   Zmes uhoľného prášku a horúceho vzduchu  je odsávaná cez triedič  do cyklónového odlučovača. V triediči sa  hrubšie frakcie uhlia oddelia   a  vracajú sa späť  do mlyna  na  opätovné  mletie.    V  cyklónových  odlučovačoch  sa prevažná časť uhoľného prášku oddelí od horúceho vzduchu    a  cez tzv. turniketový uzáver padá  do zásobníka uhoľného prášku. Brídy sú z cyklónového odlučovača odsávané pomocou ventilátora a brídovým potrubím sú zaústené pomocou              tzv.  brídových horákov do spaľovacej komory, kde sú spaľované spolu s uhoľným práškom.

Spaľovací vzduch sa predhrieva  najskôr v parnom ohrievači vzduchu, následne               v  ohrievačoch  vzduchu typu  LJUNGSTRÖM,  výrobcu  PBS   Brno (2 ks ohrievačov pre jeden kotol)  až na teplotu  cca 350 °C.

Denitrifikácia kotla bola realizovaná na kotle PK3 v roku 1997, na kotle PK4 v roku 1998  inštaláciou nízkoemisných LOW-NOx horákov a recirkuláciou časti spalín.

Spaliny  z  kotlov   PK3  a  PK4  sú  odvádzané  do ovzdušia  samostatnými  spalinovodmi (každý kotol má 2 paralelné vetvy spalinovodov)  cez  elektrické odlučovače  (ďalej   tiež  „EO“)  typu  EMO-1-10,5-15 x 0,4-3 (6 x 0,64), výrobcu  ZVVZ Milevsko, s  garantovanou odlučivosťou tuhých znečisťujúcich látok (ďalej tiež „TZL“) viac ako  98 %, ktoré sú inštalované po 1 ks   v každej vetve spalinovodu a komín K 02 o výške 100 m spoločný pre kotly TEKO II. Popolček z výsypiek elektrických odlučovačov je dopravovaný do zásobníkového sila suchého odberu popolčeka o objeme 1 500 m3, nachádzajúceho sa v priestore vedľa komína K 02 v objekte TEKO II. Doprava popolčeka je zabezpečená  pomocou stlačeného vzduchu automatizovaným dopravným systémom popísaným v  „PS Suchý odber popola.“

Škvara   z   dna  spaľovacej   komory   vyteká   výtavným   otvorom do granulačnej nádrže            so zabudovaným dezintegrátorom, slúžiacim na jej drvenie  a následne sa  hydraulicky  dopravuje do záchytných nádrží tzv. vodnej stanice, odkiaľ  je  bagrami nakladaná  na nákladné  automobily a odvážaná ako škvara  k oprávneným zmluvným odberateľom.

Na   monitorovanie    množstva   vypúšťaných    znečisťujúcich    látok  do   ovzdušia          a  dodržiavania emisných  limitov  má  každý kotol inštalovaný AMS s vyhodnocovacím softwarom DURAG D-EMS2000,  ktorý bol  na  kotloch PK3 a PK4  inštalovaný podľa schválenej projektovej dokumentácie pre PK3 č. EC - 485/I.02.AMS, a pre PK4 č. EC - 485/II.02.AMS, vypracovanej projektovou  organizáciou 3D,. s.r.o. v roku 2005.  Na  meranie  koncentrácie  plynných  znečisťujúcich  látok (CO, NOx, SO2)   sa   používa odberová extrakčná   metóda s úpravou  vzorky  plynu jej  ochladením, vysušením a filtráciou, s následnou analýzou vzorky v analyzačnom systéme Advance Optima  s kontinuálnym NDIR analyzátorom Uras 14 a elektrochemickým senzorom objemovej koncentrácie O2. Na meranie koncentrácie tuhých znečisťujúcich látok sa používa bezodberový (in situ) elektrooptický analyzátor (prachomer) Durag D-R 290 a objemového prietoku kontinuálny ultrazvukový prístroj DURAG D-FL 200. Odberové sondy plynných emisií sú umiestnené  v spalinovodoch kotlov PK3 a PK4 za elektrickými odlučovačmi s trvalým odsávaním a prepínanie vzoriek do AMS spoločného pre oba spalinovody  kotlov  sa  nastavuje časovačom.   Koncentrácia TZL,  teplota,  tlak a objemový prietok spalín sú merané v oboch spalinovodoch kotlov samostatne. Spracovanie a vyhodnocovanie     výsledkov    merania     vykonáva   vyhodnocovací    systém    pozostávajúci z  dataloggera, počítača, prenosového zariadenia,  programového vybavenia PC a tlačiarne.

Kotly HK3 a HK4 výrobcu  PBS (IBZKG) Brno sú horúcovodné kotly s výtavným ohniskom. Menovitý tepelný príkon kotla HK3 je  131,41 MWt a kotol bol uvedený do prevádzky        v roku 1981. Menovitý príkon kotla HK4 je 162,79  MWt a do prevádzky bol uvedený v roku 1988. Voda v kotloch je ohrievaná v prietočnom rúrkovom systéme s obehovým množstvom vody 2 830 t.h-1 pre jeden kotol  pri teplotnom spáde 145/110 °C u kotla HK3 a 152/110 °C  u kotla HK4. Spaľovacie komory kotlov sú výtavné, podtlakové, jednopriestorové,  s prevádzkovým podtlakom v  rozmedzí od 50 do 80 Pa  a  sú  tvorené stenami výparníkov, ktoré sú  konštruované  tak, že oddeľujú ich výtavnú  a vychladzovaciu  časť.  Kotol HK3 je vybavený štyrmi nízkoemisnými výkonovými plynovými horákmi typu Variflame V 785 výrobcu TODD Combustion, osadenými na bočných stenách spaľovacej komory v dvoch výškových úrovniach. Dolná dvojica horákov je umiestnená vo výtavnej časti spaľovacej komory a  horná dvojica horákov je umiestnená vo vychladzovacom priestore spaľovacej komory. Zapálenie každého horáka je realizované samostatným zapaľovacím plynovo-elektrickým horákom umiestneným v telese výkonového horáka. Každý kotol je tiež vybavený práškovými prúdovými horákmi, osadenými v každom rohu výtavnej časti spaľovacej komory, spaľujúcimi uhoľný prach a brídy. Kotol HK4 je opatrený výkonovými horákmi výrobcu IBZKG Brno, ktoré sú umiestnené v každom rohu spaľovacej komory.  Uhlie pred spálením sa upravuje na uhoľný prášok                 v rozsahovo a funkčne zhodných mlynských okruhoch (dva mlynské okruhy pre jeden kotol), ktoré sú technicky identické ako v prípade kotlov PK3 a PK4.

Spaľovací vzduch sa  predhrieva  najskôr v parnom ohrievači vzduchu, následne               v  ohrievačoch  vzduchu typu  LJUNGSTRÖM,  výrobcu  PBS   Brno (2 ks ohrievačov pre jeden kotol)  až na teplotu  cca 350 °C.

Denitrifikácia  kotla HK3 bola realizovaná inštaláciou nízkoemisných  horákov LOW-NOx v roku 1999 a recirkuláciou časti spalín ich opätovným prívodom do spaľovacej komory kotla.

Spaliny z  kotlov  HK3  a  HK4  sú  odvádzané do  ovzdušia  samostatnými  spalinovodmi (každý  kotol  má 2 paralelné vetvy spalinovodov) cez trojsekciové elektrické odlučovače, komínom K 02 o výške 100 m. Kotol HK3 má inštalovaný EO typu EKE-1-20/7,5/3x7-3,5/250A, kotol  HK4 má inštalovamý EO typu EKE-1-20/9/3x8-3,5/250A. Elektrické odlučovače sú od výrobcu  ZVVZ Milevsko  s garantovanou odlučivosťou  TZL cca 98 %. Elektrické odlučovače sú inštalované po 1 ks v každej vetve spalinovodu.

Škvára   z   dna  spaľovacej   komory   vyteká   výtavným   otvorom do granulačnej nádrže            so zabudovaným dezintegrátorom slúžiacim na jej drvenie  a následne  sa  hydraulicky  dopravuje do záchytných  nádrží  tzv. vodnej stanice, odkiaľ  je  autami  odvážaná  ako škvara  oprávneným zmluvným odberateľom.

Na monitorovanie množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia                        a  dodržiavania emisných  limitov  má  kotol HK3 inštalovaný  AMS s  vyhodnocovacím softwarom DURAG D-EMS2000, ktorý bol  inštalovaný podľa  schválenej projektovej dokumentácie  EC-485/III.02AMS  vypracovanej    projektovou    organizáciou  3D,  s.r.o. v roku 2005. Konfigurácia AMS je rovnaká ako je popísané u kotlov PK3 a PK4.

Kotol HK4 slúži ako občasný zdroj a nemá inštalovaný AMS. Prevádzkovanie tohto kotla je upravené zvláštnym režimom, ktorý sa riadi podmienkami uvedenými  v bode A.2.5 časť II. tohto rozhodnutia.

PS  Výroba elektrickej energie

Para vyrobená v parných kotloch (o parametroch uvedených v popisnej časti jednotlivých kotlov) sa používa na výrobu elektrickej energie v turbogenerátoroch TG1 a TG2 výrobcu IBZKG Brno. Inštalovaný elektrický výkon TG1 je 55 MW, inštalovaný elektrický výkon TG2 je 66 MW. Z telies turbín sú vyvedené 2 regulované odbery  a 4 neregulované odbery.

Prevažná časť vyrobenej elektrickej energie je dodávaná do distribučnej elektrizačnej sústavy 110 kV. Menšia časť vyrobenej elektrickej energie sa spotrebuje priamo v prevádzkach TEKO ako tzv. vlastná spotreba.

Zariadenia na vyvedenie vyrobenej elektrickej energie do siete a pre vlastnú spotrebu pozostávajú:

- z  2 rozvodní vývodov  generátorov  vo  vnútornom  prevedení,  osadených  maloolejovými  
  vypínačmi,

- z  2 blokových,  olejom  chladených  transformátorov na  vyvedenie elektrického  výkonu               
   vo vonkajšom prevedení,

-  z  transformátora  záložného napájania vo vonkajšom prevedení  chladeného olejom,

-  z 5 hlavných transformátorov pre napájanie vlastnej spotreby s olejovou náplňou vo vonkajšom  
   prevedení (4x) a vnútornom prevedení (1x),

- z 12 ks  6 kV rozvodní pre napájanie jednotlivých častí vlastnej spotreby TEKO, osadených  
   maloolejovými a vákuovými vypínačmi,

-  z podružných suchých transformátorov vlastnej spotreby vo vnútornom prevedení,

-  z akumulátorových batérií pre napájanie ovládacích obvodov,

- záložného zdroja elektrickej energie pre napájanie vybraných pomocných pohonov, slúžiacich 
   pre bezpečný dobeh kotlov a turbogenerátora v prípade totálneho výpadku elektrickej energie.

Opisy jednotlivých elektrických zariadení s údajmi o objeme nebezpečnej látky v nich sa nachádzajúcej a s uvedením spôsobu ich zabezpečenia voči úniku do životného prostredia sú uvedené v tabuľke č. 1.

Záložný zdroj pre zabezpečenie napájania   najnutnejších  pomocných  elektropohonov  pri totálnom výpadku  elektrickej  energie (black out)   za  účelom   bezpečného   núdzového  dobehu kotlov a turbogenerátorov je dieselagregát o menovitom  výkone  na hriadeli  dieselového motora 332 kW. Maximálny výkon generátora je udávaný 405 kVA/324 kW.

PS Suchý odber popola

Suchý odber popola z výsypiek elektrických odlučovačov z kotlov PK3 a  PK4 je realizovaný pneumatickým dopravným systémom CLYDE-BERGEMANN. Uvedený systém je plnoautomatický s automatickou signalizáciou poklesu dopravného tlaku v potrubí, signalizáciou preplnenia zásobného sila suchého popolčeka a signalizáciou  poruchy chodu filtračného zariadenia. Dopravný vzduch zo zásobníka popolčeka je odvetrávaný cez reverzný pulzný látkový filter typu EFV-1-2,4-88-B2-D4 s garantovanou výstupnou koncentráciou TZL do 20 mg.m-3. Stlačený vzduch o pracovnom tlaku 0,6 MPa, pracovnej teplote do 30 °C v  množstve                           1 188 m3.h-1, používaný  na účely pneumatickej dopravy, reguláciu a  ovládanie strojných                a  elektrických technológií  a  na  čistenie  zariadení  počas  údržby, sa vyrába v kompresorovej stanici a je rozvádzaný do troch vetiev (vetva pre pneudopravu popolčeka pre EO PK3, vetva pre pneudopravu popolčeka pre EO PK4 a vetva pre zásobné silo suchého popolčeka). Popolček je                  zo zásobného sila suchého popolčeka odoberaný oprávneným externým odberateľom autocisternami alebo vagónmi typu RAJ.

PS  Nakladanie s vodami

- Odber a úprava vody na technologické účely

Na  technologické  účely, chladenie výrobných zariadení  a  pre požiarne rozvody               sa používa  povrchová  voda,  ktorá   je   kontinuálne odoberaná v objekte čerpacej stanice, nachádzajúcej sa pri Seligovom jazere, ktoré je umelo vytvoreným jazerom, do ktorého vteká povrchová voda prívodným kanálom z  rieky Hornád. Súčasťou Seligovho jazera sú vtokový objekt na rieke Hornád, prívodný kanál od rieky do jazera, vtokový objekt do čerpacej stanice     a výtokové objekty chladiacej surovej vody.  Vtokový objekt predstavuje stavebnú úpravu koryta a pravého brehu rieky Hornád v rkm 30,2 a je vybavený hrubými hrablicami na zachytenie väčších mechanických nečistôt, jemnými hrablicami na zachytenie menších mechanických nečistôt a nornou stenou na zabránenie vniknutiu olejových nečistôt do prívodného kanála. Voda zo Seligovho jazera pred vtokom do tzv. sacej jamy čerpacej stanice je zbavovaná jemných mechanických častíc  na sieťových filtroch v  tzv. vodnej jame.  Z objektu čerpacej stanice je vetvou č. 1 zabezpečovaná dodávka chladiacej filtrovanej vody pre  drobné chladenie zariadení hlavného výrobného bloku, dodávka vody na požiarne účely a čiastočne aj pre CHÚV a vetvou  č. 2 je zabezpečená dodávka chladiacej surovej vody pre prietočné chladenie zariadení výrobného bloku a úžitkovej vody pre CHÚV určenej na výrobu technologických vôd (demineralizovanej vody a chladiacej filtrovanej vody). Voda pre technologickú časť sa upravuje koagulantom, resp. čírením, filtráciou a demineralizáciou.  Chladiaca filtrovaná voda sa pripravuje prečerpávaním surovej vody cez pieskové filtre do nádrže filtrovanej vody. Predúprava surovej vody je zabezpečené pridávaním koagulantu do potrubia pre prívod vody k pieskovým filtrom. Demineralizovaná voda sa vyrába na dvoch demineralizačných linkách. Ako iontomeniče sú používané prípravky na báze polystyrénového, divinylbenzénového kopolyméru (slabo a silno kyslý katex, slabo a silno bazický anex). CO2 uvoľnený za katexom sa odvetráva                         na prevzdušňovacej (odvetrávacej) veži.  Opis a zabezpečenie skladovacích nádrží, v ktorých sú skladované nebezpečné  látky je uvedený v tabuľke č. 1.

- - Odpadové vody vypúšťané do recipientu Hornád

- Odpadové chladiace vody z  chladenia kondenzátora,  turbogenerátora a vodoprúdnej vývevy TG1 a chladiaceho okruhu TG2,  sú odvádzané potrubím do tzv. sifónovej nádrže, odkiaľ samospádom odtekajú do Seligovho jazera,  kde sa zmiešavajú s vodami  privedenými  z rieky Hornád a opätovne sa používajú v technologických procesoch prevádzky. V letnom období je z technických dôvodov nutné časť vôd zo Seligovho jazera vypúšťať do recipientu Hornád. Množstvo vypustených vôd je merané určeným meradlom.

- - Odpadové vody vypúšťané do verejnej kanalizácie

Kanalizácia  TEKO, a.s. slúži na odvádzanie odpadových vôd z technológie, sociálnych zariadení a dažďových vôd do mestskej kanalizácie, ktorej prevádzkovateľom je Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. (ďalej tiež „VVS, a. s.“), potrubím DN 700. Okrem kanalizačných šácht sa po celej dĺžke kanalizačného potrubia nachádzajú dažďové vpusty, pre odvod dažďových vôd zo strešných zvodov, betónových a spevnených plôch areálu. Meranie odpadových vôd v prevádzke je realizované na mieste TEKO I (OV1), kde sa vykonáva meranie množstva odvádzaných odpadových vôd z areálu TEKO I a TEKO II, kde sú zaústené technologické vody, vody zo sociálnych zariadení a dažďové vody z celého areálu TEKO, a.s. Toto meranie je nainštalované v poslednej šachte pred mestským zberačom a  označuje sa ako „stoka A“. Meranie je vykonávané nerezovým Parschallovým merným žľabom a ultrazvukovým prístrojom typu UH 2100 firmy BADGER METER. Okrem toho sú dažďové vody zo strechy TEKO II odvádzané „stokou D“ do výuste OV 2  napojenej na mestskú kanalizáciu. Nakoľko uvedenou výusťou nie sú odvádzané žiadne iné odpadové vody, nie je na nej nainštalované žiadne meracie zariadenie a vypúšťanie vôd je hradené paušálnym poplatkom.

- Zásobovanie pitnou vodou

Pitná  voda   určená  na  pitie  a  sociálne   účely   je   odoberaná   z vodného  zdroja  pozostávajúceho z  vlastnej studne, odberného zariadenia a  automatickej stanice, ktorý sa nachádza vo východnej časti areálu TEKO. Náhradným riešením na zabezpečenie odberu pitnej vody v prípade poruchy vlastného zdroja je jej odber z mestského vodovodu  prevádzkovaného VVS, a.s.

PS - Skladovanie nebezpečných látok používaných v prevádzke

Olejové hospodárstvo strojovne

Olejové hospodárstvo strojovne je umiestnené v murovanej prístavbe k hlavnému výrobnému bloku a slúži na uskladnenie oleja v olejových  nádržiach pre potreby  strojovne. Olejové nádrže sú jednoplášťové oceľové nadzemné.  Na zachytenie prípadného úniku olejov slúži záchytná vaňa, ktorú tvorí podlaha objektu s plochou 103,8 m2 so  soklom cca 15 cm,  opatrená izolačným  náterom EPONAL a  vyspádovaná do havarijnej nádrže o objeme 30 m3, ktorá slúži tiež na zachytávanie prípadne uniknutých olejov z  transformátorov a  dažďových vôd z transformátorov. Skladovacie nádrže umiestnené v sklade strojovne sú popísané v tabuľke č. 1.

Olejové hospodárstvo kotolne

Olejové hospodárstvo kotolne sa nachádza pri vstupnej  bráne do kotolne zo západnej strany a slúži na skladovanie olejov a plastických mazív pre potreby kotolne. Podlaha skladu s plochou 49 m2  a sokel do výšky 10 cm tvoria záchytnú vaňu a sú opatrené náterom EPONAL. Podlaha skladu je vyspádovaná do zbernej nádrže o objeme 1,15 m3. Skladovacie nádrže sú plnené maximálne do objemu 0,2 m3. Skladovacie nádrže a  nebezpečné látky sú popísané v tabuľke č. 1.

Sklad olejov a mazadiel

Sklad  je umiestnený v miestnosti  s  plochou 108,5 m2, ktorej steny sú opatrené soklom tvoriacim spolu s podlahou miestnosti záchytnú vaňu. Podlaha  vyspádovaná do stredu miestnosti so zbernou nádržou 1,55 m3 opatrenou náterom sklolaminátu na báze epoxidovej živice. Podlaha skladu a sokel sú opatrené náterom EPONAL. Nebezpečné látky a skladovacie nádrže v sklade mazív sú popísané v tabuľke č. 1.

Sklad horľavín a mazadiel

Sklad je umiestnený v  jednopodlažnom objekte s núteným vetraním pomocou ventilátorov. Steny sú  murované, strop je z prefabrikovaných železobetónových stropných panelov. Otvory v obvodových  konštrukciách sú  zabezpečené proti vniknutiu nepovolaných osôb.  V sklade sú uložené farby, riedidlá, odmasťovadlá, technický benzín a všetky ostatné horľavé látky podľa potreby v pôvodných obaloch. Uložené sú v regáloch  (menšie balenia), alebo na paletách na podlahe, ktorá je opatrená zbernou nádržou.  Všetky druhy pôvodných balení  sú uzatvorené zátkou a zabezpečené proti pohybu. Nebezpečné látky skladované v sklade sú popísané v tabuľke č. 1.

Centrálne zhromaždisko odpadových olejov

Centrálne zhromaždisko odpadových olejov sa nachádza v južnej časti areálu TEKO, a.s.    Tvoria ho skladovacia  nadzemná dvojplášťová nádrž a  predloha k čerpadlu a sú umiestnené pod prístreškom. Skladovacia nádrž je umiestnená v záchytnej havarijnej nádrži a manipulačný priestor pod predlohou k čerpadlu je vyspádovaný do záchytnej vane. Zariadenie je vybavené optickým a zvukovým hlásičom. Záchytná nádrž, ako aj všetky betónové plochy, ktoré sú súčasťou centrálneho zhromaždiska odpadových olejov sú ošetrené izolačným kapilárnym impregnačným systémom PENETRON, aplikovaným v troch vrstvách, ktorý preniká priamo     do betónu, kde uzatvára kapiláry vrátane mikrotrhlín a vytláča z nich vlhkosť. Povrch betónu je následne ošetrený prípravkom Silikaton B. Prístupová plocha je navyše opatrená náterom EPONAL.

Centrálne zhromaždisko nebezpečných odpadov

Je  samostatný  objekt  v  severnej  časti   areálu  TEKO, a.s. umiestnený  pod  prístreškom        na vybetónovanej  ploche natretej ochranným izolačným  náterom, na  ktorej  je  osadená  zváraná oceľová konštrukcia tvoriaca podlahu zhromaždiska. Nebezpečné odpady sú v tomto objekte zhromažďované v nepriepustných uzamykateľných kontajneroch.

Nebezpečné  látky skladované v prevádzke  a zabezpečenie ochrany životného prostredia pri ich skladovaní je uvedené v tabuľke č. 1

Tabuľka č. 1  Skladovanie  nebezpečných látok

Skladovacie a prevádzkové nádrže

| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Olejové hospodárstvo strojovne Skladovacia nádrž č 1 Skladovacia nádrž č. 2 Skladovacia nádrž č. 3 Manipulačná nádrž Oceľové sudy | Turbínový olej Turbínový olej Turbínový olej Turbínový olej Turbínový olej | 8 m3 8 m3 8 m3 4 m3 4 x 0,2 m3 | Jednoplášťová nadzemná oceľová | Záchytná vaňa tvorená betónovou podlahou a soklom, opatrená náterom EPONAL s odvodom do havarijnej nádrže o objeme 30 m3 |  |
| Sklad olejov a mazadiel | Motorový olej Kompresor. olej Prevodový olej Hydraulický olej Transformat.. olej Turbínový olej Plastické mazivá Nemrznúce zmesi | 4 x 0,2 m3 8 x 0,2 m3 3 x 0,2 m3 3 x 0,2 m3 2 x 0,2 m3 5 x 0,2 m3 Podľa objemu pôvodného obalu | Sudy a pôvodné obaly | Záchytná vaňa tvorená betónovou podlahou a soklom opatrená náterom EPONAL s odvodom do havarijnej nádrže o objeme 1,5 m3 |  |
| Sklad horľavín a mazadiel (uložené v regáloch a na paletách na podlahe) | Prísady do nafty Brzdová kvap. Syntetické farby Farby vodou riediteľné Odmasťovadlá Penetračné látky Epoxid Chlad. emulzie Plastické maziva Strojový olej | Pôvodné obaly, balenia 400ml až 200 l pre jeden druh nebezpečnej látky | Pôvodné plechové, PVC a sklenené obaly | Záchytná nádrž o objeme 200 l |  |
| Centrálne zhromaždisko odpadových olejov Zberná skladov. nádrž | Odpadové oleje | 26 m3 | Dvojplášťová nadzemná oceľová | Záchytná vaňa z betónu opatrená náterom odolným voči ropným látkam o objeme 26 m3 |  |
| Predloha k čerpadlu | Odpadové oleje | 0,75 m3 | Jednoplášťová nadzemná oceľová |  |  |

Tabuľka č. 1  Skladovanie  nebezpečných látok – pokračovanie tabuľky

| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Olejové hospodárstvo kotolne Skladovacia nádrž č. 1 Skladovacia nádrž č. 2 Skladovacia nádrž č. 3 Skladovacia nádrž č. 4 | Motorový olej Kompresor. olej Prevodový olej Hydraulický olej | 0,2 m3 0,2 m3 0,2 m3 0,2 m3 | Jednoplášťové nadzemné oceľové | Záchytná vaňa tvorená betónovou podlahou a soklom opatrená náterom EPONAL s odvodom do zbernej nádrže o objeme 1,15 m3 |
| CHÚV I - strecha Skladovacia nádrž Skladovacia nádrž Skladovacie nádrže Skladovacie nádrže Skladovacie nádrž | FeCl3 FeCl3 NaOH HCl Ca(OH)2 | 1 x 16 m3 1 x 16 m3 2 x 16 m3 2 x 40 m3 1 x 25 m3 | Jednoplášťová nadzemná oceľová pogumovaná Jednoplášťová nadzemná oceľová s vnútorným náterom Chemflake special Jednoplášťové nadzemné oceľové pogumované s tep. izoláciou Jednoplášťové nadzemné oceľové pogumované Jednoplášťová nadzemná oceľová s tep. izolácoiu | Strecha haly je opatrená hydroizoláciou 2 x Hydrobit a vyspádovaná k plastovým žľabom zaústeným do neutralizačnej stanice |
| CHÚV I - hala Prevádzkové odmerné nádrže Prevádzkové odmerné nádrže Skladovacia nádrž | FeCl3 Ca(OH)2 Ca(OH)2 | 2 x 0,36 m3 1 x 1,6 m3 1 x 6,3 m3 2 x 4 m3 1 x 25 m3 | Jednoplášťové nadzemné oceľové pogumované Jednoplášťové nadzemné oceľové Jednoplášťová nadzemná oceľová | Podlaha haly, s protichemickou úpravou zvedená do splavovacích kanálov zaústených do neutralizačnej stanice Podlaha haly zvedená do splavovacích kanálov zaústených do neutralizačnej stanice |

Tabuľka č. 1  Skladovanie  nebezpečných látok – pokračovanie tabuľky

| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHÚV II - strecha Skladovacia nádrž Skladovacia nádrž Skladovacie nádrže | FeCl3 NaOH HCl | 25 m3 80 m3 1 x 80 m3 1 x 40 m3 | Jednoplášťová nadzemná oceľová pogumovaná Jednoplášťová nadzemná oceľová pogumovaná s tep. izoláciou Jednoplášťové nadzemné oceľové pogumované | Strecha haly je opatrená hydroizoláciou 2 x Hydrobit a vyspádovaná k plastovým žľabom zaústeným do neutralizačnej stanice Zo strechy haly je odvod zabezpečený plastovým žľabom s odvodom do neutralizačnej nádrže |
| CHÚV III - západná stena Skladovacia nádrž Skladovacia nádrž Skladovacia nádrž | Ca(OH)2 soľanka HCl | 80 m3 63 m3 63 m3 | Jednoplášťová nadzemná oceľová s tepel. izolácoiu Jednoplášťové nadzemné oceľové pogumované s tepel. izolácoiu | Podlaha haly zvedená do splavovacích kanálov zaústených do neutralizačnej stanice Havarijná nádrž pre prečerpávanie HCl - neprevádzkovaná |
| Sklad č.6 Skladovacie. nádrže | NH4OH | 2 x 1,8 m3 | Jednoplášťové nadzemné oceľové pogumované | Podlaha skladu zvedená do splavovacích kanálov zaústených do neutralizačnej stanice |
| Neutralizačná stanica CHÚV (NS II) Prevádzkové, neutralizačné nádrže | Odpadové vody z haly CHÚV | 2 x 8 m3 | Jednoplášťové nadzemné oceľové pogumované | Podlaha zvedená do kalovej nádržky s prečerpaním do prevádzkových nádrží NS II |

Tabuľka č. 1  Skladovanie  nebezpečných látok – pokračovanie tabuľky

| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Budova neutralizačnej stanice II Prevádzkové nádrže (plní sa striedavo len jedna nádrž, druhá slúži ako havarijná nádrž) | Odpadové vody | 2 x 250 m3 | Jednoplášťové nadzemné oceľové pogumované | Nádrže majú po obvode kanál so zvýšenou obrubou na zachytenie unikajúcej kvapaliny, pri signalizácii úniku sa prečerpá obsah do druhej nádrže |

Stáčacie a výdajné manipulačné plochy

| Prečerpávacia rampa CHÚV Prečerpávacia rampa odpadového oleja | Vody z povrchového odtoku s obsahom chemikálii z cisterien Odpadové oleje | 32 m2 20 m2 | - - | Betónová plocha s ochranným náterom vyspádovaná s potrubným odvodom do neutralizačnej stanice Betónová plocha s náterom EPONAL, pod prírubou čerpadla umiestnená oceľová záchytná vanička |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Elektrické zariadenia s náplňou škodlivých látok

| Stanovisko transformátorov EO blok 16 Transformátor T01 Transformátor T11 Transformátor T12 Transformátor T21 Transformátor T22 Transformátor T23 Transformátor T24 Transformátor T25 | Transformátorový olej | 18,7 m3 21,0 m3 22,9 m3 9,2 m3 9,2 m3 14,4 m3 14,4 m3 0,96 m3 | Jednoplášťové nadzemné oceľové | Pod každým transf. záchytná vaňa z betónu nevyhovujúca |
| --- | --- | --- | --- | --- |

II.  Podmienky povolenia

A.    Podmienky prevádzkovania

1.    Všeobecné podmienky

1.1  Umiestnenie  zariadení  v prevádzke  a  vykonávanie  jednotlivých  činností  musí   byť  také, 
       ako je uvedené v tomto rozhodnutí.

1.2  Všetky zariadenia a technické prostriedky použité  pri  vykonávaní  činností  v  prevádzke  je

prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.

1.3  Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto rozhodnutí.

1.4 Akékoľvek plánované zmeny umiestnenia  a  rekonštrukcie zariadení v prevádzke alebo  
       činností v prevádzke, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia, podliehajú 
       integrovanému povoleniu a o tieto zmeny musí prevádzkovateľ požiadať osobitne.

1.5  Práva  a  povinnosti  prevádzkovateľa  prechádzajú   na  jeho  právneho  nástupcu.  Nový 
        prevádzkovateľ je povinný ohlásiť na IŽP Košice zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa 
       účinnosti prechodu práv a povinností.

1.6  Prevádzkovateľ  je  povinný  oboznámiť  zamestnancov s  podmienkami a opatreniami  tohto      
       rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinností a poskytnúť im primerané           
       odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje 
       povinnosti.

1.7  Prevádzkovateľ   je   povinný   zapracovať   podmienky   tohto  povolenia  do prevádzkových

predpisov.

1.8  Ak integrované  povolenie neobsahuje  konkrétne spôsoby a  metódy  zisťovania, podmienky

a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.    Podmienky pre dobu prevádzkovania

2.1  Prevádzka môže byť prevádzkovaná nepretržite.

2.2  Prevádzka musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

2.3 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby čas prevádzkovania kotlov HK3 a HK4, ktorý sa 
       počíta od 1. januára 2008 do 31. decembra 2015 neprekročil 20 000 prevádzkových hodín. 
       Uvedený počet prevádzkových hodín sa počíta pre každý kotol zvlášť. Prevádzkovateľ môže 
       po ukončení uvedenej lehoty kotly HK3 a HK4 prevádzkovať len v prípade ak k 1. januáru 
       2016 budú spĺňať všetky ustanovenia vyplývajúce pre ich prevádzkovanie podľa všeobecne 
       záväzných právnych predpisov ochrany ovzdušia. V prípade ukončenia prevádzky kotlov 
       musí vykonať opatrenia uvedené v bode K časť II. tohto rozhodnutia.

2.4  Prevádzkovateľ   môže   prevádzkovať  kotol  PK2 len na základe nariadenia krízového štábu

mesta Košice,  a to  len  na  nevyhnutne  potrebnú  dobu  na  zabezpečenie  dodávky tepla pre

centrálne zásobovanie mesta Košice pri mimoriadne chladných klimatických  podmienkach.   
 Počas  tejto  doby  prevádzkovanie kotla  nepodlieha  dodržiavaniu emisných limitov podľa 
 zákona o ovzduší a pre kotol PK2 sa emisné limity nestanovujú.

2.5  Prevádzkovateľ   môže   kotol    HK4    prevádzkovať   najviac   5000   prevádzkových hodín

počínajúc 27.11.2002  bez  vykonania  diskontinuálneho  merania  na  preukázanie dodržania

určených   emisných  limitov  a   10 000   prevádzkových  hodín    počínajúc 27.11.2002  bez

inštalovaného AMS.

3.    Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky

- 3.1  Prevádzkovateľ   nesmie    zvýšiť   výrobnú   kapacitu   prevádzky   nad   menovité   hodnoty

- inštalovaného tepelného príkonu stanovené výrobcami pre jednotlivé typy kotlov.

3.2 Prevádzkovateľ má povolené používať palivá a vodu pre technologické účely tak, ako je 
    uvedené v bode B časť I. tohto rozhodnutia.

3.3  Prevádzkovateľ má  povolené  používať  nasledovné  látky,  ktoré  nie  sú súčasťou hlavných

technologických operácií  výrobného  cyklu  a  používajú sa  k obsluhe objektov a  zariadení,

počas   ktorej   sa    spotrebujú,   resp.  zneškodňujú   operatívne,   bez   potreby   dlhodobého

uskladnenia:

- prevodové oleje, hydraulické oleje,  ložiskové  oleje,  motorové  oleje,  transformátorové 
       oleje, turbínové oleje, minerálne oleje, syntetické oleje,  konzervačné a mazacie látky na báze 
       silikónového oleja, plastické  mazivá, pohonné  látky,  protizáderové hmoty,  odmasťovacie 
       prípravky, odhrdzovače, tesniace prostriedky, riedidlá a čistiace prostriedky, trichlóretylén, 
       acetón,  technický lieh, technický benzín, chladiace zmesi,  prevádzkové  chemikálie 
       používané v chemickom laboratóriu.

3.4  Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné druhy palív, energií a médií:

čierne uhlie, elektrická energia,  pitná voda,  chladiaca  cirkulačná voda, technologická  para,

stlačený   vzduch,  zemný  plyn  naftový,  technologická  priemyselná  voda, upravená  voda,

kyselina chlorovodíková, hydroxid sodný, vápno, hydroxid amónny, chlorid železitý,    
 chlórnan sodný, chlorid sodný, kyslík, vodík, acetylén, CO2, dusík, hélium, kalibračné  
 plyny a argón v tlakových fľašiach.

3.5  Prevádzkovateľ  má   povolené   odoberať   povrchové  vody  z  rieky  Hornád  cez existujúci 
       odberný  objekt nachádzajúci sa na  riečnom kilometri 31,5 v množstvách ako je uvedené 
       v tabuľke č. 2.

Tabuľka č. 2   Povolené množstvá na odber povrchových vôd

| Qpriem | Qmax | Qdenne | Qročne |
| --- | --- | --- | --- |
| neurčuje sa | 0,221 m3 s-1 | 19 080 m3.d-1 | 6 969 456 m3.r-1 |

3.6  Prevádzkovateľ  je  povinný  v lehote do 30.06.2008 mať na odbernom  mieste vody  z  rieky 
       Hornád   inštalované  meracie    zariadenie    na   sledovanie    množstva    odoberaných  vôd,  
       spĺňajúce  požiadavky slovenských  technických noriem pre meracie zariadenia.

3.7 Prevádzkovateľ má povolené odoberať podzemné vody z vodného zdroja, vlastná studňa 
       nachádzajúca sa v areáli  prevádzky, na sociálne a pitné účely v  množstve  141 912 m3.r-1      
          pri prietoku Q = 4,5 l.s-1.

3.8 Prevádzkovateľ je povinný meranie odberu vody z vlastnej studne vykonávať ciachovanými 
       na tento účel určenými vodomernými zariadeniami a o odbere viesť záznam.

3.9 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby správa,  prevádzka   a   údržba  vlastnej studne  bola 
      v súlade so všeobecne  záväzným  právnym predpisom a súvisiacimi  predpismi na úseku 
      vodného hospodárstva, súvisiacimi technickými normami a schváleným prevádzkovým 
      poriadkom.

3.10 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby v okolí studne neboli vykonávané činnosti, ktoré by 
         mohli negatívne ovplyvniť  kvalitu podzemných vôd alebo ich inak ohroziť.

3.11 Prevádzkovateľ má povolené v prípade poruchy vlastného zdroja pitnej vody odoberať pitnú       
        vodu z verejného vodovodu na základe zmluvného vzťahu s VVS, a.s.

4.    Technicko-prevádzkové podmienky

4.1 Prevádzkovateľ  je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých vznikajú alebo môžu

vznikať emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:

- so súbormi technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných  opatrení          
 na   zabezpečenie  ochrany   ovzdušia  pri   prevádzke    zdrojov   znečisťovania (ďalej  len  
 „súbor  TPP  a  TOO“), vypracovanými podľa všeobecne záväzného právneho predpisu  
 ochrany ovzdušia a schválenými príslušným orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia,

-  s prevádzkovými  predpismi vypracovanými v  súlade s projektom  stavby, s podmienkami  
 výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,

-  s  technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,

-  s projektom stavby.

4.2 Všetky stavebné objekty, zariadenia a  technické  prostriedky používané pri činnostiach                     
       v povoľovanej   prevádzke  musí  prevádzkovateľ  udržiavať  v  dobrom  prevádzkovom      
       stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu 
       stavebných  objektov, technologických zariadení  a  mechanizmov  v súlade s  podmienkami       
       sprievodnej dokumentácie a  prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne  
       záväzných  právnych predpisov.

4.3  Prevádzkovateľ   je  povinný s  prihliadnutím  na  meteorologické  podmienky,  najmä suché

a veterné počasie, vykonávať skrápanie  komunikácii  v  areáli   prevádzky, prípadne   ďalšie

opatrenia na obmedzenie prašnosti z komunikácií.

4.4  Prevádzkovateľ  je  povinný  na  zabezpečenie  bezporuchového odberu vody z rieky Hornád

vykonať  na  odbernom  mieste v  rámci  investičného  projektu  „Rekonštrukcia  prívodného

kanála  do   Seligovho jazera  a   chladiacej   plochy“  výmenu vstupných posúvačov v lehote

do 31.12.2009.

4.5  Prevádzkovateľ  je   povinný   predložiť  na  schválenie  súbory  TPP a TOO pre všetky kotly

TEKO  aktualizované  v  súlade  s  podmienkami tohto rozhodnutia  najneskôr do 31.03.2008

na IŽP Košice.

5.   Podmienky pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami

5.1  Stavby  a   zariadenia,  v  ktorých  sa   zaobchádza  s  nebezpečnými   látkami    musia   byť   
       prevádzkované podľa vypracovaných prevádzkových poriadkov, plánov údržby a  opráv 
       a  plánov kontroly a prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť ich aktualizáciu a pravidelné 
       oboznamovanie obsluhy týchto stavieb a zariadení s predmetnými poriadkami a plánmi.

5.2  Všetky  vnútorné  a  vonkajšie   manipulačné    plochy   a   skladovacie   priestory,  kde  sa    
        zaobchádza  s  nebezpečnými  látkami,  nebezpečnými odpadmi a obalmi  z  nebezpečných   
        látok musia byť zabezpečené tak,  aby  nedošlo k úniku týchto látok  do povrchových alebo 
        podzemných  vôd.

5.3  Všetky skladovacie nádrže okrem sudov, záchytných vaní a havarijných nádrží musia byť 
        vybavené  funkčnými   stavoznakmi  pre  vizuálne  sledovanie  hladiny  nebezpečných  látok

skladovaných v nádrži  alebo  musia byť zabezpečené zodpovedajúcim kontrolným 
        systémom.

5.4   Prevádzkovateľ   musí  minimálne   1 x   za   zmenu   počas   stáčania   alebo   prečerpávania

## nebezpečných   látok   vizuálne  prekontrolovať  tesnosť  nádrží,  potrubí,   armatúr,   spojov

## a čerpadiel.

6.    Podmienky pre prevádzkovanie AMS

6.1  Podmienky pre skúšobnú prevádzku AMS

6.1.1 IŽP Košice určuje prevádzkovateľovi lehotu na ukončenie skúšobnej prevádzky AMS       
          do 31.03.2008.

6.1 2  Prevádzkovateľ   je   povinný   počas  skúšobnej prevádzky AMS vykonať na kotloch PK1, 
          PK3, PK4 a HK3 úplnú  funkčnú  skúšku  v  rozsahu  potrebnom  na  verifikovanie  údajov 
          na  zisťovanie   objemového   prietoku   spalín  a  u   kotlov PK3, PK4 a HK3 na zisťovanie  
          hmotnostnej koncentrácie TZL.

6.1.3  Prevádzkovateľ je povinný pred uvedením AMS do trvalej prevádzky:

- -  preukázať parametre a konštanty zadané vo vyhodnocovacích jednotkách prístrojov,

- -  preukázať prenos dát do prevodníkových modulov a emisného PC,

- -  preukázať prenos dát z PC na  internet,

- - preukázať  ochranu  proti  neoprávneným  zmenám  konštánt,  prepočítavacích  faktorov,   
 systémového času a ďalších údajov,

- - preukázať   zabezpečenie   signalizácie,  zaznamenanie  svojich   poruchových   stavov             
 a výpadku zdroja elektrického napájania a pri výpadku napájania zabezpečenie uloženia            
 všetkých informácií za čas 72 a viac hodín,

- preukázať hornú hranicu meracieho rozsahu rovnajúcu sa najvyššej   posudzovanej hodnote

podľa požiadaviek dodržania určeného emisného limitu  zvýšeného o odôvodnenú  hodnotu

neistoty,

- -  preukázať, že  AMS vyhovuje prostrediu, v ktorom je nainštalovaný,

- - preukázať podmienky zisťovania, platnosti a spracúvania výsledkov kontinuálneho merania   
 údajov  o dodržaní  určených  emisných  limitov  a  množstva  emisie,  ktoré  sú  uvedené     
 v prílohe č. 4 vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia   
 (ďalej len  „vyhláška  MŽP SR č. 408/2003 Z. z.“),

- - realizovať kalibráciu analyzátorov ZL nezávislou metódou a kalibráciu merania prietoku  
 referenčnou súpravou,

- vypracovať prevádzkové predpisy AMS v  súlade s projektom stavby a s podmienkami  
 výrobcov zariadení,

- aktualizovať  Súbory technicko-prevádzkových  parametrov   a  technicko-organizačných  
 opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania,           
 kotly PK1, PK3, PK4 a HK3,  na ktorých je inštalovaný AMS.

6.1.4 Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej prevádzky AMS vykonať na kotloch PK1, 
          PK3, PK4 a HK3 periodickú funkčnú skúšku v rozsahu potrebnom na verifikovanie údajov 
          spracovávaných datalogerom, vyhodnocovacím počítačom PC, prístrojovou technikou pre 
          zber a prenos dát a zverejňovanie výsledkov cez internet

6.1.5  Prevádzkovateľ  je  povinný  v  lehote   najmenej  3  mesiace  pred  ukončením    skúšobnej    
 prevádzky požiadať IŽP Košice v integrovanom povoľovaní o  vydanie súhlasu                   
 na uvedenie AMS  inštalovaného na  kotloch PK1,  PK3,  PK4  a  HK3  po  vykonanej   
 zmene do trvalej prevádzky. Spolu  so  žiadosťou o  zmenu tohto rozhodnutia 
 v integrovanom povoľovaní predloží prevádzkovateľ správy z úplných  skúšok, resp. 
 periodických funkčných skúšok AMS.

6.2 Všeobecné podmienky

6.2.1  Prevádzkovateľ  je  povinný  prevádzkovať AMS v súlade:

-  s  prevádzkovými   predpismi  pre   AMS   vypracovanými   v  súlade  s  projektmi AMS, 
             s podmienkami výrobcov zariadení AMS a s podmienkami užívania AMS,

-  so všeobecne záväzným  právnym   predpisom   ochrany  ovzdušia  vo  veci  technického 
             zabezpečenia oprávnených meraní a metodik monitorovania emisií a kvality ovzdušia,

-  s technickými normami pre odber vzoriek a pre analyzátory AMS.

- 6.2.2  Prevádzkovateľ   je    povinný   počas    poruchy,   kalibrácie,   kontroly   alebo   iného času

- neprevádzkovania AMS  použiť  pre   objemový prietok  a  súvisiace  stavové a  referenčné

- veličiny (tlak,  teplota,  objemová  koncentrácia  O2)  na  účely  výpočtu   množstva   emisií

- ako náhradné hodnoty posledné platné hodnoty  a  od 01.01.2009  priemerné ročné hodnoty

- za   predchádzajúci  kalendárny  rok,  ktorých  zmena    bude  zadávaná  vždy  po  ukončení

- príslušného kalendárneho roku oprávnenou osobou dodávateľa AMS.

- 6.2.3 Prevádzkovateľ je povinný počas poruchy, kalibrácie, kontroly alebo  iného času     
           neprevádzkovania AMS použiť pre hmotnostné koncentrácie znečisťujúcich látok na účely  
           výpočtu množstva emisií ako náhradné hodnoty priemerné hodnoty zistené kontinuálnym 
           meraním AMS počas posledných troch mesiacov a od 01.01.2009 ročné hodnoty                
           za predchádzajúci kalendárny rok, ktorých  zmena bude  zadávaná  vždy  po  ukončení 
           príslušného kalendárneho roku oprávnenou osobou dodávateľa AMS.

- 6.2.4  Prevádzkovateľ je povinný počas prekročenia meracieho rozsahu analyzátora  AMS použiť 
          pre hmotnostné koncentrácie znečisťujúcich látok na účely výpočtu množstva emisií 
          ako náhradné hodnoty 1,1 násobok meracieho rozsahu analyzátora.

6.2.5 Všetky zariadenia, ktoré sú súčasťou AMS a  technické prostriedky  používané  pri  
     kontinuálnom  monitorovaní emisií musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom prevádzkovom 
     stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu jednotlivých 
     zariadení v  súlade  s  podmienkami sprievodnej dokumentácie  a prevádzkových predpisov 
     ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

6.2.6 Prevádzkovateľ je povinný trvalo zabezpečovať sprístupňovanie údajov z technických 
          prostriedkov na monitorovanie emisií (AMS) inštalovaných na veľkých zdrojoch   
          znečisťovania ovzdušia (kotly PK1,PK3,PK4 a HK3) IŽP Košice.

6.2.7 Všetky zmeny na AMS podliehajú integrovanému  povoľovaniu a  o  tieto  zmeny musí   
prevádzkovateľ požiadať osobitne.

6.2.8  Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky 
         a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov 
         a technických noriem pre AMS.

## B.   Emisné limity

###### 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

1.1  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby limitné hodnoty pre jednotlivé znečisťujúce látky 
       uvedené v tabuľke č. 4 neboli prekročené. Emisné limity sú určené pre nasledujúce 
       znečisťujúce látky:

- tuhé znečisťujúce látky (ďalej len „TZL“),

- oxid siričitý (ďalej len  „SO2“),

- oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej len  „NOx  ako  NO2“),

- oxid uhoľnatý (ďalej len „CO“).

Tabuľka č. 4 - Emisné limity pre znečisťujúce látky

| Zdroj emisií príkon Palivo | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-3] |  | Vzťažné Podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | do 31.12. 2007 | od 01.01. 2008 |  |
| Kotol PK1 115,61 MW Kotol PK2 122,67 MW ZPN | Spoločný komín K 01 100 m | TZL | 5 | 5 | 2) |
|  |  | SO2 | 35 | 35 | 2) |
|  |  | NOx | 200 | 200 | 2) |
|  |  | CO | 100 | 100 | 2) |
| Kotol PK3 161,64 MWt Kotol PK4 161,64 MWt Čierne uhlie | Spoločný komín K 02 100 m | TZL | 100 | 50 | 1) |
|  |  | SO2 | 1 700 | 1 100 | 1) |
|  |  | NOx | 1 300 | 1 200 | 1),3) |
|  |  | CO | 250 | 250 | 1) |
| Kotol HK3 131,41 MWt Kotol HK4 162,79 MWt Čierne uhlie | Spoločný komín K 02 100 m | TZL | 100 | 100 | 1) |
|  |  | SO2 | 1 700 | 1 700 | 1) |
|  |  | NOx | 1 300 | 1 300 | 1) |
|  |  | CO | 250 | 250 | 1) |
| Kotol PK3 161,64 MWt Kotol PK4 161,64 MWt Kotol HK3 131,41 MWt Kotol HK4 162,79 MWt len ZPN | Spoločný komín K-02 100 m | TZL | 5 | 5 | 2) |
|  |  | SO2 | 35 | 35 | 2) |
|  |  | NOx | 200 | 200 | 2) |
|  |  | CO | 100 | 100 | 2) |
| Silo popolčeka | Samostatný výduch | TZL | 50/150 | 50/150 | 4),5), 6) |

1)  Hmotnostná   koncentrácia   vyjadrená ako  koncentrácia  v  suchom  plyne  pri  štandardných 
 stavových  podmienkach, tlak 101,325 kPa,  teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 6 % obj.

2)  Hmotnostná    koncentrácia   vyjadrená  ako  koncentrácia  v  suchom  plyne   pri  štandardných 
                 stavových  podmienkach, tlak 101,325 kPa,  teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 3 % obj.

3) Emisný limit pre NOx 1 200 mg.m-3  platí  pri  spaľovaní palív s obsahom  menej ako 10 % 
                 prchavých zložiek a v tomto prípade platí do 1. januára 2018. Od uvedeného dátumu platí 
                 emisný limit 600 mg.m-3.

4)  Emisný limit pre TZL 50  mg.m-3  platí pri hmotnostnom toku 0,5 kg.h-1  a vyššom.  Emisný 
       limit 150 mg.m-3  platí pri hmotnostnom toku menšom ako 0,5 kg.h-1.

5)  Od     01. 01. 2008    sa     emisný     limit    vyjadrený    ako   hmotnostná     koncentrácia     pri 
                 diskontinuálnom   oprávnenom   meraní  alebo    technickom   výpočte   považuje  za  dodržaný,  
                 ak žiadna jednotlivá hodnota  v každej  sérii  jednotlivých meraní alebo výsledok každého iného  
                 postupu    technického  výpočtu  podľa   podmienok   určených   súhlasom  alebo   rozhodnutím   
                 neprekročí  hodnotu emisného limitu.

6)  Do   31.  12.   2007    sa    emisný     limit     vyjadrený    ako    hmotnostná    koncentrácia    pri 
                 diskontinuálnom  oprávnenom meraní  alebo  technickom  výpočte    považuje  za  dodržaný, ak 
                 súčasne:

a) aritmetický priemer žiadnej série jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného limitu,

b) žiadna  jednotlivá   hodnota  v  každej  sérii  jednotlivých  meraní  neprekročí  1,2  násobku

hodnoty emisného limitu.

1.2  Prevádzkovateľ   je    povinný  dodržiavať   emisné   limity  stanovené  v   bode  B.1.1  tohto

rozhodnutia pre čas skutočnej prevádzky zdroja okrem:

a)  kotol PK1

-   nábehu kotla a plynovej revízie najviac po dobu 6 - 12 hod. - platí pre NOx, CO a TZL,

-   skokovej zmeny výkonu najviac po dobu 1 hod. - platí pre NOx, CO,

-   chladenia kotla po odstavení pred jeho opravou najviac 10 hod. - platí pre CO a TZL,

kotly  PK3 a PK4

-   diagnostického merania točivých strojov, funkčných skúšok mlynských  okruhov najviac

po dobu 0,5 - 4 hod.- platí pre  TZL,

-   nábehu kotla a plynovej revízie najviac po dobu 6 - 12 hod. - platí pre NOx, CO a TZL,

-   skokovej zmeny výkonu najviac po dobu 1 hod. -  platí pre NOx, CO,

-    chladenia kotla po odstavení pred jeho opravou najviac 12 hod. - platí pre CO a TZL,

-    prípravy uhoľného prášku najviac po dobu 10 hod. - platí pre NOx, CO a  SO2,

-   odstavovania a nábehu mlynských okruhov najviac podobu 1 hod. - platí pre NOx  a CO,

-   zmeny paliva z plynu na uhlie najviac po dobu 1,5 hod. - platí pre NOx a CO,

-   zmeny paliva z uhlia na plyn najviac po dobu 48 hod. - platí pre NOx, CO,  TZL a SO2,

kotol HK3

-   diagnostického merania točivých strojov, funkčných skúšok mlynských  okruhov najviac

po dobu 0,5 - 4 hod.- platí pre  TZL,

-   nábehu kotla a plynovej revízie najviac po dobu 6 - 12 hod. - platí pre NOx, CO a TZL,

-   chladenia kotla po odstavení pred jeho opravou najviac 12 hod. - platí pre CO a TZL,

-   prípravy uhoľného prášku najviac po dobu 10 hod. - platí pre NOx, CO a  SO2,

-   odstavovania a nábehu mlynských okruhov najviac podobu 1 hod. - platí pre NOx  a CO,

-  zmeny paliva z plynu na uhlie najviac po dobu 1,5 hod. - platí pre NOx a CO,

-  zmeny paliva  z uhlia  na  plyn  najviac po dobu 48 hod. - platí pre  NOx, CO,  TZL a SO2,

v súlade so schválenými súbormi TPP a TOO,

b) funkčnej a inej obdobnej skúšky kontinuálneho meracieho systému (AMS), ktorá    
         vyžaduje  osobitný prevádzkový režim zdroja oznámený na IŽP Košice,

c)   iného času  pre  prechodové stavy určeného v schválenom súbore TPP a TOO. Tento čas  je

možno aktualizovať iba po predchádzajúcom súhlase IŽP Košice.

1.3  Prevádzkovateľ môže kotly v lehote od 01.01.2008 prevádzkovať pri  výpadku zariadenia   
         na čistenie odpadových plynov najdlhšie 24 hodín, potom treba výkon kotlov obmedziť 
        v súlade  s postupom schváleným v STPP a TOO,  prípadne ich úplne  odstaviť. Za žiadnych 
        okolností nesmie celkový čas prevádzkovania zariadenia bez odlučovača presiahnuť 
        v akomkoľvek dvanásťmesačnom období 120 hodín.

1.4   Prevádzkovateľ  je  povinný  kontinuálnym  oprávneným   meraním  TZL,  SO2,   NOx  a  CO

vykonávaným inštalovanými AMS na kotloch  PK1, PK3, PK4 a HK3 preukazovať, že:

a)  žiadna     priemerná     hodnota     hmotnostnej      koncentrácie      znečisťujúcich     látok

po   vyhodnotení   výsledkov   meraní   počas  skutočnej doby prevádzky  za  kalendárny

mesiac neprekročí hodnotu emisného limitu,

b)  najmenej  97 %  hodnôt zo  všetkých 48 - hodinových priemerov neprekročí  1,1 násobok

hodnoty emisného limitu pre oxidy síry a TZL,

c)  najmenej  95 % hodnôt zo všetkých 48 - hodinových priemerov  neprekročí 1,1 násobok 
              hodnoty emisného limitu pre oxidy dusíka.

2.   Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách

2.1 Prevádzkovateľ  je  oprávnený  vypúšťať technologické odpadové vody z  chladenia 
       turbogenerátorov kontinuálne, 24 hod. denne, 365 dní v roku, cez tzv. sifónovú jamu            
       do Seligovho jazera a v letnom období zo Seligovho jazera do recipienta Hornád v riečnom  
       kilometri 31,5 km,  hydrologického poradia 4-32-01-001 za nasledovných podmienok:

- Ukazovatele  znečistenia   vo  vypúšťaných  odpadových  vodách  do Seligovho jazera       a do recipienta Hornád nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v nasledovných tabuľkách:

| Z Zdroj emisií: Odpadové vody z technologického chladenia turbogenerátorov Miesto vypúšťania: Výustný objekt do Seligovho jazera, resp. výustný objekt do Hornádu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ | Limitné koncentračné hodnoty [mg. l -1] |  | Bilančné hodnoty |  |
|  | p | m | t. rok-1 | kg.deň-1 |
| pH | 6,0- 9,0 | - | - |  |
| Chemická spotreba kyslíka - CHSKCr | 35 | neurčená | 19,6 | 217,7 |
| Nerozpustené látky - NL | 30 | neurčená | 16,8 | 186,6 |
| Fe celk. | 2,0 | neurčená | 1,1 | 12,4 |
| Nepolárne extrahovateľné látky (ÚV, IČ) - NEL | 0,5 | neurčená | 0,282 | 3,1 |

p  –  priemerné  povolené  koncentračné   hodnoty  jednotlivých  ukazovateľov znečistenia

m – maximálna limitná hodnota koncentrácie  znečistenia  v   príslušnom   ukazovateli v 8- hodinovej zlievanej vzorke

- limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia uvedené tabuľke sa považujú za dodržané,  
     ak  ani  v  jednej  zlievanej alebo bodovej vzorke  nebude prekročená  určená  koncentračná   
     hodnota „p“.

- maximálny  objem  odpadových vôd vypúšťaných z prevádzky do recipienta Hornád nesmie 
  prekročiť hodnoty  uvedené v nasledovnej  tabuľke:

Výustný objekt do recipienta Hornád:

| Q priem.. [l.s-1] | Q max. [l.s-1] | Q denné [m3.deň-1] | Q celkové [m3 . rok-1] |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 135 | 6222 | 560 000 |

-  teplota vypúšťaných odpadových vôd môže byť maximálne 28 °C

2.2  Prevádzkovateľ je povinný odvádzať splaškové odpadové vody, časť technologických vôd 
  a  vody  z  povrchového  odtoku  do  kanalizácie  spoločnosti VVS, a. s., ktorá  zabezpečuje 
  zmluvne ich čistenie a dodržiavať zmluvne dohodnuté podmienky pre vypúšťanie 
  uvedených vôd. Zároveň  je  povinný zabezpečiť, aby neboli prekročené maximálne 
  objemy odpadových vôd vypúšťaných z  prevádzky a neboli prekročené maximálne 
  koncentračné hodnoty zmluvne stanovené medzi ním a spoločnosťou VVS, a.s.  
  pre znečisťujúce látky uvedené v bode I. 2  časť II. tohto rozhodnutia.

3.   Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

3.1 Ekvivalentná hladina hluku  produkovaná  prevádzkou neprekročí  na  hranici  areálu           
       so   susediacimi   priemyselnými   areálmi   hodnotu   70 dB   a    na  verejnosti    dostupných

pozemkoch  hodnotu   50 dB  v  čase   od  06:00  do  22:00 hod.  a    pre   nočnú  dobu  45 dB

v čase od 22:00 do 6:00 hod.

3.2  Limitné hodnoty pre vibrácie sa neurčujú.

C.  Opatrenia    na   prevenciu   znečisťovania,   najmä    použitím   najlepších    dostupných     
      techník

Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník sa 
      nestanovujú.

D.  Opatrenia  na  minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

1.  Prevádzkovateľ   je    povinný    dodržiavať    postupy   na   nakladanie,   zneškodnenie   alebo

zhodnotenie odpadov, opatrenia  na  zníženie  produkovaných   odpadov  uvedené  vo  svojom

Programe    odpadového    hospodárstva,  schválenom   príslušným   orgánom   štátnej   správy

odpadového hospodárstva a aktualizovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu   
     odpadového hospodárstva.

2.  Prevádzkovateľovi sa udeľuje súhlas na nakladanie s  nebezpečnými  odpadmi uvedenými v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia v celkovom maximálnom množstve 300 ton/rok. Pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi je prevádzkovateľ povinný urobiť také opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia.

3.  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť v mieste zhromažďovania kvapalných nebezpečných odpadov dostatočné množstvo vhodného sorbčného alebo neutralizačného materiálu.

4.  Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi sa vydáva na dobu 3 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Prevádzkovateľ je povinný v lehote 3 mesiace pred ukončením platnosti súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, pokiaľ nenastanú skôr skutočnosti na jeho zmenu, požiadať IŽP Košice o predĺženie lehoty jeho platnosti.

5.  Prevádzkovateľ je povinný pri preprave nebezpečných odpadov v prípade, že má uzatvorenú zmluvu s dopravcom, ktorej predmetom je preprava nebezpečných odpadov, dodržiavať povinnosti odosielateľa nebezpečných odpadov ustanovené v § 20 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z.  o odpadoch“), viesť evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch na sprievodných listoch nebezpečných odpadov a podávať hlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch na kópiách sprievodných listov nebezpečných odpadov v súlade      so  všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

6.	Prevádzkovateľ je povinný pri preprave nebezpečných odpadov v rámci areálu prevádzky  používať pevné a nepriepustné obaly, ktoré vydržia namáhanie pri preprave, resp. tak upravené vozidlá, aby pri preprave odpadov nemohlo dôjsť k ich úniku mimo ložný priestor vozidla.

7.  Prevádzkovateľ  je  povinný  zhromažďovať všetky  odpady   utriedené  podľa  druhov    
a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

8.  Prevádzkovateľ   je   povinný  zhromažďovať   nebezpečné    odpady  oddelene podľa  ich     
      druhov, okrem odpadov (katalógové číslo: 12 01 07,  13 01 10, 13 01 11, 13 01 13, 
      13 02 05,  13 02 06,  13 02 08,  13 03 07,  13 03 08,  13 03 10 ), ktorých triedenie a oddelené 
      zhromažďovanie nie je účelné vzhľadom na technológiu ďalšieho nakladania s nimi, a  to 
      v súlade so súhlasom  udeleným  príslušným orgánom štátnej správy podľa všeobecne 
      záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

9. Prevádzkovateľ   je   povinný   odovzdávať   vznikajúce   odpady   na   zhodnotenie  alebo  zneškodnenie  len  osobám oprávneným  nakladať  s predmetnými odpadmi  podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

10. Prevádzkovateľ  je  povinný odovzdávať opotrebované batérie a akumulátory, odpadové oleje  
      a  odpady z  elektrických a  elektronických  zariadení na  zhodnotenie, zneškodnenie alebo 
      spracovanie   iba     držiteľom    autorizácie    podľa    zákona   č. 223/2001 Z. z.  o odpadoch,

ak  nezabezpečuje  ich zhodnotenie alebo  zneškodnenie  sám  na  základe  súhlasu   udeleného   
      príslušným   orgánom    štátnej    správy    podľa    všeobecne   záväzného   právneho  predpisu

odpadového  hospodárstva, alebo právnickej resp. fyzickej osobe, ktorá má zmluvu 
      s držiteľom autorizácie a vykonáva pre neho zber a prepravu týchto druhov odpadov.

11. Prevádzkovateľ  je  povinný  mať formou  písomnej  zmluvy  alebo  písomnej  objednávky zabezpečenú prepravu nebezpečných odpadov u dopravcu oprávneného podľa príslušného ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

12. Prevádzkovateľ   je   povinný  zhromažďovať   pevné   odpady,  ako   sú   filtračné   materiály

a   znečistený   textil    vo   vhodných  zberných   nádobách    alebo    kontajneroch,     odpady                         
      zo   svetelných zdrojov  v  pôvodných  obaloch  v  zberných  nádobách  a  odpadové   olovené       
      batérie  a akumulátory v uzatvorenom  pogumovanom  kontajneri v centrálnom zhromaždisku 
      nebezpečných odpadov oddelene od ostatných druhov odpadov.  Odpadové  oleje  je  povinný 
      zhromažďovať  v zbernej dvojplášťovej nádrži, ktorá sa nachádza v centrálnom zhromaždisku 
      odpadových olejov, v kovových  alebo  plastových  sudoch   opatrených  záchytnými vaňami, 
      alebo v dvojplášťových mobilných  kontajneroch  určených  na zhromažďovanie odpadových 
      olejov oddelene od ostatných druhov odpadov.

13. Nebezpečné odpady, resp. zberné nádoby určené na zhromažďovanie nebezpečných odpadov ako aj centrálne zhromaždisko nebezpečných odpadov, v ktorom sa zhromažďujú nebezpečné odpady musia  byť označené  identifikačným listom nebezpečného odpadu v  zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

14. Nádoby,  sudy  a  iné  obaly, v  ktorých  sú  uložené  nebezpečné odpady  musia byť odlíšené     
od  zariadení  neurčených a  nepoužívaných na  nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom   
alebo farebne, musia zabezpečiť ochranu odpadov  pred takými vonkajšími vplyvmi,  ktoré by  mohli  spôsobiť  vznik nežiaducich  reakcií  v odpadoch (požiar, výbuch),  musia  byť  odolné  proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom.

15. Prevádzkovateľ nesmie riediť alebo zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné  hodnoty     
koncentrácie škodlivých látok v odpadoch stanovené vo všeobecne záväzných právnych  
predpisoch odpadového  hospodárstva.

E.   Podmienky hospodárenia s energiami

1. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať energetické zariadenia v  súlade so zákonom             č. 657 /2004 Z. z. o tepelnej energetike.

2.   Prevádzkovateľ je povinný udržiavať elektrické  zariadenia  a plynové  spotrebiče  v  dobrom

technickom   stave,  vykonávať   ich   pravidelnú   kontrolu   a   údržbu,   odborné  prehliadky

a skúšky  a  viesť  o  tom   evidenciu   tak,  ako  je   to   uvedené  v sprievodnej  dokumentácii

ich výrobcov a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.

F.  Opatrenia  na  predchádzanie  havárií  a  na   obmedzenie následkov  v  prípade  havárií

a  opatrenia  týkajúce  sa  situácií  odlišných  od  podmienok  bežnej  prevádzky

1.  Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať  „havarijný plán“   pre zaobchádzanie  s  nebezpečnými látkami, vypracovaný a schválený podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného      hospodárstva a oboznámiť s ním zamestnancov.

2.   Prevádzkovateľ   je   povinný   pre   všetky   zariadenia  a  stavby,  v  ktorých   sa  zaobchádza

s nebezpečnými látkami vypracovávať a aktualizovať prevádzkové  poriadky, plány údržby 
a opráv, plány kontroly  a pravidelne s nimi oboznamovať  ich  obsluhu v súlade s  osobitným

predpisom bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci.

3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stavby a  zariadenia, v  ktorých zaobchádza 
s  nebezpečnými látkami tak, aby boli stabilné, nepriepustné, odolné proti mechanickým, 
chemickým, biologickým,  poveternostným vplyvom a  proti starnutiu (umelé látky),       
zabezpečené proti vzniku požiaru, umožňovali vizuálnu kontrolu netesností, včasné 
zistenie úniku nebezpečných látok, ich zachytenie, zužitkovanie alebo vyhovujúce 
zneškodnenie. Technicky musia byť riešené spôsobom, ktorý umožňuje zachytenie   
nebezpečných látok, ktoré unikli pri  technickej poruche alebo pri deštrukcii alebo sa 
vyplavili  pri  hasení  požiaru  vodou  a  konštruované  v súlade  s  požiadavkami slovenských

technických noriem.

4.   Všetky zariadenia, v ktorých  sa   používajú,   zachytávajú,   spracovávajú   alebo  dopravujú  
      nebezpečné látky musia byť v dobrom technickom stave a  prevádzkované                              
      na zabezpečených  plochách tak, aby bolo zabránené  úniku  týchto  látok do pôdy,  
      podzemných a povrchových vôd  alebo nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo 
      vodami z povrchového odtoku.

5. Všetky jednoplášťové nadzemné zásobníky a prevádzkové nádrže na skladovanie 
      nebezpečných  látok  musia  byť  umiestnené  v záchytnej   vani  o  objeme   nie   menšom   
      ako je objem  zásobníka alebo prevádzkovej nádrže  umiestnenej  v  záchytnej  vani.  Ak  je   
      v záchytnej vani umiestnených viac zásobníkov alebo prevádzkových   nádrží,  je  na určenie 
      objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšieho zásobníka alebo prevádzkovej  
      nádrže, najmenej však 10 %  zo  súčtu  objemov všetkých  rezervoárov v záchytnej  vani,  
      ak slovenská technická norma neurčuje inak. Záchytná vaňa musí byť  bezodtoková, prípadný

prepad musí byť bezpečne zaústený do nádrže určenej na zachytenie alebo skladovanie 
      nebezpečných látok, na ich ďalšie využitie alebo na vhodné zneškodnenie.

6.  Záchytné vane nemôžu mať žiadny odtok; prípadné prepady musia byť bezpečne zaústené  
do nádrže určenej na zachytenie nebezpečných látok na účely ďalšieho využitia alebo  
zneškodnenia.

7.  Všetky  prevádzkové nádrže  a zásobníky musia byť odolné proti chemickým  účinkom  látok,

ktoré sú v nich uskladnené.

8.   Priestory okolo záchytných vaní musia  byť udržiavané v čistote.

9.   Na miestach,  kde sa  zaobchádza s nebezpečnými látkami musia byť k dispozícii  prostriedky         pre likvidáciu prípadných únikov. Použité  sanačné  materiály  musia  byť do doby likvidácie       uskladnené  tak, aby bolo zabránené kontaminácií povrchových a  podzemných  vôd.

10. Stáčanie  olejov  a  kvapalných  nebezpečných  látok  môže   byť  vykonávané  iba  na  mieste

k tomu určenom, ktoré musí byť zabezpečené proti ich úniku do povrchových alebo 
podzemných vôd.

11. Prevádzkovateľ je  povinný mať k dispozícií platné karty bezpečnostných údajov všetkých 
      používaných chemických látok.

12. Prevádzkovateľ je  povinný zabezpečiť preškolenie všetkých zamestnancov zaobchádzajúcich   
      s nebezpečnými látkami a prípravkami oprávnenou osobou.

13. Prevádzkovateľ  je  povinný  zabezpečiť  vykonávanie   skúšok   tesnosti   nádrží,  záchytných

vaní, havarijných vaní a rozvodov opakovane, minimálne raz za päť rokov od prvej   úspešnej

## skúšky, po  ich rekonštrukcii alebo oprave a pri ich uvedení do prevádzky  po odstávke dlhšej

## ako jeden rok odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania.

14. Prevádzkovateľ  je povinný   mať  vymedzené  v   schválených  súboroch TPP a TOO  možné

nebezpečné stavy charakterizované ako prevádzková porucha alebo havária tých zdrojov 
znečisťovania ovzdušia, ich častí a zariadení, ktoré môžu ohroziť kvalitu ovzdušia.

15. Prevádzkovateľ  je  povinný pri vymedzených  haváriách   podľa   bodu  F.14 v časti II.  tohto

rozhodnutia,  ktoré   nastali   ako  dôsledok   nezvládnutej   poruchy   neodstránenej  určeným

spôsobom  v určenom  čase podľa   schválených  súborov TPP a  TOO, bezodkladne  zastaviť

alebo obmedziť prevádzku  zdroja znečisťovania ovzdušia,  jeho  časti alebo zariadenia  alebo

musí použiť mimoriadne  protihavarijné opatrenia, ktoré sú na to určené.

16. Prevádzkovateľ  je  povinný  v  lehote do 30.12.2008 vykonať rekonštrukciu záchytných vaní 
      pod transformátormi, olejovej   kanalizácie  a  havarijnej  nádrže  na  zachytenie    prípadných 
      únikov  oleja vrátane  ich  signalizácie  tak, aby  vyhovovali   požiadavkám na zaobchádzanie 
      s nebezpečnými látkami v zmysle všeobecne záväzných  právnych   predpisov  a   súvisiacich        
      predpisov na úseku vodného hospodárstva.

17. Prevádzkovateľ  je   povinný  aktualizovať   havarijný   plán   a   predložiť  ho  na   schválenie príslušnému orgánu štátnej  vodnej správy v lehote do 31.12.2007.

G.  Opatrenia   na    minimalizáciu   diaľkového    znečisťovania   a   cezhraničného  vplyvu

## znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv.

## H.  Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzka  nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky.

## I.   Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať

## a  poskytovať do  informačného  systému

1.    Monitorovanie ochrany ovzdušia

1.1  Prevádzkovateľ  je   povinný  zabezpečiť  monitorovanie   ochrany   ovzdušia   kontinuálnym    
 meraním  inštalovanými AMS tak, ako je to uvedené v bodoch  I.1.2  až  I.1.4  časť II. tohto  
 rozhodnutia.

1.2  Prevádzkovateľ   musí   zabezpečiť   vykonávanie   kontinuálneho   merania emisií  tak, ako   
 je to uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Protokoly z kontinuálneho merania údajov 
 o dodržaní emisných limitov a  množstva emisií vyhotovené v štátnom jazyku musí 
 uchovávať najmenej 5 rokov.  Ak sa výsledky zaznamenávajú  a  uchovávajú  na  zálohovom

digitálnom informačnom nosiči, v tlačenej forme sa uchovávajú len ročné protokoly 
 a čiastkové protokoly, v ktorých je vyhodnotené nedodržanie určeného emisného limitu,       
 a ktorými prevádzkovateľ preukazuje dodržiavanie určených emisných limitov.                    
 Ak prevádzkovateľ zistí, že boli prekročené emisné limity, je povinný bezodkladne o tom  
 informovať  IŽP Košice.

| - Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Kotol PK1 - Miesto merania: Spalinovody z kotla |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| NOx | - Hmotnostná koncentrácia, HT | - 1) | - 2) | 5) |
| CO | - Hmotnostná - Koncentrácia, HT | - 1) | - 2) | 6) |

| - Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Kotly PK3, PK4 a HK3 - Miesto merania: Spalinovody z jednotlivých kotlov |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | - Hmotnostná koncentrácia, HT | - 1) | - 2) | 3) |
| SO2 | - Hmotnostná koncentrácia, HT | - 1) | - 2) | 4) |
| NOx | - Hmotnostná koncentrácia, HT | - 1) | - 2) | 5) |
| CO | - Hmotnostná - Koncentrácia, HT | - 1) | - 2) | 6) |

HT – hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 408/2003 Z. z.   
                 o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia pre  potreby bilancie emisií  a kontrolu podmienok 
                 z bodu B.1 časť II. tohto  rozhodnutia.

1)   Kontinuálne meranie.

2) Podmienky kontinuálneho merania musia byť v súlade so všeobecne záväzným právnym 
             predpisom  o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.

3) Metóda - elektrooptická na princípe transmisiometrie intenzity rozptýleného svetla,  metodika EN 
            13284-2, alebo STN ISO 10155.

4)  Metóda - prístrojová   NDIR - infračervená spektrometria, metodika  STN ISO 7935.

5)  Metóda - prístrojová  NDIR - infračervená spektroskopia, metodika STN  ISO 10849.

6)  Metóda - prístrojová NDIR - infračervená spektroskopia, metodika STN  ISO 12039.

1.3  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby obdobie prevádzky AMS bolo v súlade s platnou   
       dokumentáciou a s určenými podmienkami v každom kalendárnom roku najmenej 95 %         
       z času prevádzky zdroja, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené emisné limity       
       a  súčasne  za   kalendárny  rok   nebolo   neplatných   alebo  z    dôvodu   udržiavania   AMS

nevyhodnotených viac ako desať dní, ak všeobecne záväzný právny predpis ochrany 
       ovzdušia neustanoví inak.

1.4 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie periodickej funkčnej skúšky AMS         
 pozostávajúcej zo skúšky nuly a meracieho  rozpätia, zistenia vybraných pracovných          
 charakteristík meracích prostriedkov v  rozsahu  podľa technických   noriem stanovených  
 všeobecne záväzným právnym  predpisom  ochrany ovzdušia a z kontroly zabezpečenia  
 správnej   prevádzky   celého   systému  podľa   dokumentácie  systému kontroly   a riadenia  
 a kalibráciu meradiel AMS  paralelnými meraniami s referenčnou metódou najmenej 1 x za 
 kalendárny rok.

1.5 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť vykonávanie periodických meraní tak, ako je to uvedené   
       v nasledujúcich tabuľkách. Správy z meraní musí predkladať na  príslušný obvodný úrad  
       životného prostredia a fotokópiu na IŽP Košice do 60 dní od vykonania merania. Ak  zistí,  
       že boli prekročené emisné limity, je povinný bezodkladne o tom informovať IŽP Košice 
       a predložiť správu o oprávnenom meraní. Správy z merania musí uchovávať najmenej              
       z dvoch posledných po sebe idúcich meraní.

| - Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Kotol PK1 - Miesto merania: Spalinovody z kotla |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | - Hmotnostná koncentrácia, HT | - 1) | - 2) | 3) |
| SO2 | - Hmotnostná koncentrácia, HT | - 1) | - 2) | 4) |

| - Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Zásobné silo popolčeka - Miesto merania: Spalinovody z jednotlivých kotlov |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | - Hmotnostná koncentrácia, HT | - 5) | - 2) | 3) |

HT – hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 408/2003 Z. z.   
                 o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia pre  potreby bilancie emisií  a kontrolu podmienok 
                 z bodu B.1 časť II. tohto  rozhodnutia.

1)   Periodické meranie s intervalom merania 6 mesiacov.

2) Podmienky periodického merania musia byť v súlade so všeobecne záväzným právnym 
             predpisom  o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.

3) Metóda - manuálna gravimetrická - izokinetický odber, metodika STN EN 13284-1 pri predpokladanej koncentrácii TZL do 50 mg.m-3, metodika  STN ISO 9096 pri predpokladanej koncentrácii TZL (20-1000) mg.m-3.

4)   Metóda - prístrojová  NDIR, NDUV, konduktometria, interferometria, UV  fluorescencia,  metodika

STN ISO 7935.

5)  Interval periodického merania tri kalendárne roky, ak sa HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti 
            určeného emisného limitu rovná 0,5–násobku limitného HT alebo je vyšší ako 0,5–násobok 
            limitného HT a nižší ako 10-násobok limitného hmotnostného toku. Interval periodického  merania

šesť kalendárnych rokov, ak je HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu 
            nižší ako 0,5–násobok limitného HT. Interval sa počíta od kalendárneho roka, v ktorom bolo 
            vykonané posledné meranie.

1.6   Ak prevádzkovateľ    predpokladá,   že   nie   je  možné   vykonať  na  zdroji  diskontinuálne     
         merania   podľa    bodu   I.1.1   časť II.  tohto   rozhodnutia  z   dôvodu,   že  nemožno zistiť 
         reprezentatívnu   hodnotu  emisnej   veličiny  meraním,   požiada  IŽP  Košice o stanovisko. 
         Prevádzkovateľ je povinný žiadosť s návrhom  riešenia  predložiť najneskôr do 6  mesiacov 
         od možného termínu vykonania  diskontinuálneho  merania.   Hodnoty  súvisiacich   veličín 
         (uhol prúdenia,  záporné  prúdenie,  diferenčný  tlak  a pomer  maximálnej  rýchlosti   plynu   
         k minimálnej rýchlosti plynu)  potrebné  na posúdenie  vhodnosti  miesta  odberu  v  zmysle 
         príslušných noriem nemusí zisťovať oprávnená osoba.

1.7  Prevádzkovateľ  je  povinný   oznamovať  písomne  plánovaný  termín   vykonania         
         oprávnených  meraní IŽP  Košice  a  príslušnému  obvodnému  úradu  životného  
         prostredia  najmenej  päť  pracovných dní  pred  jeho začatím;  ak  sa  plánovaný  termín  
         vykonania oprávneného  merania   zmení,   najviac   však  o  päť  pracovných   dní, 
         oznamovať  skorší  termín  oprávneného merania najmenej  dva pracovné  dni  pred jeho 
         začatím a neskorší termín  oprávneného merania najmenej jeden pracovný deň pred 
         pôvodne plánovaným termínom.

1.8   Prevádzkovateľ  je  povinný   zabezpečiť   vykonávanie  diskontinuálnych   periodických meraní v  takom  vybranom  prevádzkovom  režime, počas ktorého sú  emisie  znečisťujúcich látok podľa teórie a praxe najvyššie.

2. Kontrola splaškových odpadových vôd, vôd z povrchového odtoku a technologických   
     odpadových vôd.

2.1  Kontrola  technologických  odpadových vôd

2.1.1 Prevádzkovateľ  je   povinný  zabezpečiť   odbery  vzoriek   na   vykonávanie   analytických

rozborov odpadových vôd tak, ako je to uvedené v nasledovných tabuľkách:

| Zdroj emisií: Odpadové vody z chladenia Miesto vypúšťania: Výustný objekt do Seligovho jazera a výustný objekt do recipienta Hornád Miesto odberu vzorky: Výustný objekt do Seligovho jazera a výustný objekt do recipienta Hornád |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Sledovaný ukazovateľ | - Frekvencia | - Podmienky merania | - Metóda analýzy/Technika |
| teplota | - 1 x denne | - 1),2) | - 3), 4) |
| pH | - 1 x mesačne |  |  |
| CHSKCr |  |  |  |
| NL |  |  |  |
| NEL |  |  |  |
| Fe |  |  |  |

pH - reakcia vody CHSKCr  - chemická spotreba kyslíka, NL - nerozpustené látky, NEL- nepolárne 
       extrahovateľné látky, Fe - železo

| Zdr Zdroj emisií: Odpadové vody vypúšťané do verejnej kanalizácie Miesto vypúšťania: Odpadová výusť OV 1 pre vypúšťanie odpadových vôd z TEKO I Miesto odberu vzorky: Odpadová výusť OV 1 pre vypúšťanie odpadových vôd z TEKO I |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Sledovaný ukazovateľ | - Frekvencia | - Podmienky merania | - Metóda analýzy/Technika |
| pH | - 1 x ročne | - 1) | - 3), 4) |
| CHSKCr |  |  |  |
| NL |  |  |  |
| NEL |  |  |  |
| RL550 |  |  |  |
| N-NH4 |  |  |  |

pH - reakcia vody,  CHSKCr  - chemická spotreba kyslíka, NL - nerozpustené látky, NEL- nepolárne 
       extrahovateľné látky, RL105 - rozpustené látky po žíhaní pri 550 °C,   N-NH4  - amoniakálny dusík

1) Analýzy a odber vzoriek môže prevádzkovateľ vykonať vlastným akreditovaným 
            laboratóriom.  Miesto odberu vzoriek musí byť viditeľne označené.

2)  Meranie teploty a archiváciu výsledkov musí prevádzkovateľ vykonávať technologickým 
            zariadením neumožňujúcim ovplyvnenie výsledkov merania a ich archivácie.

3)  2  hodinová  zlievaná    vzorka,  ktorá  sa  získa    zlievaním minimálne  piatich  objemovo

rovnakých čiastkových vzoriek odobraných v rovnakých časových intervaloch.

4)  Odporúčané metódy:

pH    - Potenciometrické stanovenie podľa STN 83 0540-6:1982 Chemický a  fyzikálny rozbor 
                      odpadových vôd.

CHSKCr - Odmerné stanovenie CHSK dichrómanom draselným v homogenizovanej  nefiltrovanej vzorke podľa STN ISO 6060: 2000 Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby kyslíka  (75 73 68).  (Poznámka: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke).

- Spektrofotometrické   stanovenie   CHSK   dichrómanom   draselným –  podľa  technickej

normy ISO 15705 Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby kyslíka (CHSK). Skúmavková metóda pre malé objemy vzoriek. (Poznámka: stanovuje sa  v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke).

NL  -  Gravimetrické  stanovenie  po   filtrácii   cez   filtre  zo sklenených   vlákien s veľkosťou     
   pórov 1,0 µm, sušenie pri  105 ºC podľa STN EN 872: 1999 Kvalita vody. Stanovenie  
   nerozpustených látok. Metóda filtrácie cez filtre zo sklených vlákien (75 7365).

-  Gravimetrické   stanovenie   po    filtrácii   cez    filtračnú  membránu  s veľkosťou  pórov                  
0,85 - 1,0 µm, sušenie pri 105 ºC podľa STN 83 0540-3:1982 Chemický  
a fyzikálny  rozbor odpadových vôd. Stanovenie celkových nerozpustených a rozpustených  
látok.

RL550 - Gravimetrické  stanovenie  vo  filtrovanej  vzorke  (veľkosť  pórov   filtra   0,85-1,0 µm)                                    
                   po žíhaní  pri 550 °C podľa STN 83 0540-3 1982 Chemický a fyzikálny rozbor                                     
                   odpadových vôd. Stanovenie celkových nerozpustených a rozpustených látok.

NEL - Spektrofotometrická  metóda v  UV a  IČ  oblasti  spektra  podľa  STN  83 0540-4:  1982 
                   Chemický a fyzikálny rozbor odpadových vôd. Stanovenie ropných látok.

Poznámka:   Nahradiť     1,1,2-trichlórtrifluóretán       (C2Cl3F3)       polychlórtrifluóretylénom

(–CF2-CFCl-)n, komerčný  názov S-316.

Fe     -  Stanovenie Fe spektrometriou podľa STN EN ISO 6332.

3.   Kontrola odpadov

Prevádzkovateľ  je   povinný  viesť a  uchovávať evidenciu  o všetkých  druhoch  a  množstve         
      odpadov v povolenej prevádzke  a o nakladaní s nimi  na Evidenčnom  liste  odpadu  v súlade   
      so  všeobecne  záväznými  právnymi  predpismi  odpadového  hospodárstva.  Evidenčný list 
      vypĺňa priebežne za obdobie kalendárneho roka.

4.    Kontrola hluku

Opatrenia   na  kontrolu  hluku  v okolí   prevádzky  sa  neurčujú, pretože v  integrovanom 
       konaní neboli príslušným dotknutým orgánom vznesené požiadavky na meranie hluku.

5.    Kontrola spotreby energií

Prevádzkovateľ musí zabezpečiť priebežne  vedenie  prevádzkovej evidencie  s  mesačným  
  a ročným vykazovaním spotreby palív, elektrickej energie a vody a vypočítanej 
  mernej spotreby energií na 1 MW vyrobenej elektrickej energie.

- 6.    Kontrola prevádzky

- 6.1  Prevádzkovateľ   je   povinný  nepretržite  monitorovať  prevádzku  v súlade  s podmienkami

určenými v rozhodnutí.

6.2  Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným  spôsobom  umožňujúcim  kontrolu,  evidenciu

údajov  o   podstatných  ukazovateľoch  prevádzky,  monitorovaných   údajov požadovaných

v  bode I  časť  II.  tohto  rozhodnutia  a  evidované   údaje   uchovávať   najmenej   5  rokov,

ak nie je v tomto rozhodnutí a všeobecne záväznom právnom predpise stanovené inak.

6.3  Prevádzkovateľ  je  povinný  viesť a  uchovávať evidenciu o množstve a druhu  používaných

surovín, médií, palív a energií.

6.4 Všetky vzniknuté  mimoriadne  udalosti, havárie,  havarijné situácie, závady, poruchy, 
       priesaky, úniky  nebezpečných  a  znečisťujúcich  látok  do ovzdušia,  vody  a  pôdy musia 
       byť zaznamenané v priebežnej  prevádzkovej  evidencii s uvedením  dátumu  vzniku,          
       informovaných inštitúcií a osôb, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia,                    
       odstránenia danej havárie a prijatých opatrení na predchádzanie obdobných porúch                                                
       a havárií. O každej havárii musí byť  spísaný zápis a  musia byť o  nej vyrozumené                      
       príslušné orgány štátnej správy a  inštitúcie v súlade so všeobecne platnými právnymi 
       predpismi vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia.

6.5  Prevádzkovateľ    je   povinný    zabezpečiť    monitorovanie     technicko-prevádzkových  
         parametrov v súlade so schválenými súbormi TPP a TOO, prevádzkovými predpismi            
        a v súlade so sprievodnou dokumentáciou výrobcov inštalovaných zariadení. Prevádzkovateľ 
        je povinný vykonávať záznamy o registrovaných prevádzkových parametroch, 
        kontinuálnych meraniach, kalibráciách zariadení, opravách a ďalších dôležitých údajoch tak, 
        aby tieto boli vždy prístupné IŽP Košice.

7.    Podávanie správ

7.1   Prevádzkovateľ   je  povinný   bezodkladne  ohlasovať  IŽP  Košice  a  príslušným  orgánom

štátnej  správy  vzniknuté  havárie,  iné   mimoriadne   udalosti  v  prevádzkach  a  nadmerný

okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so  všeobecne záväznými  právnymi

predpismi na úseku vodného hospodárstva a ovzdušia.

7.2   Prevádzkovateľ  je   povinný    preukazovať     dodržanie     emisných      limitov     správami                   
        z  diskontinuálnych oprávnených  meraní a protokolmi z AMS pre  jednotlivé  znečisťujúce 
        látky a zdroje emisií  podľa  požiadaviek ustanovených v bode I.1 časť II. tohto rozhodnutia.

Funkčnosť a  správnosť zisťovania emisií AMS je prevádzkovateľ povinný preukazovať  
        správami z periodických funkčných skúšok AMS.

7.3  Prevádzkovateľ je povinný do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca predkladať IŽP   Košice v  písomnej forme správu o vyhodnotení dodržiavania emisných limitov  a o prevádzke AMS za uplynulý kalendárny mesiac.

7.4 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať,  zbierať,  spracúvať a  vyhodnocovať  údaje 
        a informácie podľa § 4 a § 5 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva 
        zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, v  rozsahu podľa prílohy č. 1 a  každoročne ich               
        za    predchádzajúci   kalendárny   rok   oznamovať   do    15.  februára   v   písomnej   forme

a v elektronickej forme do informačného systému Slovenského hydrometeorologického 
        ústavu.

7.5   Prevádzkovateľ  je  povinný  ohlasovať IŽP Košice  plánované  zmeny v  prevádzke,   najmä

zmenu   používaných   surovín,    palív    a     iných  látok    a    používanej    energie,  zmenu

technologického  postupu, technológie a spôsobu nakladania s odpadom.

7.6   Prevádzkovateľ je  povinný  podať   hlásenie o  vzniku odpadu  a o nakladaní s ním v súlade       
  so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva do 31. januára    
  nasledujúceho kalendárneho roka  na  IŽP Košice a príslušnému obvodnému úradu životného
  prostredia.

7.7   Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát ročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho  roka

predkladať na IŽP Košice a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia v  písomnej

forme správu o  množstve  a  kvalite vypúšťaných  odpadových  vôd   do recipienta  Hornád,

vrátane   porovnania  súladu  zistených  hodnôt  s  limitmi  určenými  v bode  B.2.1 časť  II.

tohto  rozhodnutia.

7.8  Prevádzkovateľ  je povinný jeden  krát  ročne, do 31 januára kalendárneho  roku oznámiť  
        poverenej  osobe  (SHMÚ) a príslušnému orgánu štátnej vodnej správy údaje o množstve 
        odoberanej vody z  vodného zdroja (vlastná studňa v areáli prevádzky).

7.9  Prevádzkovateľ  je povinný každoročne na IŽP Košice a  príslušný orgánu štátnej správy 
        ochrany ovzdušia predkladať správu, v ktorej uvedie počet využitých prevádzkových hodín 
        u kotlov HK3 a HK4 za uplynulý  rok  a  počet   zvyšných   prevádzkových   hodín,   ktoré  
        ostávajú do vyčerpania  časového limitu pre prevádzku kotlov HK3 a HK4.

J.    Požiadavky   na   skúšobnú     prevádzku    pri    novej   prevádzke   alebo     pri   zmene

technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

1.    Opatrenia na skúšobnú prevádzku

Zariadenia sú v trvalej prevádzke okrem AMS, požiadavky na skúšobnú prevádzku AMS sú 
       určené v bode A.6.1 časť II. tohto rozhodnutia.

2.    Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

Prevádzkovateľ  je   povinný   mať   spracované   postupy  a   opatrenia   pre  prevádzkovanie

v prípadoch  zlyhania  činnosti  v  prevádzke  v  schválenej  dokumentácii  podľa   bodov F.1

a  F.14 časť  II.  tohto rozhodnutia (v havarijnom pláne a v súboroch TPP a TOO).

K.   Opatrenia   pre   prípad   skončenia    činnosti    v   prevádzke,  najmä   na  zamedzenie    
        znečisťovania     miesta    prevádzky   a   jeho   uvedenie  do  uspokojivého stavu

1.   Prevádzkovateľ je povinný zmluvne zabezpečiť u  oprávnenej osoby  podľa  zákona  o  odpadoch

zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečných odpadov,  ostatných  odpadov  a  nebezpečných

látok v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov odpadového hospodárstva.

2.   Všetky zásobné nádrže a prečerpávacie potrubia musia byť vyprázdnené.

3.   Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť demontáž a odvoz technológie.

4.   Prevádzkovateľ   je   povinný  po   odstránení   technológie  z  prevádzky  zabezpečiť odborné

posúdenie  stavu   znečistenia  celého  areálu  a na  základe posúdenia  rozhodnúť o  vykonaní

dekontaminácie  areálu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), podľa § 8 ods. 1, ods. 2 písm. a) bod 1, 7, 8 a 9,     písm. b)  bod 1, 3, 5 a 7,  písm. c)  bod 8,  písm. f)  bod  2  a  4 zákona  č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ,

na    základe    konania    vykonaného    podľa    zákona     č. 245/2003   Z. z.   o  IPKZ  a  zákona

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva integrované povolenie   na základe žiadosti prevádzkovateľa Tepláreň Košice, a. s. , Teplárenská 3, 042 92 Košice zo dňa 31.01.2007.  So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku dňa 17.01.2007 podľa zákona o  správnych poplatkoch, položka 171a písm. b vo výške        20 000,- Sk.

Prevádzka  Tepláreň Košice, a. s. je umiestnená  na  pozemkoch  parc. č. 342/1, 3306/1, 3306/5, 3306/6, 3306/7, 3306/8, 3306/9, 3306/10, 3306/11, 3306/12, 3306/13, 3309/14, 3306/15, 3306/16, 3306/17, 3306/18, 3306/19, 3306/20, 3306/21, 3306/22, 3306/23, 3306/24, 3306/25, 3306/26, 3306/27, 3306/28, 3306/29, 3306/30, 3306/31, 3306/32, 3306/33, 3306/34, 3306/35, 3306/37, 3306/38, 3306/39, 3306/40, 3306/41, 3306/42, 3306/43, 3306/44, 3306/45, 3306/46, 3306/47, 3306/48, 3306/49, 3306/50, 3306/51, 3306/52, 3306/53, 3306/54, 3306/55, 3306/56, 3306/57, 3306/58, 3306/59, 3306/60, 3306/73, 3307, 3309, 3310, 3315, 3316, 3317 v katastrálnom území 827 118 Južné mesto, obec Košice – Juh, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.

IŽP   Košice   v  súlade   so   zákonom   č. 245/2003 Z. z.  o   IPKZ  oznámil listom zo dňa

20.02.2007  účastníkom   konania,   dotknutým  orgánom  a  verejnosti začatie správneho konania

vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku Tepláreň Košice, a. s. prevádzkovateľovi

Tepláreň Košice, a. s., Teplárenská 3, 042 92 Košice.

IŽP Košice zároveň v súlade s § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  doručil  týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa, určil lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňom                 25.03.2007, zverejnil na svojej internetovej stránke žiadosť spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a  s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť a zverejnil           na  svojej  úradnej  tabuli podstatné údaje o podanej žiadosti  spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť. Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto IŽP Košice nebol   povinný  zabezpečiť  zvolanie verejného  zhromaždenia  občanov a v súlade s § 13 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ nariadil pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie. Na ústnom pojednávaní v danej veci konanom dňa 24.04.2007 sa zúčastnili IŽP Košice, Tepláreň Košice, a.s., Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor ochrany prírody a krajiny, odbor štátnej vodnej správy, odbor ochrany zložiek životného prostredia, štátna správa odpadového hospodárstva a štátna správa ochrany ovzdušia, Slovenský  vodohospodársky  podnik, š. p., OZ Košice. V  súlade s ustanoveniami § 13 ods.3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa  k podkladom  rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia, bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia a pripomienky a námety účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti:

-  Mesto Košice, listom č. A/2007/08584/457 zo dňa 16.03.2007,

-  Mestská časť Košice-Juh, listom č. Výst.No/221/07 zo dňa 12.03.2007,

-  Obvodný   úrad  životného   prostredia Košice,   odbor  ochrany  prírody  a  krajiny, listom            
    č. OPaK 2007/00819-2/Krá zo dňa 23.03.2007,

-  Obvodný   úrad     životného     prostredia  Košice,   odbor   štátnej   vodnej  správy,   listom        
    č. ŠVS-2007/00786-2 zo dňa 09.03.2007,

-  Obvodný  úrad  životného  prostredia  Košice,   odbor ochrany zložiek životného prostredia, 
    štátna správa odpadového hospodárstva, listom č. ŠSOH 2007/00807-2 zo dňa 19.03.2007,

-  Obvodný  úrad  životného  prostredia  Košice,   odbor ochrany zložiek životného prostredia, 
    štátna správa ochrany ovzdušia, listom č. ŠSOO 2007/00808-2 Ste zo dňa 26.03.2007,

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva  so  sídlom v Košiciach, listom č. 2007/02170-
    02/241/PPL zo dňa 02.03.2007,

-  Slovenský  vodohospodársky  podnik,  š. p., OZ  Košice,  listom  č.  69/2006/49212-Or   zo dňa

23.04.2007, doručeným v rámci ústneho pojednávania,

- Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Závod  Košice,  listom   č. 3 118/2007/Ing. Se

zo dňa 19.03.2007.

Účastníci konania a dotknuté orgány mali k vydaniu integrovaného povolenia nasledovné pripomienky a námety:

SVP, š.p., OZ Košice uviedol nasledovné pripomienky:

a)  v podmienkach integrovaného povolenia  požaduje  medzi sledované  ukazovatele znečistenia 
     odpadových    vôd   z  chladenia   turbogenerátorov  doplniť  ukazovatele  RL550,   Cl2  a  AOX 
     (adsorbovateľné organicky viazané  halogény)  a u  odtokových  vôd  z  odkaliska ukazovatele   
     PAU  (polycyklické aromatické uhľovodíky) a fenoly,

b)  na zabezpečenie  bezporuchového  odberu  vody  z rieky Hornád  navrhuje  v ďalšom  období  
     pripraviť a realizovať rekonštrukciu vzdúvacieho objektu „Jamborov prah“.

IŽP Košice posúdil vznesené pripomienky a námety a rozhodol nasledovne:

IŽP Košice požiadavku dotknutého orgánu na monitorovanie RL550, Cl2 a AOX v integrovanom povolení neuplatnil, nakoľko analytické rozbory vykonané akreditovaným laboratóriom  u odpadových vôd vypúšťaných do Seligovho jazera, resp. do recipienta Hornád preukázali minimálnu prítomnosť uvedených znečisťujúcich látok v kontrolovaných vzorkách.            Sledovanie ukazovateľov PAU a fenoly bolo požadované pre odtokové vody z odkaliska, ktoré nie je predmetom integrovaného povolenia a po realizácii technológie pre suchý odber popolčeka ani nie je používané na uloženie popolčeka.

Opatrenie na zabezpečenie bezporuchového odberu vody z rieky Hornád bolo prevádzkovateľovi uložené v podmienke A. 4.4 časť II. tohto rozhodnutia.

VVS, a. s., závod Košice požaduje, aby  v  podmienkach integrovaného povolenia boli rešpektované podmienky uvedené v Zmluve č. 01/1/2000 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou vrátane jej dodatkov, uzatvorenej medzi VVS, a.s. a prevádzkovateľom. Zároveň žiada, aby limitné hodnoty znečisťujúcich látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie z jednotlivých výustí prevádzky boli stanovené v znení Dodatku č. 6 k predmetnej zmluve.

IŽP Košice posúdil vznesenú pripomienku a rozhodol nasledovne:

Požiadavka dotknutého orgánu bola  akceptovaná a je uplatnená v bode B.2.2 časť II. tohto rozhodnutia. IŽP Košice nestanovil limitné hodnoty znečisťujúcich  látok priamo v integrovanom povolení, nakoľko odpadové vody  vypúšťané   do   verejnej   kanalizácie   neobsahujú   obzvlášť škodlivé látky ani prioritné látky   a  limitné  hodnoty  môžu  byť  na  základe  ďalších   dodatkov k zmluve zmenené, avšak   podmienku  dodržiavania  limitných hodnôt  určil   prevádzkovateľovi  vo vyššie uvedenom bode tohto rozhodnutia.

OÚŽP Košice, odbor ŠVS  uviedol nasledovné pripomienky:

a)  požaduje uplatniť  v  integrovanom  povolení   nápravné   opatrenia    na   dosiahnutie   súladu   
     zaobchádzania  s  nebezpečnými látkami  s    termínom  realizácie   do 31.12.2008,  ktoré  boli

prevádzkovateľovi vydané rozhodnutím OÚŽP Košice  č. ŠVS, VVaK-2004/01914-2/REZ,

b)  navrhuje    aktualizovať   havarijný    plán   vzhľadom   na   neaktuálnosť  v  ňom  citovaných 
     zákonov a vyhlášok a personálne zmeny v spoločnosti.

IŽP Košice posúdil vznesené pripomienky a rozhodol nasledovne:

Požiadavky dotknutého orgánu boli akceptované a sú uplatnené v bodoch F.16 a  F.17  časť II. tohto rozhodnutia.

OÚŽP Košice, odbor ochrany zložiek životného prostredia, orgán ŠSOO upozornil           na skutočnosť, že prevádzka nemá doriešený vyhodnocovací program AMS z dôvodu poškodenia databáz a ich nutného preinštalovania a z toho dôvodu predĺžil lehotu skúšobnej prevádzky        na otestovanie vykonaných zmien zo dňa 26.03.2007 do 31.12.2007.

IŽP Košice vzal uvedenú pripomienku na vedomie a uplatnil ju v podmienkach skúšobnej prevádzky AMS v bode A.6.1.časť II. tohto rozhodnutia.

IŽP Košice stanovil emisné limity pre povoľovanú prevádzku v  bode B.1.2  časť II. tohto rozhodnutia v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a  rozsah monitoringu  emisií  a  kvality ovzdušia v zmysle vyhlášky  MŽP SR č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.

IŽP Košice pri stanovovaní lehôt na vykonanie opatrení týkajúcich sa ochrany  povrchových vôd a podzemných vôd  uvedených v bodoch F.16 a F.17 časť II. tohto rozhodnutia vychádzal  z ustanovení  § 18 ods. 6 zákona 245/2003 Z. z. o IPKZ  a z opatrení navrhovaných OÚŽP Košice, odbor štátnej vodnej správy.

IŽP Košice stanovil emisné  limity  pre odpadové vody vypúšťané z povoľovanej prevádzky v bode B.2.1 časť II. tohto rozhodnutia v súlade s ustanoveniami vyhlášky MŽP SR       č. 296/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a  limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových a osobitných vôd.  Pri stanovení koncentračných hodnôt ukazovateľov znečistenia vypúšťaných odpadových vôd IŽP Košice vychádzal z právoplatného povolenia na vypúšťanie odpadových vôd a vykonávaných analýz odpadových vôd.

IŽP Košice stanovil emisné limity pre hluk v súlade s  ustanoveniami NV SR                     č. 339/2006 Z. z.  o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami.  IŽP Košice nestanovil emisné limity pre vibrácie vzhľadom k tomu, že prevádzka nie je zdrojom nadmerných vibrácií.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a  geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a  IŽP Košice  neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Vzhľadom na charakter prevádzky neboli určené opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky.

Pri porovnaní prevádzky s najlepšími dostupnými technikami (BAT) IŽP Košice vychádzal z ustanovenia § 5 a prílohy č. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,  ktorá stanovuje hľadiská pri určovaní BAT a z BREF-u, Referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách pre veľké spaľovacie zariadenia, vydaného Európskou komisiou, Úradom pre IPPC.

Súčasťou integrovaného povoľovania prevádzky boli konania podľa  § 8 ods. 2 písm. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia,

-  o  udelenie  súhlasu  na  vydanie  rozhodnutí  o  povolení  stavieb  veľkých   zdrojov  
        znečisťovania,  stredných   zdrojov  znečisťovania   a  malých   zdrojov  znečisťovania a ich 
        zmien a rozhodnutí o ich užívaní   podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1  zákona č. 245/2003 Z. z. 
        o IPKZ,

-  o  určenie emisných limitov a  všeobecných podmienok prevádzkovania  podľa § 8 ods. 2 
         písm. a) bod 7  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- o  udelenie súhlasu na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov                      
        a technicko-organizačných   opatrení    podľa    § 8   ods. 2 písm. a)   bod  8   zákona           
         č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- o udelenie súhlasu na určenie osobitných podmienok  a osobitných lehôt zisťovania 
        množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok, údajov o dodržaní určených emisných 
        limitov a  všeobecných podmienok prevádzkovania  zdrojov  a   monitorovania   úrovne 
        znečistenia  ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 9 zákona č. 245/2003 Z. z. 
        o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd,

-  o povolenie   vypúšťať   odpadové   vody  podľa § 8 ods. 2 písm. b)  bod 1  zákona                
         č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-   o udelenie  súhlasu  na vykonávanie činností, ktoré  môžu  ovplyvniť stav povrchových  vôd 
        a  podzemných vôd  podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3  zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-  o  povolenia  na  odber   povrchových  vôd  podľa  § 8 ods. 2 písm. b)  bod 5  zákona                   
        č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-  o povolenie na vypúšťanie odpadových vôd a  osobitných vôd do verejnej kanalizácie podľa 
        § 8 ods. 2 písm. b) bod 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov,

-  o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi  podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 
        zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí,

-  posudzovanie  návrhov  na  využívanie   vodných  zdrojov  na  zásobovanie   úžitkovou 
        vodou  podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-  posudzovanie  návrhov  na  nakladanie  s  nebezpečnými odpadmi   podľa § 8 ods. 2 písm. f) 
        bod 4 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a  zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a  vykonaného ústneho pojednávania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a  na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

P o u č e n i e:	Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Tepláreň Košice, a. s., Teplárenská 3, 042 92 Košice

2. Mesto Košice, zastúpené primátorom, Tr.  SNP 48/A, 040 11 Košice

3. Mestská časť Košice-Juh, zastúpená starostom, Smetanova 4, 040 79 Košice

Na vedomie:

1.  Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠVS, Adlerova 29, 040 22 Košice

2.  Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOH, Adlerova 29, 040 22 Košice

3.  Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOO, Adlerova 29, 040 22 Košice

4.  Obvodný úrad životného prostredia Košice,  ŠSOPaK, Adlerova 29, 040 22 Košice

5.  Regionálny     úrad     verejného   zdravotníctva    so   sídlom   v   Košiciach,    Ipeľská  1, 
       042 20 Košice

6.  Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice

7.  Východoslovenská   vodárenská    spoločnosť,   a. s.,  závod    Košice,   Komenského   50,

040 01 Košice

Príloha č.1 k rozhodnutiu č. 2506-23798/2007/Kov/570840106

Zoznam   nebezpečných   odpadov   podľa   vyhlášky   MŽP   SR   č. 284/2001 Z. z.,   ktorou   sa ustanovuje   Katalóg  odpadov  v znení   neskorších   predpisov, s  ktorými  môže prevádzkovateľ nakladať:

| Katalógové č. odpadu | Názov druhu odpadu podľa katalógu odpadov |
| --- | --- |
| 03 01 04 | Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové, drevovláknité dosky, dyhy té dosky, dyhy obsahujúce nebezpečné látky |
| 06 04 04 | Odpady obsahujúce ortuť |
| 07 07 03 | Organické halogénované rozpúšťadlá a matečné lúhy |
| 08 01 11 | Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky |
| 08 03 17 | Odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky |
| 08 04 09 | Odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické alebo iné nebezpečné látky |
| 12 01 07 | Minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény (okrem emulzií a roztokov) |
| 12 01 09 | Rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény |
| 12 01 14 | Kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky |
| 13 01 10 | Nechlórované hydraulické oleje |
| 13 01 11 | Syntetické hydraulické oleje |
| 13 01 13 | Iné hydraulické oleje |
| 13 02 06 | Syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje |
| 13 02 05 | Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje |
| 13 02 08 | Iné motorové, prevodové a mazacie oleje |
| 13 03 07 | Nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje |
| 13 03 08 | Syntetické izolačné a teplonosné oleje |
| 13 03 10 | Iné izolačné a teplonosné oleje |
| 13 05 02 | Kaly z odlučovačov oleja z vody |
| 13 05 07 | Voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody |
| 13 07 01 | Vykurovací olej |
| 15 01 10 | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami |
| 15 02 02 | Absorbenty, filtračné materiály, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami |
| 15 01 11 | Kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý materiál, vrátane prázdnych tlakových nádob |
| 16 01 04 | Staré vozidlá |
| 16 01 07 | Olejové filtre |
| 16 01 13 | Brzdové kvapaliny |
| 16 01 14 | Nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky |
| 16 02 13 | Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 |
| 16 02 15 | Nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení |
| 16 05 06 | Laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky, vrátane laboratórnych zmesi |
| 16 05 07 | Vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky, vrátane laboratórnych zmesí |
| 16 05 08 | Vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok |
| 16 06 01 | Olovené batérie |
| 16 06 02 | Niklovo - kadmiové batérie |
| 16 07 08 | Odpady obsahujúce olej |
| 17 01 06 | Zmesi alebo oddelené frakcie betónu, tehál, dlaždíc obsahujúce nebezpečné látky |
| 17 04 09 | Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami |
| 17 05 03 | Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky |
| 17 05 05 | Výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky |
| 17 05 07 | Štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky |
| 17 06 01 | Izolačné materiály obsahujúce azbest |
| 17 09 03 | Iné odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce nebezpečné látky |
| 19 08 06 | Nasýtené, alebo použité iontomeničové živice |