- SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Inšpektorát životného prostredia  Košice

- Rumanová 14, 040 53 Košice

- Číslo: 1168-17055/2007/Kov/570020304Z3	                 Košice 15.06.2007

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a  kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a  podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“),   podľa § 8 ods. 1, ods. 2 písm. a) bod 9, písm. c) bod 8, písm. f) bod 4  a ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,        na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z.  o IPKZ  a  zákona                  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon                 č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

vydáva

zmenu integrovaného povolenia č č.1506/156-OIPK/2005-Ko/570260304 zo dňa 28.07.2005 zmeneného rozhodnutíami  č. 3465/510-OIPK/2006-Ko/570020304/Z1  zo dňa  10.11.2006 a č. 2631-5717/2007/Wit/570020304/Z2 zo dňa 19.02.2007, ktorými bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke:

Príprava  výroby

Vstupný areál U. S. Steel,   044 54 Košice

okres:  Košice II

nachádzajúcej na pozemkoch parcelné čísla: 126/10, 126/27, 126/30-32, 151/2-3, 151/40,    164/2-3, 164/6, 164/12, 164/30-35, 164/37, 166/6, 166/8-11, 166/14-15, 166/32-33,       166/36-40, 166/42-43, 166/48, 166/63, 166/101, 194/14-15, 195/35, 195/37, 195/43, 195/51-53, 195/55, 195/58, 195/66, 195/112, 201/10-11, 201/16, 203/33, 203/58, 244/1, 255/1,   255/7-8, 255/12, 255/15, 283/2-3, 290/2, 290/4-5, 294/3 v katastrálnom území Železiarne, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa,

ktorej prevádzkovateľom je: U. S. Steel Košice, s.r.o.

sídlo:                    	           Vstupný areál U. S. Steel,   044 54 Košice

IČO:                     		36 199 222

na  činnosť  kategorizovanú  v  zozname   priemyselných   činnosti  v  prílohe  č. 1  zákona        č. 245/2003 o IPKZ  pod  bodom: 2.1  Prevádzky na praženie alebo spekanie kovovej rudy (vrátane sírnikovej rudy)  a   podľa   prílohy   č. 3  vyhlášky MŽP  SR  č.   391/2003  Z. z.,    ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ v skupine NOSE – P: 104.12.

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia boli podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- súhlas na určenie osobitných podmienok a osobitných lehôt zisťovania  množstiev 
    vypúšťaných    znečisťujúcich   látok,   údajov  o  dodržaní   určených    emisných    limitov

a všeobecných podmienok prevádzkovania zdrojov a  monitorovania úrovne podľa 
    § 8 ods. 2 písm. a) bod 9 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

-  súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy  podľa § 8 ods. 2  písm. 
    c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

f) v oblasti  ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhu

- na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4   zákona                   
   č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Integrované  povolenie  č. 1506/156-OIPK/2005-Ko/570260304 zo dňa 28.07.2005 zmenené rozhodnutiami č. 3465/510-OIPK/2006-Ko/570020304/Z1  zo dňa  10.11.2006    a  č.  2631-5717/2007/Wit/570020304/Z2 zo dňa 19.02.2007  sa mení a dopĺňa nasledovne:

- v časti „I.  Povolenie sa  vydáva   pre   vykonávanie   nasledovných  činností v prevádzke“

- na str. 10 za odsek „Odvádzanie a čistenie odpadových vôd“ sa  dopĺňa nový odsek:

- Nakladanie s nebezpečnými odpadmi

Nebezpečné odpady v prevádzke vznikajúce pri vykonávaní pravidelnej údržby a odstraňovaní porúch strojných a  technologických zariadení sú v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva kategorizované tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia. Nebezpečné odpady sú zhromažďované oddelene                 od ostatných odpadov na zberných miestach  vo výrobných halách a dielňach tak ako je uvedené v nasledovnej tabuľke, uložené v kontajneroch a sudoch označené identifikačnými listami nebezpečného odpadu. Obaly  s odpadovými a opotrebovanými olejmi a  kvapalnými odpadmi obsahujúcimi olej sú uložené v záchytných vaniach umiestnených na manipulačných plochách opatrených náterom odolným voči ropným látkam. Opotrebované oleje z prevádzky sú odovzdávané na zhodnotenie alebo  zneškodnenie  oprávnenej osobe  na základe písomnej zmluvy alebo sa materiálovo zhodnocujú na mazanie zakladačov a naberačov na zakladacích hromadách.

Tabuľka:  Miesto a spôsob zhromažďovania nebezpečných odpadov v prevádzke „Príprava výroby“

| Odpad kategórie N kat. č. | Miesto uloženia | Spôsob uloženia |
| --- | --- | --- |
| 08 01 11 10 02 07 10 02 13 12 01 12 13 01 10 13 02 05 15 01 10 15 02 02 16 02 13 16 06 01 16 06 02 17 01 06 17 02 04 17 04 09 17 05 03 17 06 05 17 09 03 19 12 11 | Údržba Elektroodlučovače za spekacími pásmi Filtračná stanica, kalolisy Havarijné betónové nádrže Celá prevádzka Údržba - hydraulické systémy Údržba - prevodové systémy Celá prevádzka Celá prevádzka Údržba Údržba Celá prevádzka Celá prevádzka Celá prevádzka Celá prevádzka Celá prevádzka Celá prevádzka Celá prevádzka Údržba | kontajner uzatvorený kontajner kontajner naplavovanie sudy kontajnery, resp. sudy kontajnery, resp. sudy zhromaždené na vyhradených plochách odolných voči ropným látkam kovové nádoby nádoby vyhradené pre uvedený odpad kontajner sudy kontajner zhromaždené na vyhradených plochách kontajner odvoz priamo na skládku NO kontajner odvoz priamo na skládku NO kontajner |

- v časti „II. Záväzné podmienky“

-  dopĺňa sa príloha č. 1

- v bodoch 1.2.2 a 3.5 sa ruší pôvodná lehota na splnenie týchto podmienok integrovaného 
   povolenia 31.12.2006 a nahrádza sa novou  lehotou 31.12.2010,

-  bod 4 -  ruší sa jeho znenie v plnom rozsahu  a nahrádza sa nasledovným znením:

4.  Opatrenia na minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

1.  Prevádzkovateľ   je  povinný   dodržiavať    postupy   na   nakladanie,   zneškodnenie alebo    
     zhodnotenie odpadov, opatrenia na zníženie produkovaných odpadov  uvedené  vo  svojom

Programe  odpadového hospodárstva, schválenom   príslušným   orgánom   štátnej   správy

odpadového hospodárstva a  aktualizovaným podľa všeobecne záväzného právneho 
     predpisu odpadového hospodárstva.

2.  Prevádzkovateľovi sa udeľuje súhlas na nakladanie s  nebezpečnými  odpadmi uvedenými  
     v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia. Pri nakladaní  s nebezpečnými odpadmi je prevádzkovateľ  
     povinný urobiť také opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia.

3. Prevádzkovateľ  je  povinný zabezpečiť v  mieste  zhromažďovania  kvapalných 
     nebezpečných odpadov dostatočné množstvo vhodného sorbčného alebo neutralizačného 
     materiálu.

4. Súhlas  na  nakladanie s  nebezpečnými  odpadmi sa vydáva  na dobu  3 rokov                        
     od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Prevádzkovateľ je povinný v lehote       
     3 mesiace pred ukončením platnosti súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, 
     pokiaľ nenastanú skôr skutočnosti na jeho zmenu, požiadať IŽP Košice o predĺženie lehoty 
     jeho platnosti.

5.  Prevádzkovateľ je oprávnený prepravovať nebezpečné odpady uvedené v prílohe č. 1 tohto 
     rozhodnutia v územnom obvode Obvodného úradu životného prostredia Košice - mesto, 
     a to len z jednotlivých miest vzniku do vlastných zhromaždísk nebezpečných odpadov 
     (sklady nebezpečných odpadov alebo špeciálne na tento účel zriadené priestory) 
     a k oprávneným osobám.

6. Prevádzkovateľ je povinný pri preprave nebezpečných odpadov dodržiavať povinnosti    
     ustanovené v § 20 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, viesť evidenciu o prepravovaných 
     nebezpečných odpadoch na sprievodných listoch nebezpečných odpadov a podávať  
     hlásenie o  prepravovaných nebezpečných odpadoch na kópiách sprievodných listov 
     nebezpečných odpadov v súlade so  všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového 
     hospodárstva, okrem nebezpečných odpadov, ktorých je pôvodcom a ktoré sám vyváža    
     na vlastné zariadenie na zneškodňovania nebezpečných odpadov (skládka nebezpečného 
     odpadu U. S. Steel  Košice, s.r.o. - I., II., III.. - kazeta, nachádzajúca sa v katastrálnom 
     území Železiarne).

7. Prevádzkovateľ je  povinný pri  preprave  nebezpečných odpadov používať pevné 
     a  nepriepustné obaly, ktoré vydržia namáhanie pri preprave, resp. tak upravené vozidlá, 
     aby pri preprave odpadov nemohlo dôjsť k ich úniku mimo ložný priestor vozidla.

8. Pri  preprave nebezpečných odpadov musia byť súčasťou sprievodných dokladov aj 
     opatrenia ako naložiť s odpadom v prípade havárie.

9.  Prevádzkovateľ  je   povinný   zhromažďovať všetky  odpady   utriedené  podľa  druhov    
      a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

10. Prevádzkovateľ   je   povinný  zhromažďovať   nebezpečné    odpady  oddelene podľa  ich     
      druhov, okrem odpadov (kat. č. 13 01 10, 13 02 05), ktorých triedenie a oddelené 
      zhromažďovanie nie je účelné  (uvedené  odpady  sú  požívané  na  mazanie  korčekových

naberačov v DZ Vysoké pece  a  v DZ Koksovňa a na mazanie paketovacích lisov            
      v DZ Oceliareň) a to v súlade so súhlasom  udeleným  príslušným  orgánom štátnej správy 
      podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

11. Prevádzkovateľ   je   povinný   odovzdávať   vznikajúce   odpady   na   zhodnotenie  alebo  
      zneškodnenie  len  osobám oprávneným  nakladať  s odpadmi  podľa všeobecne 
      záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

12. Prevádzkovateľ  je  povinný odovzdávať opotrebované batérie a akumulátory, odpadové 
      oleje a  odpady z  elektrických a  elektronických  zariadení na  zhodnotenie, zneškodnenie 
      alebo spracovanie iba držiteľom autorizácie podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje 
      ich  zhodnotenie  alebo  zneškodnenie  sám  na  základe  súhlasu  udeleného   príslušným   
      orgánom štátnej správy  podľa  všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  
      hospodárstva.

13. Prevádzkovateľ je povinný  mať formou  písomnej  zmluvy alebo  písomnej  objednávky 
      zabezpečenú prepravu nebezpečných odpadov u dopravcu oprávneného podľa príslušného

ustanovenia všeobecne  záväzného  právneho  predpisu odpadového hospodárstva, ak sám

nemá oprávnenie na prepravu nebezpečných odpadov.

14. Prevádzkovateľ je  povinný  zhromažďovať pevné   odpady,  ako   sú   filtračné   materiály

a znečistený textil vo  vhodných  zberných   nádobách   alebo  kontajneroch, odpadové   
oleje v plechových alebo plastových sudoch zabezpečených záchytnými vaňami, oddelene             
od ostatných druhov odpadov, odpady zo svetelných zdrojov v pôvodných obaloch v zberných nádobách a odpadové olovené batérie a akumulátory v uzatvorenom sklade nebezpečných odpadov minimálne uložené v záchytnej vaničke.

15. Nebezpečné odpady, resp. zberné nádoby nebezpečných odpadov ako  aj  sklad, v ktorom 
      sa  zhromažďujú   nebezpečné    odpady    musia    byť   označené   identifikačným  listom

nebezpečného  odpadu  v  zmysle príslušného všeobecne  záväzného  právneho  predpisu 
      odpadového hospodárstva.

16. Nádoby, sudy a  iné obaly, v  ktorých sú  uložené  nebezpečné odpady  musia byť odlíšené     
      od  zariadení  neurčených a  nepoužívaných na  nakladanie s odpadmi napr. tvarom,   
      opisom alebo farebne, musia zabezpečiť ochranu odpadov  pred takými vonkajšími  
      vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch (požiar,        
      výbuch),  musia  byť  odolné  proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom.

17. Prevádzkovateľ    je   povinný  zabezpečiť  analytickú    kontrolu  odpadov v ustanovenom

rozsahu  a  postupom   podľa   príslušných   ustanovení   všeobecne  záväzných   právnych

predpisov odpadového  hospodárstva akreditovaným laboratóriom.

18. Prevádzkovateľ   nesmie  riediť  alebo  zmiešavať odpady s cieľom  dosiahnuť  hraničné   
      hodnoty  koncentrácie škodlivých látok v odpadoch stanovené vo všeobecne záväzných   
      právnych predpisoch odpadového  hospodárstva.

-  na stranách 22 až 24, bod 9.3.7  sa vo všetkých tabuľkách v stĺpci  „Parameter“   ruší  výraz

„IEF“ a nahrádza sa výrazom „HT“

- na strane 24 - sa za poslednou tabuľkou ruší výraz „IEF“ a k nemu prislúchajúci text                                
   a nahrádza sa výrazom „HT“ s nasledovným textom:

*)HT - hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR 
                  č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia pre potreby bilancie 
                  emisií a kontrolu podmienok z bodu 2.1, časť II. tohto rozhodnutia.

-  v bode  9.4.1 -  ruší  sa  jeho znenie  z rozhodnutia   č.  2631-5717/2007/Wit/570020304/Z2        
   zo dňa 19.02.2007 v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením:

9.4.1 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť odbery  vzoriek  na  vykonávanie  analytických    
          rozborov  odpadových  vôd tak, ako  je to  uvedené  v nasledovnej tabuľke:

| Ukazovateľ | Miesto merania/ Kontrolný profil | Frekvencia | Podmienky merania |
| --- | --- | --- | --- |
| pH, prietok | Stoka A Šachta č. 314 | kontinuálne s odberom 1 x za 15 minút | 1), 3) |
| fenooly, CN-, N-NH4, |  | kontinuálne s odberom 1 x za 30 minút |  |
| CHSKCr, NL105, NEL, Fenoly |  | 1 x za týždeň | 2), 3) |

pH - reakcia  vody, NL - nerozpustené látky,  Cl- - chloridy, CN-celk - kyanidy, fenoly - fenoly 
       prchajúce s vodnou parou, NEL- nepolárne extrahovateľné látky, N-NH4 - amoniakálny dusík, 
       CHSKCr  - biochemická spotreba kyslíka

1)  Rozbor odpadových vôd vykonávať v stanovených  ukazovateľoch  zo vzoriek  získaných

kontinuálnym odberom v stanovených intervaloch.

2)  Rozbor odpadových vôd vykonávať v stanovených  ukazovateľoch  zo vzoriek  získaných  
     diskontinuálnym odberom v stanovených intervaloch.

3)  Odporúčané metódy:

pH     potenciometrické stanovenie podľa STN 83 0540-6: 1982 Chemický a fyzikálny 
                         rozbor odpadových vôd. Stanovenie pH,

NL105       gravimetrické   stanovením po  filtrácii  cez  filtre  zo sklenených vlákien s veľkosťou 
                         pórov 1,0 µm, sušenie pri teplote 105 ºC podľa STN EN 872: 1999 Kvalita vody.  
                        Stanovenie nerozpustených látok. Metóda filtrácie cez filtre zo  sklenených 
                        vlákien (75 7365).Alebo po filtrácii cez filtračnú membránu s veľkosťou pórov               
                        0,85- 1,0 µm,  sušenie pri 105 ºC,

Cl-      odmerné argentometrické stanovenie podľa STN ISO 9297: 2000 Kvalita vody. 
                        Stanovenie chloridov. Argentometrické stanovenie  s chrómanovým indikátorom 
                        (Mohrova metóda) (75 7464). Alebo stanovenie iónovou kvapalinovou  podľa                  
                        STN EN ISO 10304-2: 1998. Kvalita vody.  Stanovenie rozpustených aniónov  
                        iónovou kvapalinovou. Časť 2: Stanovenie bromidov,chloridov, dusičnanov, 
                        dusitanov, ortofosforečnanov a síranmov v odpadových vodách  (75 7447),

CN-celk.   Spektrofotometrické stanovenie  celkových  kyanidov s  pyridínom a   kyselinou 
                        barbiturovou po destilácii podľa STN ISO 6703-1: 1998 Kvalita vody. Stanovenie 
                        kyanidov. Časť 1: Stanovenie celkových kyanidov (75 7441),

Fenoly      Spektrofotometrické  stanovenie  s  4-aminoantipyrínom  po destilácii  podľa  STN ISO 
                        6439: 1996 Kvalita vody. Stanovenie fenolového indexu. 4-amínoantipyrínové 
                        spektrometrické metódy  po destilácii (75 7528),

NEL     Spektrofotometrická metóda v UV a IČ oblasti spektra podľa STN 83 0540-4:1982 
                        Chemický a fyzikálny rozbor odpadových vôd. Stanovenie ropných látok,

N-NH4    Spektrofotometrické stanovenie - indofenolová metóda podľa STN ISO 7150-1:1995 
                        Kvalita vody. Stanovenie amónnych iónov. 1. časť: Manuálna spektrometrická metóda  
                         (75 7451),

CHSKCr  odmerné  stanovenie  CHSK dichrómanom draselným v  homogenizovanej 
                         nefiltrovanej  vzorke  podľa STN ISO 6060: 2000 Kvalita  vody. Stanovenie 
                        chemickej  spotreby  kyslíka  (75 7368),

spektrofotometrické stanovenie CHSK  dichrómanom draselným v homogenizovanej 
                        nefiltrovanej vzorke  podľa STN 15705 Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby                       
                        kyslíka (CHSK). Skúmavková metóda pre malé objemy vzoriek.

- bod 9.3.4.1 - ruší sa pôvodné znenie a nahrádza sa nasledovným znením:

9.3.4.1 Prevádzkovateľ je povinný počas poruchy, kalibrácie, kontroly alebo iného času 
             neprevádzkovania automatizovaného meracieho systému (ďalej tiež „AMS“) 
             použiť pre objemový prietok a súvisiace stavové a  referenčné veličiny                        
             na aglomeračných spekacích pásoch SP1, SP2, SP3 a SP4 na účely výpočtu množstva 
             emisií náhradné hodnoty takto:

- tlak - priemerná ročná hodnota zistená za predchádzajúci rok,

- teplota - priemerná ročná hodnota zistená za predchádzajúci rok,

- objemový prietok - priemerná ročná hodnota zistená za predchádzajúci rok,

- kyslík O2 - priemerná ročná hodnota zistená za predchádzajúci rok,

- vlhkosť -  koeficient   vlhkosti   určený   poslednou  funkčnou   skúškou   AMS 
              príslušného spekacieho pásu.

- bod 9.3.4.2  -  ruší sa pôvodné znenie a nahrádza sa nasledovným znením:

9.3.4.2 Prevádzkovateľ je povinný počas poruchy, kalibrácie, kontroly alebo iného času 
             neprevádzkovania AMS pre koncentrácie znečisťujúcich látok na aglomeračných 
             spekacích pásoch SP1, SP2, SP3 a SP4 na účely výpočtu  množstva  emisií  použiť 
             náhradné   hodnoty, ktoré   sú   určené   ako   priemerné   ročné  hodnoty  koncentrácií

znečisťujúcich    látok  za   predchádzajúci    kalendárny    rok. Uvedené   údaje  budú

vypočítané ako ročný aritmetický priemer z  okamžitých hodnôt koncentrácií  
             znečisťujúcich látok bez prepočtu na stavové a referenčné podmienky.

- dopĺňajú sa nasledovné body:

9.3.4.3 Prevádzkovateľ  môže  ako  náhradné  hodnoty  hmotnostných  koncentrácií  
             znečisťujúcich látok, stavových a referenčných veličín za rok 2007 použiť 
             priemerné hodnoty zistené poslednou funkčnou skúškou AMS.

9.3.4.4 Prevádzkovateľ je povinný pri meraniach emisií mimo rozsah AMS na určenie 
             hmotnostných koncentrácií plynných znečisťujúcich látok použiť náhradné hodnoty 
             rovnajúce sa 1,2 násobku horného meracieho rozsahu analyzátora príslušnej plynnej 
             znečisťujúcej látky a pre určenie hmotnostnej koncentrácie TZL náhradnú 
             hodnotu 600 mg.m-3.

9.3.4.5 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby archiváciu  softvérových  údajov AMS  
             vykonávala oprávnená osoba vždy po ukončení príslušného kalendárneho roka, 
             najneskôr do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka, pre ktorý je potrebné 
             zabezpečiť aktualizáciu náhradných hodnôt.

9.3.4.6  Prevádzkovateľ môže pre prepočet koncentrácií NO2  na výslednú koncentráciu NOx    
 miesto konvertora používať emisnú konštantu zadanú v dataloggeri vyhodnocovacej 
 jednotky AMS určenú poslednou  funkčnou skúškou AMS vykonanou  oprávnenou   
 meracou skupinou. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť aktualizácia emisných  
 konštánt pre prepočet koncentrácie NO2 na NOx v softvéri AMS na jednotlivých 
 spekacích  pásoch oprávnenou osobou vždy po ukončení príslušného kalendárneho 
 roka, najneskôr do 31. januára kalendárneho roka, pre ktorý je potrebné zabezpečiť 
 aktualizáciu konštanty.

Integrované povolenie vydané IŽP Košice rozhodnutím č. j. 1506/156-OIPK/2005-Ko/570260304 zo dňa 28.07.2005, zmenené rozhodnutiami č. 3465/510-OIPK/2006-Ko/570020304/Z1  zo dňa  10.11.2006 a č.  2631-5717/2007/Wit/570020304/Z2 zo dňa 19.02.2007 s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9       a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 9, písm. c) bod 8, písm. f) bod 4 a  ods. 7 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,  na  základe  konania  vykonaného podľa   zákona č. 245/2003 Z. z.  o  IPKZ  a  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia na základe žiadosti  prevádzkovateľa U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S. Steel, 044 54 Košice zo dňa  18.12.2006. Predmetom žiadosti  o zmenu integrovaného povolenia je súhlas na určenie osobitných podmienok a osobitných lehôt zisťovania  množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok, údajov o  dodržaní  určených  emisných limitov  a všeobecných podmienok prevádzkovania zdrojov a monitorovania úrovne podľa  § 8 ods.2 písm. a) bod 9 zákona        č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, súhlas na nakladanie  s nebezpečnými odpadmi  podľa § 8 ods. 2  písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a posúdenie návrhu na nakladanie                   s  nebezpečnými  odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.  So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku dňa 07.12.2006 podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. b) vo výške 10 000 Sk.

IŽP Košice zistil, že navrhovaná zmena nemá charakter podstatnej zmeny v zmysle 
§ 8 ods. 7  zákona  č. 245/2003 Z. z.  o  IPKZ,  a  preto  v  súlade  s  § 22  ods. 5  zákona              č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  upustil od zverejnenia údajov o podanej žiadosti.

IŽP   Košice   v  súlade   so   zákonom   č. 245/2003 Z. z.  o   IPKZ  oznámil listom      zo dňa 16.01.2007 účastníkom  konania a dotknutým  orgánom  začatie  správneho  konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Príprava výroby“.

IŽP Košice zároveň v súlade s § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  doručil  týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa, určil lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňom                 19.02.2007 a  v súlade § 13 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ nariadil pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie. Na ústnom pojednávaní v danej veci konanom dňa 15.03.2007 sa zúčastnili IŽP Košice, U.S. Steel Košice, s.r.o., V súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a  k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia, bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia a pripomienky       a námety účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti:

-  Mesto Košice,  listom č. A/2007/00293/457 zo dňa 06.02.2007,

-  Mestská časť Košice-Šaca, listom č. 79-2/2007 zodňa 15.02.2007,

- Krajský úrad životného prostredia Košice, orgán ŠVS, ŠSVVaVK listom č. 2007/00112 
   zo dňa 08.02.2007,

- Obvodný úrad životného prostredia Košice, orgán ŠSOH,  listom č. 2007/00288-2/HAJ         
   zo dňa 08.02.2007,

- Obvodný úrad životného prostredia Košice, orgán ŠSOO listom č 2007/00286-2-KAS    
   zo dňa 22.01.2007,

- Regionálny  úrad  verejného  zdravotníctva  so  sídlom  v  Košiciach,  listom                  
    č. 2007/01483-02/241/PPL zo dňa 29.01.2007.

Účastníci  konania a dotknuté  orgány mali  k vydaniu zmeny integrovaného  povolenia  nasledovné pripomienky a námety:

KÚŽP   Košice,  orgán   ŠVS, ŠSVVaVK    požaduje  navrhovaný   rozsah   sledovania ukazovateľov odpadových vôd  doplniť o  kontinuálny  monitoring  ukazovateľov,  ktoré  boli sledované v pôvodnom integrovanom povolení, t. j.   pH, fenoly, kyanidy, NH4+.

IŽP Košice posúdil vznesenú pripomienku a uložil prevádzkovateľovi povinnosť sledovať aj tieto ukazovatele v rámci vykonávaného kontinuálneho monitoringu tak, ako to je uvedené v tabuľke v bode 9.3.1 tohto rozhodnutia.

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia boli podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ konania:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- súhlas na určenie osobitných podmienok a osobitných lehôt zisťovania  množstiev 
    vypúšťaných    znečisťujúcich   látok,  údajov  o  dodržaní   určených     emisných    limitov

a všeobecných podmienok prevádzkovania zdrojov  a monitorovania úrovne podľa 
    § 8 ods. 2 písm. a) bod 9 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

- súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy podľa § 8 ods. 2        
   písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

f) v oblasti  ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhu

- na  nakladanie s  nebezpečnými  odpadmi  podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 zákona                  
   č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti doplnenej        na základe požiadavky vznesenej na ústnom pojednávaní na doplnenie žiadosti o analýzu nákladov na prepočet koncentrácií NO2 na NOx a o správu o technologickom meraní emisií vybraných znečisťujúcich látok (NO a NO2) a na základe vyjadrenia dotknutých orgánov rozhodol tak, ako je uvedené v bode 9.3.4.6 tohto rozhodnutia.

IŽP Košice posúdil navrhované zmeny náhradných hodnôt pre emisie znečisťujúcich látok a pre stavové a referenčné veličiny, ktoré budú použité počas poruchy, kontroly, kalibrácie alebo iného času neprevádzkovania AMS a pri prekročení meracieho rozsahu. Uvedené zmeny sú v súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany ovzdušia na kontinuálne monitorovanie emisií a s navrhovanými zmenami súhlasil aj príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia, a  preto IŽP Košice rozhodol tak, ako je uvedené v bodoch 9.3.4.1             až 9.3.4.4 tohto rozhodnutia.

IŽP Košice posúdil požiadavku prevádzkovateľa o zmenu termínu na realizáciu opatrení uvedených v bodoch 1.2.2 a 3.5 v časti II. pôvodného rozhodnutia č. 1506/156-OIPK/2005-Ko/570260304, ktorým bolo vydané integrované povolenie. Splnenie uvedených opatrení bolo prevádzkovateľom zahrnuté ako jedna z úloh do pripravovanej investičnej akcie „Zvýšenie využitia odpadov  USSK“, ktorá je zameraná na dosiahnutie BAT technológie.  IŽP Košice vyhovel požiadavke prevádzkovateľa v súlade s  prílohovou časťou Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii, ktorou bola U. S. Steel Košice, s.r.o. udelená výnimka na prechodné obdobie (do 31.12.2010) „pre prevádzky spadajúce pod smernicu 96/61/EC“ a stanovil lehotu na realizáciu opatrení uvedených  v bodoch 1.1.2 a 3.5 časti II. pôvodného rozhodnutia č. 1506/156-OIPK/2005-Ko/570260304 na 31.12.2010.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti usúdil,            že povolenie predmetných zmien integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní nepriaznivo stav celkovej ochrany životného prostredia v zmysle § 5 ods. 2 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené  vo výrokovej  časti tohto rozhodnutia.

P o                         P o u č e n i e:	Proti  tomuto rozhodnutiu  podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb.              
                                  o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať                      
                                  na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného 
                                  prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly 
                                  odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného  vyhotovenia 
                                  rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní 
                                  prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, 
                                  jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef  Gornaľ

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. U.S. Steel Košice, s.r.o., Ing. Tibor Duchonovič, GM pre environment, Vstupný areál U.S. 
    Steel, 044 54 Košice

2. U.S. Steel Košice, s.r.o.,  Ing. Peter Baran, riaditeľ DZ Vysoké pece,  Vstupný areál U.S. 
    Steel, 044 54 Košice

3. Mesto Košice, zastúpené primátorom, Tr. NP 48/A, 040 11 Košice

4. Mestská časť Košice – Šaca, zastúpená starostom, Železiarenská č. 9, 040 15 Košice

Na vedomie:

1. Krajský úrad životného prostredia,  ŠVS,  ŠSVVaVK,  Komenského 52,  040 01 Košice

2. Obvodný úrad životného prostredia,  ŠSOH,  Adlerova 29,  040 22 Košice

3. Obvodný úrad životného prostredia,  ŠSOO,  Adlerova 29,  040 22 Košice

4. Regionálny      úrad       verejného    zdravotníctva   so   sídlom   v   Košiciach,    Ipeľská  1,

042 20 Košice

Príloha č.1 k rozhodnutiu č. 1168/17055/2007/Kov/570020304Z3

Zoznam   nebezpečných  odpadov  podľa   vyhlášky   MŽP   SR  č. 284/2001 Z. z.,  ktorou  sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení  neskorších   predpisov, s  ktorými  môže prevádzkovateľ nakladať:

číslo          názov a kategória                                                                       množstvo v t.rok-1

08 01 11    odpadové farby a látky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné                 1

nebezpečné látky

10 02 07    tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky                           5000

10 02 13    kaly a filtračné koláče z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné látky             35

12 01 12    použité vosky a tuky                                                                                             2

13 01 10    nechlórované  minerálne hydraulické oleje                                                          5

13 02 05    nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje                           5

15 01 10    obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo  kontaminované                 5

nebezpečnými látkami

15 02 02    absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak                             3

nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované 
                  nebezpečnými látkami

16 02 13    vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti                                               5

16 06 01    olovené batérie                                                                                                      1

16 06 02    niklovo-kadmiové batérie                                                                                   0,5

17 01 06    zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc                      20

a keramiky obsahujúce nebezpečné látky

17 02 04    sklo, plasty a drevo obsahujúce NL alebo kontaminované NL                            5

17 04 09    kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami                                       30

17 05 03    zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky                                              10

17 06 05    stavebné materiály obsahujúce azbest                                                                 10

17 09 03    iné odpady zo stavieb a demolácii vrátane zmiešaných odpadov                       20

obsahujúce nebezpečné látky

19 12 11    iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania          10

odpadu obsahujúce nebezpečné látky