- SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Inšpektorát životného prostredia  Košice

- Rumanová 14, 040 53 Košice

- Číslo: 2997-30870/2007/Kov/570021406	                         Košice  31.08.2007

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a  kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a  podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“),   podľa § 8 ods. 1, ods. 2 písm. a) bod 1, 7 a 8,   písm. b) bod 1, 3 a 5, písm. c) bod 8, písm. f) bod 2 a 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  a zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“) vydáva

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

ktorým  povoľuje  vykonávanie činností v prevádzke:

Výroba tepla - DZ Energetika

Vstupný areál U. S.  Steel,  044 54 Košice

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno:   U. S. Steel Košice, s.r.o.

sídlo:                    Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

IČO:                     36 199 222

Súčasťou     integrovaného     povolenia     činností     prevádzky   sú    podľa    § 8   ods. 2   zákona                     č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a)  v oblasti ochrany ovzdušia

- súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov  znečisťovania, stredných    
 zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania a ich zmien a rozhodnutí o ich užívaní  
 podľa § 8 ods. 2  písm. a)  bod 1  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

- určenie  emisných  limitov  a  všeobecných  podmienok  prevádzkovania  podľa  § 8  ods. 2   
 písm. a)  bod 7  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

-  súhlas  na  vydanie   a zmeny   súboru  technicko-prevádzkových    parametrov  a    technicko-

organizačných opatrení podľa § 8 ods. 2 písm. a)  bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b)  v oblasti  povrchových a podzemných vôd

- povolenie    vypúšťať   odpadové   vody   podľa   § 80  ods. 2  písm. b)   bod 1 zákona           
    č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- súhlas na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových    vôd  a  podzemných vôd podľa  § 8  ods. 2 písm. b) bod 3  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- povolenie   na   odber  povrchových  vôd  a  podzemných vôd   podľa   §  8  ods. 2   písm. b)   
       bod 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c)  v oblasti odpadov

- súhlas  na   nakladanie   s  nebezpečnými  odpadmi   vrátane   ich   prepravy   podľa  § 8  ods. 2

písm. c) bod 8  zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

d)  v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhov

- na využitie  vodných   zdrojov  na  zásobovanie   úžitkovou  vodou   podľa  § 8  ods. 2  písm. f)

bod 2 zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

- na   nakladanie   s   nebezpečnými    odpadmi     podľa      § 8   ods. 2  písm. f)   bod  4   zákona

č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Prevádzka   Výroba   tepla   -   DZ Energetika    je   umiestnená  na  pozemkoch   parc.   č.

195/65, 195/63, 195/54, 197/9, 197/6, 207/2, 56/2, 53/42, 51/12, 232, 213/3, 210/3, 96/7, 96/6, 96/5, 96/4, 96/3, 96/2, 162/34, 162/27, 162/19, 162/18, 162/17, 162/16, 162/11, 162/10, 162/9, 162/8, 162/7, 162/5, 162/4, 162/3, 162/2, 162/1, 160/51, 160/50, 160/47, 160/46, 160/45, 160/43, 160/41, 160/38, 160/34, 160/25, 160/21, 160/20, 160/19, 160/17, 160/16, 160/15, 160/14, 160/13, 129/106, 160/12, 160/11, 160/10, 160/9, 160/8, 160/7, 160/6, 160/5, 160/4, 160/2, 159/26, 159/25, 159/24, 159/22, 159/20, 159/19, 159/18, 159/17, 159/15, 159/14, 159/13, 159/12, 159/10, 159/9, 159/7, 159/6, 159/5, 153/29, 153/17, 153/14, 153/13, 153/12, 153/11, 153/10, 153/9, 151/37, 151/36, 151/34, 151/19, 140/8, 140/7, 140/6, 140/5, 140/4, 140/3, 140/2, 129/104, 129/103, 129/65, 129/60, 129/59, 129/58, 129/31, 129/30, 129/29, 129/23, 129/21, 207/5, 129/13, 129/163, 170/26, 170/25,  170/24, 170/23, 170/22, 170/18, 170/8, 168/21, 168/19, 168/10, 166/64, 160/57, 163/3, 162/99, 162/98, 162/95, 162/75, 162/69, 162/38, 166/31, 116/18, 166/13, 166/5, 162/35, 53/9, 53/8, 53/7, 53/6, 51/20, 51/19, 203/46, 13/21, 13/20, 13/19, 13/18, 13/17, 13/16, 13/15, 13/14, 13/13, 13/12, 13/11, 13/10, 13/9, 13/8, 13/4, 13/2, 200/8 - zastavané plochy, 60/5 – ostatné plochy, v katastrálnom území Železiarne, 2009, 2018 v kat. území Šaca, 1641/1 v kat. území Čaňa, 397/10-11 v kat. území Gyňov, 645/3, 646, 647 a 710 v kat. území Bukovec, 65/47-49, 65/51-57, 65/62, 66/1, 233/3-4 v kat. území Bočiar,, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.

I.  Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky

1.  Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

a)  Povoľovaná  priemyselná  činnosť je  podľa  prílohy č. 1  k zákonu č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ       
     kategorizovaná ako 1.1 Spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom väčším 
     ako 50 MW a podľa prílohy č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva  
     zákon  č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  v skupine NOSE - P: 101.02,

b)  Ostatné   priamo s  tým  spojené činnosti,  ktoré   majú  technickú  nadväznosť  na   činnosti     
vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného   
prostredia.

2.  Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

Povoľovaná prevádzka je v zmysle zákona č. 478/2002 Z. z. o  ochrane ovzdušia  a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovania ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o  ovzduší), v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“)               a v zmysle vyhlášky MŽP SR  č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname     znečisťujúcich    látok,  o    kategorizácii    zdrojov      znečisťovania   ovzdušia   a o  požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 706/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov“) veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia kategórie 1.1.1 Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia    na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom 50 MWt a vyšším.

B.  Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  
       v prevádzke

Prevádzka Výroba tepla - DZ Energetika zabezpečuje transformáciu energií, vstupujúcich do procesu ako palivá vo forme energetického uhlia a technických plynov. Transformáciou sa vyrába vysokotlaková prehriata para, elektrická energia, strednotlaková technologická para, fúkaný vietor, stlačený vzduch, teplo pre vykurovanie, demineralizovaná a zmäkčená voda. Hlavné technologické zariadenie tvorí 6 vysokotlakových kotlov PK1 až PK6, 4 strednotlakové kotly,       8 turbogenerátorov TG1 až TG5, TG1V až TG3V, 6 turbodúchadiel a 9 turbokompresorov. Celkový inštalovaný tepelný príkon  vysokotlakových kotlov je 1072,1 MW.  K uvedenej prevádzke sú priradené tiež chemická úpravňa vody, 2 výhrevné výmenníkové stanice a  ďalšie pomocné zariadenia. Vzhľadom na skutočnosť, že hutnícky komplex U. S. Steel Košice, s.r.o. tvorí niekoľko prevádzok, pre ktoré boli vydané integrované povolenia, a ktoré sú významnými producentmi odpadových vôd, s integrovaným povolením pre prevádzku Výroba tepla - DZ Energetika sa zároveň vydáva povolenie na činnosť čistiarne odpadových vôd v obci Sokoľany (ďalej tiež „ČOV Sokoľany“), ktorá zabezpečuje čistenie odpadových vôd z prevádzok hutníckeho kombinátu U. S. Steel Košice, s.r.o. pred ich vypustením do recipienta, a  ktorá je prevádzkovaná prevádzkovateľom U. S. Steel  Košice, s.r.o.

Prevádzka sa člení na nasledovné základné stavebné objekty:

úsek „Energie“

- spalinová  kotolňa   za   narážacími   pecami (SKNP),  povolená   v  integrovanom   povolení  pre   
  prevádzku Teplá valcovňa

- kotolňa teplárne

- teplárenská strojovňa

- hutnícka strojovňa

- chemická úpravňa vody (CHÚV)

úsek Vodné hospodárstvo

- čerpacia stanica (ČS) Gyňov

- ČS Čaňa

- ČS Šaca

- ČS Granulácia

- ČS Šamotka

- chemická úpravňa vody Krásna (CHÚV Krásna)

- čistiareň odpadových vôd Sokoľany (ČOV Sokoľany)

- sústava   čerpacích   staníc   nachádzajúcich   sa  v   areáli   U. S.  Steel  Košice, s.r.o.     (ČS TŠP, 
   ČS Vysokých pecí, ČS Oceliarne I  a  II,  ČS ZPO I,  ČS ZPO II, ČS Aglomerácie, ČS Výbehový 
   úsek a ČS SVa),  ktoré  boli povolené už vo vydaných integrovaných povoleniach pre prevádzky, 
   ktorých prevádzkovateľom je U. S. Steel Košice, s.r.o.

- hlavné rady vody a kanalizácie (HRVaK)

- Vodné dielo Pod Bukovcom (nie  je predmetom integrovaného povolenia)

úsek Technické plyny

- deliace zariadenia vzduchu (DZV)

- hala turbokompresorov

- kompresorová stanica pre Oceliarne

- zásobníky kvapalného argónu

- kvapalné hospodárstvo

- rozvod vysokopecného plynu

- rozvod ZPN

- rozvod konvertorového plynu

- ústredný sklad vykurovacích olejov

úsek Údržba

- elektroúdržba

- strojná údržba

Prevádzka sa člení na nasledovné prevádzkové súbory:

PS   Dodávka palív

Dodávka uhlia

Uhlie je  dopravované  centrálne  zo  skládky  uhlia   zauhľovacími  cestami   (dopravníkmi)    do zásobníkov uhlia nachádzajúcich sa  za kotlami  PK3 až PK6.  Pre  každý  kotol  sú zabudované dva oceľové  zásobníky surového  uhlia vybavené ofukovačmi pre uvoľňovanie nalepeného paliva.

Dávkovanie  uhlia  je   regulované  doskovými uzávermi, ktoré sú v spodnej časti zásobníka. Uhlie je   vypúšťané  do   tzv.   redlera   (reťazový  podávač),  ktorý  ho  dopravuje  priamo do  uhoľných bubnových mlynov v prípade kotlov PK4 až PK6, resp. cez šikmý redler a výsypku v prípade kotla PK3. V bubnovom  mlyne  sa  uhlie  melie  za súčasného sušenia pomocou privádzaného horúceho vzduchu o teplote 330 - 360 °C, ktorý zároveň slúži  ako  nosné  médium  pre   dopravu  zomletého uhlia do triediča, kde sa  hrubšia frakcia  odlúči  a  vracia  sa  na opätovné  mletie do mlyna.  Zmes uhoľného  prášku  a  sušiaceho  vzduchu je z triediča  unášaná  do  dvoch cyklónov, kde   sa oddelí podstatná časť uhoľného prachu, ktorá sa dopravuje do  betónových zásobníkov  uhoľného  prášku v prípade kotlov PK2 až PK5, resp.  do oceľového  zásobníka  v  prípade  kotla PK6.   Brídy (zmes sušiaceho média, vodných pár, uvoľnených plynov z paliva a najjemnejšieho prášku) sú odvádzané do brídového (mlynského) ventilátora,  ktorým  sú  vháňané  do  brídových   horákov  v spaľovacej komore kotla.

Dodávka koksárenského plynu (KP)

Koksárenský plyn  je  privádzaný  do  kotolne  potrubnou   dopravou  cez   prípojku DN 600  a  DN 800 napojenú na prívodné  potrubie DN 1 000 určené pre dodávku  koksárenského plynu pre Tepláreň.  Po  prechode  do priestoru kotolne  sa  potrubie  rozdvojuje  a  privádza  KP  do  štyroch  stabilizačných horákov (inštalované 2 na prednej a 2 na zadnej stene spaľovacej komory kotla).

Dodávka zemného plynu naftového (ZPN)

ZPN   je  privádzaný  do  kotolne  potrubnou   dopravou   cez   prípojku   DN 350  napojenú

na  prívodné   potrubie   DN 500  určené   pre   dodávku  ZPN  pre Tepláreň.  Potrubie po prechode          do kotolne sa rozdeľuje do troch vetiev. Prvá vetva zabezpečuje  dodávku ZPN pre hlavné  horáky, druhá vetva pre stabilizačné horáky a tretia vetva pre zapaľovacie horáky v jednotlivých kotloch.

Dodávka zmesného plynu (ZmP)

Odber   vysokopecného   plynu   (VPP)  je   realizovaný   cez  prípojku   DN 1 600 napojenú   na 1.VVP prívodné potrubie DN 2 200 určené pre Tepláreň. Potrubím  je od prípojky VPP  vedený   do  zmiešavacej   stanice, ktorú  tvorí  zmiešavací  prstenec okolo potrubia VPP so  štyrmi vstupmi na primiešavanie   konvertorového  plynu  (KoP).  Prípojka  KoP  je   realizovaná  z  prívodu   KoP DN  900 potrubím DN 600 až po zmiešavací prstenec. Zmesný  plyn  (zmes vysokopecného  plynu  a konvertorového plynu) je   zo  zmiešavacej  stanice odvádzaný potrubím DN 1 800.  Za  vstupom  do  kotolne  sa  potrubie  rozdvojuje do dvoch potrubných vetví  DN 1 400 pre pravú a ľavú  stranu  kotla.  Na  oboch  stranách  kotla  sa  ďalej   vetva  rozdvojuje  a  potrubím  DN 800  privádza ZmP k dvojici hlavných horákov.

PS   Spaľovanie palív v kotloch

Zariadenia na spaľovanie palív, vysokotlakové kotly PK1, PK2, PK3, PK4, PK5 a PK6 určené na  výrobu  prehriatej  vysokotlakovej  pary o  tlaku  9,42 - 13,6 MPa  a teplote cca 540 oC,         sú umiestnené v stavebne uzavretom objekte  kotolne.

Kotol PK1 výrobcu PBS Brno, s menovitým tepelným príkonom 172,1 MW a parným výkonom 190 t.h-1 prehriatej pary o  teplote cca 540 °C a tlaku 10,0 MPa, je jednobubnový, dvojťahový, sálavý,  vysokotlakový kotol, v polovonkajšom prevedení, s prirodzenou cirkuláciou vody, s  podtlakovou reguláciou odťahu spalín, s  trojstupňovým prehrievaním pary                                    a  do prevádzky bol uvedený v roku 1963. Rekonštrukcia (plynofikácia) kotla bola vykonaná v roku 1996. Kotol je vybavený štyrmi hlavnými  plynovými  horákmi typu SPH-31/42-1P, výrobcu PBS Brno, určenými na spaľovanie zmesného plynu  alebo na spaľovanie ZPN. V rohoch výparníka kotla sú umiestnené štyri zapaľovacie a stabilizačné horáky typu SPH-13/22-1P, výrobcu PBS Brno, určené na spaľovanie koksárenského plynu alebo ZPN. Predohrev spaľovacieho vzduchu je zabezpečený v dvoch stupňoch. V prvom stupni je predhrievaný  v parnom predohrievači na teplotu cca 110 °C, v  druhom stupni v  ohrievačoch vzduchu trubkového typu, s využitím tepla odvádzaných spalín, na teplotu cca 330 °C. Na kotle sú inštalované dve zariadenia na recirkuláciu spalín (recirkulačný ventilátor a  recirkulačné potrubie s recirkulačnou klapkou), zabezpečujúce zníženie emisií NOx. Obe zariadenia pracujú v automatickom režime, regulácia množstva recirkulovaných spalín privádzaných do spaľovacej komory kotla so spaľovacím vzduchom  je riadená  tzv. akčnými členmi regulácie a vizualizácie recirkulácie (RCV) v závislosti od obsahu NOx v odvádzaných spalinách nameraného automatizovaným meracím systémom (ďalej tiež „AMS“). Odpadové plyny z kotla PK1 sú odvádzané  zo spaľovacej komory do ovzdušia bez čistenia dvoma spalinovodmi, navzájom prepojenými za poslednou teplovýmennou plochou,  komínom K 01 o  výške 96 m spoločným pre kotly PK1 až PK5. Na monitorovanie množstva vypúšťaných  znečisťujúcich látok do  ovzdušia       a  dodržiavanie  emisných  limitov slúžia dva samostatné  automatizované meracie systémy, AMS na meranie tuhých znečisťujúcich látok (TZL) a AMS na meranie plynných znečisťujúcich látok.  Koncentrácie TZL je meraná analyzátormi (prachomermi) výrobcu PCME typu DT 270, ktoré pracujú na elektrodynamickom princípe. Koncentrácie plynných znečisťujúcich látok (CO, NOx a SO2) sa zisťuje odberovými extrakčnými metódami s úpravou vzorky plynu. Odber vzoriek plynu je vykonávaný z oboch spalinovodov, pričom AMS analyzuje vzorky plynu striedavo vždy z jedného spalinovodu s prepínaním v 10 minútových intervaloch. Na analýzu plynov sa používa analyzátor typu XENTRA 4900 fy SERVOMEX. Súčasne so zisťovaním koncentrácie plynných znečisťujúcich látok sa zisťuje hodnota referenčnej veličiny, objemovej koncentrácie kyslíka.  Objemový prietok spalín sa zisťuje prepočtom vo vyhodnocovacej jednotke z hodnôt rýchlosti prúdenia spalín získaných z nameraných hodnôt diferenčného tlaku v potrubí. Meranie stavových veličín (teplota a tlak odpadového plynu je  zabezpečené snímačmi inštalovanými v spalinovode. Spracovanie a vyhodnocovanie výsledkov merania vykonáva vyhodnocovací systém pozostávajúci z dataloggera, prenosového zariadenia, počítača  s programovým vybavením a tlačiarňou. Emisný vyhodnocovací počítač typu IBM PC má  inštalovaný vyhodnocovací  softvér D 2000, ktorý zabezpečuje digitálne spracovanie analógových aj digitálnych signálov. V prípade výpadku sieťového napájania sú údaje uložené v pamäti po dobu 20 dní. Zber, riadenie a uchovávanie  dát z analyzátorov a meracích prístrojov AMS a tlač zostáv z archivovaných dát vo forme tabuliek a grafov zabezpečuje datalogger typu DL ESC 8816. AMS na kotle PK1 bol inštalovaný podľa schválenej projektovej dokumentácie č. 0601.01 vypracovanej spoločnosťou ECM MONI-TORY s.r.o. a  uvedený do užívania v roku 2000. Kotol PK1 zabezpečuje dodávku vysokotlakovej prehriatej pary pre kondenzačné odberové turbíny TG1, TG2 a TG5 so spoločnou zberňou a protitlakové turbíny TG3 a TG4 s odbermi pre technológiu so spoločnou zberňou.

Kotly PK2, PK3, PK4 a PK5, výrobcu PBS Brno sú identické kotly s menovitým tepelným príkonom 181,6 MW pri kombinovanom spaľovaní uhlia a hutníckych plynov a parným výkonom 215 t.h-1 prehriatej pary o  teplote cca 540 °C a tlaku 9,41 MPa s prirodzenou cirkuláciou vody. Každý kotol je konštruovaný na kombinované spaľovanie práškového čierneho uhlia          vo výtavnej, jednopriestorovej, podtlakovej,  spaľovacej  komore a  hutníckych  plynov  v dvoch oddelených predkomorách, Trojstupňový ohrev pary je vykonávaný v troch prehrievačoch pary. Kotly boli uvedené do prevádzky v rokoch 1964 - PK2, 1965 - PK3, 1967 - PK4 a 1968 - PK5. Každý kotol je vybavený 12 ks práškových prúdových horákov umiestnených v rohoch spaľovacej komory, určených na spaľovanie uhlia, 4 ks stabilizačných horákov umiestnených v rohoch spaľovacej komory, určených na spaľovanie koksárenského plynu, resp. u kotla PK3 aj ZPN        a 4 ks štrbinových horákov umiestnených po 2 ks v prednej a zadnej predkomore, určených                    na spaľovanie vysokopecného plynu a koksárenského plynu ako stabilizačného paliva. Predohrev spaľovacieho vzduchu je zabezpečený v dvoch stupňoch. V prvom stupni je predhrievaný v parnom  ohrievači  na  teplotu  cca 110 °C, v druhom stupni v trubkových  ohrievačoch vzduchu typu LUVO 1 a LUVO 2 až na teplotu cca 380 °C, s využitím tepla odvádzaných spalín. Odpadové plyny sú z každého  kotla  odvádzané  zo spaľovacej  komory do ovzdušia dvomi vetvami spalinovodov cez štvorsekciový látkový filter REX - PULSE, typu RP-18-624-D6 výrobcu ENVEN LTD. Milevsko,  s garanciou obsahu TZL v odpadovom plyne  do 50 mg.m-3, spoločným komínom K 01 o výške 96 m. Zachytený prach z výsypiek pod elektrickými odlučovačmi je spolu s troskou z  kotlov odvádzaný hydraulickým potrubím a splavovacím žľabom do bagrovacej čerpacej stanice, odkiaľ je hydraulickou potrubnou dopravou naplavovaný do lagún Mokrej haldy, z  ktorej po usadení je ťažený a odvážaný na skládku nie nebezpečného odpadu. Na monitorovanie množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia  a dodržiavanie  emisných  limitov slúžia dva samostatné  automatizované meracie systémy (AMS na meranie TZL a AMS  na meranie plynných znečisťujúcich látok). Koncentrácie TZL je meraná analyzátormi výrobcu United Sciences Inc typu USI 300L, ktoré pracujú na princípe rozptylu svetla (u kotlov PK2, PK3)            a  analyzátormi výrobcu PCME  typu DT 270 (v prípade kotla PK4), ktoré pracujú na tzv. elektrodynamickom princípe. V každej vetve spalinovodu je inštalovaný jeden analyzátor.  Koncentrácie plynných znečisťujúcich látok (CO, NOx a SO2) sa zisťujú odberovými extrakčnými metódami s úpravou vzorky plynu. Odber vzoriek plynu je vykonávaný z oboch spalinovodov, pričom AMS analyzuje  vzorky plynu striedavo vždy z jedného spalinovodu s prepínaním          v 10 minútových intervaloch. Na analýzu každej plynnej znečisťujúcej látky sa  používa jeden analyzátor typu XENTRA 4900 fy SERVOMEX. Súčasne so zisťovaním koncentrácie plynných znečisťujúcich látok sa zisťuje hodnota referenčnej veličiny, objemovej koncentrácie kyslíka. Objemový prietok spalín sa zisťuje prepočtom vo vyhodnocovacej jednotke z hodnôt rýchlosti prúdenia spalín získaných z nameraných hodnôt diferenčného tlaku v potrubí. Meranie stavových veličín (teplota a tlak odpadového plynu) je zabezpečené snímačmi inštalovanými v spalinovode. Spracovanie a vyhodnocovanie výsledkov merania vykonáva vyhodnocovací systém pozostávajúci z  dataloggera, prenosového zariadenia, počítača  s programovým vybavením a tlačiarňou. Emisný vyhodnocovací počítač typu  IBM  PC  má  inštalovaný vyhodnocovací  softvér  D 2000, ktorý zabezpečuje digitálne spracovanie analógových aj digitálnych signálov. V prípade výpadku sieťového napájania sú údaje uložené v pamäti po dobu 20 dní. Zber, riadenie a uchovávanie  dát z analyzátorov a meracích prístrojov AMS a tlač zostáv z archivovaných dát vo forme tabuliek a grafov zabezpečuje datalogger typu DL ESC 8816. AMS na jednotlivých kotloch bol inštalovaný podľa schválenej projektovej dokumentácie (PD) vypracovanej spoločnosťou ECM  MONI-TORY s.r.o. nasledovne:

AMS kotla PK2 - PD č. EC-402. Hardwerová časť AMS, daný do užívania v roku 2003,

AMS kotla PK3 - PD č. EC-435. AMS emisií na výstupe kotla K3, daný do užívania v roku 2004,

AMS kotla PK4 - PD č. 11748.05 MR. AMS emisií na výstupe kotla K4 daný do užívania       v roku 2001,

AMS kotla PK5 - PD č. EC-240, Rekonštrukcia filtrov K5, daný do užívania  v roku 1999.

Vyhodnocovacie protokoly AMS sú trvalo sprístupnené IŽP Košice prostredníctvom modemu trvale pripojenému k vyhodnocovaciemu PC.

Všetky kotly zabezpečujú dodávku vysokotlakovej prehriatej pary pre kondenzačné odberové turbíny TG1, TG2 a TG5 so spoločnou zberňou a protitlakové turbíny TG3 a TG4 s odbermi pre technológiu so spoločnou zberňou.

Kotol PK6 výrobcu PBS Brno s menovitým tepelným príkonom 163,6 MW pri kombinovanom spaľovaní uhlia a hutníckych plynov a parným výkonom 215 t.h-1 prehriatej pary   o  teplote cca 540 °C a tlaku 9,41 MPa, resp. 13,63 MPa  je konštruovaný na kombinované spaľovanie práškového čierneho uhlia vo výtavnej, jednopriestorovej, podtlakovej,  spaľovacej  komore a spaľovanie vysokopecného plynu a ZPN v oddelenej predkomore a do prevádzky bol uvedený v roku 1984. Cirkulácia vody v kotle je prirodzená. Trojstupňový ohrev pary je vykonávaný v troch prehrievačoch pary. Kotol je vybavený 12 ks práškových prúdových horákov umiestnených v rohoch spaľovacej komory, určených na spaľovanie uhlia, 4 ks stabilizačných horákov umiestnených v rohoch spaľovacej komory, určených na spaľovanie koksárenského plynu alebo ZPN a 2 ks štrbinových horákov umiestnených v oddelenej predkomore určených                 na spaľovanie VPP, stabilizovaných horákmi, ktoré môžu spaľovať koksárenský plyn alebo ZPN.    NOx vznikajúce v spaľovacej komore sú redukované v druhej spaľovacej,  tzv. reburningovej zóne. Reburningové zariadenie pozostáva z dvoch hlavných častí, z prívodu reburningového paliva a prívodu terciárneho vzduchu. Prívod reburningového paliva je cez 8 ks plynových horákových hubíc (po 4 ks na bočných  stenách spaľovacej komory) zaústených na výškovej kóte cca + 14,5 m. Ako reburningové palivo sa  používa koksárenský plyn a pri jeho výpadku ZPN. Prívod terciárneho vzduchu je cez 8 ks hubíc (po 4 ks na bočných stenách spaľovacej komory) zaústených na výškovej kóte cca + 19,5 m, tesne pod prívodom spalín z predkomory. V prípade, že ani použitím reburningového spaľovania sa nedosiahne požadovaný stupeň denitrifikácie spalín, je uvedený do prevádzky systém selektívnej redukcie (SNCR) spočívajúci v nástreku 40 % - ného roztoku technickej močoviny so surovou vodou, obohatenou špeciálnym koncentrátom do 9 ks hubíc zaústených na prednej stene spaľovacej komory na výškovej kóte + 28,5 m.

Kotol je tiež vybavený tzv. brídovými horákmi, osadenými v hornej časti horákovej skrine, ktoré spaľujú  brídy (zmes horúceho vzduchu, vodnej pary vznikajúcej pri vysušovaní uhoľného prášku, vzduchu nasávaného netesnosťami mlynského okruhu a jemného uhoľného prášku). Uhlie pred spálením sa melie na uhoľný prášok v rozsahovo a funkčne zhodných mlynských okruhoch (dva mlynské okruhy pre jeden kotol).  Každý   mlynský  okruh pozostáva z reťazového podávača, z guľového mlyna, triediča a  cyklónového odlučovača.  V mlyne sa  uhlie  rozomelie na  jemný  prášok  a súčasne sa  vysušuje  horúcim vzduchom privádzaným do mlecieho okruhu potrubím z ohrievača vzduchu. Zmes uhoľného prášku a horúceho vzduchu  je odsávaná cez triedič             do cyklónového odlučovača. V triediči sa  hrubšie frakcie uhlia oddelia a  vracajú sa späť do mlyna na opätovné  mletie. V cyklónových  odlučovačoch  sa prevažná časť uhoľného prášku oddelí       od horúceho vzduchu  a  cez tzv. turniketový uzáver padá  do zásobníka uhoľného prášku. Brídy sú z cyklónového odlučovača odsávané pomocou ventilátora a brídovým potrubím sú zaústené pomocou tzv. brídových horákov do spaľovacej komory, kde sú spaľované spolu s uhoľným práškom.

Ohrev spaľovacieho vzduchu je zabezpečený v dvoch stupňoch. V prvom stupni je predhrievaný v parnom ohrievači na teplotu cca 110 °C, v druhom stupni v ohrievači vzduchu typu Ljungstrom až na teplotu cca 350 °C, s využitím tepla odvádzaných spalín. Odpadové plyny sú odvádzané zo spaľovacej  komory do ovzdušia dvomi vetvami spalinovodov cez trojstupňový,        6 komorový elektrický odlučovač (ďalej tiež „EO“), typu  EKE - 1 -20/9/3x8 - 6/250 A  výrobcu ZVVZ Milevsko, s garanciou obsahu TZL v odpadovom plyne do 50 mg.m-3, komínom K 02 o výške 110 m.

Popolček z výsypiek EO je pri mokrom odbere hydraulicky dopravovaný potrubím a splavovacím žľabom do bagrovacej stanice odkiaľ je hydraulickou potrubnou dopravou naplavovaný do lagún Mokrej haldy, z  ktorej po usadení je ťažený a odvážaný na skládku nie nebezpečného odpadu.  Pri suchom odbere je popolček z výsypiek EO pneumaticky potrubím dopravovaný  do zásobníkového sila o objeme 500 m3, nachádzajúceho sa vedľa komína kotla. Doprava popolčeka je zabezpečená  pomocou stlačeného vzduchu vyrábaného dúchadlovou stanicou systému ROOTS nachádzajúcou sa v prízemí objektu EO. Odprášenie zásobníkového sila počas pneumatickej dopravy popolčeka je zabezpečené pomocou látkového filtra typu FTJ 4/26, umiestneného na vrchu zásobníkového sila, s garanciou obsahu TZL do 25 mg.m-3. Prečistený dopravný vzduch je vypúšťaný do ovzdušia nad silom cez výfukovú hlavicu.  Zásobníkové silo je vyprázdňované do hydraulickej dopravy, alebo v suchom stave do cisternového návesu pre externého odberateľa, alebo vo vlhčenom stave na nákladný automobil.

Na monitorovanie množstva vypúšťaných  znečisťujúcich látok do  ovzdušia a dodržiavanie  emisných  limitov slúžia dva samostatné  automatizované meracie systémy (AMS na meranie TZL a AMS na meranie plynných znečisťujúcich látok).  Koncentrácie TZL je meraná analyzátorom výrobcu PCME typ SC 602, ktorý pracuje na princípe tzv. dynamickej opacity  a  v  každej vetve spalinovodu je inštalovaný jeden analyzátor. Koncentrácie plynných znečisťujúcich látok (CO, NOx a SO2) sa zisťuje odberovými extrakčnými metódami s úpravou vzorky plynu. Odber vzoriek plynu je vykonávaný z oboch spalinovodov, pričom AMS analyzuje  vzorky plynu striedavo vždy z jedného spalinovodu s prepínaním v 10 minútových intervaloch. Na analýzu každej plynnej znečisťujúcej látky sa  používa jeden analyzátor typu XENTRA 4900 fy SERVOMEX. Súčasne  so zisťovaním koncentrácie plynných znečisťujúcich látok sa zisťuje hodnota referenčnej veličiny, objemovej koncentrácie kyslíka. Objemový prietok spalín sa zisťuje prepočtom                            vo vyhodnocovacej jednotke z hodnôt rýchlosti prúdenia spalín získaných z nameraných hodnôt diferenčného tlaku v potrubí. Meranie stavových veličín (teplota a tlak odpadového plynu) je zabezpečené snímačmi inštalovanými v spalinovode. Spracovanie  a vyhodnocovanie výsledkov merania vykonáva vyhodnocovací systém pozostávajúci z dataloggera, prenosového zariadenia, počítača s programovým vybavením a tlačiarňou.  Emisný vyhodnocovací počítač typu  IBM  PC  má  inštalovaný   vyhodnocovací   softvér  D 2000, ktorý zabezpečuje digitálne spracovanie  analógových aj digitálnych signálov. V prípade výpadku sieťového napájania sú údaje uložené v pamäti po dobu 20 dní. Zber, riadenie a uchovávanie  dát z analyzátorov a meracích prístrojov AMS a tlač zostáv z archivovaných dát vo forme tabuliek a grafov zabezpečuje datalogger typu DL ESC 8816. AMS  na kotle  PK6  bol inštalovaný podľa schválenej projektovej dokumentácie   č. 11748.06 MR vypracovanej spoločnosťou ECM MONI-TORY s.r.o. a daný do užívania v roku 2001. Vyhodnocovacie protokoly AMS sú trvalo sprístupnené IŽP Košice prostredníctvom modemu trvale pripojenému k vyhodnocovaciemu PC.

Kotol zabezpečuje dodávku vysokotlakovej prehriatej pary pre kondenzačné odberové turbíny TG1, TG2 a TG5 so spoločnou zberňou a protitlakové turbíny TG3 a TG4 s odbermi pre technológiu so spoločnou zberňou.

PS  Výroba energií

PS Výroba energií zabezpečuje výrobu elektrickej energie a tepla v zariadeniach Teplárenskej strojovne a výrobu fúkaného vetra pre potrebu vysokých pecí (turbodúchadlá), stlačeného vzduchu pre potreby kyslikárne a celopodnikový rozvod stlačeného vzduchu v zariadeniach Hutníckej strojovne (turbokompresory).

V Teplárenskej strojovni sa  para vyrobená v parných kotloch (o parametroch uvedených v popisnej časti jednotlivých kotlov)  používa na výrobu elektrickej energie v turbogenerátoroch TG1, TG2, TG3, TG4, TG5, strednotlakovej pary o parametroch (tlak 1,76 MPa a teplota 320°C) na technologické účely a pary určenej na vykurovanie. Turbogenerátory TG1V a TG2V umiestnené v Ústrednej redukčnej stanici Studenej valcovne (ÚRS SVa) a turbogenerátor TG3V umiestnený v hale Hutníckej strojovne redukujú paru na tlak 0,6 MPa.

Turbogenerátor TG1 o výkone 32 MW je poháňaný  protitlakovo-kondenzačnou jednotelesovou turbínou s dvomi regulovanými odbermi pary o tlaku 1,8 MPa pre technologické účely Teplárne                a 0,25 MPa pre vykurovanie.

Turbogenerátor TG2 o výkone 28 MW je poháňaný protitlakovo-kondenzačnou dvojtelesovou turbínou s dvomi regulovanými odbermi pary o tlaku 1,8 MPa pre technologické účely Teplárne     a 0,25 MPa pre vykurovanie.

Turbogenerátory TG3 a TG4 o menovitom výkone 28 MW sú poháňané protitlakovými jednotelesovými turbínami, s výstupom pary o tlaku  1,8 MPa pre ďalšie použitie v Hutníckej strojovni  a v prevádzkach U. S. Steel Košice, s.r.o.

Turbogenerátor  TG5  o menovitom   výkone  60 MW  je   poháňaný  protitlakovou   dvojtelesovou

turbínou s dvomi  regulovanými odbermi pary o tlaku 1,8 MPa, resp. 0,63 MPa  na iné  účely.

Turbogenerátory TG1V a  TG2V o  menovitom   výkone  5,15 MW  sú  poháňané   protitlakovými

turbínami   s   redukciou   pary  o  tlaku 1,8 MPa   na   paru  o  tlaku  0,6 MPa,   ktorá   sa   používa

v technologických procesoch v Studenej valcovni.

Turbogenerátor TG3V o menovitom výkone 6 MW je poháňaný odberovo-kondenzačnou  turbínou

s regulovaným odberom pary o tlaku 0,6 MPa pre technologické účely.

Opisy jednotlivých elektrických zariadení s údajmi o objeme nebezpečnej látky, ktorá sa v nich nachádza a s uvedením spôsobu ich zabezpečenia voči úniku do životného prostredia sú uvedené v tabuľke č. 1.

Technologický  celok  Hutníckej  strojovne   tvorí  6  turbodúchadiel,  6  turbokompresorov,       1 dotláčací turbokompresor a 2 elektrické turbokompresory. Turbodúchadlá TD1, TD2, TD3 a TD6 sú poháňané kondenzačnými parnými turbínami, turbodúchadlá  TD5  a  TD6  protitlakovo-kondenzačnými turbínami. Turbokompresory TK1 až TK6 sú poháňané kondenzačnými turbínami, dotláčací turbokompresor je poháňaný protitlakovo-kondenzačnou turbínou.

PS - Technické plyny

Výroba a distribúcia technických plynov a médií je súvisiaca činnosť nevyhnutná k zabezpečeniu výroby v prevádzkach nachádzajúcich sa v areáli hutníckeho kombinátu U. S. Steel Košice, s.r.o.  Proces výroby technických plynov predstavuje hlavne výrobu kyslíka, dusíka a argónu a ich dodávku odberateľom. Proces distribúcie médií zahŕňa rozvod vykurovacích plynov, technických plynov vrátane výroby acetylénu, horúcich médií a  dodávku vykurovacieho oleja. Potrubné trasy slúžiace na  distribúciu médií sú rozmiestnené po celom areáli hutníckeho kombinátu i mimo areál. Okrem potrubných rozvodov tu patria 4 spaľovacie komíny pre spaľovanie prebytkov KP a VPP a 2 regulačné stanice ZPN. Výroba a distribúcia technických plynov a médií nepredstavuje z hľadiska ochrany životného prostredia významný zdroj znečisťovania. Skladovacie a prevádzkové nádrže s obsahom obzvlášť škodlivých látok                    a škodlivých látok, ktoré sú priradené k tomuto prevádzkovému súboru a ich zabezpečenie z hľadiska ochrany životného prostredia sú uvedené v tabuľke č. 1 tohto rozhodnutia.

PS - Údržba

Úsek elektroúdržby zabezpečuje chod rozsiahleho elektroenergetického komplexu, zásobujúceho elektrickou energiou hutnícke a ostatné prevádzky U. S. Steel Košice, s.r.o. a ďalšie spoločnosti nachádzajúce sa v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o.  V závodnej Teplárni zabezpečuje prevádzku hlavného elektrorozvodu veľmi vysokého napätia (VVN), vysokého napätia (VN)  a nízkeho napätia (NN). Elektrorozvodnú sústavu  tvorí zložitá sieť káblov VVN a VN, trafostaníc a rozvodní. Prvým napájacím bodom je trafostanica T01, kde sú zaústené dve 220 kV linky z Lemešian (SEPS, a.s.) a dve 110 kV linky z Moldavy nad Bodvou (VSE, a.s.). Druhým napájacím uzlom je trafostanica T02, ktorá slúži pre vyvedenie výkonu piatich základných turbogenerátorov Teplárne. Uvedené trafostanice T01 a T02 sú prepojené tromi 110 kV káblovými súbormi. Z týchto trafostaníc sú napájané transformátory (VVN/VN – 110kV/6,3kV) umiestnené na hlavných trafostaniciach T10/20, T30, T40/70, T50, T60, odkiaľ je elektrická energia ďalej distribuovaná do 6,3 kV rozvodu (podružné rozvodne). Prevádzka zabezpečuje vykonávanie obslužnej a kontrolnej činnosti na hlavných trafostaniciach, podružných trafostaniciach T11, T12/R12, T21, T31, T32, T33, T34, T41, T42, T421, T421.1, T431, T44, T45/451/452, R47/48, T1511, T521, T57, T614, T63 a rozvodniach VN a NN pre vlastnú spotrebu Teplárne, SKNP          a ÚRS SVa. Prevádzka ďalej vykonáva práce na elektrických rozvodoch čerpacích staníc v rámci areálu, ČOV Sokoľany, CHÚV Krásna  a ČS Gyňov. Úsek strojnej údržby zabezpečuje komplexnú prípravu na jednotlivé typy opráv a  na zabezpečenie prevádzkyschopnosti a  vyhovujúceho technického stavu výrobného zariadenia. Skladovacie  a  prevádzkové nádrže  s  obsahom obzvlášť škodlivých látok a škodlivých látok, ktoré sú priradené k tomuto prevádzkovému súboru a ich zabezpečenie z hľadiska ochrany životného prostredia sú uvedené v tabuľke č. 1 tohto rozhodnutia.

PS  Nakladanie s vodami

- Odber a úprava vody na technologické účely pre areál U. S. Steel Košice, s.r.o.

Na  technologické  účely, chladenie výrobných zariadení  a  pre požiarne rozvody sa používa  povrchová  voda,  ktorá   je   kontinuálne odoberaná z rieky Hornád a z jazera na sídlisku Nad jazerom (ďalej tiež „jazero“). Ako havarijný zdroj  priemyselnej vody pre Vysoké pece č. 1,   č. 2 a č. 3 a narážacie pece  slúži  vodná nádrž Pod Bukovcom. Ako náhradný zdroj priemyselnej vody pre potreby U. S. Steel Košice, s.r.o. v prípade porúch na technologických zariadeniach a počas výluky CHÚV Krásna slúži čerpacia stanica vybudovaná pri jazere Čaňa. Odber vody z rieky Hornád je meraný kalibrovaným Parschallovým žľabom s plavákovou sústavou. Odbery vôd z Vodného diela Pod Bukovcom a z jazera Čaňa  nie sú predmetom integrovaného povolenia, nakoľko sa  jedná o vodohospodárske diela, prevádzka ktorých je podmienená zabezpečením ďalších činností, ktoré sú v kompetencii viacerých príslušných orgánov štátnej vodnej správy (napr. Protipovodňové zabezpečenie ...). Nepretržitú výrobu a dodávku upravenej priemyselnej vody pre potreby U. S. Steel Košice, s.r.o. zabezpečuje CHÚV Krásna, ktorá je situovaná            cca 25 km východne od areálu U. S. Steel Košice, s.r.o., v katastri obcí Kokšov-Bakša a Krásna nad Hornádom. Výkon CHÚV je 2 800 - 3 800 m3/h upravenej vody.

Surová voda odoberaná z rieky Hornád alebo z jazera je privádzaná do objektu CHÚV Krásna  gravitačným privádzačom. Následne je upravovaná alkalickým čírením a dekarbonizáciou pomocou síranu železnatého a vápenného mlieka, ktorá nastáva po rozmiešaní týchto chemikálií    v sekcii rýchleho miešania vo flokulačných a sedimentačných nádržiach. Zo sedimentačných nádrží odteká vyčírená voda samospádom na otvorené pieskové filtre, kde dochádza                       k zachytávaniu jemných nečistôt. Takto upravená voda je dvoma výtlačnými potrubiami B a C,  typu  DN 1 100 dopravovaná do areálu  U. S. Steel Košice, s.r.o.  Kal  usadený  v sedimentačných nádržiach je zhrabovaný pomocou reťazových zhrabovákov do kalových nádrží, odkiaľ sa časť kalu prečerpáva späť pred flokulačné nádrže a slúži ako očkovací kal a časť sa prečerpáva             do homogenizačných nádrží a následne na kalolis. Časť kalu po spracovaní na kalolise sa odváža           na kalové lagúny a časť na Rudisko, kde sa pridáva do aglomeračnej vsádzky pre Vysoké pece.

Distribúciu pitnej a priemyselnej vody do jednotlivých prevádzok v areáli U. S. Steel Košice, a.s. a odvod odpadových vôd  zabezpečuje stredisko Hlavných radov vody a kanalizácie (ďalej tiež „HRVaK“), ktoré  pozostáva z 2 organizačných celkov, stredisko Hlavných radov vody (HRV) a stredisko Hlavných radov kanalizácie (HRK). HRV zabezpečuje distribúciu pitnej            a priemyselnej vody hlavnými potrubnými rozvodmi k jednotlivým odberateľom. Dodávku pitnej vody do areálu  riadi prostredníctvom prečerpávacej stanice a vodojemu v Šaci. HRV tiež zabezpečuje havarijný zdroj vody z vodného diela Pod Bukovcom s prerušovacím vodojemom v Šaci, nepretržitú obsluhu a chod čerpacej stanice prevádzky Studená  valcovňa (ďalej tiež „ČS SVa“) a bezporuchovú prevádzku a technický stav týchto zariadení - výtlačný rad A z ČS Čaňa, výtlačné rady B a C z CHÚV Krásna, gravitačný privádzač D z vodného diela  Pod Bukovcom, výtlačný rad vratnej vody z ČOV Sokoľany, výtlačné rady E a G z ČS Gyňov, hlavné potrubné rozvody priemyselnej vody U1 - U15 a pitnej vody P1 - P15   v celom areáli, zásobovacie potrubie P16 z vodojemu  a rozvod pitnej vody na Bočiari P20 - P22  a k tomu prináležiace manipulačné šachty a armatúry a sústavu hydrantov protipožiarneho zabezpečenia. Jednotlivé hutnícke agregáty zásobujú chladiacou a čistiacou vodou čerpacie stanice: ZPO I., ZPO II., Oceliarne I. a II, Granulácia, Šamotka, Vysoké pece, Aglomerácia, TŠP, Výbehový úsek a SVa. Dodávka cirkulačnej vody je zabezpečovaná pomocou 158 čerpacích agregátov. Na chladenie cirkulačných vôd slúži 60 ventilátorových chladiacich jednotiek, 8 mikrochladičov SAV 32 a 2 chladiace veže  INTERSON s prirodzeným ťahom. 45 chladiacich jednotiek pracuje v čistých okruhoch,               23 v znečistených okruhoch. Úpravu vôd zabezpečujú kalové hospodárstva, pozostávajúce z 20 ks kruhových sedimentačných nádrží typu DORR, 2 číričov typu DUKLA 75, 2 číričov typu   DUKLA 7, 8 ks zahusťovacích nádrží, 25 pieskových filtrov DDF 3 000 a 8 ks pozdĺžnych sedimentačných  nádrží slúžiacich na zachytávanie hrubých oceliarenských kalov, jemných oceliarenských kalov, vysokopecných kalov a zaolejovaných jemných okovín.

# - Chemická úpravňa vody Teplárne

CHÚV Teplárne upravuje priemyselnú vodu dodávanú z CHÚV Krásna  na zmäkčenú, alebo demineralizovanú vodu pre potreby odberateľov v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o.

Výroba demineralizovanej vody

Demineralizácia sa vykonáva postupne v troch  stupňoch. V prvom stupni na silne kyslých katexových filtroch sa odstránia katióny, v druhom stupni na slabo bázických anexových filtroch sa odstránia anióny a v treťom stupni na silno bázických anexových filtroch sa odstránia zostatkové anióny SiO2 a CO2.

Výroba zmäkčenej vody

Zmäkčená voda slúži pre menej náročné technologické účely, ktoré si nevyžadujú  použitie  demineralizovanej vody, a to najmä na doplňovanie strát v okruhu vykurovacej vody                      a doplňovanie ďalších teplonosných okruhov. Zmäkčovanie vody sa vykonáva jej filtráciou          na filtroch pracujúcich vo vodíkovom (H+) cykle a v sodíkovom  (Na+) cykle. Pri prechode vody zmäkčovacím filtrom dochádza k zachytávaniu katiónov, najmä Mg2+ a Ca2+, čím dochádza k zníženiu tvrdosti vody.

- - Odvod odpadových vôd z prevádzky

Odpadové vody z prevádzky sú odvádzané do jednotnej kanalizačnej siete  U. S. Steel Košice, s.r.o., ktorou sú odvádzané na ČOV Sokoľany. Odvod odpadových vôd jednotnou kanalizačnou sieťou pozostávajúcou zo stoky A, A2, A4, A13, B, B1, B2, B4 a kmeňovej stoky    na ČOV Sokoľany zabezpečuje celok HRK, ktorý tiež zabezpečuje protipovodňovú ochranu areálu,  koordináciu obsluhy dopravných mechanizmov - CAK, CAS, MUT, DIRR, TATRA         za účelom čistenia odkaľovacích nádrží odvodňovačov plynu na potrubnom rozvode koksárenského plynu, odvozu kalov z CHÚV Krásna a ČOV Sokoľany na Rudisko, dovozu kusového vápna  z Vápenky na CHÚV Krásna, dovozu hydrátového vápna z Gombaseku  na ČOV Sokoľany, nakladania a prevozu okovinového kalu z pozdĺžnych sedimentačných  nádrží ČS TŠP na okovinovú jamu TŠP a odvozu odpadov na Suchú haldu. Na zachytávanie splaškových odpadových vôd z ČS Čaňa a z ČS Gyňov slúžia betónové žumpy umiestnené v objektoch čerpacích staníc, každá  o objeme 10 m3.  Odvoz odpadových vôd zo žúmp je zabezpečený fekálnym vozidlom.

- Čistenie odpadových vôd z areálu U. S. Steel Košice, s.r.o.

Čistenie odpadových vôd prebieha v dvoch základných stupňoch. V prvom stupni sú odpadové vody čistené v tzv. zariadení na  predčistenie odpadových vôd (ďalej tiež „PČOV“), ktoré slúži na ich mechanické čistenie od usadzujúcich sa nečistôt, na deponovanie sedimentovaných kalov na odkalisko pomocou plávajúcej ČS s dvoma kalovými čerpadlami           a na zachytenie a následnú likvidáciu plávajúcich ropných kalov nachádzajúcich sa v odpadových vodách,   pred ich vstupom na druhý chemický stupeň čistenia prebiehajúci v ČOV Sokoľany a ich ďalším následným využitím. Zariadenie  PČOV  zníži obsah  nerozpustných látok, železa, chemickej  spotreby kyslíka (CHSK), biologickej spotreby kyslíka (BSK5) a množstva ropného znečistenia  pretečenej  odpadovej  vody.  Čistiaci efekt PČOV je v priemere cca 45% z celkového čistiaceho efektu.

- Predčistenie odpadových vôd

Z hutníckeho kombinátu U. S. Steel  Košice, s.r.o.  pritekajú odpadové  vody   monolitickou    železobetónovou  kmeňovou   stokou  A  do   výustného  objektu   D1, situovaného cca 500 m pred   obcou Sokoľany, v ochrannom  pásme  lesa, oddeľujúceho obec  od areálu  hutníckeho kombinátu,

pri  ceste  k  Centrálnemu   prekladisku   rúd   (CPR).   Odpadové   vody o  prietoku   do  4 000 l.s-1  vtekajú  do  podzemnej   kruhovej    stoky  umiestnenej   na   ľavej strane  rozdeľovacieho  objektu   a uzatvorenou   kruhovou   kmeňovou   stokou  pretekajú cez obec   Sokoľany a za obcou vyúsťujú do otvoreného prívodného koryta odpadových vôd o dĺžke cca  700 m,  lichobežníkového prierezu,  s   profilom   dna  6 m.  V  tomto mieste  je  zaústené  aj  pôvodné  otvorené  koryto  Sokoľanského  potoka    pretekajúceho  cez   obec.  Po   celej   šírke      pôvodného   koryta    je    postavený   most s inštalovanými  hrablicani  slúžiacimi  na   zachytávanie   hrubých  mechanických nečistôt z obce.     Na konci prívodného koryta sú po  celej  šírke  osadené  ručne  stierateľné  hrablice. Z  prívodného  koryta  vtekajú  odpadové   vody   tromi    vtokovými    železobetónovými  žľabmi  obdĺžnikového        do sedimentačnej nádrže. Pred každým zo žľabov otvorov je  osadená   norná   stena   usmerňujúca  odpadové vody do  sedimentačnej  nádrže  a  zároveň   slúži  na  čiastočné  zachytenie  plávajúcich ropných odpadov.  Na vstupe do vtokových žľabov sú  osadené  jemné,  ručne stierateľné  hrablice,    slúžiace na   zachytávanie   jemných, vodou   unášaných  nečistôt.   Prívodné  koryto  je   ukončené bezpečnostnou   prepadovou   hranou, cez  ktorú   pretekajú  prívalové  vody  v  prípade  vysokých  zrážok  pri  prietoku nad 4 000 l.s-1 do otvorenej preložky koryta Sokoľanského potoka.

Sedimentačná   nádrž   je   lichobežníkového   prierezu   o   užitočnom    objeme  45 000 m3.

Odpadové vody  sú   v   sedimentačnej   nádrži  po   dobu   cca   4 - 6 hodín,  čo  umožňuje  účinnú sedimentáciu tuhej  fázy z vodnej suspenzie a vyplávanie značného  množstva  ropných  produktov na hladinu vody.  Na   vyústení  zo sedimentačnej  nádrže po celej jej šírke je osadená pevná norná stena, ktorá   slúži   na   akumulovanie  plávajúcich  ropných látok a zabraňuje ich  úniku  do ČOV. Zachytené   ropné  kaly,  ktoré  sú   kategorizované   ako   nebezpečný odpad   kat.  číslo  19 08 13,  sú pravidelne sťahované fekálnymi vozidlami CAS -10-12  a pneumaticky  dopravované na ďalšie spracovanie do dvoch olejových nádrží o užitočnom objeme každej  z  nich  cca 60 m3.  Nádrže  sú voľne uložené ne železobetónovom základe vo vodotesných záchytných vaniach  o  objeme 72 m3.

V  nádržiach  sa  oleje    mechanicky   oddelia  od vodnej fázy a  voda  sa  gravitačne  vypustí  späť

do sedimentačnej nádrže. Z  prvej  nádrže   je  možné   oleje   cez   mechanický  filter   prečerpávať do druhej nádrže.  Olej sa ďalej zmiešava s pilinami v kontajneroch a takto upravené ropné kaly sú prevážané na ďalšiu likvidáciu. V zimnom  období  v prípade  silných  mrazov,  ktoré  znemožňujú zber   a  manipuláciu  so  stuhnutými  zaolejovanými  odpadmi  tieto  sú  akumulované  na  hladine sedimentačnej nádrže a zbierané v čase priaznivejších klimatických podmienok.  Na odstraňovanie

kalov z dna sedimentačnej nádrže slúži plávajúca kalová čerpacia stanica,  vybavená  zhrabovákmi sústreďujúcimi  usadené  kaly  k  dvom  ponorným čerpadlám osadeným na  posuvných   kalových čerpacích   staniciach.  Na   vedenie  a  pohyb  kalových  čerpacích  staníc  a  prístup  k  nim   slúži vodiaca   lávka   uložená   na    pontónoch.   Táto  lávka sa pohybuje na páse nosníka po celej dĺžke sedimentačnej   nádrže   pomocou    poháňacieho    ústrojenstva.   Kalové    čerpadlá   prečerpávajú  kal cez dve výtlačné potrubia uložené  na vodiacej   lávke  do zberného žľabu, ktorý  je umiestnený

na hrádzi odkaliska ČOV Sokoľany pozdĺž celej dĺžky sedimentačnej nádrže. Zo zberného žľabu je zvodnatelý kal s obsahom 1 - 1,5 %  sušiny dopravovaný cez lapač piesku, v ktorom  sa odseparujú tuhé abrazívne časti, do kruhovej zahusťovacej nádrže,  odkiaľ  je  zahustený kal s obsahom          5 - 7 % sušiny prečerpávaný  do  homogenizačnej nádrže,  z  ktorej je odčerpávaný do odstredivky, kde sa  dosiahne  obsah  sušiny 50 – 55 %. Závitovkovým  vynášačom  je  kal  z  odstredivky dopravovaný do kontajnerov, v ktorých je  prevážaný na Rudisko, kde je pridávaný do vsádzky Vysokých pecí. Filtrát z odstredivky a zahusťovacej nádrže je vracaný späť do sedimentačnej nádrže.

V mimoriadnych prípadoch pri odstavení odvodnenia kalu je možnosť uskladnenia kalu       v odkalisku, ktoré slúži na deponovanie kalov z predčistenia odpadových vôd a po vybudovaní ČOV aj kalov z chemického čistenia odpadových vôd (katalógové  číslo odpadu 19 09 02). Odkalisko bolo vytvorené v pôvodnom koryte Sokoľanského potoka a jeho priľahlých území,         s nepriepustným podložím na ploche 17,7 ha. Súčasťou odkaliska je drenážny systém, ktorý         na pravobrežnej strane je zavedený do odtokového žľabu sedimentačnej nádrže. Na ľavobrežnej strane je zaústený do Sokoľanského potoka za ČOV. Vody z drenážneho systému sú pravidelne odoberané a kontrolované v prevádzkovom fyzikálno-chemickom laboratóriu ČOV. Kaly               v odkalisku ďalej sedimentujú a dekantovaná voda odteká gravitačne cez výpustný objekt               z odkaliska do prívodného koryta a ním späť do sedimentačnej nádrže.

Mechanicky predčistené odpadové vody pretekajú za nornou stenou cez prepadovú hranu do odberného  žľabu spádovaného smerom k akumulačnej nádrži. Na prepadovej hrane je osadený oceľový hrebeň, ktorý rovnomerne usmerňuje prepadajúce vody do odtokového žľabu. Na konci žľabu je  v jeho dne vybudovaná zberná nádrž. Na ňu nadväzuje potrubie o priemere 1200 mm, ktoré odvádza predčistené vody na čerpaciu stanicu ČOV. Odstavením čerpacej techniky alebo manipuláciou zasúvadiel v armatúrnej šachte je možné prítok usmerniť buď do akumulačnej nádrže alebo do prítokového potrubia zaústeného do sacej nádrže predčistenej vody na ČOV.

Na  akumulovanie nadmerných prietokov alebo odpadových vôd so zvýšeným znečistením slúži akumulačná (havarijná) nádrž o obsahu cca 300 000 m3. Jedná sa o vodohospodárske dielo   so sypanou hrádzou, ktorého prevádzkovanie je sledované Vodohospodárskou výstavbou š.p. – TBD. Súčasťou nádrže je bezpečnostný prepad, na ktorom je po celej jeho dĺžke osadená norná stena. Vody cez bezpečnostný prepad pretekajú iba v prípade prívalového množstva vôd, keď ich množstvo nie je ČOV schopná v čistiacom procese zachytiť. Maximálna možná výška hladiny        v havarijnej nádrži je 203,5 m n. m. Vody do havarijnej nádrže môžu vtekať cez odberný žľab       na konci sedimentačnej nádrže alebo cez bočný vtok z prívodného koryta odpadových vôd             v prípade, keď sedimentačná nádrž nie je schopná poňať ďalšie  prívalové vody. Voda sa z havarijnej nádrže vypúšťa cez odberný objekt do sacích nádrží ČOV, kde prebieha chemický stupeň čistenia.

Čistiareň odpadových vôd Sokoľany

ČOV Sokoľany je mechanicko-chemická čistiareň odpadových vôd, nachádzajúca sa              cca 8 km juhovýchodne od areálu U. S. Steel Košice, s.r.o., v katastri obcí Sokoľany - Bočiar. ČOV zabezpečuje nepretržité čistenie a úpravu všetkých priemyselných odpadových vôd, splaškových odpadových vôd  a vôd z povrchového odtoku, ktoré sú z areálu odvádzané jednotnou kanalizáciou. Množstvo vody pritekajúce na úpravu je minimálne 600 l.s-1 a maximálne 1400 l.s-1. Predčistená odpadová voda odoberaná zo sedimentačnej nádrže sa upravuje čírením v alkalickej oblasti tak, aby pH vyčírenej vody neprekročilo hodnotu 9. Čírenie sa vykonáva síranom železnatým (FeSO4) a hydroxidom vápenatým (Ca(OH)2) za použitia pomocného organického flokulantu. Úprava sa vykonáva v šiestich čiričoch typu DUKLA, pred ktoré sú predradené flokulačné komory (pre každý čírič jedna komora) s bočnými miešadlami. Časť vyčírenej vody      z číričov v množstve maximálne 500  l.s-1 sa filtruje na 5 ks DDF filtroch a prefiltrovaná voda sa čerpá späť do hutníckeho kombinátu.  Dávkovanie chemikálií na čírenie sa vykonáva tak, že        do flokulačnej komory sa najprv nadávkuje FeSO4 a prvá dávka Ca(OH)2. Množstvo hydroxidu vápenatého sa volí tak, aby hodnota pH za flokulačnou komorou nebola vyššia ako 8. Zostávajúci podiel Ca(OH)2 sa privádza do spodnej časti kónusu reaktora a jeho výška bude taká, aby hodnota pH vody odtekajúcej z číriča nebola vyššia ako 9. Pomocný flokulant, ktorý sa dávkuje cca do 2/3 výšky kónusu reaktora. FeSO4, sa dopravuje nákladným autom  v tuhom stave a skladuje sa           v zemných nádržiach pod vodou vo forme nasýteného roztoku. Pre samotné dávkovanie sa nasýtený roztok prečerpáva v potrebnom množstve cez ionexový filter naplnený filtračným pieskom na zachytávanie mechanických nečistôt do riediacich nádrží. V nich sa pripravuje          10 % - ný roztok síranu, ktorý sa dávkuje do flokulačnej komory číriča. Hydroxid vápenatý sa dopravuje špeciálnym vozidlom ako 90 % - ný vápenný hydrát. Z prepravníka sa pneumaticky dopravuje do 3 ks zásobníkov. Vlastné dávkovanie na prípravu 1 - 2 % vápenného roztoku             v riediacich nádržiach sa vykonáva pomocou turniketového zariadenia. Pre každý číriaci reaktor je samostatná riediaca nádrž o obsahu 1,6 m3, z ktorej sa dávkuje potrebné množstvo vápennej vody. Pomocný organický flokulant sa postupne zriedi až na 0,01 % - ný roztok, ktorý je pre ďalšie použitie výhodnejší. Kal  z odkaľovania číričov je odvádzaný cez lapač piesku, zahusťovaciu nádrž a homogenizačnú nádrž na odstredivku, odkiaľ sa po odstredení vyváža na Rudisko a následne je použitý ako súčasť vsádzky vysokých pecí. Množstvo vypúšťanej vody z ČOV je merané v profile Parschallovho žľabu, ktorý je zabudovaný na výtoku do Sokoľanského potoka. Výška hladiny       v mernom profile je snímaná ultrazvukovým meračom hladiny a vyhodnocovaná kontinuálne         s výsledkom udania množstva prietoku. Časť vyčistenej odpadovej vody v množstve cca 200 l.s-1 sa po prefiltrovaní   vo filtračnej stanici na piatich filtroch typu DDF (dvojsmerové, dvojvrstvové filtre) vracia do technologického procesu U. S. Steel Košice, s.r.o. ako priemyselná voda. Zvyšok vody sa bez filtrácie vypúšťa do recipienta Sokoľanský potok, ktorým je odvádzaná do rieky Hornád.

Zásobovanie pitnou vodou

Voda   určená  na  pitné  účely je odoberaná z 10 studní, ktoré sa spolu s čerpacou stanicou a zberným kolektorom nachádzajú v katastri obcí Gyňov, Kechnec a Seňa, cca 10 km juhovýchodne od areálu U. S. Steel Košice, s.r.o., do ktorého je po hygienickej úprave chlórovaním dopravovaná potrubiami pomocou čerpadiel z Čerpacej stanice pitnej vody Gyňov.    V prípade nedostatku pitnej vody z tohto zdroja je ďalšia pitná voda odoberaná z vodovodného privádzača Drienovec - Košice, ktorý je súčasťou verejnej vodovodnej siete, ktorej prevádzkovateľom je  Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.  (ďalej len „VVS, a. s.“).

PS - Skladovanie nebezpečných látok používaných v prevádzke

Tabuľka č. 1  Skladovanie  nebezpečných látok

Skladovacie a prevádzkové nádrže: Vodné hospodárstvo

| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHÚV Krásna |  |  |  |  |
| Manipulačný priestor oleja tukov a PHM | Olej a plastové mazivá Benzín Motorová nafta Technický benzín | 4 x 0,2 m3 20 l 2 x 0,2 m3 0,2 m3 | Sudy oceľové Bandaska Oceľové sudy Oceľové sudy | Záchytná vaňa tvorená vyspádovanou betónovou plochou miestnosti o objeme 0,4 m3 s ochranným náterom voči ropným látkam |
| Vápenné hospodárstvo | Kusové vápno | 2 x 45 t | JP nadzem. betón | Tuhá forma |
| Síranové hospodárstvo | Síran železnatý | 3 x 90 m3 | JP nadz. betónové s kyselinovzdornou výmurovkou a ochranným náterom | Záchytná vaňa tvorená vyspádovanou betónovou plochou miestnosti CHÚV s ochranným kyselinovzdorným náterom s odvodom do zbernej nádrže, z ktorej sa prečerpáva na neutralizačnú stanicu |
|  | Síran železnatý | 3 x 24 m3 | JP nadz.. betónové s kyselinovzdornou výmurovkou a ochranným náterom | Ultrazvukové meranie hladiny |
|  | Síran železnatý | 55 m3 | JP nadz.. betónová | Zberná nádrž a ultrazv. meranie hladiny |

Tabuľka č. 1  Skladovanie  nebezpečných látok - pokračovanie tabuľky

| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ČOV |  |  |  |  |
| Síranové hospodárstvo | Síran železnatý | 3 x 89 m3 | Skladovacia nádrž JP podz.. betónové | Vnútorná časť nádrží je chránená plastovou výstelkou |
|  | Síran železnatý | 3 x 24 m3 | Prevádzková nádrž JP podz.. betónové |  |
|  | Síran železnatý | 4 x 10 m3 | JP nadzem. oceľ | Vyspádovaná betónová plocha miestnosti s odvodom kanalizáciou na ČOV |
| Vápenné hospodárstvo | Hydroxid vápenatý | 3 x 1,82 m3 | Prevádzková, JP nadz. plastové | Vyspádovaná betónová plocha miestnosti s odvodom kanalizáciou na ČOV |
|  | Kusové vápno | 3 x 161 m3 | Skladovacia JP nadzem. oceľ |  |
| Manipulačný priestor olejov, tukov a PHM | Motorový olej Prevodový olej | 3 x 0,2 m3 3 x 0,2 m3 | Oceľové sudy | Záchytná vaňa z ocele o objeme 1,05 m3 |
| Olejové hospodárstvo | Plávajúce ropné znečistenia | 2 x 60 m3 | Skladovacia DP nadz. oceľové | Havarijná vaňa betónová o objeme 72 m3 |
| Chemický stupeň čistenia | Chemikálie (flokulant) | 2 x 6,3 m3 | JP nadz.. oceľové | Vyspádovaná betónová plocha skladu s odvodom zberným kanálom na ČOV |
| ČS Čaňa |  |  |  |  |
| Manipulačný priestor olejov, tukov a PHM | Prevádzkový olej | 0,2 m3 | JP oceľový sud | Záchytná vaňa pod sudom o objeme 0,2 m3 |
| ČS ZPO 1 |  |  |  |  |
| Manipulačný priestor olejov, tukov a PHM | Prevádzkové oleje | 3 x 0,2 m3 | JP oceľové sudy | Záchytná vaňa pod sudom o objeme 0,25 m3 |
| Manipulačná plocha s chemikáliami | Chemikálie na úpravu cirkulačnej vody | 8 x 1,0 m3 1 x 0,2 m3 | JP nadzemné oceľové vane pod kontajnermi | Záchytná vaňa pod kontajnermi o objeme 0,54 m3 náter má klasický na kov |
| ČS ZPO 2 |  |  |  |  |
| Manipulačný priestor olejov, tukov a PHM | Prevádzkové oleje | 2 x 0,2 m3 | JP oceľové sudy | Záchytné oceľové vane pod sudmi o objeme 2 x 0,25 m3 + 3,5 m3 betónová záchytná vaňa |
| Manipulačná plocha s chemikáliami | Chemikálie na úpravu cirkulačnej vody | 6 x 1,0 m3 1 x 0,2 m3 | JP nadzemné oceľové pojazdné vane | JP nadzemné oceľové pojazdné vane o objeme 6 x 1,0 m3 |
| ČS Oceliarne |  |  |  |  |
| Manipulačný priestor olejov, tukov a PHM | Prevádzkové oleje | 5 x 0,2 m3 | JP oceľové sudy | Záchytné vane pod sudmi o objeme 5 x 0,25 m3 |
| Manipulačná plocha s chemikáliami | Chemikálie na úpravu cirkulačnej vody | 1 x 1,125 m3 | JP nadzemná oceľová vaňa | JP nadzemná oceľ vaňa o objeme 1,125m3 |
|  |  | 1 x 0,27 m3 | JP plastová záchytná vaňa | JP plastová záchytná vaňa o objeme 0,27 m3 |

Tabuľka č. 1  Skladovanie  nebezpečných látok - pokračovanie tabuľky

| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ČS Vysokých pecí |  |  |  |  |
| Manipulačný priestor olejov, tukov a PHM | Prevádzkové oleje | 3 x 0,2 m3 | JP nadzemné oceľové sudy | Záchytné vane oceľové o objemoch 1 x 0,27 m3 a 1 x 0,6 m3 |
| Manipulačná plocha s chemikáliami | Chemikálie na úpravu cirkulačnej vody | 4 x 1 m3 1 x 0,2 m3 | JP plastové kontajnery | Záchytné vane so stavoznakmi 4 x 1 m3 a 1 x 0,2 m3 |
| ČS Studenej valcovne |  |  |  |  |
| Manipulačný priestor olejov, tukov a PHM | Odpadové oleje | 2.x 0,2 m3 | JP nadzemné oceľové sudy | Záchytné vane o objeme 2 x 0,2 m3 |
| ČS TŠP |  |  |  |  |
| Manipulačný priestor odpadových olejov | Odpadové oleje | 1 x 36 m3 1 x.50 m3 | JP nadzemné oceľové | Záchytná vaňa o objeme 36 m3 |

Skladovacie a prevádzkové nádrže: Údržba

| Sklad NKS | Oleje a mazacie tuky | 2 x 0,2 m3 | JP nadzemné oceľové sudy |  | Záchytná vaňa oceľová o objeme 0,3 m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sklad T40/70 | Oleje a mazacie tuky Petrolej PS 2 | 6 x 0,025 m3 | JP nadzemné plastové nádoby |  | Záchytná vaňa oceľová o objeme 0,3 m3 |
| Olejové hospodárstvo a revízna veža | Neinhibidované transformátorové oleje | 4 x 20 m3 | JP nadzemné oceľové | Betónová manipulačná plocha s náterom Sikaflors odvodom do kanalizácie a na ČOV. Nádrže sú v havarijnej nádrži o objeme 80 m3 |  |
|  | Odpadové transformátorové oleje | 4 x 20 m3 | JP nadzemné oceľové |  |  |
| Úložný priestor OD8 | Oleje a mazacie tuky | 3 x 0,2 m3 | JP oceľové sudy | Záchytné oceľové vane o objeme 0,66 m3 a 0,27 m3 |  |
| Sklad v prístavku haly Teplárne | Oleje a mazacie tuky | 6 x 10 l 1 x 20 l 1 x 5 l 25 x 8 l | JP nadzemné oceľové (sudy, bandasky, plechovky) | Záchytná vaňa oceľová o objeme 0,259 m3 |  |
|  | Farby a riedidlá Odmasťovadlá | 2 x 10 l 12 x 8 l 19 x 0,7 l | JP nadzemné oceľové (sudy, bandasky, plechovky) | Záchytné vane tvorené vaničkovými regálmi o objeme 0,015 m3 |  |
| Sklad medzi CHV2 a CHV4 | Oleje a mazacie tuky | 2 x 1,0 m3 x 0,2 m3 | JP nadzemné Oceľové (sudy, bandasky, plechovky) | Záchytné oceľové vane o objeme 2 x 1,0 m3 a 2 x 0,4 m3 |  |
| Rozvodňa T01R220 Transform.. T201, T202 + 7 transform. jednotiek | Transformátorový olej | 148,9 m3 | Jednoplášťové nadzemné oceľové | Záchytné olejové vane s odvodom do havarijnej nádrže o objeme 75 m3 |  |
| Rozvodne T60 a T60R10 Transform. T101, T102, T103, T401, NT ZT | Transformátorový olej | 92,6 m3 | Jednoplášťové nadzemné oceľové | Záchytné olejové vane s odvodom do havarijnej nádrže o objeme 51,2 m3 |  |
| Rozvodňa T02 Transform. T1, T2, T3, T4, T5, T50, T51 | Transformátorový olej | 123,5 m3 | Jednoplášťové nadzemné oceľové | Záchytné betónové vane s odvodom do havarijnej nádrže o objeme 21,6 m3 |  |

Tabuľka č. 1  Skladovanie  nebezpečných látok - pokračovanie tabuľky

| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozvodňa T10/20 Transformátory T2 a T3 | Transformátorový olej | 43,0 m3 | Jednoplášťové nadzemné oceľové | Záchytné betónové vane s odvodom do havarijnej nádrže o objeme 22,0 m3 |
| Rozvodňa T30 Transformátory T1 a T2 | Transformátorový olej | 53,1 m3 | Jednoplášťové nadzemné oceľové | Záchytné betónové vane s odvodom do havarijnej nádrže o objeme 31,2 m3 |
| Rozvodňa T40, T70 a T80 Transform. T40/T1, T40/T2, T70/T1, T80/T1 a T80/T2 | Transformátorový olej | 63,0 m3 + 33,5 m3 | Jednoplášťové nadzemné oceľové | Záchytné betónové vane s odvodom do havarijnej nádrže o objeme 27,0 m3 |
| Rozvodňa T50 Transform. T2, T3, T4 TM1 T1, FKS 1, FKS2, FKS3 | Transformátorový olej | 93,0 m3 | Jednoplášťové nadzemné oceľové | Záchytné betónové vane s odvodom do havarijnej nádrže o objeme 28 m3 |
| Rozvodňa T90 Transform. T1, T2 a tlmivky | Transformátorový olej | 21,7 m3 | Jednoplášťové nadzemné oceľové | Záchytná vaňa železobetónová s odvodom do havarijnej nádrže o objeme 9 m3 |
| ČOV Sokoľany Transform. T01, T02, T4 | Transformátorový olej | 3,5 m3 | Jednoplášťové nadzemné oceľové | Záchytné betónové vane s odvodom do dvoch havarijných nádrží o objeme 2 x 21,84 m3 |
| CHÚV Krásna Transform. T1, T2, T3, T4 | Transformátorový olej | 11,0 m3 | Jednoplášťové nadzemné oceľové | Záchytné betónové vane s odvodom do havarijnej nádrže o objeme 15,4 m3 |
| ČS Čaňa Transformátor T1 | Transformátorový olej | 1,4 m3 | Jednoplášťové nadzemné oceľové | Záchytná betónová vaňa s odvodom do havarijnej nádrže o objeme 1,65 m3 |
| ČS Gyňov Transform. T1, T2, T3, T4 | Transformátorový olej | 1,1 m3 | Jednoplášťové nadzemné oceľové | Oceľové vane pod každým transf. záchytná vaňa z betónu o objeme 1,2 m3 |

Skladovacie a prevádzkové nádrže: Energie

| CHÚV Teplárne |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Manipulačné a skladovacie plochy HCl a NaOH | HCl | 4 x 70 m3 | Skladovacie nádrže, JP nadzem., oceľové a pogumované | Záchytná vaňa o objeme 80 m3 |
|  |  | 2 x 1,5 m3 1 x 9,8 m3 | Prevádzkové nádrže: JP nadzem. plast JP nadzem. laminát | Záchytná vaňa 22,5 m3 + havarijná nádrž 80,0 m3 železobetónová s ochranným náterom voči kyselinám |
|  | NaOH | 6 x 25 m3 | Skladovacie nádrže, JP nadzem. oceľové pogumované | Záchytná vaňa o objeme 30 m3 |
|  |  | 5 x 38 m3 | Skladovacie nádrže, JP nadzem. oceľové pogumované | Záchytná vaňa o objeme 30 m3 |

Tabuľka č. 1  Skladovanie  nebezpečných látok - pokračovanie tabuľky

| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Manipulačné a skladovacie plochy HCl a NaOH | NaOH | 3 x 1,5 m3 9,8 m3 | Prevádzkové nádrže JP nadzem. plast JP nadzem. oceľ, pogumovaná | Záchytná vaňa 22,5 m3 + havarijná nádrž 80 m3 železobetónová s ochranným náterom voči lúhom |
| Úprava oxidov dusíka v dymových plynoch | Satamin | 3 x 26 m3 | Skladovacie nádrže JP nadzem. laminát | Záchytná vaňa o objeme 225 m3 |
| Regenerácia filtrov pre výrobu zmäkčenej vody | NaCl | 2 x 100 m3 | Skladovacie nádrže JP podzem. betón | Keramický obklad |
|  |  | 10 m3 | Prevádzková nádrž JP nadzem. oceľ | Podlaha je vyspádovaná do záchytných kanálov s vyústením do neutralizačnej stanice |
| Olejové hospodárstvo teplárne | Prevádzkové oleje | 4 m3 0,46 m3 10 x 1,2 m3 | Skladovacie nádrže, JP nadzem. oceľ | Bez zabezpečenia ochrany |
|  | Turbínový olej | 3 x 20 m3 | Prevádzkové nádrže, JP nadzem. oceľ | Záchytná vaňa o objeme 135,0 m3 tvorená rozdeľovačom oleja s čerpadlami |
| Úprava napájacej vody | Chemikálie na úpravu napájacej vody | 3 x 1 m3 | Prevádzkové nádrže, JP nadzem. plast | Bez zabezpečenia ochrany |
| Úprava cirkulačných vôd | Chemikálie na úpravu cirkulačných vôd | 5 x 1 m3 | Prevádzkové nádrže, JP nadzem. plast | Záchytná vaňa 5 x 0,5 m3 |
| Úprava kotlovej vody | Chemikálie na úpravu kotlovej vody | 4 x 0,4 m3 0,4 m3 1,0 m3 | Prevádzkové nádrže: JP nadzem. plast JP nadzem. oceľ JP nadzem. plast | Bez zabezpečenia ochrany |
| Olejové hospodárstvo agregátov strojovne | Prevádzkové oleje | 7,8 m3 | DP nadzem. oceľ | Dvojplášťová nádrž |
|  |  | 3 x 9 m3 12 m3 2 x 6 m3 5 x 9 m3 8 m3 5 x 6 m3 18 m3 6 m3 6 m3 2 x 4,5 m3 9 x 0,8 m3 | JP nadzem. oceľ JP nadzem. oceľ JP nadzem. oceľ JP nadzem. oceľ JP nadzem. oceľ JP nadzem. oceľ JP nadzem. oceľ JP nadzem. oceľ JP nadzem. oceľ JP nadzem. oceľ JP nadzem. oceľ | Bez zabezpečenia ochrany |

Tabuľka č. 1  Skladovanie  nebezpečných látok - pokračovanie tabuľky

Skladovacie a prevádzkové nádrže: Technické plyny

| Ústredný sklad vykurovacieho oleja | Ťažký vykurovací olej | 4 x 4 000 m3 3 x 8 915 m3 | JP nadzem. oceľ DP nadzem. oceľ | Manipulačné plocha z betónu vyspádovaná, odvod do kanalizácie cez odlučovač olejov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plynojem | Tesniaci olej | 250 m3 | JP nadzem. oceľ | Havarijná nádrž o objeme 285 m3. Manipulačná plocha z betónu s výstužou a izoláciou Ekoplast voči ropným látkam |
|  | Tesniaci olej | 9,5 m3 38 m3 | JP nadzem. oceľ JP nadzem. oceľ | Manipulačná plocha z betónu s výstužou a izoláciou Ekoplast voči ropným látkam, .s odvodom do havarijnej nádrže o objeme 89 m3 |
|  | Opotrebovaný tesniaci olej | 47,5 m3 | JP nadzem. oceľ |  |
| Acetylénka | Vápenné mlieko | 4 x 180 m3 2 x 16 m3 | JP podzem. betón JP podzem. betón | Nádrže sú vybavené signalizáciou úniku |
|  | Nafta | 2 x 20 l | JP nadzem. oceľ (bandasky) | Uložené v záchytnej oceľovej vaničke o objeme 25 l |
|  | Karbid vápnika | 1 000 kg | JP nadzem. oceľ (kontajner) | Kontajner uzavretý pod pretlakom dusíka |
|  | Oleje a mazivá | 0,06. m3 | JP nadzem. oceľ (sudy) | Oceľová záchytná vaňa o objeme 0,2 m3 |
| Technické plyny | Kondenzát z rozvodov KP | 44 x 25 m3 5 x 1,5 m3 | JP podzem. betón JP nadzem. oceľ | Bez zabezpečenia ochrany |
| Kyslikáreň | Oleje a mazivá | 5 x 4 m3 4 x 2 m3 | JP nadzem. oceľ JP nadzem. oceľ | Betónová podlaha + stavoznak |

PS  Nakladanie s nebezpečnými odpadmi

Nebezpečné odpady v prevádzke vznikajúce pri vykonávaní pravidelnej údržby a odstraňovaní porúch strojných a  technologických zariadení sú v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva kategorizované tak, ako je uvedené v prílohe   č. 1 tohto rozhodnutia. Nebezpečné odpady zo zberných miest, nachádzajúcich sa vo výrobných halách a dielňach prevádzky, sú zhromažďované vo vyhradených priestoroch prevádzky, oddelene          od ostatných odpadov, označené identifikačnými listami nebezpečného odpadu. Objekty zhromažďovania nebezpečných odpadov sú vybavené  kovovými paletami a sudmi vhodnými            na uskladnenie nebezpečných odpadov. Nádoby s  kvapalnými nebezpečnými odpadmi sú opatrené záchytnými vaňami. Palety s pevným nebezpečným odpadom sú uložené na betónovej podlahe, opatrenej vhodným náterom pre skladovanie nebezpečných odpadov. Opotrebované oleje                z  prevádzky sú zhromažďované v Sklade olejového hospodárstva a  revíznej veže                         a  sú odovzdávané na zhodnotenie alebo zneškodnenie oprávnenej osobe na základe písomnej zmluvy.

II.  Podmienky povolenia

A.    Podmienky prevádzkovania

1.    Všeobecné podmienky

1.1  Umiestnenie  zariadení  v   prevádzke  a  vykonávanie  jednotlivých  činností   musí  byť  také, 
       ako je uvedené v tomto rozhodnutí.

1.2  Všetky zariadenia  a technické  prostriedky  použité  pri  vykonávaní  činností  v  prevádzke  je

prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.

1.3  Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto rozhodnutí.

1.4 Akékoľvek plánované  zmeny umiestnenia a  rekonštrukcie zariadení v prevádzke alebo  
       činností v prevádzke, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia, podliehajú 
       integrovanému povoleniu a o tieto zmeny musí prevádzkovateľ požiadať osobitne.

1.5  Práva  a  povinnosti  prevádzkovateľa  prechádzajú   na  jeho  právneho  nástupcu.  Nový 
        prevádzkovateľ je povinný ohlásiť na IŽP Košice zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa 
       účinnosti prechodu práv a povinností.

1.6  Prevádzkovateľ  je  povinný  oboznámiť  zamestnancov s  podmienkami a opatreniami  tohto      
       rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinností a poskytnúť im primerané           
       odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje 
       povinnosti.

1.7  Prevádzkovateľ   je   povinný   zapracovať   podmienky   tohto   povolenia  do  prevádzkových

predpisov.

1.8  Ak  integrované povolenie  neobsahuje  konkrétne  spôsoby a  metódy  zisťovania, podmienky

a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.    Podmienky pre dobu prevádzkovania

2.1  Prevádzka môže byť prevádzkovaná nepretržite.

2.2  Prevádzka musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

3.    Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky

- 3.1  Prevádzkovateľ   nesmie     zvýšiť    výrobnú   kapacitu   prevádzky   nad   menovité    hodnoty

- inštalovaného tepelného príkonu stanovené výrobcami pre jednotlivé typy kotlov.

3.2 Prevádzkovateľ má povolené používať palivá a vodu pre technologické účely tak, ako je 
    uvedené v bode B časť I. tohto rozhodnutia.

3.3  Prevádzkovateľ   má  povolené  používať  nasledovné  látky,  ktoré nie  sú  súčasťou  hlavných

technologických operácií výrobného cyklu  a  používajú  sa  k obsluhe  objektov  a   zariadení,

počas  ktorej   sa    spotrebujú,   resp.   zneškodňujú    operatívne,    bez   potreby   dlhodobého

uskladnenia:

- prevodové oleje, hydraulické oleje,  ložiskové  oleje,  motorové  oleje,  transformátorové 
       oleje, turbínové oleje, minerálne oleje, syntetické oleje, konzervačné a mazacie látky na báze 
       silikónového oleja, plastické  mazivá, pohonné  látky,  protizáderové hmoty,  odmasťovacie 
       prípravky, odhrdzovače, tesniace prostriedky, riedidlá a čistiace prostriedky, trichlóretylén, 
       acetón,  technický lieh, technický benzín, chladiace zmesi,  prevádzkové  chemikálie 
       používané v chemickom laboratóriu.

3.4  Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné druhy palív, energií a médií:

čierne uhlie, vysokopecný plyn, koksárenský plyn, konvertorový plyn, elektrická energia,   
 pitná voda, chladiaca cirkulačná voda, technologická para, stlačený vzduch, horúci vzduch,  
 zemný  plyn  naftový,  technologická  priemyselná  voda, zmäkčená voda, demineralizovaná 
 voda, kyselina chlorovodíková, hydroxid sodný, vápno, hydroxid amónny, chlorid železitý,  
 síran železnatý, chlórnan sodný, fosforečnan sodný, chlorid sodný, vodík, acetylén, CO2,  
 hélium, kalibračné plyny a kyslík, dusík a argón v plynnej i v kvapalnej forme.

3.5  Prevádzkovateľ  má   povolené   odoberať   povrchové  vody  pre technologické účely z  rieky  
       Hornád a jazera pri sídlisku Nad Jazerom cez dva existujúce odberné objekty nachádzajúce 
       sa po 1 ks na rieke Hornád a na jazere v celkových množstvách, ktoré sú  uvedené v tabuľke   
       č. 2 tohto rozhodnutia.

Tabuľka č. 2   Povolené množstvá na odber povrchových vôd

| Qpriem | Qmax | Qdenne | Qročne |
| --- | --- | --- | --- |
| neurčuje sa | 1,8 m3 s-1 | 163 900 m3.d-1 | 59 825 000 m3.r-1 |

3.6 Prevádzkovateľ má povolené odoberať podzemné vody z odberného miesta Čerpacia stanica 
       pitnej vody Gyňov z jednotlivých vodných zdrojov (studní) v množstvách a za podmienok 
       tak, ako je uvedené v tabuľke č. 3 tohto rozhodnutia.

Tabuľka č. 3  Povolené množstvá na odber podzemných vôd

| Povolené množstvo odberaných vôd | m3.rok-1 | m3.deň-1 | Max hod. prietok v l.s-1 | Priemerný prietok v l.s-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Studňa G1-S | 1176292,8 | 3222,72 | 37,3 | 30 |
| Studňa G3-S | 662256 | 1814,4 | 21 |  |
| Studňa GH-11 | 756864 | 2073,6 | 24 | 24 |
| Studňa GH-13 | 788400 | 2160 | 25 | 25 |
| Studňa GH-14 | 1261440 | 3456 | 40 | 40 |
| Studňa GH-8 | 788400 | 2160 | 25 | 25 |
| Studňa GH-9 | 315360 | 864 | 10 | 10 |
| Studňa GH-16 | 630720 | 1728 | 20 | - |

3.7  Prevádzkovateľ je povinný meranie odberu vody z vlastných studní vykonávať ciachovanými 
       na tento účel určenými vodomernými zariadeniami a o odbere viesť záznam.

3.8  Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby správa,  prevádzka   a   údržba  vlastných studní  bola 
        v súlade so všeobecne  záväzným  právnym predpisom a súvisiacimi  predpismi na úseku 
        vodného hospodárstva, súvisiacimi technickými normami a schváleným prevádzkovým 
        poriadkom.

3.9 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby v okolí studní neboli vykonávané činnosti, ktoré by 
       mohli negatívne ovplyvniť kvalitu podzemných vôd alebo ich inak ohroziť.

3.10 Prevádzkovateľ musí dodržiavať podmienky stanovené pre pásmo hygienickej ochrany           
         I. stupňa a pásmo hygienickej ochrany II. stupňa  stanovené pre jednotlivé studne.

3.11  Prevádzkovateľ má povolené v prípade potreby odoberať pitnú vodu z verejného vodovodu 
         na základe zmluvného vzťahu s VVS, a. s.

4.    Technicko-prevádzkové podmienky

4.1 Prevádzkovateľ  je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých  vznikajú  alebo môžu

vznikať emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:

- so súbormi technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných  opatrení          
 na   zabezpečenie  ochrany   ovzdušia  pri   prevádzke    zdrojov   znečisťovania (ďalej  len  
 „súbor  TPP  a  TOO“), vypracovanými podľa všeobecne záväzného právneho predpisu  
 ochrany ovzdušia a schválenými príslušným orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia,

-  s prevádzkovými  predpismi vypracovanými v  súlade s projektom  stavby, s podmienkami  
 výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,

-  s  technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,

-  s projektom stavby.

4.2 Všetky stavebné objekty, zariadenia a  technické  prostriedky používané pri činnostiach                     
       v povoľovanej   prevádzke  musí  prevádzkovateľ  udržiavať  v  dobrom  prevádzkovom      
       stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu 
       stavebných  objektov, technologických zariadení  a  mechanizmov  v súlade s  podmienkami       
       sprievodnej dokumentácie a  prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne  
       záväzných  právnych predpisov.

4.3  Prevádzkovateľ   je  povinný  s  prihliadnutím  na  meteorologické   podmienky,  najmä  suché

a  veterné  počasie,  vykonávať  skrápanie  komunikácii  v  areáli  prevádzky,  prípadne  ďalšie

opatrenia na obmedzenie prašnosti z komunikácií.

4.4  Prevádzkovateľ   je   povinný  maximálne  obmedziť  manipulačné práce so suchými prašnými

materiálmi   na   voľnom   priestranstve    za   nepriaznivých    meteorologických    podmienok

a podmienok okolia;  v  nevyhnutných   prípadoch   manipulácie  s  prašnými  materiálmi musí

udržiavať takú potrebnú vlhkosť prašných materiálov, aby nedochádzalo k prašným emisiám.

4.5  Prevádzkovateľ   je  povinný   mať   zariadenia  na  úpravu,  skladovanie  a  dopravu  prašných

materiálov  zakapotované.  Ak  nie  je   možné   tieto   zariadenia  zakapotovať a nie je  možné

odvádzať prašnú vzdušninu na odprášenie, musí  udržiavať   takú  potrebnú   vlhkosť prašných

materiálov, aby nedochádzalo k prašným emisiám.

4.6 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti na vodných stavbách, ktoré sú súčasťou  
       prevádzky, v súlade s manipulačnými poriadkami vypracovanými a  predloženými                    
       na schválenie podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva.

5.   Podmienky pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami

5.1  Stavby  a   zariadenia,  v  ktorých  sa   zaobchádza  s  nebezpečnými   látkami    musia   byť   
       prevádzkované podľa vypracovaných prevádzkových poriadkov, plánov údržby a  opráv 
       a  plánov kontroly a prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť ich aktualizáciu a pravidelné 
       oboznamovanie obsluhy týchto stavieb a zariadení s predmetnými poriadkami a plánmi.

5.2  Všetky  vnútorné  a  vonkajšie   manipulačné    plochy   a   skladovacie   priestory,  kde  sa    
        zaobchádza  s  nebezpečnými  látkami,  nebezpečnými odpadmi a obalmi  z  nebezpečných   
        látok musia byť zabezpečené tak,  aby  nedošlo k úniku týchto látok  do povrchových alebo 
        podzemných  vôd.

5.3  Všetky skladovacie nádrže okrem sudov, záchytných vaní a havarijných nádrží musia byť 
        vybavené  funkčnými   stavoznakmi   pre  vizuálne  sledovanie   hladiny  nebezpečných  látok

skladovaných v  nádrži  alebo  musia byť zabezpečené zodpovedajúcim kontrolným 
        systémom.

5.4   Prevádzkovateľ   musí   minimálne   1 x   za    zmenu   počas   stáčania   alebo   prečerpávania

## nebezpečných   látok   vizuálne   prekontrolovať   tesnosť   nádrží,  potrubí,   armatúr,   spojov

## a čerpadiel.

6.    Podmienky pre prevádzkovanie AMS

6.1  Prevádzkovateľ  je  povinný  prevádzkovať AMS v súlade:

-  s  prevádzkovými    predpismi    pre   AMS   vypracovanými   v   súlade  s  projektmi  AMS, 
          s podmienkami výrobcov zariadení AMS a s podmienkami užívania AMS,

-  so   všeobecne  záväzným   právnym   predpisom   ochrany  ovzdušia   vo  veci   technického 
          zabezpečenia oprávnených meraní a metodik monitorovania emisií a kvality ovzdušia,

-  s technickými normami pre odber vzoriek a pre analyzátory AMS.

- 6.2   Prevádzkovateľ je  povinný v lehote od 01.01.2008 počas poruchy, kalibrácie, kontroly, alebo

- iného   času    neprevádzkovania  AMS   použiť  pre   objemový   prietok   a súvisiace stavové

- a referenčné veličiny (tlak, teplota, objemová koncentrácia O2)  na  účely  výpočtu   množstva

- emisií ako  náhradné  hodnoty  priemerné ročné hodnoty   za  predchádzajúci kalendárny  rok,

- ktorých   zmena bude zadávaná  vždy po ukončení príslušného kalendárneho roku oprávnenou

- osobou   dodávateľa   AMS.  V  lehote   do  31.12.2007    bude   prevádzkovateľ používať ako

- náhradné   hodnoty    priemerné   hodnoty    zistené    funkčnou   skúškou   AMS    vykonanou

- v roku 2006.

- 6.3  Prevádzkovateľ je povinný v lehote od 01.01.2008  počas poruchy, kalibrácie, kontroly alebo 
        iného času neprevádzkovania  AMS  použiť   pre hmotnostné koncentrácie znečisťujúcich 
        látok na účely výpočtu množstva emisií ako náhradné hodnoty priemerné ročné                     
        za predchádzajúci kalendárny rok, ktoré budú vypočítané ako ročný aritmetický priemer 
        z okamžitých hodnôt koncentrácií znečisťujúcich látok bez prepočtu na stavové podmienky 
        a referenčný kyslík, a ktorých  zmena bude  zadávaná  vždy  po  ukončení   príslušného 
        kalendárneho roku oprávnenou osobou dodávateľa AMS. V lehote do 31.12.2007 bude 
        prevádzkovateľ používať ako náhradné hodnoty priemerné hodnoty zistené poslednou 
        funkčnou skúškou AMS vykonanou v roku 2006.

- 6.4  Prevádzkovateľ je povinný počas prekročenia meracieho rozsahu analyzátora  AMS použiť 
        pre hmotnostné koncentrácie znečisťujúcich látok na účely výpočtu množstva emisií 
        ako náhradné hodnoty 1,2 násobok horného meracieho rozsahu analyzátora príslušnej 
        znečisťujúcej látky.

- 6.5  Pre vlhkosť spalín bude ako náhradná hodnota použitý koeficient vlhkosti určený poslednou 
       funkčnou skúškou AMS pre príslušný kotol.

6.6 Všetky zariadenia, ktoré sú súčasťou AMS a  technické prostriedky  používané  pri  
  kontinuálnom  monitorovaní emisií musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom prevádzkovom 
  stave, pravidelne  vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu 
  jednotlivých zariadení v  súlade  s  podmienkami sprievodnej dokumentácie  a prevádzkových 
  predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

6.7 Prevádzkovateľ je povinný trvalo zabezpečovať sprístupňovanie údajov z technických 
        prostriedkov na monitorovanie emisií (AMS) inštalovaných na veľkých zdrojoch   
        znečisťovania ovzdušia (kotly PK1, PK2, PK3, PK4, PK5 a PK6)  IŽP Košice.

6.8  Všetky zmeny na AMS podliehajú integrovanému  povoľovaniu a  o  tieto  zmeny musí   
prevádzkovateľ požiadať osobitne.

6.9  Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky 
         a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov 
         a technických noriem pre AMS.

## B.   Emisné limity

###### 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

1.1  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby limitné hodnoty pre jednotlivé  znečisťujúce látky 
       uvedené v tabuľke č. 4 neboli prekročené. Emisné limity sú určené pre nasledujúce 
       znečisťujúce látky:

- tuhé znečisťujúce látky (ďalej len „TZL“),

- oxid siričitý (ďalej len  „SO2“),

- oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej len  „NOx  ako  NO2“),

- oxid uhoľnatý (ďalej len „CO“).

Tabuľka č. 4  Emisné limity pre znečisťujúce látky

| Zdroj emisií príkon Palivo | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-3] |  | Vzťažné podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | do 31.12. 2007 | od 01.01. 2008 |  |
| Kotol PK1 172,1 MW VPP, KoP, KP, ZPN | Spoločný komín K 01 96 m | TZL | 10 | 50 | 2), 3) |
|  |  | SO2 | 800 | 800 | 2), 3) |
|  |  | NOx | 200 | 200 | 2), 3) |
|  |  | CO | 100 | 100 | 2),,3) |
| Kotol PK2 183,6 MW čierne uhlie + hutnícky plyn | Spoločný komín K 01 96 m | TZL | 100 | 50 | 1), 3) |
|  |  | SO2 | 1 700 | 400 | 1), 3) |
|  |  | NOx | 1 300 | 500 | 1), 3) |
|  |  | CO | 250 | 250 | 1), 3) |
| Kotol PK3 183,6 MW čierne uhlie + hutnícky plyn | Spoločný komín K 01 96 m | TZL | 100 | 50 | 1), 3) |
|  |  | SO2 | 1 700 | 400 | 1), 3) |
|  |  | NOx | 1 300 | 500 | 1), 3) |
|  |  | CO | 250 | 250 | 1), 3) |
| Kotol PK4 183,6 MW čierne uhlie + hutnícky plyn | Spoločný komín K-01 96 m | TZL | 100 | 50 | 1), 3) |
|  |  | SO2 | 1 700 | 400 | 1), 3) |
|  |  | NOx | 1 300 | 500 | 1), 3) |
|  |  | CO | 250 | 250 | 1), 3) |

Tabuľka č. 4  Emisné limity pre znečisťujúce látky - pokračovanie tabuľky

| Zdroj emisií príkon Palivo | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-3] |  | Vzťažné podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | do 31.12. 2007 | od 01.01. 2008 |  |
| Kotol PK5 183,6 MW čierne uhlie + hutnícky plyn | Spoločný komín K-01 96 m | TZL | 100 | 50 | 1), 3) |
|  |  | SO2 | 1 700 | 400 | 1), 3) |
|  |  | NOx | 1 300 | 500 | 1), 3) |
|  |  | CO | 250 | 250 | 1), 3) |
| Kotol PK6 165,6 MW čierne uhlie + hutnícky plyn | Komín K-02 106 m | TZL | 100 | 50 | 1), 3) |
|  |  | SO2 | 1 700 | 1 700 | 1), 3) |
|  |  | NOx | 1 300 | 600 | 1), 3) |
|  |  | CO | 250 | 250 | 1), 3) |
| Kotly K1 a K2 v kotolni ČOV 0,36 MW čierne uhlie | Spoločný výduch 15 m | TZL | neurčený | 250 | 1), 4), 5) |
|  |  | SO2 | 2 500 | 2 500 | 1), 4), 5), 6) |
|  |  | NOx | 650 | 650 | 1), 4), 5) |
|  |  | CO | neurčený | 850 | 1), 4), 5), 7) |

1) Hmotnostná   koncentrácia   vyjadrená ako  koncentrácia  v  suchom  plyne  pri  štandardných 
 stavových  podmienkach, tlak 101,325 kPa,  teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 6 % obj.

2)  Hmotnostná    koncentrácia   vyjadrená  ako  koncentrácia  v  suchom  plyne   pri  štandardných 
                 stavových  podmienkach, tlak 101,325 kPa,  teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 3 % obj.

3)  Emisné limity  pri kontinuálnom meraní sa považujú za dodržané, ak  z vyhodnotenia  výsledkov

meraní za skutočný čas prevádzky vyplynie, že v kalendárnom roku

a)  žiadna priemerná hodnota za kalendárny mesiac neprekročí hodnotu emisného limitu,

b)  najmenej  97 %   hodnôt   zo  všetkých 48 - hodinových  priemerov  neprekročí  1,1   násobok

hodnoty emisného limitu pre oxidy síry a TZL,

c) najmenej  95 % hodnôt  zo všetkých 48 - hodinových priemerov  neprekročí 1,1 násobok 
                      hodnoty emisného limitu pre oxidy dusíka.

4)  Do   31.  12.   2007    sa    emisný     limit    vyjadrený     ako    hmotnostná     koncentrácia      pri 
                diskontinuálnom  oprávnenom meraní   alebo  technickom  výpočte    považuje   za  dodržaný,  ak 
                 súčasne:

a) aritmetický priemer žiadnej série jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného limitu,

b) žiadna  jednotlivá   hodnota  v  každej  sérii  jednotlivých  meraní  neprekročí  1,2  násobku

hodnoty emisného limitu.

5)  Od     01. 01. 2008    sa     emisný      limit     vyjadrený    ako    hmotnostná     koncentrácia     pri 
                 diskontinuálnom   oprávnenom   meraní  alebo   technickom  výpočte  považuje  za  dodržaný, ak 
                 žiadna jednotlivá hodnota  v  každej  sérii  jednotlivých   meraní   alebo výsledok   každého iného  
                 postupu    technického  výpočtu    podľa   podmienok   určených   súhlasom   alebo   rozhodnutím   
                 neprekročí  hodnotu emisného limitu.

6) Do 31. 12. 2007 emisný limit 2 500 mg.m-3 pre SO2 platí pri hmotnostnom toku vyššom ako     
                 20 kg.h-1 a od  01. 01. 2008 pri hmotnostnom toku vyššom ako 10 kg.h-1.

7)  Emisný limit 850 mg.m-3 pre CO platí pri hmotnostnom toku vyššom ako 5 kg.h-1.

1.2  Prevádzkovateľ   je    povinný  dodržiavať   emisné   limity  stanovené  v   bode  B.1.1  tohto

rozhodnutia pre čas skutočnej prevádzky zdroja okrem:

kotol PK1

-  doby nábehu kotla, najviac 4 hodiny,

-  doby zmeny výkonu alebo paliva,  najviac 1 hodinu,

-  doby odstavenia kotla najviac 1 hodinu,

-  doby, kedy  sa  vykonávajú  funkčné  a  iné  obdobné  skúšky kontinuálneho monitorovania,

ktoré si vyžadujú osobitný prevádzkový režim kotla, oznámený IŽP Košice

-  doby,  počas  ktorej  nie  je   prevádzka   kontinuálneho  monitorovania  v  súlade  s  platnou

dokumentáciou a s podmienkami určenými týmto rozhodnutím,

-  iného času  pre  prechodové stavy určeného v schválenom súbore TPP a TOO. Tento čas  je

možno aktualizovať iba po predchádzajúcom súhlase IŽP Košice,

kotol  PK2

-  doby nábehu kotla, najviac 5 hodín,

-  doby zmeny výkonu alebo paliva,  najviac 60 minút,

-  doby odstavenia kotla najviac 60 minút,

-  doby, kedy  sa  vykonávajú  funkčné  a  iné  obdobné  skúšky kontinuálneho monitorovania,

ktoré si vyžadujú osobitný prevádzkový režim kotla, oznámený IŽP Košice

-  doby,  počas  ktorej  nie  je   prevádzka   kontinuálneho  monitorovania  v  súlade  s  platnou

dokumentáciou a s podmienkami určenými týmto rozhodnutím,

-  iného času  pre  prechodové stavy určeného v schválenom súbore TPP a TOO. Tento čas  je

možno aktualizovať iba po predchádzajúcom súhlase IŽP Košice,

kotol PK3

-  doby nábehu kotla, najviac 5 hodín,

-  doby zmeny výkonu alebo paliva,  najviac 60 minút,

-  doby odstavenia kotla najviac 60 minút,

-  doby, kedy  sa  vykonávajú  funkčné  a  iné  obdobné  skúšky kontinuálneho monitorovania,

ktoré si vyžadujú osobitný prevádzkový režim kotla, oznámený IŽP Košice

-  doby,  počas  ktorej  nie  je   prevádzka   kontinuálneho  monitorovania  v  súlade  s  platnou

dokumentáciou a s podmienkami určenými týmto rozhodnutím,

-  iného času  pre  prechodové stavy určeného v schválenom súbore TPP a TOO. Tento čas  je

možno aktualizovať iba po predchádzajúcom súhlase IŽP Košice,

kotly  PK4 a PK5

-  doby nábehu kotla, najviac 4,5 hodiny,

-  doby zmeny výkonu alebo paliva,  najviac 30 minút,

-  doby odstavenia kotla najviac 30 minút,

-  doby, kedy  sa  vykonávajú  funkčné  a  iné  obdobné  skúšky kontinuálneho monitorovania,

ktoré si vyžadujú osobitný prevádzkový režim kotla, oznámený IŽP Košice

-  doby,  počas  ktorej  nie  je   prevádzka   kontinuálneho  monitorovania  v  súlade  s  platnou

dokumentáciou a s podmienkami určenými týmto rozhodnutím,

-  iného času  pre  prechodové stavy určeného v schválenom súbore TPP a TOO. Tento čas  je

možno aktualizovať iba po predchádzajúcom súhlase IŽP Košice,

kotol PK6

-  doby nábehu kotla, najviac 5 hodín,

-  doby zmeny výkonu alebo paliva,  najviac 60 minút,

-  doby odstavenia kotla najviac 60 minút,

-  doby, kedy  sa  vykonávajú  funkčné  a  iné  obdobné  skúšky kontinuálneho monitorovania,

ktoré si vyžadujú osobitný prevádzkový režim kotla, oznámený IŽP Košice

-  doby,  počas  ktorej  nie  je   prevádzka   kontinuálneho  monitorovania  v  súlade  s  platnou

dokumentáciou a s podmienkami určenými týmto rozhodnutím,

-  iného času  pre  prechodové stavy určeného v schválenom súbore TPP a TOO. Tento čas  je

možno aktualizovať iba po predchádzajúcom súhlase IŽP Košice.

1.3  Prevádzkovateľ môže kotly PK2, PK3, PK4, PK5, PK6 v lehote od 01.01.2008 prevádzkovať       
       pri  výpadku zariadenia na čistenie odpadových plynov najdlhšie 24 hodín, potom treba výkon 
       kotlov obmedziť v súlade s postupom schváleným v STPP a TOO, prípadne ich úplne  
       odstaviť. Za žiadnych okolností nesmie celkový čas prevádzkovania zariadenia bez 
       odlučovača presiahnuť v akomkoľvek dvanásťmesačnom období 120 hodín.

1.4   Prevádzkovateľ   je   povinný  kontinuálnym  oprávneným   meraním  TZL,  SO2,   NOx  a  CO

vykonávaným     inštalovanými    AMS   na   kotloch     PK1,  PK2,  PK3,  PK4.  PK5  a  PK6

preukazovať dodržiavanie emisných limitov určených v tabuľke č. 4 tohto rozhodnutia.

2.   Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách

2.1 Prevádzkovateľ  je  oprávnený  vypúšťať zmiešané priemyselné odpadové vody spolu              
       so splaškovými odpadovými vodami, vodami z  povrchového odtoku  a  podzemnými 
       priesakovými vodami spod telesa Suchej haldy, z podnikovej kanalizácie U. S. Steel Košice, 
       s.r.o. cez mechanicko-chemickú čistiareň odpadových vôd Sokoľany do recipienta 
       Sokoľanský potok v staničení 8,5 km, hydrologické číslo profilu 4-32-05-049, kontinuálne, 
      24 hod. denne, 365 dní v roku za nasledovných podmienok:

- Ukazovatele  znečistenia   vo  vypúšťaných  odpadových  vodách  do Sokoľanského potoka nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v tabuľke č. 5 tohto rozhodnutia.

Tabuľka č. 5   Emisné   limity   pre   znečisťujúce   látky  v  odpadových  vodách   vypúšťaných

do Sokoľanského potoka

| Z Zdroj emisií: Odpadové vody z areálu U.S.Steel Košice, s.r.o. Miesto vypúšťania: Výustný objekt do Sokoľanského potoka |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ | Limitné koncentračné hodnoty [mg. l -1] |  | Bilančné hodnoty |  |
|  | p | m | kg.deň-1 | t. rok-1 |
| pH - reakcia vody | 6 - 9 | 9 | - | - |
| Cl– - chloridy | 250 | 300 | 27 397,4 | 10 000 |
| SO4 2- - sírany | 200 | 250 | 21 918 | 8 000 |
| RL550 - rozpustené látky po žíhaní pri 550 °C | 740 | 800 | 81 096,4 | 29 600 |
| RL105 - rozpustené látky po žíhaní pri 105 °C | 900 | 1 000 | 98 630,8 | 36 000 |
| NL - nerozpustené látky | 35 | 40 | 3 835,6 | 1 400 |
| CHSKCr - chemická spotreba kyslíka | 30 | 60 | 3 267,7 | 1 200 |
| NEL - nepolárne extrahovateľné látky | 1,5 | 1,5 | 164,4 | 60 |
| Cr celk - celkový chróm | 0,1 | 0,2 | 11 | 4 |
| Cr 6+ - šesťmocný chróm | 0,025 | 0,05 | 2,7 | 1 |
| Fe - železo | 2,7 | 3 | 296 | 108 |
| N-NH4 - amoniakálny dusík | 2 | 3,5 | 219,2 | 80 |
| CN- celk - kyanidy celkové | 0,1 | 0,2 | 11 | 4 |
| CN- tox. - kyanidy toxické | 0,02 | 0,1 | 2,2 | 0,8 |
| Fenoly | 0,05 | 0,1 | 5,5 | 2 |
| Zn -zinok | 0,3 | 0,3 | 33 | 12 |
| S 2- - sulfidy | 0,05 | 0,05 | 5,5 | 2 |
| P celk.- celkový fosfor | 0,4 | 0,4 | 43,8 | 16 |
| AOX - absorbovateľné organicky viazané halogény | 30 1) | 80 1) | 3,288 | 1,2 |
| Cl2 - aktívny chlór | 0,2 | 0,3 2) | 21,9 | 8 |
| Mn - mangán | 0,2 | 0,3 | 21,9 | 8 |
| PAU - polycyklické aromatické uhľovodíky | 2 1) | 6 1) | 0,219 | 0,08 |
| N-NO2 - dusitanový dusík | 0,5 | 0,8 | 54,8 | 20 |
| N celk - celkový dusík | 15 | 35 | 1 643,8 | 600 |

p  –  priemerné  povolené  koncentračné   hodnoty  jednotlivých  ukazovateľov znečistenia

m – maximálna  limitná  hodnota   koncentrácie  znečistenia    v   príslušnom   ukazovateli   v   zlievanej,   resp.

bodovej vzorke

1) - koncentrácia v mikrogramoch.l-1,  „m“  hodnota sa stanovuje v bodovej vzorke

2) - „m“  hodnota sa stanovuje v bodovej vzorke

- limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia uvedené tabuľke sa považujú za dodržané,  
    ak  ani  v  jednej  zlievanej alebo bodovej vzorke  nebude prekročená  určená  koncentračná   
    hodnota „m“

-  objem odpadových vôd vypúšťaných z ČOV  cez výustný objekt do recipienta Sokoľanský potok   
    nesmie prekročiť hodnoty uvedené v tabuľke č. 6 tohto rozhodnutia.

Tabuľka č. 6 - Maximálne množstvá vypúšťaných odpadových vôd

| Q priem.. [l.s-1] | Q max. [l.s-1] | Q denné [m3.deň-1] | Q celkové [m3 . rok-1] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 268,4 | 1 400 | 109 589 | 40 000 000 |

3.   Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

3.1 Ekvivalentná hladina hluku  produkovaná  prevádzkou neprekročí  na  hranici  areálu           
       so susediacimi priemyselnými areálmi hodnotu 70 dB a na verejnosti dostupných        
       pozemkoch  hodnotu 50 dB  v  čase  od  06:00 do 22:00 hod.  a  pre nočnú dobu  45 dB  v čase 
       od 22:00 do 6:00 hod.

3.2  Limitné hodnoty pre vibrácie sa neurčujú.

C.  Opatrenia    na   prevenciu   znečisťovania,   najmä    použitím   najlepších    dostupných     
      techník

1.  Prevádzkovateľ je povinný v  lehote  do  30.06.2008  vypracovať a predložiť IŽP Košice  návrh  
     technického   riešenia    odvádzania    zrážkových    vôd   z    vybraných   výrobných    objektov 
     jednotlivých   divíznych    závodov  a   ďalších subjektov pôsobiacich v areáli spoločnosti U. S. 
     Steel Košice, s.r.o., mimo kanalizácie  a ČOV Sokoľany s realizáciou konkrétnych investičných

akcií do 30.06.2010.

2.  Prevádzkovateľ  je   povinný   vykonať  bilanciu  množstiev  a  stupňa  znečistenia vypúšťaných  
     odpadových   vôd   z   jednotlivých   prevádzok   v  areáli  spoločnosti  U. S. Steel Košice, s.r.o.  
     a v  lehote   do   30.06.2008   predložiť   IŽP Košice   návrh   opatrení  na   zníženie    množstva 
     odpadových   vôd   vypúšťaných   do    kanalizácie   spoločnosti   a   zníženie    ich  znečistenia, 
     s harmonogramom realizáciou týchto opatrení, ktoré budú vykonané do 30.06.2010.

3.  Prevádzkovateľ  je   povinný  v  lehote  do  30.06.2010  predložiť  IŽP Košice  súhrnnú   správu 
     o  stave   realizovaných   opatrení   na   zníženie   množstva    vypúšťaných   odpadových    vôd    
     a na zníženie zaťaženia recipienta  Sokoľanský potok  znečisťujúcimi  látkami  spolu s návrhom 
     ďalších opatrení do roku 2015  s  cieľom   zabezpečenia    ďalšieho   kontinuálneho   znižovania

obsahu   znečisťujúcich    látok   v   odpadových   vodách  a   znižovanie   celkového   množstva 
     vypúšťaných odpadových vôd z ČOV Sokoľany.

4.   Prevádzkovateľ je  povinný  v  rámci  realizácie  stavby „Odsírenie  koksárenského  plynu“, pri 
      zohľadnení  množstva  a  kvality  vypúšťaných  odpadových  vôd  z  technologického   procesu 
      odsírenia koksárenského  plynu  navrhnúť  a realizovať opatrenia zamerané na zníženie obsahu 
      dusíka,   fosforu   a   relevantných  látok  vo  vypúšťaných  odpadových  vodách  z  biologickej 
      čistiarne  odpadových   vôd  Koksovne   (ďalej  tiež   „BČOV“)  a za  týmto účelom uskutočniť 
      rozšírenie a modernizáciu BČOV Koksovne do 31.12.2010.

D.  Opatrenia  na  minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

1.  Prevádzkovateľ     je    povinný    dodržiavať    postupy    na   nakladanie,   zneškodnenie   alebo

zhodnotenie  odpadov,  opatrenia  na  zníženie  produkovaných   odpadov  uvedené  vo  svojom

Programe    odpadového    hospodárstva,  schválenom    príslušným   orgánom    štátnej   správy

odpadového hospodárstva a aktualizovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu   
     odpadového hospodárstva.

2.  Prevádzkovateľovi  je oprávnený nakladať s  nebezpečnými  odpadmi uvedenými v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia, ktoré spočíva v ich triedení, zhromažďovaní a dočasnom skladovaní       maximálne 1 rok na určených miestach v prevádzke, v celkovom maximálnom množstve          2 300 ton za rok vrátane ich prepravy v územnom obvode  Košice - mesto.

3.  Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi uvedenými v  prílohe  č. 1    po dobu troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. O predĺženie tejto lehoty je povinný požiadať IŽP Košice najneskôr tri mesiace pred jej uplynutím, pokiaľ nedošlo k zmene skutočnosti pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi.

4.  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť v mieste zhromažďovania kvapalných nebezpečných odpadov dostatočné množstvo vhodného sorbčného alebo neutralizačného materiálu.

5. Prevádzkovateľ je povinný pri preprave nebezpečných odpadov dodržiavať povinnosti    ustanovené v § 20 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z.  o odpadoch“), viesť evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch na sprievodných listoch nebezpečných odpadov a podávať hlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch na kópiách sprievodných listoch nebezpečných odpadoch v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

6.	Prevádzkovateľ je povinný pri preprave nebezpečných odpadov používať pevné a nepriepustné obaly, ktoré vydržia namáhanie pri preprave, resp. tak upravené vozidlá, aby pri preprave odpadov nemohlo dôjsť k ich úniku mimo ložný priestor vozidla.

7.  Prevádzkovateľ  je   povinný  zhromažďovať   všetky  odpady   utriedené  podľa  druhov    
a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

8.  Prevádzkovateľ je  povinný  zhromažďovať   nebezpečné  odpady podľa  ich druhov, oddelene 
     od ostatných odpadov.

9.  Prevádzkovateľ   je   povinný   odovzdávať   vznikajúce   odpady   na   zhodnotenie  alebo  zneškodnenie  len  osobám oprávneným  nakladať  s  predmetnými odpadmi  podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

10. Prevádzkovateľ  je  povinný odovzdávať opotrebované batérie a akumulátory, odpadové oleje  
      a  odpady z  elektrických a  elektronických  zariadení na  zhodnotenie, zneškodnenie alebo 
      spracovanie    iba     držiteľom    autorizácie    podľa    zákona    č. 223/2001 Z. z.  o  odpadoch,

ak  nezabezpečuje  ich zhodnotenie alebo  zneškodnenie  sám  na  základe  súhlasu   udeleného   
      príslušným   orgánom    štátnej    správy    podľa    všeobecne   záväzného   právneho   predpisu

odpadového hospodárstva, alebo právnickej resp. fyzickej osobe, ktorá má zmluvu 
      s držiteľom autorizácie a vykonáva pre neho zber a prepravu týchto druhov odpadov.

11. Prevádzkovateľ  je  povinný  mať formou  písomnej  zmluvy  alebo  písomnej  objednávky zabezpečenú prepravu nebezpečných odpadov u dopravcu oprávneného podľa príslušného ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

12. Prevádzkovateľ    je    povinný   zhromažďovať   pevné   odpady,  ako   sú  filtračné   materiály

a znečistený textil vo vhodných  zberných   nádobách   alebo   kontajneroch,  odpadové   oleje  
v plechových alebo plastových sudoch zabezpečených záchytnými vaňami, oddelene             
od ostatných druhov odpadov, odpady zo svetelných zdrojov v pôvodných obaloch v zberných nádobách a odpadové olovené batérie a akumulátory v uzatvorenom sklade nebezpečných odpadov minimálne uložené v záchytnej vaničke.

13. Nebezpečné odpady, resp. zberné nádoby určené na zhromažďovanie nebezpečných odpadov  musia  byť označené  identifikačným listom  nebezpečného odpadu v  zmysle  príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

14. Nádoby,  sudy  a  iné  obaly, v  ktorých  sú  uložené  nebezpečné odpady  musia byť odlíšené     
od  zariadení  neurčených a  nepoužívaných na  nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom   
alebo farebne, musia zabezpečiť ochranu odpadov  pred takými vonkajšími vplyvmi,  ktoré by  mohli  spôsobiť  vznik nežiaducich  reakcií  v odpadoch (požiar, výbuch),  musia  byť  odolné  proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom.

15. Prevádzkovateľ nesmie riediť alebo zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné  hodnoty     
koncentrácie škodlivých látok v odpadoch stanovené vo všeobecne záväzných právnych  
predpisoch odpadového  hospodárstva.

E.   Podmienky hospodárenia s energiami

1.   Prevádzkovateľ   je   povinný   prevádzkovať   energetické   zariadenia  v  súlade   so  zákonom           č. 657 /2004 Z. z. o tepelnej energetike.

2.   Prevádzkovateľ  je  povinný  udržiavať elektrické  zariadenia  a plynové  spotrebiče  v  dobrom

technickom stave, vykonávať  ich  pravidelnú  kontrolu a údržbu,  odborné prehliadky a skúšky

a  viesť o  tom  evidenciu tak,  ako   je  to  uvedené  v  sprievodnej  dokumentácii ich výrobcov

a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.

F.  Opatrenia  na  predchádzanie  havárií  a  na   obmedzenie následkov  v  prípade  havárií

a  opatrenia  týkajúce  sa  situácií  odlišných  od  podmienok  bežnej  prevádzky

1.  Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať  „havarijné plány“   pre zaobchádzanie  s  nebezpečnými látkami, vypracovaný a schválený podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného      hospodárstva a oboznámiť s ním zamestnancov.

2.  Prevádzkovateľ   je   povinný   pre   všetky   zariadenia  a   stavby,   v  ktorých   sa   zaobchádza

s  nebezpečnými  látkami  vypracovávať  a  aktualizovať  prevádzkové   poriadky, plány údržby

a opráv, plány kontroly  a pravidelne s nimi oboznamovať  ich  obsluhu  v  súlade  s  osobitným

predpisom bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci.

3. Prevádzkovateľ  je  povinný zabezpečiť  stavby a  zariadenia, v  ktorých zaobchádza 
s  nebezpečnými látkami tak, aby boli stabilné, nepriepustné, odolné proti mechanickým, 
chemickým, biologickým,  poveternostným vplyvom a  proti starnutiu (umelé látky),       
zabezpečené proti vzniku požiaru, umožňovali vizuálnu kontrolu netesností, včasné 
zistenie úniku nebezpečných látok, ich zachytenie, zužitkovanie alebo vyhovujúce 
zneškodnenie. Technicky musia byť riešené spôsobom, ktorý umožňuje zachytenie   
nebezpečných látok, ktoré unikli pri  technickej poruche alebo pri deštrukcii alebo sa 
vyplavili  pri  hasení  požiaru  vodou  a  konštruované   v súlade  s  požiadavkami  slovenských

technických noriem.

4.  Všetky zariadenia, v ktorých  sa   používajú,   zachytávajú,   spracovávajú   alebo  dopravujú  
     nebezpečné látky musia byť v dobrom technickom stave a  prevádzkované  na  zabezpečených  
     plochách tak, aby bolo zabránené  úniku týchto látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd  
     alebo nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo vodami z povrchového odtoku.

5. Všetky jednoplášťové  nadzemné  zásobníky  a  prevádzkové nádrže  na  skladovanie 
      nebezpečných  látok  musia  byť  umiestnené  v  záchytnej   vani  o  objeme   nie   menšom   
      ako je objem  zásobníka alebo prevádzkovej nádrže  umiestnenej  v  záchytnej  vani.  Ak  je   
      v záchytnej vani umiestnených viac zásobníkov alebo prevádzkových   nádrží,  je  na určenie 
      objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšieho zásobníka alebo prevádzkovej  
      nádrže, najmenej však 10 %  zo  súčtu  objemov všetkých  rezervoárov v záchytnej  vani,  
      ak slovenská technická norma neurčuje inak. Záchytná  vaňa musí  byť  bezodtoková, prípadný

prepad musí byť bezpečne zaústený do nádrže určenej na zachytenie alebo skladovanie 
      nebezpečných látok, na ich ďalšie využitie alebo na vhodné zneškodnenie.

6.  Záchytné vane nemôžu mať žiadny odtok; prípadné prepady musia byť bezpečne zaústené  
do nádrže určenej na zachytenie nebezpečných látok na účely ďalšieho využitia alebo  
zneškodnenia.

7.  Všetky   prevádzkové  nádrže  a zásobníky  musia byť odolné proti chemickým  účinkom  látok,

ktoré sú v nich uskladnené.

8.   Priestory okolo záchytných vaní musia  byť udržiavané v čistote.

9.   Na miestach,  kde sa  zaobchádza s nebezpečnými látkami musia byť k dispozícii  prostriedky         pre likvidáciu prípadných únikov. Použité  sanačné  materiály  musia  byť do doby likvidácie       uskladnené  tak, aby bolo zabránené kontaminácií povrchových a  podzemných  vôd.

10. Stáčanie  olejov   a  kvapalných  nebezpečných  látok   môže   byť  vykonávané  iba  na  mieste

k tomu určenom, ktoré musí byť zabezpečené proti ich úniku do povrchových alebo 
podzemných vôd.

11. Prevádzkovateľ je  povinný mať k dispozícií platné karty bezpečnostných údajov všetkých 
      používaných chemických látok.

12. Prevádzkovateľ je  povinný zabezpečiť preškolenie všetkých zamestnancov zaobchádzajúcich   
      s nebezpečnými látkami a prípravkami oprávnenou osobou.

13. Prevádzkovateľ  je  povinný  zabezpečiť  vykonávanie   skúšok   tesnosti    nádrží,   záchytných

vaní, havarijných vaní a  rozvodov  opakovane, minimálne raz za päť rokov od prvej   úspešnej

## skúšky, po  ich rekonštrukcii  alebo oprave a  pri  ich uvedení do prevádzky  po odstávke dlhšej

## ako jeden rok odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania.

14. Prevádzkovateľ  je  povinný  mať  vymedzené  v   schválených  súboroch   TPP a  TOO  možné

nebezpečné stavy charakterizované ako prevádzková porucha alebo havária tých zdrojov 
znečisťovania ovzdušia, ich častí a zariadení, ktoré môžu ohroziť kvalitu ovzdušia.

15. Prevádzkovateľ  je  povinný pri vymedzených  haváriách   podľa  bodu  F.14  v  časti  II.  tohto

rozhodnutia,    ktoré    nastali   ako  dôsledok   nezvládnutej   poruchy   neodstránenej    určeným

spôsobom  v  určenom  čase podľa  schválených  súborov TPP  a  TOO,  bezodkladne  zastaviť

alebo obmedziť prevádzku  zdroja znečisťovania ovzdušia,  jeho  časti  alebo  zariadenia  alebo

musí použiť mimoriadne  protihavarijné opatrenia, ktoré sú na to určené.

16. Prevádzkovateľ  je   povinný    zabezpečiť    skladovacie    nádrže  HCl   na  CHÚV  systémom          
      na meranie výšky hladiny v lehote do 31.12.2009.

17. Prevádzkovateľ  je  povinný  v  lehote do 31.04.2008  upraviť   záchytné  vane pod pojazdnými 
      manipulačnými nádržami používanými na skladovanie chemikálii používaných na úpravu vody

na Čerpacej stanici ZPO1 tak, aby boli schopné zachytiť 1,0 m3 vytekajúcej chemikálie.

18. Prevádzkovateľ  je  povinný  v  lehote  do 31.12.2009  vykonať  prestavbu a  izoláciu záchytnej 
      vane  v objekte  Manipulačnej   plochy   odpadových  olejov  v   Čerpacej  stanici TŠP  tak, aby  
      zabezpečovala  zachytenie  minimálne 50,0 m3  unikajúcich   ropných   látok  a   ochranu   voči 
      priesaku ropných látok.

19. Prevádzkovateľ  je  povinný  v   lehote   do 31.12.2009    vykonať  prestavbu   záchytnej    vane  
      v objekte  Manipulačnej  a   skladovacie   plochy   HCl  a NaOH   v  CHÚV  Teplárne tak,  aby  
      zabezpečovala zachytenie minimálne 38,0 m3 unikajúcich chemických látok.

20. Prevádzkovateľ  je  povinný  v  lehote  do   31.12.2009  zabezpečiť   všetky  betónové odvodné 
      kanály, záchytné vane a havarijné nádrže  uvedené  v  tabuľke č. 1  tohto  rozhodnutia  pre úsek 
      „Údržba“   slúžiace  na odvedenie a zachytenie  prípadných   únikov transformátorových olejov 
      z jednotlivých transformátorov a rozvodní izoláciou zabezpečujúcou ich ochranu voči  priesaku 
      ropných látok.

21. Prevádzkovateľ   je    povinný    v   lehote  do   31.12.2009    realizovať   v  objektoch   Olejové   
      hospodárstvo   teplárne  a   Olejové   hospodárstvo   agregátov  strojovne  patriacich  pod   úsek                    
      Energie  opatrenia, ktorými zabezpečí ochranu voči ropným  látkam a ich zachytenie v  prípade 
      úniku zo skladovacích a prevádzkových nádrží  uvedených v tabuľke č. 1.

22. Prevádzkovateľ je povinný v lehote  do  31.12.2009  realizovať  v  objektoch  Úprava   kotlovej 
      vody a Úprava  napájacej  vody  patriacich  pod   úsek  Energie  opatrenia,  ktorými   zabezpečí 
      ochranu   voči   požívaným  chemickým   látkam   a    ich    zachytenie   v  prípade   ich    úniku  
      z prevádzkových nádrží uvedených v tabuľke č. 1.

23.  Prevádzkovateľ je  povinný  v lehote  do  31.12.2009  realizovať   v objekte   Technické  plyny 
       také opatrenia, ktorými zabezpečí ochranu voči priesakom kondenzátu z rozvodov KP.

24.  Prevádzkovateľ je povinný v lehote do 31.12.2009 v objekte Kyslíkareň  patriacom   pod  úsek 
       Technické plyny vykonať izoláciu betónovej podlahy voči ropným látkam a vybudovať zbernú 
       nádrž   pre   prípadné    úniky   olejov   a  mazív   zo   skladovacích   a   prevádzkových  nádrží 
       nachádzajúcich sa v tomto objekte.

G.  Opatrenia   na    minimalizáciu   diaľkového    znečisťovania   a   cezhraničného  vplyvu

## znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv.

## H.  Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzka  nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky.

## I.   Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať

## a  poskytovať do  informačného  systému

1.    Monitorovanie ochrany ovzdušia

1.1  Prevádzkovateľ  je   povinný  zabezpečiť  monitorovanie   ochrany   ovzdušia   kontinuálnym    
 meraním  inštalovanými AMS tak, ako je to uvedené v bodoch  I.1.2  až  I.1.4  časť II. tohto  
 rozhodnutia.

1.2  Prevádzkovateľ   musí   zabezpečiť   vykonávanie   kontinuálneho   merania emisií  tak, ako   
 je to uvedené v tabuľke č. 7 tohto rozhodnutia. Protokoly z kontinuálneho merania  
 údajov o dodržaní emisných limitov a  množstva emisií vyhotovené v štátnom jazyku musí 
 uchovávať najmenej 5 rokov.  Ak  sa  výsledky zaznamenávajú  a  uchovávajú  na  zálohovom

digitálnom informačnom nosiči, v tlačenej forme sa uchovávajú len ročné protokoly 
 a čiastkové protokoly, v ktorých je vyhodnotené nedodržanie určeného emisného limitu,       
 a ktorými prevádzkovateľ preukazuje dodržiavanie určených emisných limitov.                    
 Ak prevádzkovateľ zistí, že boli prekročené emisné limity, je povinný bezodkladne o tom  
 informovať  IŽP Košice.

Tabuľka č. 7

| - Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Kotly PK1, PK2, PK3, PK4, PK5 a PK6 - Miesto merania: Spalinovody z jednotlivých kotlov |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | - Hmotnostná koncentrácia, HT | - 1) | - 2) | 3) |
| SO2 | - Hmotnostná koncentrácia, HT | - 1) | - 2) | 4) |
| NOx | - Hmotnostná koncentrácia, HT | - 1) | - 2) | 5) |
| CO | - Hmotnostná - koncentrácia, HT | - 1) | - 2) | 6) |

HT – hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 408/2003 Z. z.   
                 o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia pre  potreby bilancie emisií  a kontrolu podmienok 
                 z bodu B.1 časť II. tohto  rozhodnutia.

1)   Kontinuálne meranie.

2) Podmienky kontinuálneho merania musia byť v súlade so všeobecne záväzným právnym 
             predpisom  o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.

3)  Metóda merania TZL založená na elektrodynamickom princípe u  kotla  PK1  a  na  elektrooptickom

princípe transmisiometrie intenzity rozptýleného svetla,  metodika EN 13284-2, alebo STN    
            ISO 10155 u kotlov PK1 až PK6.

4)  Metóda - prístrojová   NDIR - infračervená spektrometria, metodika  STN ISO 7935.

5)  Metóda - prístrojová  NDIR - infračervená spektroskopia, metodika STN  ISO 10849.

6)  Metóda - prístrojová NDIR - infračervená spektroskopia, metodika STN  ISO 12039.

1.3  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby obdobie prevádzky AMS bolo v súlade s platnou   
       dokumentáciou a s určenými podmienkami v každom kalendárnom roku najmenej 95 %         
       z času prevádzky zdroja, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené emisné limity       
       a   súčasne   za   kalendárny  rok   nebolo   neplatných   alebo  z    dôvodu   udržiavania   AMS

nevyhodnotených viac ako desať dní, ak všeobecne záväzný právny predpis ochrany 
       ovzdušia neustanoví inak.

1.4 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie periodickej funkčnej skúšky AMS         
 pozostávajúcej zo skúšky nuly a meracieho  rozpätia, zistenia vybraných pracovných          
 charakteristík meracích prostriedkov v  rozsahu  podľa technických   noriem stanovených  
 všeobecne záväzným právnym  predpisom  ochrany ovzdušia a z kontroly zabezpečenia  
 správnej   prevádzky   celého   systému  podľa   dokumentácie  systému kontroly   a riadenia  
 a kalibráciu meradiel AMS  paralelnými meraniami s referenčnou metódou najmenej                
 1 x za kalendárny rok.

1.5 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť vykonávanie periodických meraní tak, ako je to uvedené   
       v tabuľke č. 8 tohto rozhodnutia. Správy z meraní musí predkladať na  príslušný obvodný úrad  
       životného prostredia a fotokópiu na IŽP Košice do 60 dní od vykonania merania. Ak  zistí,  
       že boli prekročené emisné limity, je povinný bezodkladne o tom informovať IŽP Košice 
       a predložiť správu o oprávnenom meraní. Správy z merania musí uchovávať najmenej              
       z dvoch posledných po sebe idúcich meraní.

Tabuľka č. 8

| - Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Kotly K1 a K2 v kotolni ČOV - Miesto merania: Spoločný komín |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | - Hmotnostná koncentrácia, HT | - 1) | - 2) | 3), 7) |
| SO2 | - Hmotnostná koncentrácia, HT | - 1) | - 2) | 4), 7) |
| NOx | - Hmotnostná koncentrácia, HT | - 1) | - 2) | 5), 7) |
| CO | - Hmotnostná koncentrácia, HT | - 1) | - 2) | 6), 7) |

HT – hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 408/2003 Z. z.   
                 o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia pre  potreby bilancie emisií  a kontrolu podmienok 
                 z bodu B.1 časť II. tohto  rozhodnutia.

1)  Interval periodického merania tri kalendárne roky, ak sa HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti 
             určeného emisného limitu rovná 0,5–násobku limitného HT alebo je vyšší ako 0,5–násobok 
             limitného HT a nižší ako 10-násobok limitného hmotnostného toku. Interval periodického   merania

šesť kalendárnych rokov, ak je HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu 
             nižší ako 0,5–násobok limitného HT. Interval sa počíta od kalendárneho roka, v ktorom bolo 
             vykonané posledné meranie.

2) Podmienky periodického merania musia byť v súlade so všeobecne záväzným právnym 
             predpisom  o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.

3) Metóda - manuálna gravimetrická - izokinetický odber, metodika STN EN 13284-1 pri predpokladanej koncentrácii TZL do 50 mg.m-3, metodika  STN ISO 9096 pri predpokladanej koncentrácii TZL (20-1000) mg.m-3.

4)   Metóda - prístrojová NDIR, NDUV, konduktometria, interferometria, UV  fluorescencia,  metodika

STN ISO 7935.

5)   Metóda - prístrojová   NDIR - infračervená  spektroskopia,  metodika STN  ISO 10849.

6)   Metóda - prístrojová  NDIR - infračervená spektroskopia,  metodika STN  ISO 12039.

1.6   Ak prevádzkovateľ predpokladá, že  nie je možné  vykonať na zdroji  diskontinuálne  merania    
        podľa bodu  I.1.1  časť II.  tohto   rozhodnutia   z dôvodu, že  nemožno  zistiť  reprezentatívnu   
        hodnotu  emisnej  veličiny  meraním,  požiada   IŽP  Košice  o stanovisko.  Prevádzkovateľ je 
        povinný žiadosť  s návrhom riešenia predložiť najneskôr do 6  mesiacov od možného  termínu   
        vykonania  diskontinuálneho  merania.  Hodnoty  súvisiacich  veličín (uhol prúdenia,  záporné  
        prúdenie,  diferenčný  tlak a pomer maximálnej rýchlosti plynu  k minimálnej rýchlosti plynu)  
        potrebné na posúdenie vhodnosti miesta odberu v zmysle príslušných noriem nemusí zisťovať 
        oprávnená osoba.

1.7   Prevádzkovateľ je  povinný oznamovať  písomne  plánovaný  termín  vykonania oprávnených    
        meraní IŽP  Košice  a  príslušnému  obvodnému  úradu  životného  prostredia  najmenej  päť  
        pracovných dní  pred  jeho začatím; ak sa  plánovaný termín vykonania oprávneného  merania   
        zmení,   najviac  však o päť pracovných dní, oznamovať  skorší  termín  oprávneného merania 
        najmenej  dva pracovné  dni  pred jeho začatím a neskorší termín  oprávneného merania 
        najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom.

1.8   Prevádzkovateľ je povinný  zabezpečiť  vykonávanie  diskontinuálnych  periodických  meraní

v  takom  vybranom  prevádzkovom  režime, počas ktorého sú  emisie  znečisťujúcich  látok podľa teórie a praxe najvyššie.

2. Kontrola splaškových odpadových vôd, vôd z povrchového odtoku a technologických   
      odpadových vôd.

2.1  Kontrola  technologických  odpadových vôd

2.1.1 Prevádzkovateľ  je   povinný  zabezpečiť   odbery   vzoriek   na   vykonávanie   analytických

rozborov odpadových vôd tak, ako je to uvedené v tabuľkách č. 9 až č. 12 tohto rozhodnutia.

Tabuľka č. 9

| Zdroj emisií: Odpadové vody z U. S. Steel Košice Miesto vypúšťania: Výustný objekt do Sokoľanského potoka Miesto odberu vzorky: Merný objekt na odtoku do Sokoľanského potoka |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Sledovaný ukazovateľ | - Frekvencia | - Podmienky merania | - Metóda analýzy/Technika |
| PH | - 1 x denne | - 1), 2) | - 5) |
| CHSKCr |  |  |  |
| BSK5 |  |  |  |
| RL105 |  |  |  |
| RL550 |  |  |  |
| CN celk |  |  |  |
| SO42- |  |  |  |
| NL |  |  |  |
| NEL |  |  |  |
| Fe |  |  |  |
| Fenoly |  |  |  |
| Cl- |  |  |  |
| N-NH4 |  |  |  |

Tabuľka č. 10

| Zdroj emisií: Odpadové vody z U. S. Steel Košice Miesto vypúšťania: Výustný objekt do Sokoľanského potoka Miesto odberu vzorky: Merný objekt na odtoku do Sokoľanského potoka |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Sledovaný ukazovateľ | - Frekvencia | - Podmienky merania | - Metóda analýzy/ - Technika |
| CHSKCr | - 1 x týždenne | - 1), 3) | - 5) |
| NL |  |  |  |
| P celk |  |  |  |
| N celk |  |  |  |
| N-NO2- |  |  |  |
| N-NH4 |  |  |  |
| RL550 |  |  |  |
| AOX |  |  |  |
| Hg |  |  |  |
| Cd |  |  |  |

Tabuľka č. 11

| Zdroj emisií: Odpadové vody z U. S. Steel Košice Miesto vypúšťania: Výustný objekt do Sokoľanského potoka Miesto odberu vzorky: Merný objekt na odtoku do Sokoľanského potoka |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Sledovaný ukazovateľ | - Frekvencia | - Podmienky merania | - Metóda analýzy/ - Technika |
| Cr celk | - 1 x - mesačne | - 1), 2) | - 5) |
| Cr 6+ |  |  |  |
| S 2- |  |  |  |
| P celk |  |  |  |
| Zn |  |  |  |
| Mn |  |  |  |
| N-NO2- |  |  |  |
| N celk |  |  |  |
| CN tox |  |  |  |
| AOX |  | - 1), 2), 4) |  |
| PAU |  |  |  |
| Cl2 |  |  |  |

Tabuľka č. 12

| Zdroj emisií: Odpadové vody z U. S. Steel Košice Miesto vypúšťania: Výustný objekt do Sokoľanského potoka Miesto odberu vzorky: Prítok na ČOV a odtok z ČOV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Sledovaný ukazovateľ | - Frekvencia | - Podmienky merania | - Metóda analýzy/ - Technika |
| antracén | - 1 x mesačne | - 1), 2) | - 5) |
| benzén |  |  |  |
| benzo(a)pyrén |  |  |  |
| benzo(b)fluórantén |  |  |  |
| benzo(g,h,i)pyrelén |  |  |  |
| bis(2-etylhexyl)ftalát |  |  |  |
| dibutylftalát- |  |  |  |
| fenantrén |  |  |  |
| fluórantén |  |  |  |
| Indenol(1,2,3-c,d)pyrén |  |  |  |
| naftalén |  |  |  |
| 4-terc-oktylfenol |  |  |  |
| Hg |  |  |  |
| tetrachlóretén |  |  |  |
| trichlóretén |  |  |  |

pH - reakcia vody,  CHSKCr  - chemická spotreba kyslíka, BSK5 -biochemická spotreba kyslíka s potlačením 
       nitrifikácie,  RL105 - rozpustené látky po žíhaní pri  105 °C,  RL550 - rozpustené látky po žíhaní pri 550 °C,          
       CNcelk - kyanidy celkové,  SO42- - sírany,  NL - nerozpustené látky, NEL- nepolárne  extrahovateľné látky,          
       Fe - železo, Cl- - chloridy, N-NH4 - amoniakálny dusík,  Pcelk - fosfor celkový, Cl2 - aktívny chlór,  Ncelk - dusík 
       celkový, AOX - adsorbovateľné organicky viazané halogény, PAU - polycyklické aromatické uhľovodíky,         
       N-NO2 - dusitanový dusík, S2- - sulfidy,

1) Analýzy a odber vzoriek môže prevádzkovateľ vykonať vlastným akreditovaným 
            laboratóriom.  Miesto odberu vzoriek musí byť viditeľne označené.

2) 24  hodinová  zlievaná    vzorka,  ktorá  sa  získa    zlievaním  rovnakých objemov 
            odoberaných v pravidelných intervaloch maximálne jednej hodiny, určená na stanovenie 
            priemerných („p“) koncentračných hodnôt.

3) 8 hodinová zlievaná vzorka, ktorá sa získa zlievaním  rovnakých objemov odoberaných 
           v pravidelných intervaloch maximálne jednej hodiny, určená na stanovenie 
            priemerných („p“) koncentračných hodnôt.

4)  Kvalifikovaná bodová vzorka, určená  pre stanovenie maximálnych („m“) koncentračných 
            hodnôt

5)  Odporúčané metódy:

pH - Potenciometrické stanovenie podľa STN 83 0540-6:1982 Chemický a  fyzikálny rozbor 
                   odpadových vôd.

CHSKCr - Odmerné stanovenie CHSK dichrómanom draselným v homogenizovanej  nefiltrovanej

vzorke podľa STN ISO 6060: 2000 Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby kyslíka  (75

73 68).  (Poznámka: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke).

- Spektrofotometrické  stanovenie  CHSK  dichrómanom  draselným – podľa  technickej  normy

ISO  15705  Kvalita vody. Stanovenie    chemickej   spotreby   kyslíka   (CHSK).   Skúmavková

metóda  pre  malé  objemy  vzoriek. (Poznámka: stanovuje sa  v  homogenizovanej nefiltrovanej

vzorke).

NL  - Gravimetrické  stanovenie  po   filtrácii   cez   filtre  zo sklenených   vlákien s veľkosťou     
   pórov 1,0 µm, sušenie pri  105 ºC podľa STN EN 872: 1999 Kvalita vody. Stanovenie  
   nerozpustených látok. Metóda filtrácie cez filtre zo sklených vlákien (75 7365).

-  Gravimetrické   stanovenie   po   filtrácii  cez  filtračnú   membránu  s   veľkosťou  pórov                   0,85 - 1,0 µm, sušenie pri 105 ºC podľa STN 83 0540-3:1982 Chemický  a fyzikálny  rozbor odpadových vôd. Stanovenie celkových nerozpustených a rozpustených látok.

RL550 - Gravimetrické  stanovenie  vo  filtrovanej  vzorke  (veľkosť  pórov   filtra   0,85-1,0 µm)                                    
                    po žíhaní  pri 550 °C podľa STN 83 0540-3 1982 Chemický a fyzikálny rozbor                                     
                    odpadových vôd. Stanovenie celkových nerozpustených a rozpustených látok.

NEL - Spektrofotometrická  metóda v  UV a  IČ  oblasti  spektra  podľa  STN  83 0540-4:  1982 
                   Chemický a fyzikálny rozbor odpadových vôd. Stanovenie ropných látok.

Poznámka:   Nahradiť     1, 1, 2 - trichlórtrifluóretán      (C2Cl3F3)       polychlórtrifluóretylénom

(–CF2-CFCl-)n, komerčný  názov S-316.

BSK5 - Stanovenie kyslíka pred 5 - dňovou inkubáciou a po nej v tme  pri 20 ºC s prídavkom 
                   alyltiomočoviny (ATM) na inhibíciu nitrifikácie v homogenizovanej nefiltrovanej     
                   vzorke podľa STN EN 1899-1:2001 Kvalita vody. Stanovenie biochemickej     
                   spotreby  kyslíka po n dňoch (BSKn). Časť 1: Zrieďovacia a očkovacia metóda 
                   s prídavkom alyltiomočoviny (75 7369).

Cl- -   Odmerné argentometrické stanovenie podľa STN ISO 9297: 2000 Kvalita vody. Stanovenie             
                   chloridov. Argentometrické stanovenie s chrómanovým  indikátorom (Mohrova metóda)          
                   (75 7464). Alebo stanovenie iónovou kvapalinovou podľa STN  EN ISO 10304-2: 1998. Kvalita 
                   vody. Stanovenie rozpustených aniónov iónovou kvapalinovou. Časť 2: Stanovenie bromidov, 
                   chloridov, dusičnanov, dusitanov, ortofosforečnanov a síranmov v odpadových vodách            
                   (75 7447).

N-NH4 - Spektrofotometrické  stanovenie - indofenolová metóda  podľa STN ISO 7150-1:1995 
                   Kvalita vody. Stanovenie amónnych iónov. 1. časť: Manuálna spektrometrická metóda            
                   (75 7451).

Pcelk -  Spektrofotometrické stanovenie s molybdénanom amónnym  po kyslej  mineralizácii  podľa  
                   STN ISO 6878 : 2005 Kvalita vody. Stanovenie fosforu. Spektrofotometrická metóda  
                   s molybdenanom amónnym (75 7442).

RL105 - Gravimetrické  stanovenie vo filtrovanej vzorke (veľkosť pórov filtra 0,85-1,0 µm)                              
                   po sušení  pri 105 °C   podľa  STN 83 0540-3: 1982  Chemický a fyzikálny  rozbor                                     
                   odpadových vôd. Stanovenie celkových nerozpustených a rozpustených látok.

CN-celk - Spektrofotometrické  stanovenie   s   chlóramínom T,   s  pyridínom  a   kyselinou barbiturovou

CN tox    po destilácii.

Ncelk -  Stanovenie   dusíka   absorpčnou   spektrofotometriou po jeho prevedení na amoniakálny dusík 
                   metódou katalytickej mineralizácie po redukcii s   Devardovou zliatinou - Stanovenie                
                   N-Kjehdal+N-NO3+ N-NO2.

N-NO2 -  Spektrofotometrické stanovenie s amidom kyseliny sulfanilovej a NED-dihydrochloridom 
                   podľa STN  EN 26 777: 1998 Kvalita vody. Stanovenie dusitanov. Molekulárna absorpčná 
                   spektrofotometrická metóda (75 7438).

SO42-  -  Titračné stanovenie dusičnanom olovnatým

-  Stanovenie iónovou kvapalinovou chromatografiou

-  Stanovenie kapilárnou izotachoforézou

S2-   -  Odmerné jodometrické stanovenie po vytesnení do absorpčného roztoku

Mn  -  Atómová absorpčná spektrometria

-  Hmotnostná  spektrometria s indukčne viazanou plazmou

Zn  -  Atómová absorpčná spektrometria

-  Hmotnostná  spektrometria s indukčne viazanou plazmou

Fe  -  Atómová absorpčná spektrometria

-  Hmotnostná  spektrometria s indukčne viazanou plazmou

-  Spektrofotometrické stanovenie s 1,10-fenantrolínom

Crcelk   -  Atómová absorpčná spektrometria

-  Hmotnostná  spektrometria s indukčne viazanou plazmou

-  Absorpčná spektrofotometria s difenylkarbazidom

Cr6+    -  Hmotnostná  spektrometria s indukčne viazanou plazmou

-  Absorpčná spektrofotometria s difenylkarbazidom

AOX - stanovenie  organických  halogénových   zlúčenín   ako   chloridy   mikrocoulometricky        
                     po adsorpcii na aktívnom uhlí a spálení v prúde kyslíka podľa STN EN ISO 9562: 2005 
                     Kvalita vody. Stanovenia adsorbovateľných organicky viazaných halogénov. /AOX)           
                     (75 7532).

PAU -   Vysokotlaková kvapalinová chromatografia

Fenoly - Absorpčná spektrofotometria s 4 - aminoantipyrínom po destilácii

    - Prevádzkovateľ    je    povinný   vykonávať    monitoring   odpadových    vôd    vypúšťaných

z jednotlivých úsekov priradených k povoľovanej prevádzke Výroba tepla – DZ Energetika 
          do vlastnej kanalizačnej siete v súlade so schváleným kanalizačným poriadkom. 
          Vykonávanie zmien kanalizačného poriadku týkajúcich sa množstva odpadových vôd   
          a maximálne prípustných koncentračných hodnôt znečisťujúcich látok je povinný 
          odsúhlasovať s IŽP Košice.

3.   Kontrola odpadov

Prevádzkovateľ  je   povinný  viesť a  uchovávať evidenciu  o všetkých  druhoch  a  množstve         
      odpadov v povolenej prevádzke  a o nakladaní s nimi  na Evidenčnom  liste  odpadu  v súlade   
      so  všeobecne  záväznými  právnymi  predpismi  odpadového  hospodárstva.  Evidenčný list 
      odpadu vypĺňa priebežne za obdobie kalendárneho roka.

4.    Kontrola hluku

Opatrenia   na  kontrolu  hluku  v okolí   prevádzky  sa  neurčujú, pretože v  integrovanom 
       konaní neboli príslušným dotknutým orgánom vznesené požiadavky na meranie hluku.

5.    Kontrola spotreby energií

Prevádzkovateľ musí zabezpečiť priebežne  vedenie  prevádzkovej evidencie  s  mesačným  
  a ročným vykazovaním spotreby palív, elektrickej energie a vody a vypočítanej 
  mernej spotreby energií na 1 MW vyrobenej elektrickej energie.

- 6.    Kontrola prevádzky

- 6.1  Prevádzkovateľ   je   povinný  nepretržite  monitorovať  prevádzku  v  súlade  s   podmienkami

určenými v rozhodnutí.

6.2  Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným  spôsobom   umožňujúcim   kontrolu,  evidenciu

údajov  o   podstatných  ukazovateľoch   prevádzky,  monitorovaných   údajov   požadovaných

v  bode I  časť  II.  tohto  rozhodnutia  a  evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov,  ak nie

je v tomto rozhodnutí a všeobecne záväznom právnom predpise stanovené inak.

6.3  Prevádzkovateľ  je  povinný  viesť a  uchovávať evidenciu  o množstve  a  druhu  používaných

surovín, médií, palív a energií.

6.4 Všetky vzniknuté  mimoriadne  udalosti, havárie,  havarijné situácie, závady, poruchy, 
       priesaky, úniky  nebezpečných  a  znečisťujúcich  látok  do ovzdušia,  vody  a  pôdy musia 
       byť zaznamenané v priebežnej  prevádzkovej  evidencii s uvedením  dátumu  vzniku,          
       informovaných inštitúcií a osôb, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia,                    
       odstránenia danej havárie a prijatých opatrení na predchádzanie obdobných porúch                                                
       a havárií. O každej havárii musí byť  spísaný zápis a  musia byť o  nej vyrozumené                      
       príslušné orgány štátnej správy a  inštitúcie v súlade so všeobecne platnými právnymi 
       predpismi vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia.

6.5 Prevádzkovateľ  je  povinný  zabezpečiť   monitorovanie  technicko-prevádzkových 
        parametrov v súlade so schválenými súbormi TPP a TOO, prevádzkovými predpismi            
        a v súlade so sprievodnou dokumentáciou výrobcov inštalovaných zariadení. Prevádzkovateľ 
        je povinný vykonávať záznamy o registrovaných prevádzkových parametroch, 
        kontinuálnych meraniach, kalibráciách zariadení, opravách a ďalších dôležitých údajoch tak, 
        aby tieto boli vždy prístupné IŽP Košice.

7.    Podávanie správ

7.1   Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať  IŽP Košice a príslušným orgánom  štátnej  
        správy  vzniknuté  havárie,  iné mimoriadne  udalosti v prevádzkach a nadmerný okamžitý 
        únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi  predpismi 
        na úseku vodného hospodárstva a ovzdušia.

7.2   Prevádzkovateľ  je   povinný    preukazovať     dodržanie     emisných      limitov     správami                   
        z  diskontinuálnych oprávnených  meraní a protokolmi z AMS pre  jednotlivé  znečisťujúce 
        látky a zdroje emisií  podľa  požiadaviek ustanovených v bode I.1  časť II. tohto  rozhodnutia.

Funkčnosť a  správnosť zisťovania emisií AMS je prevádzkovateľ povinný preukazovať  
        správami z periodických funkčných skúšok AMS.

7.3  Prevádzkovateľ je povinný do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca predkladať IŽP   
        Košice v  písomnej forme správu o vyhodnotení dodržiavania emisných limitov   
        a o prevádzke AMS za uplynulý kalendárny mesiac.

7.4 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať,  zbierať,  spracúvať a  vyhodnocovať  údaje 
        a informácie podľa § 4 a § 5 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva 
        zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, v  rozsahu podľa prílohy č. 1 a  každoročne ich               
        za    predchádzajúci   kalendárny    rok    oznamovať   do    15.  februára   v   písomnej   forme

a v elektronickej forme do informačného systému Slovenského hydrometeorologického 
        ústavu.

7.5 Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať IŽP Košice plánované zmeny v prevádzke, najmä 
       zmenu používaných surovín, palív a iných  látok a používanej energie, zmenu technologického  
       postupu, technológie a spôsobu nakladania s odpadom.

7.6  Prevádzkovateľ je  povinný  podať   hlásenie o  vzniku odpadu  a o nakladaní s ním v súlade       
        so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva do 31. januára    
        nasledujúceho kalendárneho roka  na  IŽP Košice a príslušnému obvodnému úradu životného
        prostredia.

7.7  Prevádzkovateľ je povinný dvakrát  ročne  (do 31. júla kalendárneho roka a  do 31. januára  
        nasledujúceho kalendárneho roka)  predkladať na IŽP Košice a   KÚŽP Košice  v písomnej 
        forme správu o množstve  a kvalite vypúšťaných  odpadových vôd  do recipienta  Sokoľanský

potok, vrátane porovnania súladu zistených hodnôt s limitmi určenými v bode B.2.1 časť  II.  
        tohto rozhodnutia.

7.8  Prevádzkovateľ  je povinný jeden  krát  ročne, do 15. januára kalendárneho  roku oznámiť  
        poverenej  osobe  (SHMÚ) údaje  o množstve  a kvalite vypúšťaných  odpadových vôd           
        do recipienta  Sokoľanský potok a o množstve odoberanej vody z  vodného zdroja (vlastné 
        studne - ČS Gyňov).

J.    Požiadavky na  skúšobnú  prevádzku  pri  novej prevádzke alebo pri zmene  technológie 
        a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

1.    Opatrenia na skúšobnú prevádzku

Zariadenia sú v trvalej prevádzke, a preto sa požiadavky na skúšobnú prevádzku neurčujú.

2.    Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

Prevádzkovateľ  je   povinný   mať   spracované   postupy   a   opatrenia   pre   prevádzkovanie

v prípadoch  zlyhania  činnosti  v  prevádzke  v  schválenej   dokumentácii   podľa   bodov  F.1

a  F.14 časť  II. tohto rozhodnutia (v havarijnom pláne a v súboroch TPP a TOO).

K.   Opatrenia   pre   prípad   skončenia    činnosti    v   prevádzke,  najmä   na  zamedzenie    
        znečisťovania     miesta    prevádzky   a   jeho   uvedenie  do  uspokojivého stavu

1.   Prevádzkovateľ je povinný zmluvne zabezpečiť u  oprávnenej osoby podľa zákona o odpadoch   zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečných odpadov,  ostatných  odpadov  a  nebezpečných

látok v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov odpadového hospodárstva.

2.   Všetky zásobné nádrže a prečerpávacie potrubia musia byť vyprázdnené.

3.   Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť demontáž a odvoz technológie.

4.   Prevádzkovateľ   je   povinný  po   odstránení   technológie  z  prevádzky  zabezpečiť odborné

posúdenie  stavu   znečistenia  celého  areálu  a na  základe posúdenia  rozhodnúť o  vykonaní

dekontaminácie  areálu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon               č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), podľa § 8 ods. 1, ods. 2 písm. a) bod 1, 7 a 8,  písm. b)  bod 1, 3 a 5,  písm. c)  bod 8,  písm. f)  bod  2  a  4 zákona  č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ,   na    základe    konania    vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z.  o IPKZ  a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva integrované povolenie   na základe žiadosti prevádzkovateľa U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice zo dňa 28.02.2007.                 So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku dňa 26.02.2007 podľa zákona o  správnych poplatkoch, položka 171a písm. b vo výške 20 000,- Sk.

Prevádzka  Výroba tepla - DZ Energetika je umiestnená  na  pozemkoch  parc. č. 195/65, 195/63, 195/54, 197/9, 197/6, 207/2, 56/2, 53/42, 51/12, 232, 213/3, 210/3, 96/7, 96/6, 96/5, 96/4, 96/3, 96/2, 162/34, 162/27, 162/19, 162/18, 162/17, 162/16, 162/11, 162/10, 162/9, 162/8, 162/7, 162/5, 162/4, 162/3, 162/2, 162/1, 160/51, 160/50, 160/47, 160/46, 160/45, 160/43, 160/41, 160/38, 160/34, 160/25, 160/21, 160/20, 160/19, 160/17, 160/16, 160/15, 160/14, 160/13, 129/106, 160/12, 160/11, 160/10, 160/9, 160/8, 160/7, 160/6, 160/5, 160/4, 160/2, 159/26, 159/25, 159/24, 159/22, 159/20, 159/19, 159/18, 159/17, 159/15, 159/14, 159/13, 159/12, 159/10, 159/9, 159/7, 159/6, 159/5, 153/29, 153/17, 153/14, 153/13, 153/12, 153/11, 153/10, 153/9, 151/37, 151/36, 151/34, 151/19, 140/8, 140/7, 140/6, 140/5, 140/4, 140/3, 140/2, 129/104, 129/103, 129/65, 129/60, 129/59, 129/58, 129/31, 129/30, 129/29, 129/23, 129/21, 207/5, 129/13, 129/163, 170/26, 170/25,  170/24, 170/23, 170/22, 170/18, 170/8, 168/21, 168/19, 168/10, 166/64, 160/57, 163/3, 162/99, 162/98, 162/95, 162/75, 162/69, 162/38, 166/31, 116/18, 166/13, 166/5, 162/35, 53/9, 53/8, 53/7, 53/6, 51/20, 51/19, 203/46, 13/21, 13/20, 13/19, 13/18, 13/17, 13/16, 13/15, 13/14, 13/13, 13/12, 13/11, 13/10, 13/9, 13/8, 13/4, 13/2, 200/8 - zastavané plochy, 60/5 – ostatné plochy, v katastrálnom území Železiarne, 2009, 2018 v kat. území Šaca, 1641/1 v kat. území Čaňa,  397/10-11 v kat. území Gyňov, 645/3, 646, 647 a 710 v kat. území Bukovec, 65/47-49, 65/51-57, 65/62, 66/1, 233/3-4 v kat. území Bočiar,, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.

IŽP   Košice   v  súlade   so   zákonom   č. 245/2003 Z. z.  o   IPKZ  oznámil  listom  zo  dňa

29.03.2007  účastníkom   konania,  dotknutým  orgánom  a  verejnosti  začatie  správneho   konania

vo   veci   vydania    integrovaného   povolenia   pre    prevádzku   Výroba   tepla - DZ   Energetika

prevádzkovateľovi  U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice.

IŽP Košice zároveň v súlade s § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  doručil  týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa, určil lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňom                 02.05.2007, zverejnil na svojej internetovej stránke žiadosť spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a  s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť a zverejnil           na  svojej  úradnej  tabuli podstatné údaje o podanej žiadosti  spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť. Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto IŽP Košice nebol   povinný  zabezpečiť  zvolanie verejného  zhromaždenia  občanov a v súlade s § 13 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ nariadil pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie. Na ústnom pojednávaní v danej veci konanom dňa 30.05.2007 sa zúčastnili IŽP Košice, U. S. Steel Košice, s.r.o., Krajský úrad životného prostredia Košice, odbor štátnej vodnej správy, štátnej správy verejných vodovodov a verejných kanalizácii, Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor ochrany zložiek životného prostredia, štátna správa odpadového hospodárstva  a  štátna  správa ochrany ovzdušia, Slovenský  vodohospodársky  podnik, š. p.,       OZ Košice, Obec Sokoľany, Obec Gyňov.  V  súlade s ustanoveniami § 13 ods.3 zákona                č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa  k podkladom  rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia, bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia a  pripomienky a námety účastníkov konania                  a dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti:

- Krajský  úrad   životného   prostredia   Košice,  odbor  ŠVS, ŠSVVaVK listom č. 2007/00312         
   zo dňa 02.05.2007,

- Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor ochrany zložiek životného prostredia, ŠSOH  
   listom č. ŠSOH 2007/01166-2 zo dňa 18.04.2007,

- Obvodný  úrad  životného  prostredia  Košice, odbor ŠSOPaK, listom č. OPaK 2007/01153-2/Krá  
  zo dňa 30.04.2007,

- Obvodný  úrad  životného  prostredia   Košice,   odbor  ochrany  zložiek  životného prostredia, 
   ŠSOO, listom č. 2007/01165-2 zo dňa 27.04.2007,

- Regionálny  úrad  verejného  zdravotníctva  so  sídlom  v  Košiciach,  listom č. 2007/03092-
   02/241/PPL zo dňa 19.04.2007,

- Slovenský vodohospodársky  podnik,  š. p.,  OZ Košice, listom  č. 2656/2007/49212-Or  zo dňa 
   29.05.2007,

-  Mesto Košice,  listom č. A/2007/09754/457 zo dňa 26.04.2007,

-  Mestská časť Košice - Šaca, listom č. 351-2/2007/Iž zo dňa 20.04.2007,

-  Obec Bočiar, listom č. OcÚ Bo/75 zo dňa 02.05.2007,

-  Obec Kechnec, listom č. 643/07 zo dňa 15.05.2007,

Účastníci konania a dotknuté orgány mali k vydaniu integrovaného povolenia nasledovné pripomienky a námety:

Obec Kechnec uviedla nasledovné pripomienky:

a) požaduje od prevádzkovateľa nahlásiť haváriu ihneď po jej zistení a spôsob jej likvidácie, 
     rozsah škody týkajúci sa povrchových a  podzemných vôd a  možný dopad znečistenia      
     na zdravotný stav občanov,

b)  požaduje  určiť konkrétne limity na vypúšťanie prečistených odpadových vôd do Sokoľanskeho 
     potoka a limity pre emisie produkované DZ Energetika.

IŽP Košice posúdil vznesené pripomienky a námety a rozhodol nasledovne:

Požiadavka  uvedená  v bode  a)  je  prevádzkovateľom  plnená  aj  v súčasnosti  na  základe spracovaných havarijných plánov pre  jednotlivé prevádzky U. S. Steel Košice, s.r.o., dodržiavanie úloh  uvedených  v  havarijnom  pláne ako  aj  ohlasovanie  havárií  je  prevádzkovateľovi  uložené v   podmienkach  F.1  a  I.6.4   tohto   rozhodnutia.  Požiadavka   uvedená  v  bode  b)  je uplatnená         v  podmienke  B.2.1,  v  tabuľke  č. 5 tohto rozhodnutia.

KÚŽP Košice, odbor ŠVS, ŠSVVaVK  uviedol nasledovné pripomienky:

a)  požaduje   skúšky  nepriepustnosti  nádrží,   záchytných   vaní  a  rozvodov  opakovať   každých    
     5 rokov,  resp. po ich rekonštrukcii alebo oprave a pri uvedení do prevádzky  po odstávke dlhšej 
     ako 1 rok,

b) v integrovanom povolení požaduje označiť  konkrétne miesto  odberu vzoriek  odpadových  vôd
     vypúšťaných do kanalizačnej siete U. S. Steel Košice, s.r.o., rozsah  sledovaných  ukazovateľov 
     ich neprekročiteľné koncentračné hodnoty a početnosť odberu vzoriek,

c)  požaduje,  aby  vypúšťanie  odpadových  vôd  z   ČOV Sokoľany  a   odber   povrchových   vôd           
     z Vodného diela Pod Bukovcom neboli súčasťou integrovaného povolenia.

IŽP Košice posúdil vznesené pripomienky a námety a rozhodol nasledovne:

Požiadavka uvedená v bode a) tohto rozhodnutia je uplatnená v podmienke F.13 tohto rozhodnutia. Požiadavka  uvedená  v  bode   b)  je  uplatnená v podmienkach B.2.1 a I.2.1 tohto rozhodnutia. Požiadavke uvedenej v bode c) bolo vyhovené len v prípade vynechania Vodného diela Pod Bukovcom z integrovaného povolenia, a to z dôvodu, že uvedené vodohospodárske dielo je len havarijným záložným zdrojom povrchovej vody pre potreby výroby U. S. Steel Košice, s.r.o. a spolu s  vodárenskou nádržou Bukovec vytvára sústavu vodných stavieb ovplyvňujúcich široké územie v povodí potoka Ida, nakladanie s vodami v rybníkoch Perín-Chým a je dôležitou vodnou stavbou na úseku ochrany pred povodňami. Vynechanie ČOV Sokoľany z integrovaného povolenia nebolo zo strany IŽP Košice rešpektované, nakoľko čistenie odpadových vôd v ČOV Sokoľany predstavuje súvisiacu činnosť, a  to nielen s činnosťou povolenou v tomto rozhodnutí pre prevádzku Výroba tepla – DZ Energetika, ale aj  s činnosťami   povolenými už vo vydaných integrovaných povoleniach pre ďalšie prevádzky nachádzajúce sa v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o. podliehajúce vydaniu integrovaného povolenia pre svoju činnosť.

SVP, š.p., OZ Košice uviedol nasledovné pripomienky:

a)  upozornil  na   nesprávne   koncové   trojčíslie  v   čísle   hydrologického povodia  pre  recipient 
     odpadových vôd uvedené v žiadosti o vydanie integrovaného povolenia,

b)  požaduje doplniť opatrenia na  úsporu  a  zlepšenie  využitia   priemyselných  vôd  používaných 
     v prevádzkach U. S. Steel Košice, s.r.o.,  najmä   vzhľadom  na  nárast  množstva   vypúšťaných 
     odpadových vôd  a   povinnosť  prevádzkovateľa   riešiť  problematiku   nakladania   s   vodami 
     zakotvenú v súčasnom vodoprávnom povolení. Zároveň upozornil  na skutočnosť, že vzhľadom 
     na prebytok vôd  z Mokrej haldy sú tieto vypúšťané cez ČOV do Sokoľanského potoka  a nie sú 
     vracané späť do výrobného procesu,

c)  požaduje   doplniť   vecný   a   časový   návrh    na   eliminovanie    výnimky    z    dodržiavania 
     koncentračných limitov pre šachtu č. 112, z ktorej sú vypúšťané odpadové vody do kanalizačnej 
     siete U. S. Steel Košice, s.r.o.,

d)  upozornil  na  skutočnosť,  že v žiadosti sa neuvádza cezhraničný vplyv diaľkového znečistenia 
     napriek  skutočnosti, že dĺžka toku recipienta po hraničnú čiaru je len 8,5 km, pričom vodný tok 
     Sokoľanského potoka tvoria v prevažnej miere odpadové vody z U. S. Steel Košice, s.r.o.,

e)  požaduje doplniť opatrenia pre prípad ukončenia činnosti v prevádzke v súlade s ustanovením 
     §18 ods. k) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,     
f)  do  konania  vo   veci   vydania   integrovaného   povolenia  pre   prevádzku  Výroba   tepla- DZ 
     Energetika  požaduje  zahrnúť  aj  ČOV   Sokoľany,  keďže   táto  zabezpečuje   čistenie  vôd  aj 
     z  ďalších  prevádzok,  ktorých   činnosť   bola   povolená  v  integrovanom   povoľovaní  a tieto 
     posudzovať   v   zmysle    zákona   č. 245/2003 Z. z.  o  IPKZ    podľa   § 18   ods. 4   vo   väzbe

na  podmienky  a  časové  obmedzenia  stanovené  v  rozhodnutí  KÚŽP Košice,  č. 2007/00019      
     zo dňa 18.01.2007.

IŽP Košice posúdil vznesené pripomienky a námety a rozhodol nasledovne:

Požiadavka uvedená v bode a)  bola prevádzkovateľom zrealizovaná a v bode B.2.1 časť II. tohto rozhodnutia je uvedené správne číslo hydrologického poradia. Požiadavka uvedená v bode b) prijať opatrenia  na úsporu a zlepšenie  využitia   priemyselných  vôd  bola  prevádzkovateľovi uložená v podmienkach C.1 až C.3 tohto rozhodnutia. Požiadavka uvedená v bode c) na zrušenie výnimky z koncentračných limitov pre odpadové vody vypúšťané z kanalizačnej šachty č. 112 nie je uplatnená, nakoľko táto výnimka bola udelená na základe stávajúcej technológie úpravy (neutralizácia) odpadových vôd. Požiadavka uvedená v bode d) sa týka skôr výnimočných mimoriadnych havarijných situácií ako bežnej prevádzky, počas ktorej je čistenie odpadových vôd zabezpečované v súlade so stanovenými emisnými limitmi vo vyčistených odpadových vodách, ktoré nespôsobujú také znečistenie vodného toku, pri ktorom by bolo potrebné zvažovať                         cezhraničný vplyv.  Požiadavka uvedená v bode e) je uplatnená v podmienkach K.1 až K.4 časť II. tohto rozhodnutia. Požiadavka uvedená v bode f) bola uplatnená, činnosť ČOV Sokoľany je súčasťou tohto rozhodnutia.

IŽP Košice stanovil emisné limity pre povoľovanú prevádzku v  bode B.1.2  časť II. tohto rozhodnutia v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a  rozsah monitoringu emisií a  kvality ovzdušia v zmysle vyhlášky  MŽP SR č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.

IŽP Košice pri stanovovaní lehôt na vykonanie opatrení týkajúcich sa ochrany  povrchových vôd a podzemných vôd  uvedených v bodoch F.16 a F.17 časť II. tohto rozhodnutia vychádzal  z ustanovení  § 18 ods. 6 zákona 245/2003 Z. z. o IPKZ  a z opatrení navrhovaných KÚŽP Košice, odbor štátnej vodnej správy, štátnej správy verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

IŽP Košice stanovil emisné  limity  pre odpadové vody vypúšťané z povoľovanej prevádzky v bode B.2.1 časť II. tohto rozhodnutia v súlade s ustanoveniami vyhlášky MŽP SR                          č. 296/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a  limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových a osobitných vôd a z koncentračných hodnôt ukazovateľov znečistenia vypúšťaných odpadových vôd určených v právoplatnom povolení KÚŽP Košice, odbor ŠVS, ŠSVVaVK  na vypúšťanie zmiešaných odpadových vôd a tiež z doposiaľ vykonávaných analýz týchto odpadových vôd.

IŽP Košice stanovil emisné limity pre hluk v  súlade s ustanoveniami NV SR                        č. 339/2006 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami. IŽP Košice nestanovil emisné limity pre vibrácie vzhľadom k tomu, že prevádzka nie je zdrojom nadmerných vibrácií.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a  geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a  IŽP Košice neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Vzhľadom na charakter prevádzky neboli určené opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky.

Pri porovnaní prevádzky s najlepšími dostupnými technikami (BAT) IŽP Košice vychádzal z ustanovenia § 5 a prílohy č. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,  ktorá stanovuje hľadiská pri určovaní BAT a z BREF-u, Referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách pre veľké spaľovacie zariadenia, vydaného Európskou komisiou, Úradom pre IPPC.

Súčasťou integrovaného povoľovania prevádzky boli konania podľa  § 8 ods. 2 písm. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia,

-  o  udelenie  súhlasu  na  vydanie  rozhodnutí  o  povolení  stavieb  veľkých   zdrojov  
        znečisťovania,  stredných   zdrojov  znečisťovania   a  malých   zdrojov  znečisťovania a ich 
        zmien a rozhodnutí o ich užívaní   podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1  zákona č. 245/2003 Z. z. 
        o IPKZ,

-  o  určenie emisných limitov a  všeobecných podmienok prevádzkovania  podľa § 8 ods. 2 
         písm. a) bod 7  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- o  udelenie súhlasu na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov                      
        a technicko-organizačných   opatrení    podľa    § 8   ods. 2 písm. a)   bod  8   zákona           
         č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd,

-  o  povolenie   vypúšťať   odpadové   vody  podľa § 8 ods. 2 písm. b)  bod 1  zákona                
         č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-   o udelenie  súhlasu  na vykonávanie činností, ktoré  môžu  ovplyvniť stav povrchových  vôd 
         a  podzemných vôd  podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3  zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-   o  povolenia na odber povrchových  vôd a podzemných vôd  podľa  § 8 ods. 2 písm. b)  bod 5  
        zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c)  v oblasti odpadov,

-  o udelenie  súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy podľa § 8 
         ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí,

-  posudzovanie  návrhov  na  využívanie   vodných  zdrojov  na  zásobovanie   úžitkovou 
         vodou  podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-   posudzovanie  návrhov  na  nakladanie  s  nebezpečnými odpadmi   podľa § 8 ods. 2 písm. f) 
          bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a  zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a  vykonaného ústneho pojednávania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a  na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

P o u č e n i e:	Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. U. S. Steel Košice, sr.r.o. Tepláreň Košice, a. s., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

2. Mesto Košice, zastúpené primátorom, Tr.  SNP 48/A, 040 11 Košice

3. Mestská časť Košice-Šaca, zastúpená starostom, Železiarenská  9, 040 15 Košice

Na vedomie:

1.  Krajský úrad životného prostredia Košice, ŠVS, ŠSVVaVK, Komenského 52, 040 01 Košice

2.  Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOH, Adlerova 29, 040 22 Košice

3.  Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOO, Adlerova 29, 040 22 Košice

4.  Obvodný úrad životného prostredia Košice,  ŠSOPaK, Adlerova 29, 040 22 Košice

5.  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so  sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 042 20 Košice

6.  Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice

Príloha č.1 k rozhodnutiu č. 2997-30870/2007/Kov/570021406

Zoznam   nebezpečných   odpadov   podľa   vyhlášky   MŽP   SR   č. 284/2001 Z. z.,   ktorou   sa ustanovuje   Katalóg  odpadov  v znení   neskorších   predpisov, s  ktorými  môže prevádzkovateľ nakladať:

| Katalógové č. odpadu | Názov druhu odpadu podľa katalógu odpadov |
| --- | --- |

08 01 11            Odpadové   farby  a laky obsahujúce organické rozpúšťadla alebo iné  nebezpečné       
                           látky

08 01 13         Kaly z farby alebo laku obsahujúce organické  rozpúšťadla alebo iné nebezpečné 
                           látky

08 01 17            Odpady z odstraňovania farby a laku obsahujúce organické rozpúšťadla alebo iné 
                           nebezpečné látky

10 02 13            Kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky

12 01 09            Rezné emulzie a roztoky obsahujúce halogény

12 01 12            Použité vosky a tuky

13 01 10            Nechlórované minerálne hydraulické oleje

13 02 05            Nechlórované minerálne motorové, prevádzkové a mazacie oleje

13 03 10            Iné izolačné a teplonosné oleje

14 06 03            Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel

15 01 10            Obaly    obsahujúce    zvyšky     nebezpečných     látok     alebo     kontaminované 
                           nebezpečnými látkami

15 02 02            Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných,  
                           handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami

16 02 13            Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až   
                           16 02 12

16 05 06            Laboratórne chemikálie zložené z nebezpečných látok,  obsahujúce nebezpečné  
                           látky vrátane zmesí laboratórnych chemikálii

16 06 01             Olovené batérie

16 06 02             Niklovo-kadmiové batérie

16 07 08             Odpady obsahujúce olej

17 01 06             Zmesi alebo oddelené zložky betónu,  tehál, obkladačiek,  dlaždíc  a  keramiky 
                           obsahujúce nebezpečné látky

17 02 04             Sklo, plasty a drevo obsahujúce NL alebo kontaminované NL

17 04 09             Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami

17 04 10             Káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky

17 05 03             Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky

17 05 05             Výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky

17 06 01             Izolačné materiály obsahujúce azbest

17 06 03             Iné izolačné materiály pozostávajúce z NL alebo obsahujúce NL

17 06 05             Stavebné materiály obsahujúce azbest

17 09 03             Iné odpady  zo  stavieb  a  demolácii  vrátane   zmiešaných   odpadov   obsahujúce 
                           nebezpečné  látky

19 02 11             Iné odpady obsahujúce nebezpečné látky

19 08 13             Kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy  priemyselných  odpadových vôd

19 12 11             Iné odpady vrátane  zmiešaných  materiálov  z mechanického spracovanie odpadu 
                           obsahujúce nebezpečné látky