- SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Inšpektorát životného prostredia  Košice

- Rumanová 14, 040 53 Košice

- Číslo: 9325-42057/2007/Kov/570021406/Z1	                 Košice 19.12.2007

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a  kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a  podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“),  podľa § 8 ods. 1, ods. 2 písm. a) bod 7 a 9     a ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,  na základe konania vykonaného podľa zákona         č.  245/2003 Z. z. o  IPKZ a  zákona č. 71/1967 Zb. o  správnom  konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

- vydané rozhodnutím č. 2997-30870/2007/Kov/570021406 zo dňa 31.08.2007, ktorým bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke:

Výroba tepla - DZ Energetika

Vstupný areál U. S.  Steel,  044 54 Košice

- prevádzkovateľovi:

obchodné meno:                    U. S. Steel Košice, s.r.o.

sídlo:                    	           Vstupný areál U. S. Steel,  044 54 Košice

IČO:                     		36 199 222

na  činnosť kategorizovanú v  zozname   priemyselných   činnosti  podľa  prílohy č. 1  k zákonu č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ pod bodom  1.1 Spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom väčším  ako 50 MW a podľa prílohy č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z.,  ktorou sa vykonáva  zákon  č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  kategorizovanú v skupine  NOSE - P: 101.02.

Prevádzka  sa nachádza na pozemkoch  parc. č.   195/65, 195/63, 195/54, 197/9, 197/6, 207/2, 56/2, 53/42, 51/12, 232, 213/3, 210/3, 96/7, 96/6, 96/5, 96/4, 96/3, 96/2, 162/34, 162/27, 162/19, 162/18, 162/17, 162/16, 162/11, 162/10, 162/9, 162/8, 162/7, 162/5, 162/4, 162/3, 162/2, 162/1, 160/51, 160/50, 160/47, 160/46, 160/45, 160/43, 160/41, 160/38, 160/34, 160/25, 160/21, 160/20, 160/19, 160/17, 160/16, 160/15, 160/14, 160/13, 129/106, 160/12, 160/11, 160/10, 160/9, 160/8, 160/7, 160/6, 160/5, 160/4, 160/2, 159/26, 159/25, 159/24, 159/22, 159/20, 159/19, 159/18, 159/17, 159/15, 159/14, 159/13, 159/12, 159/10, 159/9, 159/7, 159/6, 159/5, 153/29, 153/17, 153/14, 153/13, 153/12, 153/11, 153/10, 153/9, 151/37, 151/36, 151/34, 151/19, 140/8, 140/7, 140/6, 140/5, 140/4, 140/3, 140/2, 129/104, 129/103, 129/65, 129/60, 129/59, 129/58, 129/31, 129/30, 129/29, 129/23, 129/21, 207/5, 129/13, 129/163, 170/26, 170/25,  170/24, 170/23, 170/22, 170/18, 170/8, 168/21, 168/19, 168/10, 166/64, 160/57, 163/3, 162/99, 162/98, 162/95, 162/75, 162/69, 162/38, 166/31, 116/18, 166/13, 166/5, 162/35, 53/9, 53/8, 53/7, 53/6, 51/20, 51/19, 203/46, 13/21, 13/20, 13/19, 13/18, 13/17, 13/16, 13/15, 13/14, 13/13, 13/12, 13/11, 13/10, 13/9, 13/8, 13/4, 13/2, 200/8 - zastavané plochy, 60/5 – ostatné plochy, v katastrálnom území Železiarne, 2009, 2018 v kat. území Šaca, 1641/1 v kat. území Čaňa, 397/10-11 v kat. území Gyňov, 645/3, 646, 647 a 710 v kat. území Bukovec, 65/47-49, 65/51-57, 65/62, 66/1, 233/3-4 v kat. území Bočiar, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  v oblasti ochrany ovzdušia

-  určenie  emisných  limitov a  všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 
     písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- súhlas na určenie osobitných  podmienok a osobitných lehôt zisťovania množstiev  
     vypúšťaných znečisťujúcich látok údajov o  dodržaní emisných limitov a všeobecných 
     podmienok prevádzkovania  zdrojov a  monitorovania úrovne znečistenia ovzdušia podľa     
     § 8 ods. 2  písm. a) bod 9 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Integrované  povolenie  vydané rozhodnutím č.  2997-30870/2007/Kov/570021406 zo dňa 31.08.2007 sa mení a dopĺňa nasledovne:

1) v časti II. Podmienky povolenia, v kapitole A. Podmienky prevádzkovania sa bod                 
      2. Podmienky pre dobu prevádzkovania dopĺňa o bod 2.3 s nasledovným znením:

2.3 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby čas prevádzkovania kotla PK3, ktorý sa počíta               
          od 1. januára 2008 do 31. decembra 2015, neprekročil 20 000 prevádzkových hodín.

2)  v časti II. Podmienky povolenia, v kapitole  B. Emisné limity sa v bode 1.1 ruší  tabuľka č. 4  v plnom rozsahu a  nahrádza sa tabuľkou 4.1,  dopĺňa sa  vzťažná  podmienka 8) a tabuľka č. 4.2 :

Tabuľka č. 4.1  Emisné limity pre znečisťujúce látky

| Zdroj emisií príkon Palivo* | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-3] |  | Vzťažné podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | do 31.12. 2007 | od 01.01. 2008 |  |
| Kotol PK1 172,1 MW VPP, KoP, KP, ZPN | Spoločný komín K 01 96 m | TZL | 10 | 50 | 2), 3) |
|  |  | SO2 | 800 | 800 | 2), 3) |
|  |  | NOx | 200 | 200 | 2), 3) |
|  |  | CO | 100 | 100 | 2), 3) |
| Kotol PK2 154 - 191 MW VPP, KoP, KP, ZPN | Spoločný komín K 01 96 m | TZL | 100 | modifikovaný vážený priemer | 2), 3), 8) |
|  |  | SO2 | 1 700 | modifikovaný vážený priemer | 2), 3), 8) |
|  |  | NOx | 1 300 | modifikovaný vážený priemer | 2), 3), 8) |
|  |  | CO | 250 | modifikovaný vážený priemer | 2), 3), 8) |
| Kotol PK3 181,6 MW čierne uhlie + hutnícky plyn | Spoločný komín K 01 96 m | TZL | 100 | 100 | 1), 3) |
|  |  | SO2 | 1 700 | 1700 | 1), 3) |
|  |  | NOx | 1 300 | 1300 | 1), 3) |
|  |  | CO | 250 | 250 | 1), 3) |
| Kotol PK4 181,6 MW čierne uhlie + hutnícky plyn | Spoločný komín K-01 96 m | TZL | 100 | 50 | 1), 3) |
|  |  | SO2 | 1 700 | 947 | 1), 3) |
|  |  | NOx | 1 300 | 600 | 1), 3) |
|  |  | CO | 250 | 250 | 1), 3) |
| Kotol PK5 181,6 MW čierne uhlie + hutnícky plyn | Spoločný komín K-01 96 m | TZL | 100 | 50 | 1), 3) |
|  |  | SO2 | 1 700 | 947 | 1), 3) |
|  |  | NOx | 1 300 | 600 | 1), 3) |
|  |  | CO | 250 | 250 | 1), 3) |
| Kotol PK6 165,6 MW čierne uhlie + hutnícky plyn | Komín K-02 106 m | TZL | 100 | 50 | 1), 3) |
|  |  | SO2 | 1 700 | 1 700 | 1), 3) |
|  |  | NOx | 1 300 | 600 | 1), 3) |
|  |  | CO | 250 | 250 | 1), 3) |
| Kotly K1 a K2 v kotolni ČOV 0,36 MW čierne uhlie | Spoločný výduch 15 m | TZL | neurčený | 250 | 1), 4), 5) |
|  |  | SO2 | 2 500 | 2 500 | 1), 4), 5), 6) |
|  |  | NOx | 650 | 650 | 1), 4), 5) |
|  |  | CO | neurčený | 850 | 1), 4), 5), 7) |

*) hutnícke plyny   (VPP - vysokopecný  plyn,  KP - koksárenský plyn,    KoP - konvertorový plyn),  zemný plyn naftový - ZPN

1) Hmotnostná   koncentrácia   vyjadrená ako  koncentrácia  v  suchom  plyne  pri  štandardných 
 stavových  podmienkach, tlak 101,325 kPa,  teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 6 % obj.

2)  Hmotnostná    koncentrácia   vyjadrená  ako  koncentrácia  v  suchom  plyne   pri  štandardných  stavových  podmienkach, tlak 101,325 kPa,  teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 3 % obj.

3)  Emisné limity  pri kontinuálnom meraní sa považujú za dodržané, ak  z vyhodnotenia výsledkov     meraní za skutočný čas prevádzky vyplynie, že v kalendárnom roku

a)  žiadna priemerná hodnota za kalendárny mesiac neprekročí hodnotu emisného limitu,

b) najmenej  97 %   hodnôt   zo  všetkých 48 - hodinových  priemerov  neprekročí  1,1   násobok   hodnoty emisného limitu pre oxidy síry a TZL,

c) najmenej  95 % hodnôt  zo všetkých 48 - hodinových priemerov  neprekročí 1,1 násobok 
                  hodnoty emisného limitu pre oxidy dusíka.

4) Do  31.12.2007 sa  emisný  limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia   pri diskontinuálnom  oprávnenom meraní   alebo  technickom  výpočte    považuje   za  dodržaný,  ak súčasne:

a) aritmetický priemer žiadnej série jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného limitu,

b) žiadna  jednotlivá   hodnota  v  každej  sérii  jednotlivých  meraní  neprekročí  1,2  násobku

hodnoty emisného limitu.

5)  Od  01.01.2008   sa     emisný      limit     vyjadrený    ako    hmotnostná     koncentrácia     pri  diskontinuálnom   oprávnenom   meraní  alebo   technickom  výpočte  považuje  za  dodržaný, ak  žiadna jednotlivá hodnota  v  každej  sérii  jednotlivých   meraní   alebo výsledok každého iného postupu    technického  výpočtu    podľa   podmienok   určených   súhlasom   alebo  rozhodnutím neprekročí  hodnotu emisného limitu.

6) Do 31. 12. 2007 emisný limit 2 500 mg.m-3 pre SO2 platí pri hmotnostnom toku vyššom ako     
                 20 kg.h-1 a od  01. 01. 2008 pri hmotnostnom toku vyššom ako 10 kg.h-1.

7)  Emisný limit 850 mg.m-3 pre CO platí pri hmotnostnom toku vyššom ako 5 kg.h-1.

8) Emisný limit je určený ako modifikovaný vážený priemer emisných limitov používaných palív   podľa vzťahu:

(20,95 - Oref)           Qi.ELi                        Qn.ELn

ELmix,Oref  = -----------------  .    ---------------  +  . . .  + ----------------  ,

Qcelk                 (20,95-Or,i)                  (20,95-Or,n)

kde      Qi                       je tepelný príkon v i-tom palive,

Qcelk           je celkový tepelný príkon,

ELmix,Oref    je celkový emisný limit,

Oref             je referenčný kyslík pre prevládajúce palivo podľa príkonu v obj. %,

Or,i              je referenčný kyslík pre i-te palivo v obj. %.

ELi              je emisný limit  pre  dané palivo a  referenčný  kyslík,  zodpovedajúci menovitému

tepelnému  príkonu zariadenia, tak ako je uvedený v nasledovnej tabuľke 4.2:

Tabuľka č. 4.2  Emisné limity ELi používaných palív* v kotle PK2 pre výpočet ELmix,Oref

| Zdroj emisií príkon Palivo | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit ELi [mg.m-3] |  |  |  | Vzťažné podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | VPP | KP | KoP | ZPN |  |
| Kotol PK2 154 - 191 MW hutnícke plyny | Spoločný komín K-01 96 m | TZL | 10 | 30 | 30 | 5 | 2), 3) |
|  |  | SO2 | 200 | 400 | - | 35 | 2), 3) |
|  |  | NOx | 200 | 200 | 200 | 100 | 2), 3) |
|  |  | CO | 100 | 100 | 100 | 100 | 2), 3) |

## 3)  v   časti  II.   Podmienky   povolenia, v   kapitole  I. Požiadavky  na  spôsob  a   metódy 
      monitorovania prevádzky  a  údaje,  ktoré  treba  evidovať   a  poskytovať do  informačného      
      systému sa  bod 7. Podávanie správ dopĺňa o bod 7.9 s nasledovným znením:

7.9  Prevádzkovateľ je povinný každoročne v lehote do 31. januára kalendárneho roka na IŽP 
         Košice a  príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia predložiť správu, v ktorej 
         uvedie počet využitých prevádzkových hodín u kotla PK3 za uplynulý  rok  a  počet   
         zvyšných prevádzkových  hodín,  ktoré  ostávajú do vyčerpania  časového limitu pre 
         prevádzku kotla PK3.

Integrované  povolenie  vydané rozhodnutím č.  2997-30870/2007/Kov/570021406 zo dňa 31.08.2007 s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9         a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon         č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 a 9 a  ods. 7 zákona          č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa  zákona  č. 245/2003 Z. z.       o  IPKZ  a  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia na základe žiadosti  prevádzkovateľa U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S. Steel, 044 54 Košice zo dňa  21.11.2007. Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je určenie nových emisných limitov pre kotly PK2, PK3, PK4  a  PK5 na  základe  zmeny  celkových  tepelných  príkonov skupín kotlov spaľujúcich rovnaké palivo, z ktorých sú odpadové plyny do ovzdušia odvádzané spoločným komínom, po vykonaní rekonštrukcie kotla PK2 (zmena paliva - plynofikácia) a po predložení záväzku prevádzkovateľa na časovo obmedzenú prevádzku kotla PK3 podľa § 8 ods.2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a udelenie súhlasu na určenie osobitných podmienok a osobitných lehôt zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok  a údajov o dodržaní emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania zdrojov a monitorovania úrovne znečistenia ovzdušia podľa § 8 ods. 2  písm. a) bod 9 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.         IŽP Košice upustil od vybratia správneho poplatku podľa bodu  2. Splnomocnenia  k  položke  č. 171a písm. d), sadzobníka správnych poplatkov zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a podľa § 12 v spojení   s § 22 ods. 5 zákona               č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upustil od niektorých úkonov konania, nakoľko zmena integrovaného povolenia sa netýka zmeny činnosti v povoľovanej prevádzke.

IŽP Košice v  súlade  so  zákonom   č. 245/2003 Z. z.  o  IPKZ   oznámil  listom  zo  dňa 27.11.2007  účastníkovi  konania  a  dotknutému  orgánu  začatie   správneho  konania  vo  veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Výroba tepla - DZ Energetika.

IŽP  Košice   zároveň  v  súlade  s § 12  zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  doručil  týmto

subjektom  žiadosť prevádzkovateľa a v súlade  s  § 22 ods. 5 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil lehotu  na  vyjadrenie,  ktorá  uplynula  dňom   14.12.2007.  K predmetnej  žiadosti  zaslal písomné stanovisko Obvodný úrad životného prostredia  Košice, orgán  ŠSOO  listom  č. 2007/ 03381-2  zo dňa 12.12.2007, v ktorom uviedol  nasledovnú pripomienku:

-  požaduje, aby prevádzkovateľ v prípade kotla PK3  predkladal OÚŽP Košice, orgánu  ŠSOO, 
   každoročne  správu, v  ktorej uvedie počet   využitých  prevádzkových hodín  za uplynulý rok 
   a počet zvyšných prevádzkových hodín, ktoré  ostávajú do vyčerpania časového limitu.

IŽP Košice posúdil požiadavky dotknutého orgánu a rozhodol nasledovne:

Požiadavka dotknutého orgánu bola akceptovaná a  je  uplatnená v bode I.7.9, ktorým sa dopĺňa pôvodné rozhodnutie č. 2997-30870/ 2007/Kov/570021406 zo dňa 31.08.2007.

IŽP Košice   preskúmal  žiadosť   prevádzkovateľa  o určenie  nových  emisných limitov pre kotly PK2, PK3, PK4 a PK5.

IŽP Košice určil nové  emisné limity pre kotol PK2 na  základe  posúdenia stavu plynofikácie tohto kotla, realizovanej podľa stavebného povolenia č. MK-07/103-3/V/FIL        zo dňa 10.01.2007, vydaného Mestom Košice. Po ukončení rekonštrukčných prác a skolaudovaní bude v tomto kotle spaľovaná zmes plynov (zemný plyn naftový, koksárenský plyn, konvertorový plyn a vysokopecný plyn) a preto sú pre tento kotol určené nové emisné limity platné pre spaľovanie plynných palív.

IŽP Košice určil nové emisné limity pre kotol PK3 na základe písomného záväzku prevádzkovateľa, že uvedený kotol nebude v  období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2015 prevádzkovaný viac ako 20 000 hodín. Na základe uvedeného sa v zmysle vyhlášky MŽP SR     č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia,  o emisných limitoch,   o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname   znečisťujúcich látok,    o  kategorizácii   zdrojov  znečisťovania  ovzdušia   a  o  požiadavkách  zabezpečenia  rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška MŽP SR             č. 706/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov“) od 01.01.2008 pre kotol PK3 uplatňujú naďalej emisné limity platné do 31.12.2007.

IŽP Košice určil nové  emisné limity pre kotly PK4 a PK5 na základe skutočnosti, že príkon kotla PK3 sa na základe vyššie uvedeného písomného záväzku prevádzkovateľa  v zmysle prílohy č. 4 časť I. bod 1.3.2 vyhlášky MŽP SR  č. 706/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov nespočítava s ostatnými kotlami, čím výsledný príkon pre posúdenie emisného limitu kotlov s výtavným ohniskom PK4 a PK5 je 363,2 MW  a  podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov sa pre tieto kotly už neuplatňujú emisné limity pre energetické zariadenie s príkonom nad 500 MW.

Súčasťou vydania tohto rozhodnutia boli konania podľa § 8 ods. 2 zákona                          č.  245/2003 Z. z.  o IPKZ ) v oblasti ochrany ovzdušia

-  o  určenie  emisných  limitov a  všeobecných podmienok  prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 
     písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-  o vydanie súhlasu na určenie osobitných podmienok a osobitných lehôt zisťovania množstiev  
    vypúšťaných znečisťujúcich látok údajov o  dodržaní emisných limitov a všeobecných 
    podmienok prevádzkovania  zdrojov a  monitorovania úrovne znečistenia ovzdušia podľa     
    § 8 ods. 2  písm. a) bod 9 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania predloženej žiadosti zistil, že pre zdroj znečisťovania ovzdušia kotol PK3 sa na základe písomného záväzku prevádzkovateľa neprevádzkovať  uvedený  kotol v  období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2015 viac ako 20 000 hodín neuplatňujú emisné limity platné od 1. januára 2008, pričom naďalej platia emisné limity platné do 31. decembra 2007 a preto žiadosti prevádzkovateľa vyhovel a rozhodol tak, ako je uvedené  vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:	Proti  tomuto rozhodnutiu  podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb.              
                                  o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať                      
                                  na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného 
                                  prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie 
                                  do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia 
                                  účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných 
                                  riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho 
                                  zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef  Gornaľ

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. U.S. Steel Košice, s.r.o., Ing. Tibor Duchonovič, GM pre environment, Vstupný areál U.S. 
    Steel, 044 54 Košice

Na vedomie:

1. Obvodný úrad životného prostredia Košice,  ŠSOO,  Adlerova 29,  040 22 Košice