SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia  Banská Bystrica

Partizánska cesta  94, 974 01 Banská Bystrica

č. j.:  1610-33648/2007/Kri/470120306                                        Banská Bystrica 16.10.2007

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1., bod 7. a bod 8., písm. b) bod 3., bod 5. a bod 6., písm. c) bod 3. a bod 8. a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e,

ktorým povoľuje vykonávanie činností v prevádzke:

„Výroba tehliarskych murovacích materiálov vypaľovaním

v tunelovej peci“

Závod Breznička, 985 02 Breznička

Okres Lučenec.

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno:                                      Ipeľské tehelne, a.s.

sídlo:                                                        M. Rázusa č. 29

Lučenec

identifikačné číslo organizácie:               36 008 745

Prevádzka je umiestnená na pozemkoch parcelné čísla 607/59, 607/60, 607/61, 607/62, 612/8, 612/16, 612/22, 612/24, 612/45, 612/63, 612/64, 612/66, 612/76, 612/77, 612/78, 612/86, 612/91, 612/92, 612/93 v katastrálnom území Breznička, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Na plynofikáciu tehelne Breznička vydal kolaudačné rozhodnutie Obvodný úrad životného prostredia Poltár pod č. ŽP 431/1991 Vg dňa 29.7.1991.

Čerpacia stanica úžitkovej vody, výustná stoka, dažďová kanalizácia, splašková kanalizácia, rozvod úžitkovej vody, zdroje úžitkovej vody bola do užívania povolená  kolaudačným rozhodnutím č. ŽP 638/1993-Hr dňa 28.7.1993 vydaným Obvodným úradom životného prostredia v Lučenci, oddelenie štátnej vodnej správy a ochrany ovzdušia.

Po rekonštrukcii bola prevádzka tehelne Breznička do užívania povolená kolaudačným rozhodnutím č. ŽP-84/95-Če dňa 13.04.1995, ktoré vydal ONV odbor územného plánovania v Lučenci.

Súčasťou integrovaného povolenia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, bod 7. a bod 8., písm. b) bod 3., bod 5. a bod 6 a písm. c) bod 3. a bod 8. zákona IPKZ je:

- v oblasti ochrany ovzdušia

-    udelenie súhlasu na povolenie stavby veľkého zdroja znečisťovania, jeho zmenu a jeho

užívanie

-    určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania

-    udelenie súhlasu na vydanie a zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov

a technicko-organizačných opatrení

- v oblasti povrchových a podzemných vôd

- udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd

- povolenie na odber podzemných vôd

- povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd

- v oblasti odpadov

- udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov

- udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

I.   Údaje o prevádzke

A.  Zaradenie prevádzky

1.  Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

a) Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

3. Spracovanie nerastov

3.5 Prevádzky na výrobu keramických výrobkov vypaľovaním, predovšetkým krytinových škridiel, tehál, žiaruvzdorných tvárnic, obkladačiek, kameniny alebo porcelánu, s hustotou vsádzky väčšou ako 300 kg.m-3

Zaradenie do skupiny podľa prílohy č. 3 vyhlášky č. 391/2003 Z. z., ktorou sa      vykonáva zákon o IPKZ: kód NOSE – P  priemyselnej činnosti je 104.11.

b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

- Kategória zdroja znečisťovania ovzdušia:

Prevádzka je podľa zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) a vyhlášky č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení neskorších predpisov veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia a je zaradená do kategórie:

3.8.1 Výroba keramických výrobkov pálením, najmä  škridiel, tehál, obkladačiek, porcelánu, keramiky,  kameniny a žiaruvzdorných materiálov s projektovanou výrobnou kapacitou väčšou ako 75 ton za deň, alebo s objemovou kapacitou pecí väčšou ako 4 m3 pri hustote vsádzky nad 300 kg.m-3.

3.   Zaradenie prevádzky podľa zákona o odpadoch:

Prevádzka je podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) zariadením na zhodnocovanie odpadov činnosťou R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá, uvedenou v prílohe č. 2 zákona o odpadoch.

- Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody             a pôdy v prevádzke

Prevádzka bola uvedená do činnosti v roku 1960, po plynofikácii v roku 1991 a po rekonštrukcii v roku 1995. S ukončením činnosti v prevádzke sa neuvažuje.

a)   Účel technológie:

Prevádzka slúži na výrobu tehliarskych murovacích materiálov a polotovarov pre keramickú prefabrikáciu.

b)	Kapacita prevádzky:

Projektovaná kapacita prípravne a lisovne: 100 000 ton suroviny za rok.

Projektovaná kapacita tunelovej pece: 90 000 ton suroviny za rok.

c)	Členenie prevádzky na stavebné objekty a prevádzkové súbory:

Stavebné objekty: odležiareň, skriňový podávač, pásová doprava, výrobný monoblok tehelňa, prípravňa, lisovňa, sušiareň, tunelová pec, sklad pohonných hmôt a nebezpečných odpadov a drvička.

Prevádzkové súbory: príprava, odležanie, lisovanie, sušenie a výpal výrobkov.

d)   Vstup surovín do prevádzky:

Pri výrobe tehliarskych murovacích materiálov a keramických prefabrikátov sa používajú základné suroviny, korekčné suroviny a prísady.

Základnou surovinou sú kvartérne hliny, íly, piesky a prachovce z vlastného ložiska. Ako korekčná zložka na zlepšenie tvárnej hmoty sa používajú íly z ložiska Vidiná, Kalinovo, Zelené a Lučenec. Do suroviny sa podľa vyrábaného sortimentu pridávajú vyľahčujúce prísady – piliny a papierenské kaly. V letnom období je surovina vlhčená vodou z vlastnej studne. Obsah síry vo vstupných surovinách je 0,22 %. Surovina je do závodu dovážaná automobilovou dopravou.

Ďalej sa pri výrobe používajú pomocné látky, energia, palivá a pohonné hmoty. Ako pomocné materiály sa pri balení výrobkov používajú drevené palety, PE fólia a plyn propán-bután. Na vykurovanie objektov sa používa zemný plyn. Súčasťou prevádzky je sklad pohonných hmôt a nebezpečných odpadov.

e)	Technologické postupy výroby v povoľovanej prevádzke:

Výroba je realizovaná v nasledovných technologicky na seba nadväzujúcich celkoch: Prípravňa, Odležiareň, Lisovňa, Sušiareň a Tunelová pec.

Prípravňa – V prípravni dochádza k spracovaniu suroviny technologickými zariadeniami pre dávkovanie, mletie, miešanie a premiestňovanie suroviny. Surovina je dovážaná z medziskládky nachádzajúcej sa v hlinisku závodu nákladnými automobilmi, halduje sa na medziskládke, odkiaľ sa pomocou kolesového nakladača dávkuje do skriňových podávačov. Skriňovými podávačmi sa surovina  a prísady dávkujú na dopravný pás a dopravujú do prípravne, kde sa melie a vlhčí v kolesovom mlyne, premiešava v tanierovom miesidle a domieľa v dvoch rýchlobežných valcoch. Takto pripravená surovina postupuje do odležiarne.

Odležiareň – Po spracovaní v prípravni je surovina systémom pásových dopravníkov, hradítok a zavážacieho zariadenia umiestňovaná v krytej odležiarni. Doba odležania je min. 5-7 dní, počas nej dôjde v surovine k dokonalej homogenizácii vlhkosti. Po odležaní je surovina pomocou korčekového rýpadla a systémom dopravníkov dopravovaná do lisovne.

Lisovňa – Z odležiarne je surovina dopravovaná do skriňového podávača, dávkovaná na šupinový dopravník a následne mletá v rýchlobežných valcoch. V tejto časti procesu sa surovina domelie, premieša a v prípade potreby dovlhčí na potrebnú vlhkosť a následne  sa dopravuje do pásmového lisu, kde dochádza pomocou špeciálnych ústí k vytváraniu jednotlivých druhov tvaroviek. Vylisované pásmo je odrezovákom rezané na potrebný rozmer. Vylisované výrobky sú paletovacím automatom uložené na sušiarenské laty a následne dvojkolónovým zásobníkom umiestnené na sušiarenské vozy.

V technologických celkoch Prípravňa, Odležiareň a Lisovňa emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia nevznikajú, nakoľko sa manipuluje s vlhkou hmotou.

Sušiareň - Proces sušenia prebieha vo veľkopriestorovej tunelovej sušiarni ofukovaním výrobkov teplým vzduchom, pričom sa využíva odpadové teplo z chladnutia výrobkov po výpale v tunelovej peci.  V prípade poruchy pece a nedostatku odpadového tepla sa za účelom dosušenia výrobkov v sušiarni uvedie do činnosti spaľovacia komora, ktorá je samostatným zdrojom tepla pre sušiareň. Maximálny tepelný príkon horáku APH 16 PZ spaľovacej komory je 1,6 MW. Vysušené výrobky sú na sušiarenských vozoch pomocou priečnej presuvne premiestňované na zásobnú koľaj. Odťahové ventilátory odvádzajú vzduch nasýtený vodnými parami do atmosféry.

Tunelová pec - Výpal výrobkov prebieha v tunelovej peci s jedným kanálom, kde sú výrobky po odlatovaní automatom a uložení na pecné vozy ukladacím automatom zavezené do pece a vypaľované pri teplote 900 - 1000 0C  podľa sortimentu výrobku. Výpal výrobkov je plne automatizovaný. Tunelová pec je vykurovaná zemným plynom, je v nej inštalovaných 45 stropných horákov LINGL/STAST s maximálnym jednotkovým príkonom 63 kW a 12 stropných horákov THERMAL PROJECT s maximálnym jednotkovým príkonom 63 kW. Celkový inštalovaný príkonom horákov v tunelovej peci 3,6 MW. Všetky plynné emisie z tunelovej pece a spaľovacej sušiarne sú odvádzané odťahovým ventilátorom a vypúšťané jedným komínom o priemere 1 m a výške 35 m. Na zdroji nie je inštalované odlučovacie zariadenie. V tomto technologickom uzle vznikajú emisie zo spaľovania zemného plynu ako aj emisie vznikajúce vypaľovaním suroviny obsahujúcej organické látky.

Odpadové teplo z chladnutia výrobkov po výpale je teplovzdušným kanálom odvádzané a využívané na predohrev výrobkov pripravených na výpal ako aj pri sušení výrobkov. Vypálené výrobky sú triedené a pomocou paletovacieho automatu alebo vysokozdvižného vozíka ukladané na palety, zabalené do zmršťovacej PE fólie a expedované.

Vypálené nezhodné výrobky sa používajú ako surovina pri výrobe antuky alebo sa podrvené pridávajú do suroviny ako ostrivo. Drvič nezhodných výrobkov je umiestnený na severovýchodnom okraji areálu.

Nakladanie s vodami:

V prevádzke sa pre sociálne a technologické účely - na zvlhčovanie suroviny pred jej lisovaním využíva podzemná voda. Zdrojom podzemnej vody je vŕtaná studňa hĺbky 18 m umiestnená v areáli závodu. Voda je zo studne čerpaná ponorným čerpadlom s maximálnym výkonom 1,0 l.s-1 do akumulačnej nádrže objemu 60 m3. Na odbernom potrubí za čerpadlom je osadené vodomerné zariadenie (vodomer). Z akumulačnej nádrže je voda prečerpávaná do tlakovej nádrže a odkiaľ je rozvodmi rozvádzaná do prípravne a lisovne  závodu.

Pitná voda je do závodu dovážaná v prepravných obaloch.

V technologickom procese prevádzky nevznikajú odpadové vody.

Splaškové odpadové vody zo sociálnych zariadení prevádzky sú odvádzané do nepriepustnej žumpy o objeme 50 m3, z ktorej likvidáciu obsahu zabezpečuje oprávnený subjekt v čistiarni odpadových vôd v Poltári na základe uzavretej zmluvy.

Neznečistená voda z povrchového odtoku zo spevnených, manipulačných plôch a zo striech výrobných objektov je odvádzaná dažďovou kanalizáciou do otvoreného rigola z betónových tvárnic, ktorý je vo vlastníctve Železníc SR, Bratislava 1 - Klemensova 8. Na dažďovej kanalizácii v mieste pred zaústením vôd z povrchového odtoku do otvoreného rigola je osadené zariadenie na zachytávanie plávajúcich látok. Do rigola sú vypúšťané aj ďalšie vody z obce a následne je rigol ľavobrežne vyústený do Banského potoka. Vzhľadom na nie nepriepustné vyhotovenie rigola, môže dochádzať k vsakovaniu  vôd z povrchového odtoku aj do podzemných vôd.

Nakladanie s nebezpečnými látkami:

V sklade pohonných hmôt a nebezpečných odpadov je uskladnená v 200 l plechových sudoch nafta v maximálnom množstve 2000 l; v 200 l plechových sudoch hydraulický a prevodový olej v maximálnom množstve 1000 l a mazacie tuky v maximálnom množstve 100 kg. Sklad tvorí plechový objekt, zastrešený, uzamykateľný, podlaha je betónová, po obvode s vyvýšeným soklom, slúžiaca ako záchytná zberná nádrž zabezpečená proti prípadnému priesaku nebezpečných látok izoláciou odolnou proti pôsobeniu skladovaných produktov.

Manipulačná plocha pred skladom je betónová, nie je nepriepustne zabezpečená proti prípadnému úniku nebezpečných látok do povrchových a podzemných vôd a nemá vybudované odvádzanie dažďových vôd.

V sklade sa triedia a zhromažďujú nebezpečné odpady vzniknuté v prevádzke. Nebezpečné odpady sa zhromažďujú samostatne podľa druhov vo vhodných nádobách zabezpečených proti nežiadúcemu úniku a odovzdávajú sa na zhodnotenie resp. zneškodnenie oprávneným osobám.

Do integrovaného povolenia nie je zahrnutá budova sociálnych zariadení a časť závodu paneláreň, nakoľko táto činnosť nepodlieha integrovanému povoľovaniu.

II.	Podmienky povolenia

A. 	Podmienky prevádzkovania

- Všeobecné podmienky

  - Prevádzka musí byť prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.

  - Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky alebo jej rozšírenie, ktoré môže mať dôsledky na životné prostredie, alebo významný negatívny vplyv na človeka, budú podliehať integrovanému povoľovaniu a tieto zmeny musia byť inšpekciou vopred schválené.

  - V prípade zmeny prevádzkovateľa zariadenia prechádzajú práva a povinnosti vyplývajúce z tohto povolenia na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je         povinný oznámiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.

  - Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky tohto povolenia do prevádzkových predpisov do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti.

  - Všetci zamestnanci prevádzky, ktorí vykonávajú práce v súlade s požiadavkami tohto povolenia, musia byť s ním oboznámení do 1 mesiaca po nadobudnutí jeho právoplatnosti a  opakovane školení 1x ročne. Oboznámenie zamestnancov s integrovaným povolením zaznamenať v prevádzkovom denníku.

  - Prevádzka musí byť prevádzkovaná v súlade s technicko-prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení, prevádzkovými predpismi, schváleným súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko–organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej len „súbor TPP a TOO“) a schváleným plánom preventívnych opatrení na zamedzenie  vzniku  neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“).

- Podmienky pre dobu prevádzkovania

  - Prevádzka musí byť po celý čas činnosti pod stálou kontrolou prevádzkovateľa.

2.2    Prevádzka je v činnosti nepretržite okrem odstávky pre výkon nevyhnutných opráv.

2.3    Pracovisko lisovne je dvojzmenné.

3.	Podmienky pre suroviny, vstupné médiá, energie, výrobky

3.1	V prevádzke sa nesmú používať nové suroviny, prísady, nebezpečné látky a iné vstupné média bez povolenia inšpekcie.

3.2	V prevádzke sa môžu používať

suroviny:

  - tehliarska hlina,

prísady:

  - drevné piliny a papierenské kaly,

energie a používané médiá:

  - zemný plyn,

  - elektrická energia,

  - nafta na dopravu,

  - voda,

pomocný materiál:

  - drevené palety,

  - PE fólie,

  - plyn propán-bután,

  - motorový, prevodový a hydraulický olej.

4.      Odber vody

4.1    Pre technologické a sociálne účely odoberať podzemnú vodu z vlastnej studne.

4.2  Odber podzemnej vody nesmie prekročiť maximálne množstvá odobratej podzemnej vody 15 768 m3.rok -1 a 1,0 l.s-1.

4.3 	Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie množstva odobratej podzemnej vody pre technologické účely meradlami pre tento účel určenými. Meradlo musí spĺňať požiadavky predpisov platných na úseku metrológie.

4.4 	Prevádzkovateľ musí viesť v prevádzkovom denníku mesačné záznamy o množstve odobratej podzemnej vody.

- Technicko – prevádzkové podmienky

  - Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, ktorá je veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia, v súlade so schváleným súborom TPP a TOO, s prevádzkovými predpismi, technicko - prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení, s projektom stavby a podmienkami ich užívania.

  - Prevádzkovateľ je povinný pravidelne vykonávať kontrolu, údržbu, čistenie a prípadné opravy zariadení na odvádzanie znečisťujúcich látok do ovzdušia.

  - Drvič nezhodných výrobkov slúžiaci na výrobu ostriva a antuky prevádzkovať z dôvodu zamedzenia prašnosti iba počas vlhkých klimatických podmienok.

5.4  Odstrániť možné zdroje prašnosti pri doprave vstupnej suroviny a udržiavať v čistom stave komunikačné plochy.

5.5  Prevádzkovateľ musí prevádzkovať vodné stavby (studňu na odber podzemnej vody, kanalizáciu na odvedenie vôd z povrchového odtoku a zo spevnených plôch) podľa manipulačného poriadku schváleného orgánom štátnej vodnej správy.

5.6  V prevádzke na miestach, kde vznikajú olejové odkvapy zo strojného zariadenia, zabezpečiť ich zachytávanie.

5.7   Aktualizovať havarijný plán podľa podmienok tohto rozhodnutia a požiadať príslušný orgán o jeho schválenie do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

  - Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané pri činnostiach   v prevádzke musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať kontrolu stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu stavebných objektov, technologických zariadení a mechanizmov v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie a prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

- Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami

  - Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť všetky nebezpečné látky pred odcudzením alebo

iným nežiadúcim únikom.

  - Pri nakladaní s nebezpečnými látkami manipulovať tak, aby nedošlo k ich úniku do                                    povrchových alebo podzemných vôd.

  - Podlaha v sklade pohonných hmôt musí byť zabezpečená tak, aby pri zaobchádzaní s nimi  tieto nevnikli do povrchových alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu.

  - V sklade pohonných hmôt skladovať maximálne 2000 l pohonných hmôt a 1000 l všetkých olejov.

  - Prevádzkovateľ musí zabezpečiť všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a  skladovacie priestory, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi s nebezpečnými látkami tak, aby nedošlo k úniku týchto nebezpečných látok do pôdy, povrchových alebo podzemných vôd alebo k nežiadúcemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo s vodami z povrchového odtoku.

  - Prevádzkovateľ  je  povinný  akékoľvek  zmeny  rozsahu  a charakteru manipulačných plôch s nebezpečnými látkami vopred prerokovať s inšpekciou.

6.7  Prevádzkovateľ musí zabezpečiť,  aby  nesprávnou  manipuláciou  pri skladovaní, prečerpávaní a netesnosťou spojovacieho potrubia nedochádzalo k úniku nafty.

  - Prevádzkovateľ zabezpečí nakladanie s naftou, olejmi a pomocnými látkami tak, aby nebola ohrozená kvalita životného prostredia, najmä dodržiavaním bezpečnostných postupov pri prečerpávaní.

  - Obsluha zariadenia musí byť prítomná počas celej doby prečerpávania nafty.

B.	Emisné limity

1.	Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

1.1   Emisie do ovzdušia nesmú v odpadových plynoch z výduchu tunelovej pece prekročiť nasledovné limitné hodnoty znečisťujúcich látok:

- emisný limit pre tuhé znečisťujúce látky

- pri všetkých operáciách, pri ktorých vznikajú tuhé znečisťujúce látky nesmie ich         koncentrácia prekročiť hodnotu 50 mg.m-3

- emisný limit pre oxidy síry

- pri obsahu síry vo vstupných surovinách 0,12% a vyššom nesmie koncentrácia        oxidov síry v odpadových plynoch vyjadrená ako oxid siričitý pri hmotnostnom          toku   10 kg.h-1 a vyššom prekročiť hodnotu 1500 mg.m-3

Hodnoty hmotnostného toku a koncentrácie oxidov síry sa vyjadrujú ako oxid siričitý.

Emisný limit pre SO2 platí prepočítaný na obsah kyslíka v odpadových plynoch 18 % objemových.

- emisný limit pre oxidy dusíka

- pri hmotnostnom toku oxidov dusíka vyššom ako 5 kg.h-1 nesmie koncentrácia oxidov dusíka v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 500 mg.m-3

Hodnoty hmotnostného toku a koncentrácie oxidov dusíka sa vyjadrujú ako oxid dusičitý.

- emisný limit pre fluór a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HF (zaradené do 3. skupiny 2. podskupiny anorganických znečisťujúcich látok vo forme plynov a pár)

- pri hmotnostnom toku vyššom ako 50 g.h-1 nesmie celková koncentrácia látok

prekročiť hodnotu 5 mg.m-3

- emisný limit pre anorganické plynné zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl (zaradené do 3. skupiny 3. podskupiny anorganických znečisťujúcich látok vo forme plynov a pár)

- pri hmotnostnom toku vyššom ako 0,3 kg.h-1 nesmie celková koncentrácia látok           prekročiť hodnotu  30 mg.m-3

  - Emisný limit považuje za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota po pripočítaní odôvodnenej hodnoty neistoty výsledku merania neprekročí hodnotu emisného limitu.

2.	Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách

  - Splaškové odpadové vody sústreďovať vo vodonepriepustnej žumpe a zneškodňovanie jej obsahu zabezpečiť oprávnenou osobou na základe vopred uzavretej zmluvy.

  - Limitné hodnoty  ukazovateľov znečisťovania pre splaškové vody sa vzhľadom na spôsob nakladania s nimi neurčujú.

  - Neznečistené vody z povrchového odtoku a zo spevnených plôch prevádzky vypúšťať diskontinuálne v čase trvania dažďov a krátkodobo po ich ukončení do rigola vo vlastníctve Železníc SR na základe súhlasu vlastníka rigolu.

2.4  Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných vodách z povrchového odtoku sa neurčujú.

3.	Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

3.1  Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať nasledovné najvyššie prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí (v areáli prevádzky):

LAeq.p   =     deň       - 70 dB

večer    - 70 dB

noc      - 70 dB.

3.2  Pre vibrácie sa limitné hodnoty neurčujú, nakoľko sa v prevádzke zdroj vibrácií nevyskytuje.

C.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

1.	Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať technologické normy (znižovanie spotreby surovín, pomocných látok a energií, minimalizovanie početnosti nábehov výroby) a technické parametre výrobného procesu.

2.  	Prevádzkovateľ je povinný komunikácie a spevnené plochy v areáli závodu čistiť a kropiť za účelom minimalizácie prašnosti.

3.  Zabezpečiť plochu pred skladom nebezpečných látok proti prípadnému úniku nebezpečných látok do povrchových a podzemných vôd a a vybudovať odvádzanie zrážkových vôd v súlade s platnými predpismi v oblasti ochrany vôd                                                                                                do  31.03.2008.

4.    Odstrániť nefunkčné odsávacie zariadenie s odlučovačom pevných častíc umiestnené vo výrobnom monobloku do  31.03.2008.

D.	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, podmienky zhodnocovania odpadov a podmienky nakladania s odpadmi

1.      Povinnosti prevádzkovateľa ako pôvodcu odpadov

1.1	Prevádzkovateľovi, ako pôvodcovi, vznikajú pri prevádzkovaní a údržbe zariadenia nasledovné druhy odpadov zaradené podľa vyhlášky č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:

Tabuľka č. 1              OSTATNÉ ODPADY

| P. č. | Označenie odpadu | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15 01 02 | obaly z plastov | O |
| 2. | 16 01 03 | opotrebované pneumatiky | O |
| 3. | 17 04 05 | železo a oceľ | O |
| 4. | 20 03 01 | zmesový komunálny odpad | O |

Tabuľka č. 2             NEBEZPEČNÉ ODPADY

| P. č. | Označenie odpadu | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 13 02 05 | nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje | N |
| 2. | 15 01 10 | odpady obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 3. | 15 02 02 | absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 4. | 16 01 07 | olejové filtre | N |
| 5. | 16 02 13 | vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 | N |
| 6. | 16 06 01 | olovené batérie | N |
| 7. | 17 04 09 | kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami | N |
| 8. | 17 05 03 | zemina obsahujúca nebezpečné látky | N |

1.2   Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi, ktoré mu vznikajú pri prevádzkovaní prevádzky a údržbe zariadení, uvedenými v tabuľke č. 2 v súhrnnom množstve maximálne 800 kg.rok-1, v súlade  s platnými právnymi predpismi odpadového hospodárstva po dobu troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

1.3  Prevádzkovateľ je povinný požiadať inšpekciu tri mesiace pred ukončením lehoty                           na nakladanie s nebezpečnými odpadmi o predĺženie lehoty, pokiaľ nedošlo k zmene skutočností rozhodujúcich pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Pokiaľ došlo k zmenám, ktoré sú rozhodujúce pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi, požiada o zmenu integrovaného povolenia.

1.4 Prevádzkovateľ, ako pôvodca, je povinný nakladať so vzniknutými odpadmi           v súlade s aktuálnym Programom odpadového hospodárstva (ďalej len „POH“),  schváleným príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva a plniť záväznú časť POH.

1.5 	Odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi ako pôvodcovi počas prevádzkovania, je povinný odovzdať oprávnenej osobe na zhodnotenie alebo zneškodnenie v zariadení na to určenom.

1.6  	Prevádzkovateľ, ako pôvodca nebezpečného odpadu je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečných odpadov zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním analýzu jeho vlastností a zloženia spôsobom a postupom ustanoveným vykonávacím predpisom v odpadovom hospodárstve.

1.7   	Prevádzkovateľ,  ako pôvodca odpadu, je povinný:

a)	zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov,

- zhromažďovať nebezpečné odpady oddelene podľa ich druhov,

c)   zhromažďovať odpady utriedené podľa ich druhov odpadov a zabezpečiť ich pred                    odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom,

d)   nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť

identifikačným listom nebezpečného odpadu,

e)   zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, boli zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiadúcich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných predpisov.

1.8    Zakazuje sa riediť a zmiešavať nebezpečné odpady s odpadmi,  ktoré nie sú nebezpečné, na účely zníženia koncentrácie prítomných škodlivín.

2.     Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov v prevádzke

činnosťou R3 - Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa

nepoužívajú ako rozpúšťadlá.

2.1	V zariadení na zhodnocovanie odpadov sa môžu zhodnocovať len nasledovné druhy odpadov:

| P. č. | Označenie odpadu | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 03 01 05 | piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04 | O |
| 2. | 03 03 11 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu | O |

Maximálne množstvo zhodnocovaných odpadov je 20 000 ton ročne.

2.2	Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia, ktorej            súčasťou je technologický reglement, prevádzkový poriadok, prevádzkový denník.

2.3	Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať zariadenie na zhodnocovanie odpadov v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

  - Prevádzka na zhodnocovanie odpadov musí byť označená informačnou tabuľou  viditeľnou z verejného priestranstva. Musí obsahovať názov zariadenia, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa zariadenia, prevádzkový čas, zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení nakladá, názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie zariadenia, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku zariadenia a jej telefónne číslo. Prevádzkovateľ je povinný predmetnú tabuľu kontrolovať a podľa potreby aktualizovať.

  - Prevádzkovateľ môže prevziať odpad, len ak mu držiteľ odpadu s každou dodávkou odpadu predloží doklad o množstve a druhu dodaného odpadu.

2.6	Pri dodávke odpadu do zariadenia je prevádzkovateľ povinný:

- skontrolovať kompletnosť a správnosť požadovaných dokladov a údajov,

- vykonať kontrolu množstva dodaného odpadu,

- vykonať vizuálnu kontrolu dodávky odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,

- podľa potreby zabezpečiť kontrolné náhodné odbery vzoriek, skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu, vzorky je potrebné uchovávať najmenej 1 mesiac,

- zaevidovať prevzatý odpad.

2.7	Prevádzkovateľ je povinný potvrdiť držiteľovi odpadu prevzatie odpadu s vyznačením dátumu a času jeho prevzatia a uvedením jeho druhu a množstva.

E.	Podmienky hospodárenia s energiami

1.	Všetky technické zariadenia a spotrebiče elektrickej energie v prevádzke udržiavať v dobrom technickom stave.

2.	Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať normované spotreby energií (elektrická energia, zemný plyn, voda) na mernú jednotku výrobku.

F.	Opatrenia na predchádzanie havárií a obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

1. 	Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať inšpekcii a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a okamžitý nadmerný únik emisií do ovzdušia, vôd a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku štátnej vodnej správy a úseku ochrany ovzdušia.

2.      Prevádzkovateľ musí zabezpečiť:

a) bezodkladné odstránenie nebezpečných stavov ohrozujúcich kvalitu ovzdušia v prevádzke,

b)   včasné vykonanie  potrebných opatrení  na predchádzanie  haváriám.

3.     Havarijné stavy musia byť zaznamenané v prevádzkovom denníku s uvedením dátumu         vzniku, údajov o informovaní orgánov a zodpovedných osôb, dátumu a spôsobe riešenia havárie. O každej havárii musí byť spísaný záznam.

4.	Prevádzkovateľ musí riadiť postup pri neovládateľnom úniku nebezpečných látok do životného prostredia podľa platného plánu preventívnych opatrení na zamedzenie neovládateľného úniku nebezpečných škodlivých látok do životného  prostredia a na postup v prípade ich úniku.

- 5.     V areáli prevádzky sa zakazuje svojvoľne manipulovať s nebezpečnými látkami (ropné látky, žieraviny, chemikálie) a ohňom. Nebezpečné látky musia byť zabezpečené pred odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

6. 	Prevádzkovateľ musí vykonávať manipuláciu s nebezpečnými látkami, opravy a údržbu dopravných prostriedkov na spevnených, odizolovaných, ohradených plochách a objektoch tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do okolitého prostredia a do pôdy.

V prípade úniku nebezpečných látok voľne na terén, kontaminovanú zeminu odstrániť                       na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu miery a rozsahu kontaminácie dotknutého územia vykonaného oprávnenou osobou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a nahradiť čistou zeminou.

S kontaminovanou zeminou nakladať tak, ako s  nebezpečnými odpadmi a zneškodniť ju oprávnenou osobou v zariadení na tento účel určenom.

7.    Pri zistení úniku nebezpečných látok, ku ktorému môže dôjsť pri akejkoľvek činnosti, únik okamžite zasypať sorpčným materiálom. Nasiaknutý kontaminovaný materiál zozbierať do nádoby, uložiť v sklade nebezpečných odpadov a označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu. Zabezpečiť jeho zneškodnenie oprávnenou osobou v zariadení na to určenom.

8.  Prevádzkovateľ je povinný udržiavať v skladovacích priestoroch poriadok a tieto pravidelne čistiť.

9.    Sklad nebezpečných látok musí byť uzamknutý, s možnosťou prístupu len poverenej osobe, ktorá je na manipuláciu s nebezpečnými látkami zaškolená.

10.	Závady a poruchy na zariadeniach, ktoré majú vplyv na životné prostredie, musia byť okamžite opravené predpísaným spôsobom podľa prevádzkových predpisov. O zistených závadách a ich odstránení urobiť záznam do prevádzkového denníka.

## G.	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Prevádzka nemá cezhraničný vplyv, podmienky sa neurčujú.

H.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzka sa nenachádza v oblasti vyžadujúcej osobitnú ochranu ovzdušia a nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia životného prostredia, podmienky sa neurčujú.

## I.	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

###### 1.	Kontrola emisií do ovzdušia

  - Prevádzkovateľ je povinný zisťovať množstvá emisií ako súčet množstiev znečisťujúcej látky, ktoré sú vypustené do ovzdušia počas všetkých výrobno – prevádzkových režimov, ktoré za obdobie zisťovania množstva emisií skutočne nastali, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia.

  - Prevádzkovateľ je povinný vykonávať kontrolu dodržiavania emisných limitov vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia periodickým meraním oprávnenou osobou podľa platných právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia.

  - Miesta odberu vzoriek a vyhotovenie stálych meracích miest musí zodpovedať platným predpisom.

  - Kontrolu vypúšťaných emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia vykonávať periodickým meraním v intervaloch od posledného vykonaného periodického merania nasledovne:

a)   tuhé znečisťujúce látky

- ak sa hmotnostný tok v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5 násobku     limitného hmotnostného toku (ďalej len „LHT“) alebo je vyšší ako 0,5 – násobok LHT a nižší ako 10 – násobok LHT – frekvencia merania raz za tri kalendárne roky

- ak je hmotnostný tok v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5 násobok LHT – frekvencia merania raz za šesť kalendárnych rokov

Hodnota LHT = 0,5 kg.h-1

Metóda merania – manuálna gravimetrická;  izokinetický odber.

b)   oxidy síry

- ak sa hmotnostný tok v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5 násobku     LHT alebo je vyšší ako 0,5 – násobok LHT a nižší ako 10 – násobok LHT – frekvencia merania raz za tri kalendárne roky

- ak je hmotnostný tok v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5 násobok LHT – frekvencia merania raz za šesť kalendárnych rokov

Hodnota LHT = 10 kg.h-1

Metóda merania – nedisperzívna infračervená spektrometria, nedisperzívna ultrafialová   spektrometria; iný fyzikálny merací princíp (konduktometria, interferometria, UV fluorescencia); elektrochemicky.

c)   oxidy dusíka

- ak sa hmotnostný tok v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5 násobku     LHT alebo je vyšší ako 0,5 – násobok LHT a nižší ako 10 – násobok LHT – frekvencia merania raz za tri kalendárne roky

- ak je hmotnostný tok v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5 násobok LHT – frekvencia merania raz za šesť kalendárnych rokov

Hodnota LHT = 5 kg.h-1

Metóda merania – nedisperzívna infračervená spektrometria, nedisperzívna ultrafialová spektrometria, chemiluminiscencia; merací princíp – iný fyzikálny alebo elektrochemický (s NO a NO2 meracími článkami).

d)   fluór a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HF (zaradené do 3. skupiny 2. podskupiny  anorganických znečisťujúcich látok vo forme plynov a pár)

- ak sa hmotnostný tok v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5 násobku     LHT alebo je vyšší ako 0,5 – násobok LHT a nižší ako 10 – násobok LHT – frekvencia merania raz za tri kalendárne roky

- ak je hmotnostný tok v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5 násobok LHT – frekvencia merania raz za šesť kalendárnych rokov

Hodnota LHT = 50 g.h-1

Metóda merania – fotometria, odmerné metódy; spektrofotometria s SPANDS Zr   činidlo, ionovoselektívna elektróda.

e)  anorganické plynné zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl (zaradené do 3. skupiny 3. podskupiny  anorganických znečisťujúcich látok vo forme plynov a pár)

- ak sa hmotnostný tok v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5 násobku     LHT alebo je vyšší ako 0,5 – násobok LHT a nižší ako 10 – násobok LHT – frekvencia merania raz za tri kalendárne roky

- ak je hmotnostný tok v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5 násobok LHT – frekvencia merania raz za šesť kalendárnych rokov

Hodnota LHT = 0,3 kg.h-1

Metóda merania – spektrofotometria, potenciometria, iónová chromatografia odmerne     (absorb. NaOH), odmerne (absorb. arzenitan sodný).

  - Dodržanie emisných limitov pre uvedené znečisťujúce látky vypúšťané do ovzdušia     preukazovať správou o diskontinuálnom meraní.

  - Prevádzkovateľ je povinný predložiť správy z merania  inšpekcii a príslušnému orgánu ochrany ovzdušia do 60 dní od dátumu merania.

  - Prevádzkovateľ je povinný pri prekročení emisných limitov bezodkladne informovať inšpekciu a príslušný orgán ochrany ovzdušia.

2.	Kontrola odpadových vôd

  - Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia v splaškových odpadových vodách sa neurčujú, monitorovanie limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia sa nevyžaduje.

  - Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vodách z povrchového odtoku sa neurčujú, monitorovanie limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia sa nevyžaduje.

###### 3.	Kontrola odpadov

3.1	Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát mesačne vykonať vizuálnu kontrolu žumpy a  priestorov na zhromažďovanie odpadov a spôsob ich skladovania, ich druh a množstvo z hľadiska možných nežiadúcich únikov a vplyvov na životné prostredie. Skontroluje, či sklady a obaly, v ktorých sa skladujú nebezpečné odpady, sú označené identifikačným listom nebezpečného odpadu. O kontrole viesť záznam v prevádzkovom denníku.

###### 4.	Kontrola hluku

  - Zabezpečiť objektivizáciu a hodnotenie vonkajšieho hluku oprávnenou osobou podľa platných právnych predpisov v oblasti verejného zdravotníctva do 31.12.2007.

  - Prevádzkovateľ je povinný vykonať v prípade preukázania prekročenia najvyššej prípustnej hladiny hluku potrebné opatrenia na jeho  zníženie do 30.04.2008.

###### 5.	Kontrola spotreby energií

5.1	Kontrolovať činnosť a technický stav zariadení za účelom efektívneho využitia energií v prevádzke 1x za zmenu a výsledky kontroly zaznamenávať do prevádzkového denníka.

  - Prevádzkovateľ je povinný vyhodnocovať spotrebu energií 1x mesačne a viesť o tom evidenciu, na požiadanie ju predložiť k nahliadnutiu inšpekcii.

6.      Kontrola prevádzky

  - Prevádzkovateľ je povinný sledovať a evidovať všetky hlavné parametre

technologických zariadení podľa prevádzkových predpisov a podľa schváleného súboru

TPP a TOO. Výsledky kontroly prevádzky zaznamenávať v prevádzkovej evidencii.

  - Prevádzkovateľ je povinný vykonávať kontrolu skladu nebezpečných látok

a nebezpečných odpadov raz za zmenu a o kontrole viesť záznam v prevádzkovom

denníku.

###### 7.	Podávanie správ

7.1	Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracovávať a vyhodnocovať údaje a informácie určené vo vyhláške 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej a elektronickej forme do informačného systému Slovenskému hydrometeorologickému ústavu (ďalej len „SHMÚ“).

7.2	Prevádzkovateľ veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia je povinný oznámiť vždy        do 15. februára bežného roku úplné a pravdivé informácie o zdroji a  emisiách                               za uplynulý rok príslušnému  obvodnému úradu životného prostredia.

7.3	Prevádzkovateľ musí viesť nasledovnú prevádzkovú evidenciu o zdroji znečistenia ovzdušia:

a)   stálu evidenciu o prevádzkovateľovi zdroja, o zdroji, jeho častiach, zariadeniach

a technológii,

  - ročnú evidenciu o zdroji, emisiách, o dodržaní emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania,

  - ročnú evidenciu o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia,

d) priebežnú evidenciu parametrov, opatrení a ďalších údajov podľa dokumentácie,     súhlasov, rozhodnutí a povolení orgánov štátnej správy ochrany ovzdušia, ktoré nie sú súčasťou už vedenej evidencie.

7.4	Prevádzkovateľ je povinný informovať verejnosť o znečisťovaní ovzdušia zo zdroja a o opatreniach vykonaných na obmedzenie tohto znečisťovania v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany ovzdušia.

7.5	Prevádzkovateľ je povinný oznamovať písomne plánovaný termín vykonania oprávneného merania inšpekcii a príslušnému orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia, najmenej 5 pracovných dní pred jeho začatím, ak sa plánovaný termín vykonania oprávneného merania zmení,  oznamovať skorší termín oprávneného merania najmenej dva pracovné dni pred jeho začatím a neskorší termín najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom.

7.6	Ročnú evidenciu a príslušné informačné podklady uchovávať najmenej päť rokov po skončení príslušného roka. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať tieto informácie tak, aby boli chránené proti neoprávneným zásahom, zmenám a strate údajov. Ak sa vedú len v elektronickej forme, príslušné elektronické prostriedky musia zabezpečiť uchovanie údajov aj počas porúch elektrického napájania.

7.7	Stálu evidenciu uchovávať najmenej päť rokov po skončení prevádzky, uvedené sa uplatňuje aj na zmenenú dokumentáciu po roku zmeny zdroja, jeho časti, zariadenia alebo technológie.

7.8  Údaje o odoberaných  množstvách  podzemných vôd v členení na kalendárne mesiace oznamovať raz ročne do 15. januára nasledujúceho roku na predpísanom tlačive SHMÚ.

7.9	Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve odpadov s ktorými nakladá ako pôvodca odpadov, a o ich zhodnotení a zneškodnení.

7.10 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých do zariadenia na zhodnotenie a o spôsobe nakladania s nimi.

  - Prevádzkovateľ je povinný predkladať každoročne do 31. januára nasledujúceho roku za predchádzajúci kalendárny rok príslušnému obvodnému úradu životného prostredia:

- hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, ako pôvodca odpadov,

- hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, ako prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov,

- evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

7.12  Údaje o odoberaných množstvách podzemných vôd v členení na kalendárne mesiace

oznamovať SHMÚ raz ročne do 31. januára nasledujúceho roku na predpísanom

tlačive.

## Požiadavky na skúšobnú prevádzku

Zariadenie je v trvalej prevádzke,  preto sa požiadavky na skúšobnú prevádzku neurčujú.

## K.	Opatrenia pre prípad ukončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

1.	Ak sa prevádzkovateľ rozhodne ukončiť činnosť v prevádzke alebo odstrániť celú prevádzku, musí túto skutočnosť písomne oznámiť inšpekcii. Súčasne predloží podrobný plán ukončenia činnosti v prevádzke.

2.	Po ukončení činnosti prevádzky prevádzkovateľ zabezpečí v lehote do jedného roka:

  - vyčistenie skladu nebezpečných látok,

  - odpojenie celej technológie od energií,

  - presun nespotrebovaných surovín a pomocných materiálov do skladov a následne zváži ich ďalšie využitie,

  - uskladnenie vyrobených produktov v nepoškodených obaloch, ich následné odpredanie,

  - u oprávnenej osoby zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečných odpadov a ostatných odpadov v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva,

  - demontáž technologických zariadení, zhodnotenie ich technického stavu z hľadiska ich ďalšieho použitia, v prípade ich ďalšieho použitia vykoná ich vyčistenie a následné využitie v prevádzkach vlastnej akciovej spoločnosti alebo ich ponúkne externým záujemcom,

  - na území zlikvidovaného zariadenia vykoná prieskum možnej kontaminácie pôdy podzemných vôd nebezpečnými látkami a v prípade potreby vykoná na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu miery a rozsahu kontaminácie dotknutého územia vykonaného oprávnenou osobou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov sanáciu kontaminovaného územia,

  - uvedenie celého areálu prevádzky do uspokojivého stavu, neohrozujúceho životné prostredie a zdravie ľudí,

  - do doby vykonania opatrení zabezpečiť nepretržitú strážnu službu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1., bod 7. a bod 8., písm. b) bod 3., bod 5. a bod 6., písm. c) bod 3. a bod 8. a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva integrované povolenie pre prevádzku „Výroba tehliarskych murovacích materiálov vypaľovaním v tunelovej peci“, Závod Breznička, 985 02 Breznička na základe žiadosti prevádzkovateľa Ipeľské tehelne, a.s. M. Rázusa č. 29, Lučenec doručenej dňa 31.07.2006. So žiadosťou bol predložený doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 20 000,- Sk podľa položky 171a písm. b), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Prevádzka je umiestnená na pozemkoch parcelné čísla 607/59, 607/60, 607/61, 607/62, 612/8, 612/16, 612/22, 612/24, 612/45, 612/63, 612/64, 612/66, 612/76, 612/77, 612/78, 612/86, 612/ 91, 612/92, 612/93 v katastrálnom území Breznička, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ oznámila dňa 26.10.2006 účastníkom konania, dotknutým orgánom a verejnosti začatie správneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia na prevádzku „Výroba tehliarskych murovacích materiálov vypaľovaním v tunelovej peci“, Závod Breznička, 985 02 Breznička prevádzkovateľa Ipeľské tehelne, a.s. M. Rázusa č. 29, Lučenec.

Inšpekcia zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručila obci a dotknutým orgánom po jednom vyhotovení žiadosti a ostatným účastníkom konania okrem prevádzkovateľa doručila stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti, zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti o prevádzkovateľovi a o prevádzke vrátane výzvy zúčastneným osobám a verejnosti na internetovej stránke Slovenskej inšpekcie životného prostredia, na úradnej tabuli inšpekcie od 26.10.2006 do 27.11.2006 a na úradnej tabuli Obce Breznička od 06.12.2006 do 06.01.2007.

Inšpekcia určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania, verejnosti, dotknutých orgánov a na podanie prihlášky podľa § 12 odseku 2 písm. c) zákona o IPKZ. V určenej 30 dňovej lehote po zverejnení žiadosti zúčastnené osoby nepodali písomnú prihlášku a verejnosť sa k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto inšpekcia nezabezpečila zvolanie verejného zhromaždenia občanov.

V lehote určenej na vyjadrenie boli inšpekcii doručené stanoviská nasledovných dotknutých orgánov: Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, Obvodného úradu životného prostredia v Lučenci, odboru životného prostredia, úseku štátnej správy v odpadovom hospodárstve, úseku štátnej správy ochrany prírody a krajiny, úseku štátnej správy ochrany ovzdušia a úseku štátnej vodnej správy, Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. Povodie Hrona Banská Bystrica.

Nakoľko zo stanovísk uplatnených dotknutými orgánmi vyplynula potreba doplnenia ďalších dokladov, inšpekcia vyzvala prevádzkovateľa a určila lehotu na doplnenie žiadosti a konanie prerušila.

Podľa § 13 zákona o  IPKZ inšpekcia po uplynutí lehoty na vyjadrenie účastníkov konania, dotknutých orgánov a verejnosti a po doplnení žiadosti nariadila ústne pojednávanie listom značky č. 1610-5454/47/2007/Kri zo dňa 21.02.2007. Na ústnom pojednávaní v danej veci konanom dňa 09.03.2007 v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námietky a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia a stanoviská dotknutých orgánov uplatnených k žiadosti. Obvodný úrad životného prostredia v Lučenci, úsek ochrany ovzdušia na ústnom pojednávaní upozornil, že v súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení nie je zapracované zhodnocovanie odpadov a tak inšpekcia po dohode s dotknutými orgánmi a prevádzkovateľom zahrnula schválenie S TPP a TOO do integrovaného povoľovania, následne vyzvala prevádzkovateľa na jeho doplnenie a konanie opätovne prerušila. Inšpekcia tiež žiadala doplniť stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Lučenci k zrušeniu odsávacieho zariadenia spolu s odlučovačom pevných častíc, nakoľko toto zariadenie sa nevyužíva z dôvodu, že v predmetnej časti prevádzky sa manipuluje s vlhkou hmotou a prašnosť nevzniká. Prevádzkovateľ požadované doklady doplnil, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci posúdil, že odsávacie zariadenie s odlučovačom pevných častí nie je potrebné prevádzkovať, preto inšpekcia v integrovanom povolení nariadila jeho odstránenie.

Inšpekcia v podmienkach integrovaného povolenia nezohľadnila podmienku uplatnenú Slovenským vodohospodárskym podnikom š. p. OZ Banská Bystrica zabezpečiť zachytávanie ropných látok vo vodách z povrchového odtoku zo závodu Breznička. V konaní prevádzkovateľ predložil výsledky analytických rozborov vypúšťaných vôd z povrchového odtoku ktoré preukázali, že sa jedná o neznečistené dažďové vody a s týmto riešením na ústnom pojednávaní súhlasil aj Obvodný úrad životného prostredia, úsek štátnej vodnej správy v Lučenci.

Ostatné podmienky stanoviska Slovenského vodohospodárskeho podniku š. p. OZ Banská Bystrica, ako aj stanoviská ďalších dotknutých orgánov, boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Zo strany účastníkov konania neboli k vydaniu integrovaného povolenia uplatnené žiadne námietky.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou polohou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Pri určovaní emisných limitov inšpekcia vychádzala z ustanovení vyhlášky č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok a kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení neskorších predpisov. Inšpekcia neurčila emisné limity pre oxid uhoľnatý a pre celkový organický uhlík, nakoľko všeobecný emisný limit pre tieto látky nie je podľa uvedenej vyhlášky určený. Frekvenciu monitorovania emisií inšpekcia určila v súlade s vyhláškou č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.

Inšpekcia podľa § 6 ods. 3 Nariadenia vlády 296/2005 Z. z. neurčila limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia na vypúšťanie neznečistených vôd z povrchového odtoku.

Najväčším zdrojom hluku v prevádzke je kolesový mlyn, ktorý je umiestnený v objekte prevádzky. Kolesový mlyn spôsobuje a nadmernú hladinu hluku v pracovnom prostredí, ktorého objektivizácia je pod dozorom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Lučenci. Inšpekcia uložila vykonať meranie hladiny hluku na hranici areálu prevádzky a neuložila meranie vibrácií, pretože sa v prevádzke zdroj vibrácií nevyskytuje.

Podkladom pre vydanie integrovaného povolenia boli nasledovné doklady: žiadosť spracovaná v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ a jej vykonávacích predpisov, súhlasy a rozhodnutia vydané orgánmi štátnej správy, čiastkové stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých je stavba umiestnená, kópia katastrálnej mapy, situácia s vyznačením záujmového územia, bloková schéma vstupov, plán opatrení pre prípad havarijného zhoršenia akosti vôd, havarijný plán pre zhromažďovanie nebezpečných odpadov, program odpadového hospodárstva, prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov, technologický predpis, doplnený súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia a ďalšie potrebné dokumenty a písomnosti. Pri určovaní podmienok integrovaného povolenia inšpekcia vychádzala zo zákona o IPKZ a súvisiacich všeobecne záväzných predpisov v oblasti ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva, ochrany vôd a verejného zdravotníctva.

Pre výrobu keramických výrobkov v súčasnosti nie je schválený referenčný dokument (BREF), ktorý by dokumentoval najlepšiu dostupnú techniku BAT (Best Available Technique) pre toto priemyselné odvetvie, preto nebolo možné prevádzku porovnať priamo  s BAT. Z prevádzok Ipeľských tehelní a. s. Lučenec je Závod Breznička najmodernejší, má prijateľnú úroveň techniky, vypaľovacie zariadenie má automatickú reguláciu teploty v jednotlivých zónach, čo nemá bezprostredný vplyv na množstvo znečisťujúcich látok, ale prejaví sa skôr nižšou nezhodnosťou výrobkov a tým zlepšuje ekonomický efekt výroby. Teplo z tunelovej pece sa opätovne využíva v sušiarni, prebytok sa vypúšťa v odpadových plynoch do ovzdušia.

Pri porovnaní s hľadiskami pre určovanie najlepších dostupných techník BAT podľa prílohy č. 3 k zákonu o IPKZ inšpekcia zistila, že prevádzka používa nízkoodpadovú technológiu, v procese výroby sa minimalizujú nebezpečné látky, podporuje zhodnocovanie a recykláciu látok, ktoré vznikajú v technologickom procese a po splnení opatrení uložených v rozhodnutí bude prevádzka zosúladená s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd, odpadového hospodárstva a verejného zdravotníctva.

Súčasťou integrovaného povoľovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, bod 7. a bod 8., písm. b) bod 3., bod 5. a bod 6 a písm. c) bod 3. a bod 8. zákona IPKZ bolo konanie:

- v oblasti ochrany ovzdušia

- o udelení súhlasu na povolenie stavby veľkého zdroja znečisťovania, jeho zmenu a jeho užívanie

-  o určení emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania

- o udelení súhlasu na vydanie a zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení

- v oblasti povrchových a podzemných vôd

- o udelení súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd

- o povolení na odber povrchových vôd

- o povolení na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd

- v oblasti odpadov

-  o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov

-  o udelení súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy

Na základe  preskúmania a  zhodnotenia predloženej žiadosti  podľa § 16 ods. 1, 2 a 5 zákona o IPKZ, obhliadky prevádzky, vyjadrení dotknutých orgánov, vykonaného ústneho pojednávania inšpekcia zistila, že znečisťovanie z danej prevádzky podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ nespôsobí prekročenie limitných hodnôt znečisťujúcich látok podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov, že sú splnené všetky podmienky podľa zákona o IPKZ z  hľadiska dosiahnutia celkovej ochrany životného prostredia a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica – odbor integrovaného povoľovania a  kontroly, Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica  odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Daniel Magic

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

- IPEĽSKÉ TEHELNE a.s., M. Rázusa 29, 984 01 Lučenec

- Všeobecná úverová banka a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

- Železnice SR, Klemensova 8, 811 09 Bratislava 1

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

- Obec Breznička, starosta obce, 985 02 Breznička

- Obvodný  úrad životného prostredia v Lučenci, odbor životného prostredia- štátna správa ochrany ovzdušia, Námestie     republiky 26, 984 01 Lučenec

- Obvodný  úrad životného prostredia v Lučenci, odbor životného prostredia- štátna vodná správa, Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec

- Obvodný  úrad životného prostredia v Lučenci, odbor životného prostredia– štátna správa odpadového hospodárstva, Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec

- Obvodný  úrad životného prostredia v Lučenci, odbor životného prostredia - štátna správa ochrana prírody a krajiny, Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, Petöfiho 1, 984 01 Lučenec

- SVP š. p. Partizánska cesta 69, Banská Bystrica