Odvoz a likvidácia odpadu, a. s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava

# Žiadosť o zmenu vydaného povolenia prevádzky podľa Zákona

# o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

Spaľovňa odpadu

Zmena 5

Základná časť na zverejnenie

Výtlačok č.

Z5: August 2011

- Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

Názov prevádzkovateľa:		Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.

Právna forma:			akciová spoločnosť

Sídlo prevádzkovateľa:		Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.

Ivanská cesta 22,

821 04  Bratislava

Štatutárny zástupca a jeho funkcia

Ing. Roman Achimský., predseda predstavenstva

Splnomocnená kontaktná osoba

Ing. Roman Achimský

tel: 			0918 110 140

e-mail:		achimsky@olo.sk

IČO:						00 681 300

kód OKEČ (NACE), NOSE-P

OKEČ :	90020

NOSE-P 	109.03

B)	Typ žiadosti

Typ žiadosti

Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečistenia v znení neskorších predpisov.

Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré v rámci integrovaného povolenia žiada

Zmena 5

1. v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 8 ods. (2) písmeno a) bod č. 1. zákona o IPKZ – o udelenie súhlasu na skúšobnú prevádzku zdroja znečisťovania ovzdušia (linka na separáciu využiteľných materiálov zo škvary a popola),

4. v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhov

- podľa § 8 ods. (2) písm. f) bod č. 3. zákona o IPKZ – na zavedenie nových technologických alebo pracovných postupov.

- podľa § 8 ods. (2) písm. f) bod č. 1, - posudzovanie návrhov na začatie kolaudačného konania a konania o zmene v užívaní stavby alebo prevádzky,

Údaje o spracovateľovi žiadosti

Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.

Ivanská cesta 22,

821 04  Bratislava

Ing. Ľuboš Majdán,  0905 608 148, majdan @enpi.sk

Ing. Alena Popovičová, PhD., 0905 917 352, popovicova.alena@gmail.com

C) 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

Názov prevádzky a variabilný symbol pridelený SIŽP

Spaľovňa odpadu

Variabilný symbol: 720080103

Adresa prevádzky

Spaľovňa odpadu

Vlčie hrdlo 72

Bratislava

Zmena 5

3.	Separácia využiteľných materiálov zo škvary a popola

| Pozemok stavby |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parcelné číslo | Druh pozemku | Vlastník pozemku |
| - 3979/31 - 3979/6 - 3979/33 - 3979/36 | Ostatné plochy Zastavané plochy a nádvoria Zastavané plochy a nádvoria Zastavané plochy a nádvoria | Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. |

Stručný popis prevádzky

Zmena 5

Separácia využiteľných materiálov zo škvary a popola

Spočíva v inštalácii novej linky na odstránenie prebytočnej vlhkosti a následné triedenie popola, škvary a ostatných materiálov s odsávacím zariadením (odprášenie sušiča a odprášenie dopravných trás).

Cez dávkovaciu násypku sa škvarový materiál dopĺňa žeriavom z bunkra škvary. Cez vibračný dopravný žľab sa vstupný materiál dávkuje a podáva ďalej na dopravný pás, na ktorom dochádza k odseparovaniu FE materiálu magnetickým odlučovačom . Nadrozmerné netriediteľné kusy personál obsluhy odseparováva ručne do pripravených kontajnerov. Na následnom sitovom  zariadení sa separáciou časť frakcie pomocou pásových dopravníkov podáva

na nákladné auto. Toto predtriedenie slúži k vytriedeniu "mokrého" materiálu a preosiatiu frakcií, ktoré nie je možné triediť pomocou optoelektronickej metódy. Ďalej sú zvyšky škvary väčších rozmerov preosiate v hornej časti sitového triediča cez tyčový rošt. Vstupná vlhkosť materiálu je redukovaná a takto vytriedený materiál sa dodáva do sušiaceho zariadenia, ktoré suší a chladí materiál na cca. 1% obsahu vlhkosti.

Materiál určený k sušeniu sa nanáša na prúdové dno a tam sa sušiacim vzduchom privádzaným (fúkaním) od horáka čelovými stranami zo spodu nahor prefukuje. Vo vytvorenom  fluidnom lôžku sa materiál stálou vibráciu ohrieva a vyháňa vlhkosť.

Súčasťou investície je aj rekonštrukcia jestvujúceho rozvodu zemného plynu spojená so zväčšením priemeru potrubia z DN100 na DN200 od regulačnej stanice do kotolne, výmena hlavného rozvodu plynu v kotolni a vyhotovenie odbočky spolu s doregulačnou stanicou plynu pre technológiu separačnej linky.

Odlučovačom s vírivým prúdom odseparuje NE a magnetickým odlučovačom FE materiál. Dávkovacím zariadením je materiál podávaný do zariadenia CLARITY na separáciu skla. Zvyšný materiál je pásovým dopravníkom podávaný na nakládku nákladného auta.

Odsávanie a filtráciu prachu z presypových miest, strojov, zariadení a sušiča v objekte prevádzky budú zabezpečovať nové filtre osadené mimo prevádzku na strechu haly. Zariadenia odsávania budú zapojené do potrubného rozvodu a budú zaústené do dvoch samostatných výduchov, ktoré budú vyvedené nad strechu objektu. Samotné odsávanie budú zabezpečovať ventilátory, ktoré sú pripojené k filtru. Odlúčený prach a materiál je transportovaný pomocou podávačov z priestoru výsypiek filtra do spojovacieho dopravníka, ďalej do závitovkových dopravníkov, ktoré odlúčený prach dopravia späť do linky na jestvujúci pásový dopravník plniaci autá na odvoz odpadu.

D)	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

Zoznam medziproduktov a výrobkov

| Výrobok alebo určený výrobok | Opis výrobku alebo určeného výrobku | Výroba |
| --- | --- | --- |
| - Feromagnetické kovy - Neferomagnetické kovy (ostatné) - Sklo (netriedené na biele a farebné) | určené na druhotné spracovanie, zhodnotené predajom do výkupu druhotných surovín: - 19 01 02 - Železné materiály odstránené z popola (Kovový šrot) - 19 12 03 - Neželezné kovy - 19 12 05 - Sklo | 2 800 t/rok 750 t/rok 3 700 t/rok |
| - Škvara, popol, stavebné hmoty, keramika... | - 19 01 12 - Popol a škvara iné ako uvedené v 19 01 11 (Škvara) namiesto uloženia na skládku možnosť zhodnotenia využitím na stavebné účely (spevnené plochy, podsypy a pod.) | 29 500 t/rok |

Zoznam energií v prevádzke vyrábaných a používaných (vrátane palív, médií a pohonných hmôt)

Elektrická energia – potrebná pre čerpadlá, ventilátory, osvetlenie, riadiaci systém a ďalšie zariadenia vo výhrevni, nákup asi 300 MWh ročne.

Zmena 5 – predpokladá sa navýšenie v dôsledku prevádzky JET filtrov o 890 MWh/rok

Zemný plyn – potrebný ako palivo pre kotle pri nábehu resp. na stabilizáciu horenia pri niektorých prevádzkových stavoch, spotreba asi 300 000 m3/rok.

Zmena 5 – potrebný ako palivo pre horák sušiča (menovitý tepelný príkon sušiča: 1,6 MW) – navýšenie spotreby plynu maximálne o 250 Nm3/h , za rok o 300 000 Nm3.

Stlačený vzduch

Zmena 5 - Stlačený vzduch z jestvujúcej kompresorovej stanice sa bude používať na regeneráciu filtračných hadíc JET filtra, ročná spotreba vzrastie  z 8 800 000 Nm3/rok na  10 100 000 Nm3/rok.

E)	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

Zoznam zariadení a činností majúcich vplyv na znečisťovanie ovzdušia

Zmena 5

Spaľovňa odpadu je kategorizovaná ako jestvujúci veľký zdroj znečisťovania ovzdušia a separačná linka bude tvoriť jeho časť - bude tvoriť funkčný a priestorový celok so spaľovňou [§ 3 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší č.137/2010 Z.z.]. Pre účely priradenia emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania, bude separačná linka samostatne stojaci nový stredný zdroj znečisťovania ovzdušia v kategórii:

5. Nakladanie s odpadmi

5.99  Ostatné zariadenia a technológie spracovania a nakladania s odpadmi

- členenie podľa bodu 2.99:

a) súčasťou technológie je spaľovanie paliva s menovitým tepelným príkonom v MW

5.99.2    -  Stredný zdroj znečisťovania ovzdušia

a) menovitý tepelný príkon horáka sušiča: 1,6 MW

Na linke sú inštalované dva samostatné odprašovacie systémy: jeden pre sušič, druhý pre odprášenie dopravných trás. Odprašovacie systémy sú zaústené do 2 výduchov nad strechu.

Sušič

Technologická linka je navrhnutá na výkon 25 t/hod vstupného materiálu. Cez dávkovaciu násypku sa škvarový materiál bude dopĺňať žeriavom z bunkra škvary. Cez vibračný dopravný žľab sa vstupný materiál (0 - cca. 400 mm) bude dávkovať a podávať ďalej na dopravný pás, ktorý zásobuje následný sitový systém. Na dopravnom páse dôjde k odseparovaniu FE materiálu magnetickým odlučovačom. Nadrozmerné netriediteľné kusy bude personál obsluhy separovať ručne do pripravených kontajnerov. Na nasledovnom sitovom zariadení BIVI-TEC sa separáciou časť frakcie pomocou pásových dopravníkov dostane priamo na koncový dopravník na nakládku nákladného automobilu. Toto predtriedenie slúži k vytriedeniu "mokrého" materiálu a vyseparovaniu frakcií, ktoré nie je možné separovať pomocou optoelektronickej metódy. Ďalej budú kubické zvyšky škvary v hornej časti sitového triediča cez tyčový rošt preosiate. Vlhkosť vstupného materiálu sa zaradením tohto zariadenia do systému zníži, čím sa zníži aj potrebná energia pre sušenie. Takto vytriedený materiál sa bude dodávať do sušiaceho zariadenia. Sušiace zariadenie suší a chladí materiál na cca. 1% obsahu vlhkosti a cca. 60°C, aby sa v následne zaradenej práčke hrubého materiálu mohol materiál od seba odčleniť (odlepiť). Frikciou (trením) sa v tomto zariadení sklené črepiny "čistia" a stanú sa rozpoznateľnými pre optické triediace zariadenie. Toto čistenie je veľmi opodstatnené, keďže neskôr získané sklo je vo veľkom rozsahu zbavené prilepeného popola a škvary.

Následne sa odlučovačom s vírivým prúdom odseparuje NE materiál a magnetickým odlučovačom sa druhostupňovo doseparuje FE materiál. Dávkovacím zariadením je materiál podávaný ďalej do zariadenia CLARITY na separáciu skla. Zvyšný materiál je pásovým dopravníkom podávaný na nakládku nákladného auta. Všetky odseparované materiálové zložky FE, NE, sklo sa dostávajú sústavou dopravníkov a sklzov do kontajnerov.

Technické parametre zariadení

Sušiace zariadenie:	Výrobca horáka			Seibold

Rok výroby				2010

Spotreba plynu			250 Nm3/h

Tepelný príkon			1 600 kW

Teplota sušenia			400 °C

Rozmery zariadenia			šírka 1 600 mm

dĺžka sušiacej zóny 8 000 mm

Sušiaci výkon				9 900 kg/h

Odprašovanie sušiča:

- Sacie potrubie – Skupiny III, DN500/DN710 – potrubie zaizolované minerálnou rohožou 100 mm

- Výduchové potrubie – Skupiny III  - DN 900

- Odsávací ventilátor SRV-SP-R-630 45-4-50 -zaizolovaný minerálnou rohožou hr. 100 mm

- Filter KJF 2 7x11 – 4600 - zaizolovaný minerálnou rohožou hr. 100 mm

- Rotačný podávač na odvod odprašku KHSL 250

Množstvo filtrovaného vzduchu 		28 890 m3/h

Prostredie vnútorné/vonkajšie		BNV/BNV

Filtračná plocha				363,6 m2

Filtračný materiál				BLUETEX Micro 316 339

Zaťaženie filtračnej plochy nom. 		max	79,45 m3/m2/h

Teplota vzdušniny 				81 °C

Vlhkosť					x = 78,1 g/kg tr.

Koncentrácia tuhých látok na výstupe	max. 20 mg/m3

Odprášenie dopravných trás

Filtráciu prachu odsatého z presypových miest, strojov, zariadení a sušiča v objekte prevádzky zabezpečujú nové hadicové filtre vyvedené mimo prevádzku na strechu haly v zmysle výkresovej dokumentácie. Samotné odsávanie zabezpečujú nové radiálne ventilátory, ktoré sú pripojené k filtru potrubím čistého vzduchu. Ventilátory sú v tomto prípade zaradené za filtre na čistú stranu pre bezproblémovú a dlhú životnosť. Odlúčený prach a materiál je transportovaný pomocou podávačov z priestoru výsypiek filtra do spojovacieho dopravníka, ďalej do závitovkových dopravníkov, ktoré odlúčený prach dopravia späť do linky na jestvujúci pásový dopravník plniaci nákladné automobily na odvoz odpadu. Po prefiltrovaní je z filtrov odsávaný vzduch prepojovacím potrubím do ventilátorov vytláčaný výduchovým potrubím mimo objekt do ovzdušia.

Odsávanie strojov a zariadení z jednotlivých odsávacích miest sa vykonáva za pomoci pripojenia flexibilných hadíc k strojom a zariadeniam. Každé odsávacie miesto je opatrené jednoduchým posuvným uzáverom na uzatvorenie odsávacieho miesta.

Technické parametre zariadení

Odprašovanie dopravných ciest

- sacie potrubie – Skupiny III, DN150 – DN450 –

- Výduchové potrubie – Skupiny III  - DN 560

- Odsávací ventilátor SRV-SP-R-450 22-2-50

- Filter KJF  6x11 – 4600

- Rotačný podávač na odvod odprašku KHSL 250

Množstvo filtrovaného vzduchu 		12 000 m3/h

Prostredie vnútorné/vonkajšie		BNV/BNV

Filtračná plocha				155,8 m2

Filtračný materiál				BLUETEX Micro 321 358

Zaťaženie filtračnej plochy nom.		Max 77 m3/m2/h

Teplota vzdušniny 				20 °C

Koncentrácia tuhých látok na vstupe	priemerná 15 g/m3 , max. 25 g / m3

Koncentrácia tuhých látok na výstupe 	max. 20 mg/m3

| P. č. | Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka, a jej vlastnosti |  | Údaje o emisiách |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | mg.m-3 | kg.h-1 | OU.m-3 | t.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| Zmena 5 Linka na triedenie popola, škvary a ostatných materiálov |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Odprášenie sušiča | Tuhé znečisťujúce látky | 20 |  | 0,578 | - | 4,335 | - |
| 2. |  | SO2 - plyn | 0,08 |  | 0,0024 |  | 0,002 |  |
| 3. |  | NOx - plyn | 13,5 |  | 0,39 | - | 2,925 | - |
| 4. |  | CO - plyn | 5,5 |  | 0,1575 | - | 1,181 | - |
| 5. |  | TOC -org. uhlík | 0,9 |  | 0,026 | - | 0,195 | - |
| 6. | Odprášenie dopravných trás | Tuhé znečisťujúce látky | 20 |  | 0,24 | - | 1,800 |  |

| Označenie výduchu | Výduch 1 | Výduch 2 |
| --- | --- | --- |
| Technológia | Sušič | Odprášenie dopravných trás |
| Objemový prietok plynov | 28 890 m3/h | 12 000 m m3/h |
| Teplota | 81 °C | 20 °C |
| Tlak | 0,101 325 MPa + 0,005 MPa | 0,101 325 MPa + 0,005 MPa |

Doba trvania skúšobnej prevádzky ZZO:		do 31.8.2012

Zoznam produkovaných odpadov počas prevádzky – Zmena 5

| P. č. | Kategória odpadu | Označenie odpadu* | Druh odpadu | Miesto zhromažďovania v prevádzke | Max. množstvo (t/tok) | Zhodnocovaný podiel O z celk. množstva | Zneškodňovaný podiel O z celk. množstva | Činnosť ďalšieho nakladania | Ďalšie fyz.-chem. vlastnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady vznikajúce v spaľovni sú zhodnocované / zneškodňované cez oprávnené organizácie. Odpady zo spaľovne predstavujú minimálne množstvo v porovnaní s odpadmi zneškodňovanými v spaľovni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Separácia využiteľných materiálov zo škvary a popola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | O | 19 01 02 | Železné materiály odstránené z popola (Kovový šrot) | zásobník železa | 2 800 | 100% | - | R4 | - |
| 2. | O | 19 12 03 | Neželezné kovy | zásobník NK | 750 | 100% | - | R4 | - |
| 3. | O | 19 12 05 | Sklo | zásobník skla | 3 700 | 100% | - | R5 | - |
| 4. | O | 19 01 12 | Popol a škvara iné ako v 19 01 11 (Škvara) | odškvarovňa | 29 500 | - | 100% | D1 | - |

Zoznam druhov odpadov, ktoré sa budú triediť v navrhovanom zariadení (Separácia využiteľných materiálov zo škvary a popola) - Zmena 5

Celková produkcia škvary a popola z kotlov predpokladá množstvo 36 750 t/rok (nie je uvažovaná hmotnosť odparenej vody zo škvary). Z tohto množstva sa odseparujú zostatkové materiály, určené na druhotné spracovanie, zhodnotenie predajom do výkupu druhotných surovín. Druhy a množstvá vytrieďovaných odpadov zo škvary a popola z kotlov uvádza nasledovná tabuľka.

| Katalógové číslo odpadu | Názov odpadu | Kategória odpadu | Množstvo  t/rok  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 01 02 19 12 03 19 12 05 19 01 12 | Železné materiály odstránené z popola (Kovový šrot) Neželezné kovy Sklo Popol a škvara iné ako uvedené v 19 01 11 (Škvara) | O O O O | 2 800 750 3 700 29 500 |

Prehľad iných emisií (hluk, vibrácie, žiarenie)

Nie sú produkované. Hluk na pracovisku je sledovaný v rámci pracovného prostredia.

Zmena 5

Separácia využiteľných materiálov zo škvary a popola

Ako nový zdroj hluku v budove odškvarovania budú nové zariadenia technologickej linky.

Hladina hluku jednotlivých zariadení bežiacich bez materiálu meraná vo výške 1,5m nad zemou a 1 m od zariadení je nasledovná:

- pásové dopravníky					cca 70 dB (A)

- vibračné stoly					cca 77 dB (A)

- sušiace a chladiace zariadenie			cca 72 dB (A)

- pračka hrubého materiálu				cca 80 dB (A)

- zariadenie CLARITY				cca 75 dB (A)

- odlučovač vírivým prúdom				cca 80 dB (A)

- zariadenie BIVI-TEC				cca 84 dB (A)

- magnetický odlučovač				cca 72 dB (A)

- ventilátor čerstvého vzduchu			cca 81 dB (A)

- chladiaci ventilátor					cca 83 dB (A)

Na elimináciu hluku sú radiálne ventilátory v budove odškvarovania vybavené protihlukovou izoláciou skrine a tlmičmi hluku pre sanie vzduchu z voľného priestoru.

Na celkovú hladinu hluku v odškvarovni vplýva viacero aspektov nesúvisiacich s inštaláciou novej linky ako výpad materiálu z vynášacích dopravníkov kotlov do bunkra, pohyb žeriavu, nakládka materiálu žeriavom do technológie. Ďalej sú tu náhodné vplyvy súvisiace s technológiou ako padanie odseparovaných kovových častí do kontajnera náhodilého tvaru, tvrdosti a hmotnosti a teda aj hlučnosti. Všetky tieto vplyvy boli v budove odškvarovania aj pred realizáciou projektu a preto je možné predpokladať, že inštaláciou novej triediacej linky nevzrastie hladina hluku v budove odškvarovania.

Ako nový zdroj hluku na streche budovy odškvarovania budú nové zariadenia odprašovacieho systému.

Na elimináciu hluku sú odsávacie ventilátory vybavené protihlukovou izoláciou skrine a výduchové potrubia čistého vzduchu sú vybavené tlmičmi hluku. Vzhľadom na tieto opatrenia je hladina akustického hluku jednotlivých zariadení odprašovacieho systému vo výške 1,5m nad strechou budovy odškvarovania a 1 m od zariadení je nasledovná:

- odsávacie ventilátory - 85 dB(A) vo vzdialenosti 1 m od zariadenia

- filtre – 73 dB(A) počas filtrácie, 85 dB(A) počas regenerácie v trvaní cca 1s v pravidelných intervaloch vo vzdialenosti 1 m od zariadenia

- rotačné podávače a závitovkové dopravníky - 75 dB(A) vo vzdialenosti 1 m od zariadenia

Zohľadnené sú nasledovné predpisy:

- Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácii a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, v znení Vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z.z.,

- Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku,

- Nariadenie vlády SR č. 222/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore.

Po uvedení technologického zariadenia do prevádzky vzhľadom na charakter prevádzky a okolité technologické zariadenia možno predpokladať, že k zvýšeniu hladiny hlučnosti nedôjde. Presná hladina hlučnosti bude odmeraná po uvedení zariadenia do prevádzky.

V súvislosti s realizáciou projektu je potrebné počítať s týmito zdrojmi hluku:

- hluk počas montážnych prác

Vibrácie:

Konštrukčné vyhotovenie triediacich zariadení spôsobujúcich vibrácie je riešená tak, aby vibrácie neboli ďalej šírené mimo zariadenie, pričom zostatkové vibrácie boli uvažované ako dynamické zaťaženie pri návrhu oceľových konštrukcií. Radiálne ventilátory sú úplne izolované a to kompenzátormi od potrubia a tlmičmi chvenia od kotviaceho rámu. Tým nedochádza k prenosu vibrácií na pripojené potrubia a zostatkové vibrácie boli uvažované ako dynamické zaťaženie pri návrhu systému kotvenia ventilátorov.

Vznikajúce vibrácie v zariadeniach sú účinne konštrukčne eliminované a nemajú žiadne negatívne vplyvy na okolie.

Otrasy a vibrácie sú súčasťou stavebných prác a je ich možné eliminovať voľbou vhodných technológií. Budú krátkodobé a bez výrazného vplyvu na okolité prostredie.

Počas prevádzky sú točivé stroje uložené na základoch a na stavebných konštrukciách spôsobom, maximálne obmedzujúcim prenášanie vibrácií do stavebných konštrukcií, resp. do okolia. Šírenie vibrácií z posudzovanej činnosti počas jej prevádzky preto nepredpokladáme.

G) Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

Navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií

Zmena 5

Filtráciu prachu odsatého z presypových miest, strojov, zariadení a sušiča v objekte prevádzky zabezpečujú nové filtre osadené mimo prevádzku na strechu haly. Samotné odsávanie zabezpečujú ventilátory, ktoré sú pripojené k filtru. Odlúčený prach a materiál je transportovaný pomocou podávačov s priestoru výsypiek filtra do spojovacieho dopravníka, ďalej do závitovkových dopravníkov, ktoré odlúčený prach dopravia späť do linky na jestvujúci pásový

dopravník plniaci autá na odvoz odpadu.

Po prefiltrovaní je z filtrov odsávaný vzduch prepojovacím potrubím do ventilátorov vytláčaný výduchovým potrubím mimo objekt do ovzdušia s maximálnou garantovanou koncentráciou prachu a nečistôt TZL max. 20 mg.Nm-3. Odsávanie strojov a zariadení z jednotlivých odsávacích miest je zabezpečené flexibilnými hadicami k strojom a zariadeniam. Každé odsávacie miesto je opatrené jednoduchým zasúvacím šíbrom na uzatvorenie odsávacieho miesta.

Samotná technologická linka využíva dva systémy odprašovania. Jeden odprašovací systém oprašuje sušiace zariadenie, kde dochádza k vysušeniu materiálu v procese separácie a druhý systém odprašuje dopravné cesty medzi jednotlivými triediacim zariadeniami. Na zachytenie tuhých znečisťujúcich látok bude nainštalovaný hadicový filter s plnoautomatickou regeneráciou filtračných rukávov PULSE JET. Oba odprašovacie systémy sú vybavené vlastným úplne samostatným filtrom, pričom každý systém má svoj odsávací ventilátor, sací potrubný systém. Odprašok z filtrov bude dopravovaný späť do technologickej triediacej linky a odvážaný spolu s vyseparovanou škvarou na skládku. Filter je koncipovaný ako dva samostatné filtre, ktoré majú vlastnú výsypku a odvod odprašku zabezpečený pomocou vlastného rotačného podávača. Oba filtre sú umiestnené na spoločnej nosnej oceľovej konštrukcii.

H) 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

Nie sú navrhované.

Zmena 5

Celková produkcia škvary a popola z kotlov predpokladá množstvo 36 750 t/rok (nie je uvažovaná hmotnosť odparenej vody zo škvary). Z tohto množstva sa odseparujú zostatkové materiály, určené na druhotné spracovanie, zhodnotenie predajom do výkupu druhotných surovín. Druhy a množstvá vytrieďovaných odpadov zo škvary a popola z kotlov uvádza nasledovná tabuľka.

| Katalógové číslo odpadu | Názov odpadu | Kategória odpadu | Množstvo  t/rok  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 01 02 19 12 03 19 12 05 19 01 12 | Železné materiály odstránené z popola (Kovový šrot) Neželezné kovy Sklo Popol a škvara iné ako uvedené v 19 01 11 (Škvara) | O O O O | 2 800 750 3 700 29 500 |

Separácia využiteľných materiálov zo škvary a popola

Spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia

Odborná technická kontrola bude zabezpečovaná priebežne:

A. Vyškoleným personálom, ktorý obsluhuje prevádzku odškvarovne a bude obsluhovať aj separačnú linku.

B. Stála obsluha v odškvarovni  v zložení:

1 majster obslužných činností

3 robotníci odškvarovacej linky

1 žeriavnik v zásobníku škvary.

Opatrenia pre prípad havárie

Technológia separačnej linky zabezpečuje odseparovanie zostatkových materiálov z popola a škvary do zberných kontajnerov v členení na feromagnetické kovy, neferomagnetické kovy, sklo netriedené a škvara. Toto riešenie zníži množstvo odvážanej škvary dôslednejším vytriedením druhotných surovín a zároveň obsah vody v škvare, čoho dôsledkom budú nižšie množstvá ukladanej škvary na skládke.

V prípade poruchy zariadenia na separáciu bude škvara z bunkra dopravovaná tak ako v súčasnosti – bude prekladaná pomocou mostového žeriavu do násypky. Vibračný žľab ktorý je pod ňou, dávkuje škvaru na šikmý pásový dopravník a následne na vodorovný dopravník slúžiaci na vývoz škvary z bunkra na dopravný prostriedok. Vodorovný dopravník je osadený na nosnej konštrukcii a je osadený na konci výsypkou so spätnou klapkou, na prepad škvary na dopravný prostriedok. Škvara bude obsahovať okolo 20 % vody. Nakládka a prevádzka dopravníkov je uskutočňovaná na základe pokynu od dopravného prostriedku.

Dátum začatia prevádzky zariadenia

Predpokladané zahájenie prevádzky zariadenia: 		9/2011

- Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

Popis systému monitorovania, resp. merania emisií do životného prostredia

Zmena 5

Dodržanie emisných limitov bude zisťované periodickým diskontinuálnym oprávneným meraním hodnôt emisných veličín v odpadových plynoch pri uvedení do prevádzky počas skúšobnej prevádzky.

Meracie miesta budú umiestené na potrubných rozvodoch v miestach, kde už nedochádza k zmene hmotnostného toku znečisťujúcich látok a sú splnené technické požiadavky na reprezentatívnosť merania a odberu vzorky. Prípade merania TZL, je odberové miesto volené v súlade s požiadavkami kap.5.2 v STN EN 13284-1 a na meracích miestach bude inštalovaná odberová príruba.

Miesta merania:

Pravouhlý výduch z odprášenia sušiarne o rozmeroch 0,5 x 1,25, (plocha: 0,625 m2, hydraulický priemer: 0,714 m), z čoho vyplýva min. dĺžka rovného úseku pred miestom merania 3,6 m a 1,43 m za miestom merania. Výška výduchu 42,225 m.

Kruhový výduch z odprášenia dopravných ciest o priemere 0,56 m (hydraulický priemer: 0,56 m), min. dĺžka rovného úseku pred meracím miestom je 2,8 m a 1,12 m za miestom merania. Výška výduchu 42,225 m.

Na základe nameraného maximálneho hm. toku TZL bude určená frekvencia nasledujúcich meraní. Zatiaľ sa predpokladá na minimálne 1 x 6 rokov - § 6 ods. 4 písm. c) bod 1. vyhlášky MPŽPRR SR č. 363/2010 Z.z..

Merané veličiny

Meranie koncentrácie: Odprášenie sušiča - TZL, CO, NOx- NO2

Odprášenie dopravných trás - TZL

Hlavné emisné veličiny:

Hmotnostný tok (kg/hod) – TZL

Hmotnostná koncentrácia (mg/m3) - NOx a CO

Súvisiace emisné veličiny:

Objemový prietok odpadového plynu

Obsah kyslíka v obj. % (sušič)

Teplota odpadového plynu

Tlak odpadového plynu

Vlhkosť odpadového plynu

Hustota odpadového plynu

Rýchlosť prúdenia odpadového plynu

Prípadné ďalšie podmienky oprávneného merania určuje zodpovedná osoba oprávnenej meracej skupiny v súlade s platnými legislatívnymi predpismi, v čase podania žiadosti v súlade s prílohou č. 2 časti D. k vyhláške MPŽPRR SR č. 363/2010 Z. z. a Výnosu č. 1/2003 MŽP SR.

Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

Porovnanie parametrov povoľovanej prevádzky s parametrami najlepšej dostupnej techniky

###### Porovnanie novej časti prevádzky s BAT technikami a technológiami urobené s BAT (zdroj: www.ippc.cz)

| Sledovaný parameter alebo riešenie |  | Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky | Hodnota parametra alebo riešenie pre najlepšiu dostupnú techniku | Zdôvodnenie rozdielov /návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Technologické alebo technické riešenie | 1.1.1 - Odstraňovanie recyklovateľných kovov Prínosom je: - obnova recyklovateľných kovových zdrojov, - redukovanie vstupnej vlhkosti materiálu a tým aj znižovanie energia potrebnej pre sušenie. | Cez vibračný dopravný žľab sa škvarový materiál dávkuje a podáva ďalej na dopravný pás, ktorý zásobuje následný sitový systém. Na dopravnom páse dochádza k odseparovaniu FE materiálu magnetickým odlučovačom. Nadrozmerné netriediteľné kusy personál obsluhy odseparováva ručne do pripravených kontajnerov. Na následnom sitovom zariadení BIVI-TEC sa separáciou časť frakcie pomocou pásových dopravníkov podáva na nákladné auto. Toto predtriedenie slúži k vytriedeniu "mokrého" materiálu a preosiatiu frakcií, ktoré nie je možné triediť pomocou optoelektronickej metódy. Ďalej sú zvyšky škvary väčších rozmerov preosiate v hornej časti sitového triediča cez tyčový rošt. | Súlad s BAT |
|  |  | 1.1.2 – Odstraňovanie sklenených črepín Prínosom je: - separácia skla | Frikciou (trením) sa sklené črepiny „leštia“ a stanú sa rozoznateľnými pre optické triediace zariadenie. Neskôr získané sklo je vo veľkom rozsahu zbavené od prilepeného popola a škvary | Súlad s BAT |
|  |  | 1.1.3 – Výber a použitie vhodných kontrolných systémov a parametrov spaľovania (sušič) Kontrola spaľovacieho procesu má za následok menšie rozdiely v spaľovacom procese (zlepšenie stability) a tým umožňuje zlepšenie celkového výkonu spaľovania a zníženie emisií zo spaľovania | Sušiace zariadenie suší a chladí materiál na cca. 1% obsahu vlhkosti pri cca. 60° C, aby sa v nasledovne zapojenej práčke hrubého materiálu mohol materiál od seba odčleniť (odlepiť). Materiál určený k sušeniu sa nanáša na prúdové dno a tam sa sušiacim vzduchom privádzaným (fúkaním) od horáka čelovými stranami zo spodu nahor prefukuje. Vo vytvorenom fluidnom lôžku sa materiál stálou vibráciu ohrieva a vyháňa vlhkosť. Vibrácia zabraňuje vznikaniu bublín vo vírivej vrstve pri jemnozrnných produkciách ako aj odmiešanie pri produktoch so širokým zrnitým spektrom. Vibráciou bude zaručené aj skyprenie pre väčšie zrná a takmer úplné bezzvyškové odlúčenie. Doba zotrvania produktu je ovplyvňovaná vibráciami. Odlučovačom s vírivým prúdom odseparuje NE a magnetickým odlučovačom FE materiál. Dávkovacím zariadením je materiál podávaný do zariadenia CLARITY na separáciu skla. Zvyšný materiál je pásovým dopravníkom podávaný na nakládku nákladného auta. Všetky odseparované materiálové zložky FE, NE a sklo sa dostávajú sústavou dopravníkov a sklzov do kontajnerov | Súlad s BAT |

|  |  | 1.1.4 - Optimalizácia procesu horenia ZPN v horáku - znižovanie emisií z horenia ZPN - znižovanie energetickej náročnosti celého procesu | Na sušiči je inštalovaný nízkoemisný horák Seilbold. Teplota plameňa horáku je cca 400°C, čím sa dosahuje teplota fluidného lôžka v sušiči okolo 60°C | Súlad s BAT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.1.5 - Čistenie odpadových plynov 1.1.5.1 Opatrenia integrované do procesu: - prednostné využívanie integrovaných opatrení v prevádzke pred koncovými technikami (využitie primárnych obmedzujúcich techník pred sekundárny čistením). - optimalizácia prevádzky uprednostnením automatického režimu pred manuálnym | Filtráciu prachu odsatého z presypových miest, strojov, zariadení a sušiča v objekte prevádzky zabezpečujú nové hadicové filtre umiestené mimo prevádzku na strechu haly. Samotné odsávanie zabezpečujú nové radiálne ventilátory, ktoré sú pripojené k filtru potrubím čistého vzduchu. Ventilátory sú v tomto prípade zaradené za filtre na čistú stranu pre bezproblémovú a dlhú životnosť. Odlúčený prach a materiál je transportovaný pomocou podávačov z priestoru výsypiek filtra do spojovacieho dopravníka, ďalej do závitovkových dopravníkov, ktoré odlúčený prach dopravia späť do linky na jestvujúci pásový dopravník plniaci nákladné automobily na odvoz odpadu. Po prefiltrovaní je z filtrov odsávaný vzduch prepojovacím potrubím do ventilátorov vytláčaný výduchovým potrubím do vonkajšieho ovzdušia. Odsávanie strojov a zariadení z jednotlivých odsávacích miest sa vykonáva za pomoci pripojenia flexibilných hadíc k strojom a zariadeniam. Každé odsávacie miesto je opatrené jednoduchým posuvným uzáverom na uzatvorenie odsávacieho miesta. | Súlad s BAT |
|  |  | 1.1.5.2 - Čistenie odpadových plynov TZL – použitie ESP alebo tkaninového filtra, katalytickej filtrácie alebo mokré pranie | V odlučovacích zariadeniach sú použité tkaninové filtre | Súlad s BAT |
| 1.2 | Parametre spotreby surovín a materiálovej bilancie | - | - | - |
| 1.3 | Parametre spotreby vody | - | - | - |
| 1.4 | Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti | - | - | - |
| 1.5 | Ďalšie parametre | - | - | - |

M)	Návrh podmienok povolenia

Určenie emisných limitov a zdôvodnenie ich úrovne

Zmena 5

| 2.1e | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ovzdušie | Sušič | Výduch 1 | TZL |  200 g/hod 150 mg/m3 ≥ 200 g/hod 20 mg/m3 | trvalo |
|  |  |  |  | NOx-NO2 | 200 mg/m3 | trvalo |
|  |  |  |  | CO | 100 mg/m3 | trvalo |
| 2. | ovzdušie | Dopravné trasy | Výduch 2 | TZL |  200 g/hod 150 mg/m3 ≥ 200 g/hod 20 mg/m3 | trvalo |

| 2.2e | Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |
| --- | --- |
| P. č. |  |
| 1. | EL pre TZL podľa bodu I. všeobecné emisné limity prílohy č. 3 k vyhláške MPŽPRR SR č. 356/2010 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší |
|  | EL pre CO a NOx podľa bodu 4.3 časti I. prílohy č.4 k vyhláške MPŽPRR SR č. 356/2010 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší |
| 2. | EL pre TZL podľa bodu I. všeobecné emisné limity prílohy č. 3 k vyhláške MPŽPRR SR č. 356/2010 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší |

Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Prevádzkovateľ je povinný vykonávať opatrenia s cieľom zabrániť znečisťovaniu, najmä použitím najlepších dostupných techník a znemožňovať významnejšie znečistenie z prevádzky. | Počas prevádzky |
|  | Prevádzkovateľ je povinný vykonávať opatrenia s cieľom zabrániť znečisťovaniu, najmä použitím najlepších dostupných techník a znemožňovať významnejšie znečistenie z prevádzky - všetky miesta sa nachádzajú v zatvorenom pracovnom prostredí spaľovne, sú zakapotovné a odvádzané (TZL) na filter a budú pre ne určené emisné limity. | pri realizácii zmeny 5 |

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
|  | ÚČASTNÍCI KONANIA |
| 1. | Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Primaciálne námestie 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava |
| 2. | Prevádzkovateľ: Odvoz a likvidácia odpadu , a.s. Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava |
|  | SPRÁVNY ORGÁN |
| 3. | Slovenská inšpekcia životného prostredia, odbor integrovaného povoľovania a kontroly Prievozská 30, 821 05 Bratislava |
|  | ZOZNAM DOTKNUTÝCH ORGÁNOV |
| 4. | Obvodný úrad životného prostredia Karloveská 2, 842 10 Bratislava - vodná správa - ochrana ovzdušia - ochrana prírody a krajiny - odpadové hospodárstvo |
| 5. | Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ružinovská 8, 820 09 Bratislava |
| 6. | TI SR ( technická inšpekcia), Holekova 3, 811 04 Bratislava |
| 7. | Hasičský a záchranný zbor |

O	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie zmeny povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                                 		         Dátum: 10.8.2011

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: Ing. Roman Achimský

Pozícia v organizácii:  Predseda predstavenstva, Technický a investičný riaditeľ

Pečiatka alebo pečať podniku: