SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Žilina

odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Legionárska 5, 012 05  Žilina

Číslo rozhodnutia : 1966/770370104/502-Ži                                   V Žiline, dňa 21.06.2005

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 ods.2 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods.1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení  niektorých  zákonov  (ďalej  len zákon o IPKZ) v znení neskorších predpisov, na základe vykonaného konania podľa § 8, § 17 ods. 1 a podľa § 18 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e,

ktorým povoľuje

vykonávanie činnosti  v prevádzke

„Plynová kotolňa“

ktorá je jednou časťou teplárne spoločnosti Ružomberská energetická spoločnosť, a.s.

Prevádzka bola povolená rozhodnutím č. 327/2551/88 zo dňa 21.11.1988, vydaným Mestským národným výborom, odborom výstavby, územného plánovania a vodného hospodárstva a uvedená do užívania kolaudačným rozhodnutím č. ÚR 1312/21.01/96 zo dňa 25.7.1996, vydaným Okresným úradom Liptovský Mikuláš, oddelením odboru životného prostredia III v Ružomberku.

Objekty prevádzky sa nachádzajú na pozemkoch p.č. KN 16738, 16740, 16720/2, 16720/3, 16713/2, 16915 v k.ú. Ružomberok.

Prevádzka je kategorizovaná v zozname priemyselných činností v prílohe č.1 zákona o IPKZ, pod bodom:

1.1. Spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom väčším ako 50 MW

Povolenie sa vydáva

prevádzkovateľovi:  Ružomberská energetická spoločnosť, a.s.

sídlo prevádzkovateľa:  Textilná 23, 034 01 Ružomberok

IČO prevádzkovateľa:  36398730

I. Základné informácie o prevádzke

| Umiestnenie prevádzky | kraj Žilinský okres Ružomberok lokalita prevádzky – Ružomberok |
| --- | --- |
| Dátum začatia činnosti prevádzky a predpoklad ukončenia činnosti | rok 2001 rok 2026 |
| Projektovaná kapacita prevádzky | tepelný príkon 64,5 MW resp. 75 ton pary za hodinu |
| Kód NOSE -P | 101.02 |
| Zameranie zariadenia | Výroba tepla a elektrickej energie |
| Hlavné výrobné činnosti povoľované v prevádzke | - výroba tepla spaľovaním zemného plynu v kotli K3 s tepelným príkonom 64,5 MW - výroba elektrickej energie v turbogenerátoroch TG1 a TG 2 s výkonmi 6 MW a 5 MW - palivové hospodárstvo plynové |
| Ďalšie súvisiace činnosti povoľované v prevádzke | - výroba stlačeného vzduchu v kompresorovni - príprava demineralizovanej vody v chemickej úpravni vody (CHÚV) - čistenie odpadových vôd z CHÚV neutralizáciou - zaobchádzanie s nebezpečnými látkami - nakladanie s nebezpečnými odpadmi |
| Kategorizácia zdroja znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č.706/2002 Z.z. v znení vyhlášky MŽP SR č.410/2003 Z.z. | 1.1.1. Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom viac ako 50 MW – veľký zdroj znečisťovania ovzdušia |

Opis prevádzky  je uvedený v prílohe č.1 tohto rozhodnutia.

Environmentálne zhodnotenie prevádzky  je uvedené v prílohe č.2.

Súčasťou integrovaného povolenia činností prevádzky je:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8  ods.2 písm. a) 7. zákona o IPKZ

II. Podmienky povolenia

- Prevádzkovateľ je povinný plniť a dodržiavať podmienky, ktoré sú uvedené v tomto povolení.

- Zariadenie bude prevádzkované v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.

- Akékoľvek plánované zmeny umiestnenia prevádzky alebo činnosti v prevádzke, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia, budú podliehať integrovanému povoľovaniu a o tieto zmeny musí byť požiadané osobitne.

- V prípade zmeny prevádzkovateľa, práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť orgánu štátneho dozoru zmenu prevádzkovateľa do desiatich dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.

- Prevádzkovateľ je povinný oznamovať inšpekcii splnenie všetkých opatrení, pre ktoré je v integrovanom povolení určený termín splnenia.

- Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy tak, aby prevádzka a činnosti v nej negatívne nevplývali na okolie, aby boli zabezpečené záujmy ochrany životného prostredia a jeho zložiek, hygieny, zdravia a bezpečnosti ľudí.

7. Prevádzkovateľ je povinný doplniť prevádzkové predpisy v zmysle integrovaného povolenia  v termíne do 5 mesiacov od právoplatnosti integrovaného povolenia.

V súlade s § 18 zákona o IPKZ sa pre prevádzku, ako aj pre s ňou priamo spojené činnosti a postupy, stanovujú podmienky a zároveň aj opatrenia zabezpečujúce  plnenie týchto podmienok:

A. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu  ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

- Podmienky pre dobu prevádzkovania

  - Prevádzka musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

  - Prevádzka bude prevádzkovaná nepretržite, okrem letnej odstávky.

- Podmienky pre nakladanie so surovinami, chemikáliami a pomocnými látkami

- V prevádzke nebude prekročený rozsah používaných látok, chemikálií a nebezpečných látok uvedených  v tabuľke č.1 bez povolenia inšpekcie.

tabuľka č.1

| Látka | Max. množstvo za rok |
| --- | --- |
| zemný plyn naftový (ZPN) | 20 000 000,0 m3 |
| turbínové oleje | 400,0 l |
| NaOH vodný roztok | 56,0 t |
| NaOH pevný | 75,0 kg |
| HCl | 100,0 t |
| Ca(OH)2 | 51,0 t |
| NaCl | 4,0 t |
| Na3PO4 | 0,3 t |
| Fe2Cl3 | 16,5 t |

- V prevádzke je zakázané používať nové nebezpečné látky bez povolenia inšpekcie. Povoľovací orgán musí byť písomne upovedomený o každom plánovanom použití nových nebezpečných látok. K oznámeniu musí byť priložená karta bezpečnostných údajov nebezpečnej látky.

c)   Podmienky pre prevádzkovanie

- Všetci zamestnanci, ktorí vykonávajú práce v súlade s požiadavkami integrovaného povolenia, musia byť oboznámení s obsahom povolenia, najmä časťami týkajúcimi sa ich pracoviska.

- Prevádzkovateľ musí v zmysle  § 20 ods. 3 zákona o  IPKZ  umožniť  orgánu štátneho dozoru kontrolu prevádzky, vstup do prevádzky, odber vzoriek, vykonanie kontrolných  meraní, nahliadnutie do evidencie a iných písomností o prevádzke, zhotovenie fotodokumentácie a videodokumentácie a poskytnúť pravdivé a úplné informácie o prevádzke.

- Prevádzkovateľ je povinný nepretržite monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami určenými  v tomto povolení.

- Prevádzkovateľ je povinný odstraňovať bezodkladne nebezpečné stavy ohrozujúce kvalitu životného prostredia a robiť potrebné opatrenia na predchádzanie haváriám.

- Prevádzkovateľ je povinný udržiavať zariadenia v takom stave, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych, bezpečnostných a hygienických závad.

- Prevádzkovateľ je povinný stroje a zariadenia, ktoré prispievajú k znečisťovaniu životného prostredia prevádzkovať v súlade s platnými prevádzkovými predpismi a podľa technických podmienok stanovených výrobcom.

- Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať predpísané technologické postupy a parametre pri výrobných procesoch tak, aby nedošlo k zmenám v zložkách, ktoré majú vplyv na životné prostredie, hlavne vodu a ovzdušie.

- Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečisťovania životného prostredia a poskytovať údaje správnym orgánom v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku životného prostredia.

- Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať zariadenie podľa vypracovaného a schváleného Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja (ďalej len súbor TPP a TOO).

- Pri každej zmene na zdroji znečisťovania ovzdušia, na ktorú je potrebný súhlas príslušného orgánu ochrany ovzdušia je prevádzkovateľ povinný požiadať inšpekciu o súhlas na zmenu a zmenu zapracovať do súboru TPP a TOO.

- Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať zariadenie v súlade s platnými prevádzkovými predpismi na obsluhu kotla.

- Počas prevádzky kotla obsluha kotla (kurič) trvale sleduje parametre procesu na ovládacom pulte.

- Prevádzka musí byť riadená tak, aby sa parametre kotla udržiavali v predpísaných medziach a podľa dosahovaného výkonu kotla.

- Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať určené emisné limity podľa bodu B.1.1. tohto rozhodnutia.

- Prevádzkovateľ je povinný preukazovať dodržiavanie emisných limitov podľa bodu B.2.1. tohto rozhodnutia.

- Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať zariadenie na reguláciu a rozvod zemného plynu v súlade s platným prevádzkovým predpisom na obsluhu regulačnej stanice a plynového hospodárstva.

- Manipulácia a skladovanie chemikálií, pomocných látok, nebezpečných látok a nebezpečných odpadov musí byť vykonávané tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do podzemných a povrchových vôd alebo do kanalizácie.

- Nebezpečné látky musia mať karty bezpečnostných údajov uložené v prevádzke, kde sa s nimi manipuluje.

- Nádrže na chemikálie používané v CHÚV musia byť prístupné pre  vizuálnu kontrolu tesnosti.

- Všetky nádrže, potrubia a rozvody musia byť riadne označené podľa druhu používanej látky a smerom prúdenia.

- Odpadové vody z regenerácie ionexov v CHÚV a zo skladovania a manipulácie s chemikáliami používanými v CHÚV musia byť zvedené do neutralizačných nádrží a upravené na požadované pH,  príp. v súlade s potrebami Texicom, a.s. Ružomberok.

- Odpadové vody z neutralizačných nádrží budú vypúšťané do kanalizácie spoločnosti Texicom, a.s. Ružomberok.

- Rozbory odpadových vôd z neutralizačných nádrží vypúšťaných do kanalizácie zabezpečovať podľa bodu B.3.2.

- Zabezpečiť pravidelnú kontrolu analyzátora kvality vody (pH-meter na odtoku z neutralizačných nádrží) 1 x mesačne.

- Splaškové odpadové vody a priemyselné chladiace odpadové vody vypúšťať do kanalizácie spol. Texicom, a.s. Ružomberok.

B. Emisné limity

B.1. Emisie do ovzdušia

B.1.1. Pre spaľovanie ZPN sú stanovené emisné limity uvedené v tabuľke č.2.

tabuľka č.2

| Emisný zdroj | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit mg.m-3 | Podmienky platnosti emisného limitu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kotol K3 s tepelným príkonom 64,5 MW | výduch z kotla | TZL | 5 | emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných podmienkach 101,325 kPa a 0 0C a pre obsah kyslíka v odpadových plynoch 3 % obj. |
|  |  | SO2 | 35 |  |
|  |  | NOx | 200 |  |
|  |  | CO | 100 |  |

TZL – tuhé znečisťujúce látky, SO2 – oxidy síry vyjadrené ako oxid siričitý, NOx – oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý, CO – oxid uhoľnatý

- Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia sa považuje za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota v každej sérií jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného limitu.

- Žiadne iné environmentálne významné emisie nebudú emitované do ovzdušia.

B.2.  Kontrola emisií do ovzdušia

B.2.1. Periodické meranie emisií sa určuje podľa tabuľky č.3.

tabuľka č.3

| Emisný zdroj | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Parameter | Frekvencia merania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kotol K3 s tepelným príkonom 64,5 MW | výduch z kotla | TZL | mg.m-3 | 1 x za 6 mesiacov |
|  |  | SO2 | mg.m-3 |  |
|  |  | NOx | mg.m-3 |  |
|  |  | CO | mg.m-3 |  |

B.2.2.  Dodržanie emisného limitu sa posudzuje počas skutočnej prevádzky zdroja.

B.2.3. Prevádzkovateľ je povinný oznamovať plánované termíny vykonania oprávnených meraní najmenej 5 pracovných dní pred meraním na inšpekciu a Obvodný úrad životného prostredia Ružomberok (ObÚŽP Ružomberok).

B.2.4. Oprávnené merania musia byť vykonávané oprávnenou osobou podľa všeobecne platných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.

B.2.5.  Pre kotle, ktoré spaľujú len jeden druh paliva, sa za reprezentatívne merania považujú merania pri menovitom tepelnom príkone. Ak ide o oxid uhoľnatý, za reprezentatívne sa považujú merania pri najnižšom povolenom tepelnom príkone.

B.2.6.  Emisie CO pri najnižšom povolenom tepelnom príkone zisťovať raz za 3 roky.

B.3.   Emisie do vôd a ich kontrola

B.3.1. Pre vypúšťané priemyselné odpadové vody z CHÚV je určený rozsah ukazovateľov znečistenia pre monitorovanie: pH, CHSKCr, NL, RL550, AOX a NEL.

B.3.2. Kontrolu kvality a množstva vypúšťanej odpadovej vody z MBČOV realizovať  podľa tabuľky 4.

tabuľka č.4

| - Parameter | Kontrolný profil | - Frekvencia | - Podmienky merania |
| --- | --- | --- | --- |
| - Množstvo vypúšťaných odpadových vôd [m3] | „A“ | - 1 x mesačne | - - kontrolu množstva a kvality vypúšťanej odpadovej vody zabezpečovať podľa podmienok uvedených v B.2.3. |
| - Kvalita odpadovej vody na výstupe z neutralizačných nádrží v ukazovateľoch: pH, CHSKCr, NL, RL550, AOX, NEL | „B“ | - 2 x ročne |  |

pH – reakcia vody, CHSKCr, - chemická spotreba kyslíka ,  NL – nerozpustné látky,  RL550- rozpustené látky po žíhaní pri 550 0C, AOX – adsorbovateľné organicky viazané halogény, NEL – nepolárne extrahovateľné látky

B.3.3. Ďalšie podmienky

a) kontrolný profil

„A“ množstvo sa určí bilančne výpočtom podľa fakturačných vodomerov

„B“ odtok z neutralizačných nádrží CHÚV do kanalizácie (kanalizačná šachta Š 9)

b) spôsob odberu vzoriek

- pre ukazovatele AOX a NEL - bodovou vzorkou

- pre ostatné ukazovatele – kvalifikovanou bodovou vzorkou (získa sa zlievaním minimálne 4 objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch počas 2 hodín)

c) metóda a spôsob vykonávania rozborov

- do úvahy budú brané iba výsledky tých analýz, ktoré stanovia laboratória uvedené vo Vestníku MŽP SR a určené pre vykonávanie rozborov v stanovených ukazovateľoch

d) metódy stanovenia jednotlivých ukazovateľov

- podľa metód uvedených vo Vestníku MŽP SR, použiť možno aj inú metódu, ak jej detekčný limit, presnosť a správnosť zodpovedajú odporúčanej metóde

B.4. Hluk, vibrácie a neionizujúce žiarenia

Prevádzka energetika je situovaná v strede areálu výrobnej zóny spol. Texicom, a.s a nesusedí s obytnou zónou. Vo vonkajšom prostredí sa stanovujú:

- limity pre dennú dobu – 70 dB

- limity pre nočnú dobu – 70 dB

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník (BAT)

Na základe posúdenia prevádzky podľa hľadísk uvedených v prílohe č.3 zákona o IPKZ pri určovaní najlepších dostupných techník a porovnania prevádzky s najlepšími dostupnými technikami z referenčných dokumentov BREF–ov pre spaľovanie palív sú určené opatrenia:

- Emisie NOx znižovať riadením spaľovacieho procesu.

- Počas prevádzky kotla udržiavať správny režim spaľovania paliva v horákoch, čo podmieňuje rovnomerné rozdelenie teploty v spaľovacej komore a tým zníženie tvorby emisií NOx.

- Riadiť proces spaľovania tak, aby v spaľovacej komore nedochádzalo ku spaľovaniu s nedostatkom spaľovacieho vzduchu alebo ku spaľovaniu s veľkým prebytkom vzduchu a tým ku zvýšenej tvorbe emisií NOx.

- Prebytok spaľovacieho vzduchu musí byť udržiavaný v medziach od 5 % do 15 %.

- Množstvo spaľovacieho vzduchu určovať podľa množstva kyslíka a oxidu uhličitého v spalinách.

- Množstvo kyslíka v spalinách udržiavať v rozmedzí 1-3 %.

- Maximálny podiel oxidu uhoľnatého v spalinách nesmie prekročiť 0,5 %.

Porovnanie prevádzky s najlepšími dostupnými technikami je uvedené v prílohe č.3.

D. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, požiadavky na zhodnotenie a zneškodňovanie odpadov

a) Nebezpečné odpady vznikajúce z vlastnej činnosti sú uvedené v tabuľke č.5.

tabuľka č.5

| Katalógové číslo odpadu | Názov odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Kategória odpadu | Miesto vzniku odpadu | Miesto zhromažďo- vania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 07 04 | iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | Zhromažďovať a odovzdávať na zneškodnenie | N | areál R.E.S. | dielňa |
| 13 02 06 | syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje | Zhromažďovať a odovzdávať na zneškodnenie | N | areál R.E.S. | v prevádzke TG |
| 13 03 01 | izolačné oleje alebo oleje obsahujúce PCB | Zhromažďovať a odovzdávať na zneškodnenie | N | areál R.E.S. | v prevádzke TG |
| 13 07 01 | vykurovací olej a motorová nafta | Zhromažďovať a odovzdávať na zneškodnenie | N | areál R.E.S. | v prevádzke TG |
| 15 02 02 | absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov.. | Zhromažďovať a odovzdávať na zneškodnenie | N | areál R.E.S. | v prevádzke CVS |
| 16 02 09 | transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB | Zhromažďovať a odovzdávať na zneškodnenie | N | areál R.E.S. | elektrosklad |
| 16 06 01 | olovené batérie | Zhromažďovať a odovzdávať na zneškodnenie | N | areál R.E.S. | elektrosklad |
| 16 06 06 | oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov | Zhromažďovať a odovzdávať na zneškodnenie | N | areál R.E.S. | staničná baterkáreň * |
| 16 07 08 | odpady obsahujúce olej | Zhromažďovať a odovzdávať na zneškodnenie | N | areál R.E.S. | v prevádzke TG |
| 20 01 21 | žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť | Zhromažďovať a odovzdávať na zneškodnenie | N | areál R.E.S. | elektrosklad |

CVS – centrálna výmenníková stanica, TG - turbogenerátory

* nie je predmetom IP

b) Ostatné odpady vznikajúce z vlastnej činnosti sú uvedené v tabuľke č.6.

tabuľka č.6

| Katalógové číslo odpadu | Názov odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Kategória odpadu | Miesto vzniku odpadu | Miesto zhromažďo-vania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 03 08 | odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu | Zhromažďovať a odovzdávať na zhodnotenie | O | areál R.E.S. | administratívna budova |
| 17 04 01 | meď, bronz, mosadz | Zhromažďovať a odovzdávať na zhodnotenie | O | areál R.E.S. | šrotovisko v areáli RES |
| 17 04 05 | železo a oceľ | Zhromažďovať a odovzdávať na zhodnotenie | O | areál R.E.S. | šrotovisko v areáli RES |
| 20 03 01 | zmesový komunálny odpad | Zhromažďovať a odovzdávať na zneškodnenie | O | areál R.E.S. | kontajnery |

c)  Podmienky pre prevádzkovanie

- Pri  povolených  činnostiach a spolu súvisiacich činnostiach postupovať tak, aby sa minimalizoval vznik vlastného odpadu.

- Dodržiavať záväzné opatrenia uvedené v platnom „Programe odpadového hospodárstva“ schválenom príslušným správnym orgánom.

- Pri nakladaní s  odpadmi dodržiavať povinnosti držiteľa odpadu, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve.

- Odpady vznikajúce pri prevádzke triediť podľa druhov, zhromažďovať ich oddelene vo vhodných nádobách, zabezpečených proti nežiadúcemu úniku do okolitého prostredia,   podľa spôsobu zhodnotenia resp. zneškodnenia.

- Každý nový vzniknutý druh odpadu okamžite zaradiť podľa katalógu odpadov.

- V prevádzke  nakladať len s nebezpečnými odpadmi uvedenými v tabuľke č.5.

- Pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi dodržiavať podmienky uvedené v právoplatnom súhlase na nakladanie s nebezpečným odpadom. S nebezpečným odpadom nakladať len na základe platného súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom.

- Nádoby na nebezpečné odpady označiť identifikačným listom nebezpečných odpadov.

- Nebezpečné odpady odovzdávať na zhodnotenie, resp. zneškodnenie len tomu, kto má oprávnenie na ich zhodnocovanie resp. zneškodňovanie.

d)  Kontrola odpadov

- Viesť a uchovávať evidenciu odpadov na evidenčnom liste podľa zákona o odpadoch, v náväznosti na všeobecne záväzné právne predpisy v odpadovom hospodárstve, pre každý odpad zvlášť.

- Predložiť inšpekcii a ObÚŽP Ružomberok hlásenia o vzniku odpadov, ktoré vzniknú pri prevádzke zariadenia a nakladaní s ním.

E. Podmienky hospodárenia s energiami

a)  Podmienky pre prevádzkovanie

- Neprekračovať prípustné maximálne výkony a parametre zariadenia.

- Správnou obsluhou zariadenia predchádzať náhlym zmenám tlakov a teplôt pary a vody.

- Pravidelne každú smenu je obsluha zariadenia povinná vykonávať kontroly tesností zariadení na výrobu tepla a príslušných rozvodov.

- Pravidelne každú smenu je obsluha zariadenia povinná vykonávať pravidelné kontroly všetkých meracích a regulačných prístrojov.

- Zabezpečovať pravidelnú kontrolu a údržbu horákov podľa platných Slovenských technických noriem (STN).

b) Kontrola energií

- Zostavovať, posudzovať a revidovať energetickú spotrebu a výkonnosť jednotlivých prevádzkovaných zariadení.

- Monitorovať vlastnú spotrebu energií v prevádzke, údaje zaznamenávať do prevádzkového denníka a vyhodnocovať 1 x ročne.

F. Opatrenia na predchádzanie haváriám a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia, pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia

- Obsluha zariadenia musí byť aspoň 1 x ročne riadne vyškolená o technických, organizačných, bezpečnostných a hygienických opatreniach pri prevádzke zariadenia a o vedení prevádzkovej dokumentácie. O obsahu školenia a zúčastnených pracovníkov musí byť spísaný záznam.

- Všetky  vzniknuté mimoriadne stavy a havárie musia byť  zaznamenané v  prevádzkovej evidencii  a o každej takej udalosti musí byť  spísaný záznam.

- Obsluha prevádzky musí mať k dispozícií pracovné pomôcky a ochranné prostriedky potrebné pri prevádzkovaní zariadenia ako aj prostriedky pre prípad vykonania opatrení pri vzniku havárie na zariadení.

- Všetky úkony spojené s údržbou a kontrolou zariadení musí obsluha zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.

- Obsluha zariadenia je povinná vykonávať pravidelnú kontrolu ovzdušia v priestoroch kotolne prenosnými detektormi 2 x za smenu a vždy pri zistení plynu čuchom.

- Zabezpečovať pravidelnú kontrolu a údržbu zabudovaných detektorov metánu nad horákmi a prívodným potrubím ku kotlu a zabudovaných detektorov CO na úrovni 0,5 m nad podlahou kotolne podľa platných STN.

- Zabezpečovať pravidelnú kontrolu a údržbu analyzátorov pre meranie obsahu O2 a CO v spalinách podľa platných STN.

- Vykonávať pravidelné merania emisií NOx prenosným analyzátorom spalín na zistenie kvality spaľovacieho procesu 1 x mesačne.

- Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať technicko-prevádzkové parametre zariadenia, vykonávať technicko-organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany ovzdušia a opatrenia na zmierňovanie a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov na zariadení uvedené v súbore TPP a TOO.

- Všetci pracovníci sú povinní dôsledne dodržiavať podmienky a postupy uvedené v schválenom Pláne preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len havarijný plán) vypracovaný spoločne pre celý areál Texicom, a.s. Ružomberok.

- Predložiť inšpekcii vypracovaný a schválený havarijný plán samostatný pre prevádzku R.E.S., a.s. Ružomberok v termíne do 31.12.2005.

- Havarijný plán musí byť umiestnený na tých miestach v prevádzke, kde sa používajú nebezpečné látky.

- Všetky zariadenia, v ktorých sa používajú alebo skladujú nebezpečné látky je prevádzkovateľ povinný udržiavať v takom technickom stave a prevádzkovať tak, aby bolo zabránené úniku týchto látok do pôdy, podzemných vôd a povrchových vôd.

- Všetky skladovacie nádrže, záchytné a havarijné vane musia byť nepriepustné a chemicky odolné voči pôsobeniu skladovaných nebezpečných látok.

- Prevádzkovateľ je povinný pravidelne vykonávať kontroly technického stavu a funkčnej spoľahlivosti nádrží a potrubí, vykonávať ich pravidelnú údržbu a opravu v zmysle záväzných právnych predpisov na úseku vodného hospodárstva.

- Všetky nádrže a potrubia používané na skladovanie a transport nebezpečných látok musia byť vizuálne kontrolované, či nedochádza k priesakom alebo upchatiu. Zaznamenané priesaky a opatrenia na ich odstránenie musia byť zapísané v prevádzkovej evidencii.

- Na miestach, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami musia byť k dispozícii  prostriedky  na zneškodnenie prípadných odkvapov.

- Každé pracovisko, na ktorom sa zaobchádza s nebezpečnými látkami, musí byť vybavené prostriedkami na zneškodnenie havarijných únikov:

sorpčný materiál, krompáč, lopaty, metly, igelitové vrecia, polyetylénové fólie.

- Použité sorpčné materiály musia byť do doby ich zneškodnenia uskladnené tak, aby bolo zamedzené kontaminácií povrchových a podzemných vôd.

- Priestory, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami musia byť riadne označené.

Kapitoly G. a H.  sa vypúšťajú, podmienky sa nestanovujú, popísané v odôvodnení tohto povolenia.

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré   treba evidovať a poskytovať do informačného systému

I.1.     Kontrola prevádzky a technického stavu prevádzky

I.1.1.  Zabezpečiť monitoring prevádzky a technického stavu prevádzky tak, ako je uvedené v tabuľke č.7.

tabuľka č.7

| Por. číslo | Parameter | Frekvencia | Podmienky merania | Metóda analýzy /technika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kontrola tesnosti všetkých skladovacích nádrží a potrubí, ich technického stavu a znečistenia okolo nádrží a potrubí | denne | kontrolu zabezpečí prevádzkovateľ | vizuálne |
| 2. | Kontrola všetkých ventilov a spojov povrchových rúr používaných na transport nebezpečných látok a plôch, kde môže dôjsť k znečisteniu nebezpečnými látkami | týždenne | kontrolu zabezpečí prevádzkovateľ | vizuálne |
| 3. | Kontrola pH-metra na výstupe z neutralizačných nádrží | 1 x mesačne | kontrolu zabezpečí prevádzkovateľ | podľa platných metodík |
| 4. | Monitoring emisií NOx prenosným analyzátorom | 1 x mesačne | kontrolu zabezpečí prevádzkovateľ | podľa prevádzkového predpisu |
| 5. | Monitoring emisií do ovzdušia podľa tabuľky č.3 | 1 x za 6 mesiacov | vykoná oprávnená organizácia | podľa platných metodík |
| 6. | Monitoring emisií do vôd podľa tabuľky č.4 | 2 x ročne | vykoná akreditované laboratórium | podľa platných metodík |
| 7. | Kontrola technického stavu a funkčnej spoľahlivosti zvonku vizuálne kontrolovateľných nádrží, v ktorých sú skladované nebezpečné látky | 1 x za 20 rokov | kontrolu zabezpečí prevádzkovateľ u odbornej organizácie | podľa príslušnej STN |

I.2.  Predkladanie správ z monitoringu

I.2.1.  Úplné správy budú uchovávané u prevádzkovateľa a predkladané podľa tabuľky č.8.

tabuľka č.8

| Náplň správy | Frekvencia podávania správ | Dátum dodania správy | Forma správy | Príjemca správy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IPKZ |  |  |  |  |
| Kompletné údaje o prevádzke a jej emisiách v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 391/2003, ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ | 1 x ročne | do 15. februára nasledujúceho roka | písomná | SHMÚ Bratislava |
| Ochrana ovzdušia |  |  |  |  |
| Správy z periodických diskontinuálnych meraní údajov o dodržaní určených emisných limitov | 1 x ročne | do 60 dní od vykonania merania | písomná | inšpekcia OIPK Žilina, ObÚŽP Ružomberok |
| Úplné a pravdivé informácie o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, emisiách a dodržiavaní emisných limitov za uplynulý kalendárny rok (NEIS) | 1 x ročne | do 15.2. nasledujúceho roka | písomná | ObÚŽP Ružomberok |
| Ochrana vôd |  |  |  |  |
| Výsledky monitoringu odpadových vôd podľa tabuľky č.4 | 1 x ročne | do 15.2. nasledujúceho roka | písomná | inšpekcia OIPK Žilina, ObÚŽP Ružomberok |
| Odpady |  |  |  |  |
| Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním | 1 x ročne | do 15.2. nasledujúceho roka | písomná | inšpekcia OIPK Žilina |
|  |  | do 31.1. nasledujúceho roka | písomná | ObÚŽP Ružomberok |
| Ostatné |  |  |  |  |
| Záznamy alebo protokoly z kontrol dotknutých orgánov | po predložení | do 10 dní od obdržania | písomná | inšpekcia OIPK Žilina |
| Mimoriadne udalosti, havárie a nadmerný okamžitý únik emisií | podľa výskytu | hlásenie ihneď | písomná | dotknuté orgány podľa schválených havarijných plánov a súborov TPP a TOO |
|  |  | záverečné správy do 60 dní od vzniku |  |  |
| Súhrnná správa dokladujúca plnenie všetkých termínovaných podmienok integrovaného povolenia | 1 x ročne | do 15.2 nasledujúceho roka | písomná | inšpekcia OIPK Žilina |

ObÚŽP - Obvodný úrad životného prostredia, OIPK – odbor integrovaného povoľovania a kontroly, SHMÚ - Slovenský hydrometeorologický ústav, NEIS – národný emisný informačný systém

- Prevádzkovateľ je povinný viesť stálu a priebežnú prevádzkovú evidenciu v rozsahu všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany životného prostredia a schválených prevádzkových predpisov.

- Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim  kontrolu evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov v zmysle  ustanovenia § 20 ods. 3 písm. f) zákona o IPKZ.

- Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o plnení záväzných podmienok stanovených týmto rozhodnutím.

- Vo všetkých interných dokumentoch, ktoré sa odvolávajú na jednotlivé zložkové rozhodnutia, vykonať opravu a odvolať sa na integrované rozhodnutie, pokiaľ nahrádza  zložkové rozhodnutie.

I.3. Vyhodnotenie monitoringu

Výsledky vykonaných meraní budú zaznamenávané do prevádzkového denníka. Výsledky monitoringu vôd a ďalších monitoringov vykonávaných externými organizáciami budú uložené u prevádzkovateľa. Zaznamenávané budú aj časové údaje o vykonaných pozorovaniach a meraniach, výsledky pozorovaní a meraní, okolnosti, ktoré môžu výsledky ovplyvniť (údaje o teplote, zrážkach,..) a tiež mimoriadne okolnosti, ktoré nastali v priebehu pozorovania, merania, alebo v období od posledného merania.

J. Opatrenia pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

- Všetky zmeny v prevádzke musí prevádzkovateľ neodkladne hlásiť inšpekcii.

- Prevádzkovateľ nesmie zaviesť alebo testovať nové zariadenia, ktoré zvýšia znečistenie z prevádzky.

- Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípady zlyhania činnosti v prevádzke uvedené v schválenom havarijnom pláne, v súbore TPP a TOO, v prevádzkových predpisoch.

K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke

- Neodkladne oznámiť inšpekcii rozhodnutie o skončení činnosti v prevádzke.

- Do 1 mesiaca po oznámení o skončení činnosti v prevádzke predložiť inšpekcii opis spôsobu ukončenia prevádzky a plán opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí a na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 ods.2 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods.1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení  niektorých  zákonov  (ďalej  len zákon o IPKZ) v znení neskorších predpisov, na základe vykonaného konania podľa § 8, § 17 ods. 1  a podľa § 18 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva  integrované povolenie na základe žiadosti prevádzkovateľa Ružomberská energetická spoločnosť, a.s., Textilná 23, 034 01 Ružomberok zo dňa 28.2.2005. So žiadosťou bol predložený doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku dňa 2.3.2005 podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. b) vo výške 20 000,- Sk.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ oznámila dňa  11.4.2005 účastníkom konania, dotknutým orgánom  a verejnosti začatie správneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku Plynová kotolňa prevádzkovateľa Ružomberská energetická spoločnosť, a.s., Textilná 23, 034 01 Ružomberok.

Inšpekcia zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ  doručila týmto subjektom  žiadosť prevádzkovateľa, určila lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula 13.5.2005 a zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke  a na úradnej tabuli,  spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť. Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto inšpekcia nezabezpečila zvolanie verejného zhromaždenia občanov a v súlade s § 13 zákona o IPKZ nariadila pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie.

Prevádzka Plynová kotolňa v tomto konaní je posudzovaná ako jestvujúca prevádzka podľa § 2 ods. 5 zákona o IPKZ.

Povoľovaná prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Na ústnom pojednávaní v danej veci konanom dňa 26.5.2005 sa zúčastnil prevádzkovateľ a účastník konania spoločnosť Texicom, a.s. Ružomberok. Dotknuté orgány sa nezúčastnili. Na ústnom pojednávaní, v súlade s ustanoveniami § 13 ods.3 zákona o IPKZ a § 33 ods.2 zákona o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť,  podstatné podmienky rozhodnutia a pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti, pričom sporné vyjadrenia boli vysporiadané priamo na ústnom pojednávaní.

Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku, štátna správa ochrany ovzdušia, Námestie A. Hlinku 74, 034 26 Ružomberok zaslal pripomienku „Pripraviť návrh prevádzkovej evidencie podľa vyhl. MŽP SR č.61/2004 Z.z. a predložiť orgánu ŠSOO v termíne do 30.8.2005“. Pripomienka bola akceptovaná a zapracovaná do podmienky povolenia A.12.

Ostatné dotknuté orgány a účastníci konania nemali pripomienky a námety k podkladom rozhodnutia.

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti v prevádzke bolo určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods.2 písm. a) 7. zákona o IPKZ.

Pri určovaní emisných limitov do ovzdušia inšpekcia vychádzala s ustanovenia I.1.8. prílohy č.4 vyhlášky MŽP SR č.706/2002 Z.z., kde sú určené emisné limity pre zdroje znečisťovania pri spaľovaní plynných palív. Inšpekcia s ohľadom na možnosti daného spaľovacieho zariadenia neurčila prísnejšie emisné limity.

Inšpekcia neurčila emisné limity do vôd, pretože produkované odpadové vody z prevádzky sú všetky vypúšťané do kanalizácie spoločnosti Texicom, a.s. Ružomberok. Inšpekcia určila rozsah ukazovateľov znečistenia, ktoré sa budú monitorovať v odpadových vodách z úpravne vôd.

Pri určovaní BAT techniky inšpekcia vychádzala z ustanovenia § 5 zákona o IPKZ a prílohy č.3 tohto zákona, ktorá stanovuje hľadiská pri určovaní najlepších dostupných techník pre jednotlivé priemyselné odvetvia a druhy prevádzok na základe údajov Európskych spoločenstiev o ich vývoji. Pri posudzovaní hľadísk vychádzala inšpekcia z referenčného dokumentu pre spaľovanie palív.

Po zhodnotení prevádzky vyplynulo, že prevádzka v prevažnej miere spĺňa požiadavky pre najlepšie dostupné techniky. Uložené opatrenia na úplné zosúladenie sú uvedené v časti C. tohto povolenia.

Inšpekcia neurčila v podmienkach integrovaného povolenia podmienky v časti G. a H. týkajúce  sa  obmedzenia vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky a minimalizovania diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania vzhľadom na umiestnenie prevádzky a charakter výrobnej činnosti.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonaného  ústneho pojednávania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a podmienky podľa zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podľa § 29 ods.6 zákona o IPKZ do dňa nadobudnutia právoplatnosti integrovaného povolenia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkom konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel

riaditeľ

Prílohy:

Príloha č.1 -  Opis prevádzky

Príloha č.2 -  Environmentálne zhodnotenie prevádzky

Príloha č.3 -  Porovnanie prevádzky s najlepšími dostupnými technikami BAT

Doručuje sa:

- Ružomberská energetická spoločnosť, a.s., Textilná 23, 034 01 Ružomberok

- Tepláreň, a.s., Textilná 23, 034 01 Ružomberok

- Mesto  Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1/27, 034 01  Ružomberok

- TEXICOM, a.s., Textilná 23, 034 01 Ružomberok

Doručuje sa po právoplatnosti rozhodnutia:

- Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku, štátna správa ochrany ovzdušia,  Námestie A. Hlinku 74, 034 26 Ružomberok

- Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku,  štátna vodná správa, Námestie A. Hlinku 74, 034 26 Ružomberok

- Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Námestie A. Hlinku 74, 034 26 Ružomberok

- Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku, štátna správa odpadového hospodárstva, Námestie A. Hlinku 74, 034 26 Ružomberok

- Obvodný pozemkový úrad v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 74, 034 26 Ružomberok

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štúrova 36, 031 01 Liptovský Mikuláš

Príloha č.1

OPIS PREVÁDZKY

Prevádzka Plynová kotolňa zahŕňa:

- výroba tepla – kotol K3

- výroba elektrickej energie – turbogenerátor TG 1 a TG 2

- palivové hospodárstvo plynové

- kompresorovňa – výroba stlačeného vzduchu

- chemická úpravňa vody CHÚV

Výroba tepla

Výrobu tepla zabezpečuje kotol K3. Kotol je parný sálavý, dvojbubnový s prirodzenou cirkuláciou vody, s konvenčným výparníkom, pretlakový, samonosný, má dvojstupňový visutý predhrievač. Palivom je zemný plyn naftový. Má 4 ks horákov. Regulácia kotla je automatická.

Rok uvedenia do prevádzky: 1994

Výkon kotla: 75 t/h pary (3,9 MPa, 440 0C)

Tepelný príkon: 64,5 MW

Účinnosť: 93 %

Výroba elektrickej energie

Výrobu zabezpečujú turbogenerátory TG1 s výkonom 6 MW a TG2 s výkonom 5 MW. Elektrická energia je distribuovaná do priemyselnej zóny v areáli Texicom, a.s. a z prebytkov výroby do siete SSE, a.s. Žilina.

Spoločnosť prevádzkuje 2 olejové transformátory (2 x 10 MVA), umiestnené na roštoch vo vani s obsahom piesku a aktívneho uhlia.

Palivové hospodárstvo plynové

Zemný plyn naftový (ZPN) je prípojkou z regulačnej stanice ZPN zaústený do kotolne. Na vstupe do kotolne je inštalovaný hlavný uzáver kotolne HUK. Na prívode do kotla K3 je inštalovaný hlavný uzáver plynu. Za týmto uzáverom je inštalovaný regulačný ventil pre reguláciu výkonu horákov. Výhrevnosť ZPN 33 660 kJ.m-3. Spotreba ZPN 1,92 m3.s-1.

Kompresorovňa

Zdroje stlačeného vzduchu tvoria  tri kompresory. Vzduch sa suší v adsorpčnom sušiči a čistí v jemnom filtri - odolejovači.

Chemická úpravňa vody CHÚV

Je určená na úpravu surovej vody pre napájanie kotlov a pre úpravu kondenzátu. Zdrojom surovej vody sú priehrady Hrabovo a Čutkovo.

Max. príkon surovej vody: 132 m3.h-1

Min. a max. príkon kondenzátu: 60 – 146 m3.h-1

Privedená voda je v prípade potreby ohrievaná parou na teplotu 12 – 15 0C v ohrieváku pred vstupom do číriča. Čírenie sa vykonáva chloridom železitým v alkalickej oblasti, dávkovaním vápenného mlieka. Vyčírená voda prechádza cez dva pieskové filtre, kde sa zachytia mechanické nečistoty. Prefiltrovaná voda prechádza na katexovú a anexovú linku 2 ks, kde sa odmineralizuje. Takto upravená voda je vhodná na napájanie kotlov.

Do napájacej vody sa dávkuje 3 % Na3PO4 a 0,5 až 5 % NaOH na úpravu alkality vody. Upravená voda sa zhromažďuje v zásobných nádržiach - vertikálnej 80 m3 a horizontálnej 10 m3.

Regenerácia katexov sa robí s HCl, regenerácia anexov s NaOH.

Odpadové vody z regenerácie ionexov pritekajú do nádrže pre agresívne vody 16 m3 a odtiaľ do neutralizačných nádrží 2 x 200 m3. Vody sa neutralizujú podľa pH  pridaním chemikálií HCl alebo NaOH. Vyčistené vody sú vypúšťané do kanalizácie spoločnosti Texicom.

CHÚV sa ovláda automaticky z ovládacieho panela.

Vodné hospodárstvo prevádzky

Zásobovanie vodou

- verejný vodovod - pitná voda 3 000 m3/rok

- dodávku vody zabezpečuje spoločnosť Texicom

- priehrady Čutkovo a Hrabovo - technologická voda (chladiaca a napájacia) 280 000 m3/rok

- odber a dodávku vody zabezpečuje spoločnosť Texicom

Povrchová voda napájacia je upravovaná v CHÚV. Používa sa na napájanie kotlov.

Povrchová voda chladiaca nie je upravovaná. Používa sa na chladenie napájačiek, čerpadiel a turbín TG1 a TG2.

Odpadové vody

- z CHÚV – sú čistené neutralizáciou a vypúšťané do kanalizácie spoločnosti Texicom

- splaškové – sú vypúšťané do kanalizácie spoločnosti Texicom

Odkanalizovanie

- kanalizáciu v areáli prevádzkuje spoločnosť Texicom, kanalizácia je zaústená do čerpacej stanice odpadových vôd, odkiaľ sú vody čerpané do kanalizácie Mondi Business Paper SCP, a.s. Ružomberok

Monitoring vôd

- vykonávajú sa prevádzkové chemické kontroly po jednotlivých krokoch úpravy napájacej vody vo vlastnom laboratóriu

- meria sa pH odpadovej vody vypúšťanej do kanalizácie

Ovzdušie

Komín

- znečisťujúce látky z kotla K3 sú odvádzané spoločným komínom (aj pre ďalšie 4 kotle)

- výška komína je 118 m, priemer 2,78 m.

- nie sú inštalované žiadne zariadenie na zachytávanie emisií

Kontinuálny monitorovací systém AMS

- nie je inštalovaný

Periodické merania

- 1 x 6 za mesiacov

- posledné meranie 14.12.2004

Prevádzkové merania

- revízie a nastavenia horákov 1 x ročne

- sondy na meranie kyslíka v spalinách, nepretržité merania

- analyzátory merania CO v spalinách, nepretržité merania

- vlastné merania O2, CO2 a CO raz denne prenosným analyzátorom spalín

Detektory pre ochranu ovzdušia na jednotlivých kotloch

- detektor metánu

- detektor oxidu uhoľnatého

- UV strážca plameňa výkonových horákov

- UV strážca plameňa zapaľovacích horákov

Odpadové hospodárstvo prevádzky

- nebezpečné odpady z prevádzky energetika sú odovzdávané na zneškodnenie spol. A.S.A.

- žiarivky sú skladované v krabiciach v dielni údržby (elektrosklad)

- zaolejované handry sú skladované v sude v priestore turbogenerátorov a CVS

- odpadové oleje vznikajúce pri oprave zariadení sú dočasne uložené v sudoch v priestore turbogenerátorov

- ostatné odpady z prevádzky energetika sú odovzdávané spol. TS Ružomberok

- separovaný je zberový papier

Skladové hospodárstvo prevádzky

Čerpacia stanica chemikálií HCl, NaOH, FeCl3

- stáčanie chemikálií zo železničných cisterien do zásobných nádrží

- objekt čerpacej stanice je samostatná budova v priestore koľajišťa

- koľajisko je chránené 2 chemicky odolnými vaňami oddelenými podľa druhu stáčaných chemikálií (vaňa pre HCl a FeCl3, vaňa pre NaOH)

- vane pod koľajiskom sú napojené na 2 nádrže v objekte čerpacej stanice podľa druhu chemikálií, tieto nádrže sú prepadom napojené na spoločnú havarijnú nádrž

- objekt čerpacej stanice má kyselinovzdorné podlahy, steny a potrubia

- objekt je odvetraný ventilátorom, má sprchu a umývadlo s možnosťou napojenia hadíc

Skladovanie HCl 31 %, NaOH 42 % a FeCl3 40 %

- vertikálne zásobné nádrže 3 x 2 ks, každá má objem 25 m3

- sú to vertikálne nadzemné nádrže 1-plášťové, oceľové pogumované

- vizuálny kontrolný systém únikov

- nádrže sú umiestnené v záchytnej havarijnej nádrži bez odtoku, pri vytečení obsahu nádrží je možné prečerpať ho do neutralizačných nádrží čerpadlami

Skladovanie HCl, NaOH, FeCl3 a Ca(OH)2 v prevádzke

- vertikálne odmerné nádrže 2 x 1 ks á 1,8 m3 pre HCl a NaOH umiestnené v záchytnej ohrade

- 2 ks injektory na riedenie HCl na 5 % a NaOH na 4 %

- vertikálne riediace nádrže 2 ks á 1,8 m3 pre FeCl3 5 % umiestnené v záchytnej ohrade s odtokom do suterénu zabezpečeného ako havarijná vaňa

- zásobník na suchý Ca(OH)2 125 m3 s odprášením

- riediace nádrže 2 ks á 8,5 m3 pre Ca(OH)2 6 % a 3 % umiestnené v záchytnej ohrade s odtokom do suterénu zabezpečeného ako havarijná vaňa

- odlučovače piesku 2 ks pre roztok Ca(OH)2

Skladovanie ostatných tuhých chemikálií ( ionexov, NaCl, NaOH tuhý, Na3PO4.12 H2O)

- skladujú sa v prevádzkových množstvách na paletách v mieste spotreby

Príloha č.2

ENVIRONMENTÁLNE ZHODNOTENIE PREVÁDZKY

Všeobecné podmienky prevádzkovania:

- prevádzka kotla je automaticky riadená

- využíva sa kogenerácia výroby tepla a elektrickej energie

- ohrev spaľovacieho vzduch a napájacej vody je regeneračný, využíva sa odpadové teplo

- palivo sa predohrieva pred vstupom do horáka

-v prevádzke sú sledované environmentálne indikátory (spotreba jednotlivých surovín, spotreba energie, spotreba vody, množstvo vypúšťaných odpadových vôd, tvorba odpadov a ich zloženie) a mesačne sú vyhodnocované

- prevádzka spĺňa požiadavky BAT na prevádzku kotlov

Spotreba surovín a pomocných látok:

- spotreba chemikálií v CHÚV je regulovaná podľa výsledkov rozborov upravovanej vody a čistenej odpadovej vody, ktoré sú vykonávané v prevádzkovom laboratóriu

Používanie menej nebezpečných látok:

- uvedením kotla K3 do prevádzky boli odstavené dva uhoľné kotle, ktoré nespĺňali emisné limity pre ovzdušie

Ochrana ovzdušia:

- pri spaľovaní zemného plynu prevádzka spĺňa požadované emisné limity pre ovzdušie  v ukazovateľoch TZL, CO, SO2, NOx

Ochrana vôd:

- odpadové vody z CHÚV sú čistené neutralizáciou a vypúšťané do kanalizácie a následne na dočistenie na ČOV Hrboltová

- prevádzka sa riadi havarijným plánom

- skladovanie HCl, NaOH, Ca(OH)2 a FeCl3 je zabezpečené v nádržiach, ktoré sú havarijne zabezpečené proti nežiadúcemu úniku nebezpečných látok do prostredia

- stáčacie miesto chemikálií je havarijne zabezpečené proti nežiadúcemu úniku nebezpečných látok do povrchových alebo podzemných vôd

- v prevádzke CHÚV sú chemikálie skladované oddelene, čím je obmedzené nebezpečenstvo prípadného vzniku nebezpečných emisií

- skladovanie chemikálií je zabezpečené vo  vhodných a označených nádobách a obaloch

- skladovanie nebezpečných odpadov je zabezpečené na vyhradených miestach v prevádzke

- všetky karty bezpečnostných údajov používaných látok sú dostupné a  zamestnanci sú o nich poučení

- v prevádzke sú k dispozícií dve havarijné súpravy pre prípad úniku nebezpečných látok

Odpady:

- všetky odpady vznikajúce v prevádzke sú zhromažďované a odovzdávané na zhodnotenie, resp. zneškodnenie oprávnenej organizácii

- prevádzka sa riadi Programom odpadového hospodárstva

Príloha č.3

Porovnanie prevádzky s najlepšími dostupnými technikami BAT

| Parameter BAT | R.E.S. Ružomberok | Vyhodnotenie, zdôvodnenie |
| --- | --- | --- |
| Dodávka a manipulácia s plynnými palivami |  |  |
| Používanie detektorov úniku zemného plynu a výstražného signalizačného zariadenia | používajú sa | súlad s BAT |
| Predohrev zemného plynu a spaľovacieho vzduchu využitím odpadového tepla z kotla | prevádza sa | súlad s BAT |
| Pravidelné kontroly zariadení pre dodávku plynu a potrubí | prevádza sa | súlad s BAT |

Zvýšenie tepelnej účinnosti kotla

| Počítačová regulácia kotla | prevádza sa | súlad s BAT |
| --- | --- | --- |
| Regeneračný ohrev napájacej vody | voda je vedená cez chladič odluhu, na ohrev sa využíva para z expandéru odluhu | súlad s BAT |
| Teplota spalín opúšťajúcich kotol 120 – 220 0C | 140 0C | súlad s BAT |
| Kogenerácia výroby tepla a elektriny | prevádza sa | súlad s BAT |

Ochrana ovzdušia pri spaľovaní plynných palív

| Emisie TZL pod 5 mg/m3 | 0,3 mg.m-3 | súlad s BAT |
| --- | --- | --- |
| Emisie SO2 pod 10 mg/m3 | pod detekčný limit analyzátora 5,7 mg.m-3 | súlad s BAT |
| Emisie NOx 50 – 80 mg/m3 | 142 mg.m-3 | nesúlad s BAT, ale spĺňa EL, uložené podmienky C.1.-C.7. |
| Emisie CO pod 30 mg/m3 | pod detekčný limit analyzátora 2,5 mg.m-3 | súlad s BAT |
| Použitie nízkoemisných horákov na obmedzenie NOx | nepoužívajú sa | nesúlad s BAT, uložené podmienky C.1.-C.7. |
| Nízky prebytok vzduchu pre spaľovanie | prebytok vzduchu je regulovaný podľa O2 v spalinách | súlad s BAT |

Odpadové vody

| Neutralizácia a sedimentácia OV z CHÚV | neutralizácia a následné čistenie na ČOV | súlad s BAT |
| --- | --- | --- |
| Obsah NL v OV z CHÚV 17 mg/l | nesleduje sa, OV idú ešte na ČOV | nedá sa určiť |
| Využitie lapačov olejov pri čistení vôd z povrchového odtoku | netýka sa prevádzky, spravuje spol. Texicom | netýka sa |

Odpady

| Zužitkovanie odpadov z prevádzky | odpady sú odovzdávané oprávnenej organizácií | súlad s BAT |
| --- | --- | --- |