Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia prevádzky

eustream, a.s.

a

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Oblasť Veľké Kapušany, Kompresorová stanica 01

podľa zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole

znečisťovania životného prostredia v znení neskorších predpisov

Jún 2012

Názov príslušného inšpektorátu inšpekcie:         Slovenská inšpekcia životného prostredia

OIPKZ   Košice

Obsah

A.	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa	2

B.	Typ žiadosti	2

C.	Údaje o prevádzke a jej umiestnení	5

Stručná charakteristika nových prevádzkových súborov	10

D.	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú	19

E.	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravia ľudí	24

Zoznam zariadení a činností majúcich vplyv na znečisťovanie ovzdušia	24

Zoznam zdrojov znečisťovania odpadových vôd:	24

F.	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste	30

G.	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií	31

H.	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke	31

I.	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia	31

J.	Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou	31

K.	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov	32

L.	Opis ďalších hlavných alternatív navrhovaného riešenia prevádzky, ak boli vypracované a ktoré prevádzkovateľ akceptuje	33

M.	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách  A) až L) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia	33

N.	Návrh podmienok povolenia	34

O.	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv	35

P.	Prehlásenie	36

R	Prílohy k žiadosti:	37

# Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

| Názov prevádzkovateľa | - eustream, a.s. (parná časť) - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (elektrická časť) – ďalej len SPP, a.s. |
| --- | --- |
| Právna forma | - akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel SA, vložka číslo 3480/B - akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2749/B, |
| Adresa sídla prevádzkovateľa | - Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava - Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) | - eustream, a.s., Oblasť Veľké Kapušany, 079 48 Veľké Kapušany - Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| www adresa | - www.eustream.sk - www.spp.sk |
| Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | - Jean-Luc Rupp - predseda Branislav Bajza - podpredseda Gunnar Löwensen - člen - Frédérique Dufresnoy - člen predstavenstva Andreas Rau - člen predstavenstva |
| Splnomocnená kontaktná osoba | - Marcel Heško, tel. +421 (37) 625 5129, mobil +421 907 848 240, Email : marcel.hesko@eustream.sk - Peter Mozolák, tel.: +421 (2) 6262 4282, mobil: +421 907 843 669, Email: peter.mozolak@spp.sk |
| IČO | - 35 910 712 - 35 815 256 |
| Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | - OKEČ: 60300 – preprava plynu, NOSE-P: 101.02 - NACE: 35230 – predaj plynu prepravovaného potrubím, NOSE-P: 101.02 |

# Typ žiadosti

| Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ Zmena integrovaného povolenia | X |
| --- | --- | --- |
|  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ |  |
|  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ |  |
| Číslo platného integrovaného povolenia | 734-12065/2007/Kov/571040206 zo dňa 20.04.2007 v znení zmien č.: 836-1930/2008/Kov/571040206/Z1 zo dňa 23.01.2008; 6369-37845/2008/Kov/571040206/Z2 zo dňa 3.12.2008; 3857-4191/2009/Kov/571040206/Z3 zo dňa 10.2.2009; 4845-13970/2009/Kov/571040206/Z4 zo dňa 28.4.2009; 7408-32597/2009/Mer/571040206/Z5 zo dňa 23.10.2009; 4212-15524/2010/Hut/571040206/Z6 zo dňa 2.6.2010. |  |
| Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia | Zmena integrovaného povolenia predmetnej prevádzky podľa zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania v znení neskorších predpisov sa týka: -stavebného konania: V zmysle § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z.z. konanie o povolení predmetnej stavby -v oblasti ochrany ovzdušia: V zmysle § 8 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. konanie o: - udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia a ich zmien a rozhodnutí o ich užívaní - udelenie súhlasu na inštaláciu technických prostriedkov na monitorovanie emisií a úrovne znečistenia ovzdušia - o udelenie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov, na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách - určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania -v oblasti povrchových a podzemných vôd: V zmysle § 8 ods. 2 písm. b) zákona č. 245/2003 Z.z. konanie o: - povolenie vypúšťať odpadové vody a osobitné vody - povolenie uskutočniť, zmeniť alebo odstrániť vodnú stavbu - udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd - konanie o povolenie na odber povrchových a podzemných vôd - povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových alebo podzemných vôd |  |
|  | -v oblasti odpadového hospodárstva: V zmysle § 8 ods. 2 písm. c) zákona č. 245/2003 Z.z. konanie o: - udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní - vydávanie vyjadrení v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva -v oblasti ochrany zdravia ľudí: V zmysle § 8 ods. 2 písm. f) zákona č. 245/2003 Z.z. posudzovanie návrhov na: - zavedenie nových technologických alebo pracovných postupov - nakladanie s nebezpečnými odpadmi a na prevádzkovanie zariadení na zneškodňovanie nebezpečných odpadov -v oblasti ochrany prírody a krajiny: V zmysle § 8 ods. 2 písm. h) zákona č. 245/2003 Z.z.: - vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu |  |
| Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina, RNDr. Anton Darnady, tel. 041/7632461, mob. +421 903 548 881 Email : darnady@enviconsult.sk RNDr. Dagmar Hullová, tel. 041/7003581, mob. +421 905 304 781 Email: hullova@enviconsult.sk |  |
| Zoznam prebiehajúcich konaní o udelenie iných súhlasov a povolení súvisiacich s danou prevádzkou | Stavebné konanie pre SO 35 – Vnútroareálové komunikácie zahájené 24.2.2012 – Mesto Veľké Kapušany |  |

| Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré sa v rámci zmeny integrovaného povolenia žiada: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Ovzdušie | Udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb, ktoré sa stanú súčasťou veľkého zdroja znečisťovania. Jedná sa o PS 01 Spalinové kotle pozostávajúci z piatich spalinových kotlov s prikurovaním pre eustream, a.s. a udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb stredného zdroja znečisťovania PS 13 Náhradný zdroj elektrickej energie pre SPP, a.s. podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov |
|  |  | Udelenie súhlasu na inštaláciu technických prostriedkov na monitorovanie emisií a úrovne znečistenia ovzdušia za spalinové kotle (PS 01) veľkého zdroja znečisťovania CR1, CR3, CR4 a R5, R6 pre eustream, a.s. podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona č. 245/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov |
|  |  | Udelenie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov, na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách pre eustream, a.s. |
|  |  | Určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania pre nové zdroje znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov |
| 1.2 | Voda | Povolenie vypúšťať odpadové vody a osobitné vody pre eustream, a.s. podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 1 zákona č. 245/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov (vypúšťanie priemyselných OV po čistení na NS do Maťovského kanála) |
|  |  | Povolenie uskutočniť vodné stavby SO 36 Rozvod požiarnej vody, SO 22 Dažďová kanalizácia, SO 23 kanalizácia zaolejovaných vôd, SO 24 priemyselná kanalizácia, SO 25 ČOV (NS), SO 02 preložka vodovodných rozvodov, SO 03 preložka kanalizácií ( výtlak splaškovej kanalizácie, výtlak dažď. kanalizácie, gravitačné potrubie zaolej. vôd) pre eustream, a.s. podľa §- 8 ods. 2 písm. b) bod 2 zákona č. 245/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov Povolenie uskutočniť vodné stavby SO 36 Rozvod požiarnej vody, SO 37 Rozvod pitnej vody, SO 21 splašková kanalizácia, SO 22 Dažďová kanalizácia, SO 23 kanalizácia zaolejovaných vôd, SO 24 priemyselná kanalizácia, SO 41 – vŕtaná studňa, SO 42 –čerpacia stanica surovej vody, SO 43 rozvod surovej vody, SO 02 preložka vodovodných rozvodov, SO 03 preložka kanalizácií ( výtlak splaškovej kanalizácie, výtlak dažď. kanalizácie, gravitačné potrubie zaolej. vôd) pre SPP, a.s. podľa §- 8 ods. 2 písm. b) bod 2 zákona č. 245/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov |
|  |  | Udelenie súhlasu na uskutočnenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd pre eustream, a.s. podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov |
|  |  | Povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 6 zákona č. 245/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov |
| 1.3 | Odpady | Udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy pre eustream, a.s. a SPP, a.s. podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov |
|  |  | Vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva pre eustream, a.s. a SPP, a.s. podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov |
| 1.4 | Ochrana zdravia ľudí | Posúdenie návrhu na zavedenie nových technologických postupov pre eustream, a.s. a SPP, a.s. podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov |
|  |  | Posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi pre eustream, a.s. a SPP, a.s. podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 zákona č. 245/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov |
| 1.5 | Ochrana prírody a krajiny | Vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia pre SPP, a.s. podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov |
| 1.6 | Stavebné povolenie | Povolenie uskutočniť stavbu „VOTE – Využitie odpadového tepla na KS 01 Veľké Kapušany“ pre SPP, a.s. podľa § 8 ods. 3 a 6 zákona č. 245/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov |

# Údaje o prevádzke a jej umiestnení

| Názov prevádzky | eustream, a.s., Oblasť Veľké Kapušany Kompresorová stanica 01 |
| --- | --- |
| Variabilný symbol pridelený SIŽP | 571040206 |
| Adresa prevádzky | eustream, a.s., Oblasť Veľké Kapušany 079 48 Veľké Kapušany |
| Zemepisné súradnice | 48°31´52,69“ zemepisnej šírky 22°04´23,80“ zemepisnej dĺžky |
| Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ | 1. Energetika 1.1. Spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom väčším ako 50 MW |
| Projektovaná kapacita | Menovité tepelné príkony existujúcich zdrojov a navrhované zvýšenie príkonu (prikurovanie): CR1 76,1 MW +8 MW CR3 76,1 MW +8 MW CR4 76,1 MW +8 MW R5 85,7 MW +8 MW R6 85,7 MW +8 MW |
| Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MPŽPaRR SR č. 356/2010 Z.z. | podľa prílohy č.2 k vyhláške 356/2010 Z.z. ako: 1.5 Plynové turbíny s nainštalovaným menovitým tepelným príkonom ≥ 50 MW; 1.6 Stacionárne piestové spaľovacie motory s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom ≥ 0,3 MW |
| Spôsob prevádzkovania | Prevádzková doba je nepretržitá |
| Ročný fond pracovnej doby | 8 520 hodín |
| Stručný popis lokality prevádzky | Kraj Košický, okres Michalovce (807), obec Veľké Kapušany (543 853), katastrálne územie 868 043 Veľké Kapušany. Prevádzka sa nachádza mimo intravilánu mesta Veľké Kapušany, v južnej časti katastra, cca 1,8 km od zastavaného územia. |

## Základné informácie o stavebných objektoch a prevádzkových súboroch novo navrhovanej časti prevádzky

| Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Rozhodnutie o umiestnení stavby verejnou vyhláškou č. 3219/2011/SÚ – KR/Si zo dňa 24.1.2012, vydané mestom Veľké Kapušany |
| --- | --- | --- |
| Stavebné povolenie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania |  |
| Kolaudačné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania |  |
| Stavebník | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |  |
| Názov stavby | VOTE – Využitie odpadového tepla na KS 01 Veľké Kapušany |  |
| Druh stavby | Energetická priemyselná stavba |  |
| Účel stavby | Využitie odpadového tepla na KS 01 Veľké Kapušany (Zvýšenie účinnosti využívania zemného plynu ) |  |
| Miesto stavby | Voľné plochy nadväzujúce na existujúce energetické zariadenia v areáli kompresorovej stanice KS 01 |  |
| Dátum začatia a predpokladaného ukončenia stavby | Začiatok stavby: 06/2013 Ukončenie stavby: 08/2015 |  |
| Uvedenie do prevádzky | Po montáži jednotlivých funkčných celkov, po vykonaní všetkých činností súvisiacich s uvádzaním do prevádzky a schválení pripravenosti na spustenie bude vykonané Komplexné vyskúšanie a následné garančné meranie na preukázanie zmluvne dohodnutých parametrov energobloku. Skúšobná prevádzka znamená obdobie 12 mesiacov po podpise Preberacieho protokolu Objednávateľom, počas ktorého bude Zariadenie prevádzkované pod dozorom kvalifikovaných a odborných pracovníkov určených Zhotoviteľom diela. Úlohou takýchto pracovníkov dozoru bude poskytnúť Objednávateľovi usmernenie, poradenstvo a pokyny pre správnu a bezpečnú prevádzku energobloku, a tiež pre zabezpečenie náležitého reakčného času a času opravy počas lehoty na oznámenie vád. Úspešné ukončenie Skúšobnej prevádzky a náprava všetkých prípadných vád zistených v jej priebehu, vrátane ich príčin, sú podmienkou pre podpísanie Protokolu o splnení Zmluvy a následnú kolaudáciu stavby energobloku. Stavba bude odovzdaná do užívania ako jeden celok. |  |
| Projektant | Fichtner Energy s.r.o., Kpt. Nálepku 78, 934 01 Levice Projektový manažér : Ing. Martin Čenger Hlavný inžinier projektu : Ing. Dominik Adam Vedúci inžinier projektu – stavebná časť : Ing. Jozef Vrábeľ Vedúci inžinier projektu – elektro časť a MaR : Ing. Karol Rédli Vedúci inžinier projektu – technologická časť : Ing. Branislav Valach Vedúci inžinier projektu – procesná časť : Ing. Vladimír Arendáš Vedúci inžinier projektu – časť UdP : Ing. Branislav Máčaj Bezpečnostný technik : Margita Zomborská Zodpovedný projektant : Ing. Milan Varhoľ Zodpovedný projektant : Ing. Šimon Stupák Zodpovedný projektant : Ing. O. Jasenčák Zodpovedný projektant: Ing. Lýdia Gajdošíková Zodpovedný projektant: Ing. Ondrej Monka Zodpovedný projektant: Ing. Ľubomír Pisarčík Zodpovedný projektant: Ing. František Kalík Zodpovedný projektant: Ing. Martin Grofčík Zodpovedný projektant: Ing. Branislav Brtáň Zodpovedný projektant: Ing. Miloš Husár Zodpovedný projektant: Ing. Martin Brosman Zodpovedný projektant: Ing. Vladimír Majzlík Zodpovedný projektant: Ing. Pavol Lešundák Zodpovedný projektant: Ing. Ján Kuma |  |
| Zhotoviteľ | Bude vybratý výberovým konaním |  |
| Rozpočtové náklady | 55 mil. euro |  |
| Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | Stavba sa bude realizovať v katastrálnom území Veľké Kapušany (868 043) na pozemkoch parcelné čísla KN-C 2160/4, 2160/20, 2160/22, 2160/64, 2160/65, 2160/66, 2160/67, 2160/68, 2160/69, 2160/70, 2160/71, 2160/72, 2160/73, 2160/74, 2160/75, 2161/6, 2161/10, 2671/2, 2671/5, 2671/21, 2671/54 , 2671/83, 2742/7, 2750/1, 2750/4, 2873/9, 2873/14, 2470, 2471/1 a 2992/9. K záberu plôch iných vlastníkov dôjde pri výstavbe spoločného výtlaku priemyselnej kanalizácie od hranice areálu KS 01 po vyústenie do Maťovského potoka. Novonavrhovaná trasa priemyselnej kanalizácie (SO24) začína od pripojením na SO25 - Priemyselná kanalizácia a prechádza areálom KS01 po potrubnom moste pozemkami KN-C 2161/10, 2671/2 , na pozemku KN-C 2671/5, 2742/3, 2742/7 bude potrubie zakopané. V poslednej časti pozemku 2742/7 bude pripravený výkop (cca 2x4m) pre technológiu pretláčania. Od tohto miesta bude potrubie odpadných vôd pretlačené popod pozemky KN-C 2873/9, KN-C 2873/14 (KN-E 2772) , KN-C 2750/4 (KN-E 2772, 2775) , 2750/1 (KN-E 2775, 2776/2, 2776/1, 2779, 2780/1, 2782) po pozemok KN-C 2471/1 (KN-E 5725/3) vo výkope (cca 2x4m). Dĺžka tohto úseku predstavuje cca 95m. V úseku na parcele KN-E 5725/3 (KN 2471/1 reg.C) o výmere 3384 m2 (pás dĺžky 846m a šírky 4m) bude uloženie potrubia prevedené klasickou výkopovou metódou. Posledný úsek spoločného vyvedenia odpadných vôd, v časti od konca parcely KN-E 5725/3 po zaústenie do Maťovskeho kanála, bude realizovaný technológiou horizontálneho riadeného vŕtania (HDD -Horizontal directional drilling) - t.j. pretláčaním. Tento posledný úsek tzn. pokračovanie potrubia trasy vyvedenia odpadných vôd od konca parcely KN-E 5725/3 po vyústenie si vyžaduje pretláčaním prekonať parcely: KN-C 2470 (KN-E 2477, 2476, 2473/1, 2472, 2471, 2470, 2469, 2467, 2465, 2464, 2463, 2459, 2458, 2457, 2456, 2455, 2454, 2453). Vyústenie potrubia OV do Maťovského kanála v správe SVP š.p. bude na parcele KN-C 2992/9 v riečnom kilometri 2,85 km , ako je to zakreslené v situačnom výkrese v časti C tohto projektu : Celková situácia stavby. Tento úsek predstavuje po vyústenie do samotného recipientu približne 218 m. Pre samotnú realizáciu celého tohto úseku bola zvolená technológia horizontálneho riadeného vŕtania (pretláčania) z dôvodu aby bolo dodržané ustanovenie §58 stavebného zákona č.50/1976 zb. kedy pri podzemných stavbách podliehajúcich tomuto zákonu nie je potrebné preukázať vlastníctvo alebo iné právo k pozemku alebo stavbám na ňom, ak ide o stavbu, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený . K uvedeným pozemkom má SPP, a.s., Bratislava vlastnícke právo zapísané na listoch vlastníctva č. 1019 a č. 5424. Spoluvlastníkom pozemku parc. č. 2160/22 je v podiele 720/2160 Slovenská republika, správca SPF, Búdkova 36, 811 04 Bratislava |  |
| Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom | Susedné pozemky v okolí staveniska sú pozemky v katastrálnom území Veľké Kapušany parc. č. 2160/20, 2161/10, 2671/2 vo vlastníctve SPP, a.s., Bratislava. Nakoľko z priestorového hľadiska nie je počas výstavby možné umiestniť všetky zariadenia staveniska v rámci existujúceho areálu KS01, vykúpil Objednávateľ priľahlé pozemky pre vybudovanie dočasných skladových plôch počas doby výstavby. Jedná sa o pozemky, ktoré sú v ÚP mesta Veľké Kapušany definované ako „Plochy pre priemyselnú výrobu“, a na ktorých sa v prípade potreby uvažuje s dočasným záberom pôdy. Pre potrebu zriadenia zariadenia staveniska boli vykúpené nasledovné priľahlé parcely: 2160/53, 2160/54, 2160/55 ako aj o parcely 2160/36, 2160/37, 2160/38, 2160/39, 2160/40, 2160/41, 2160/42. Po vytlačení ornice sa plocha vydláždi betónovými panelmi a ohradí sa dočasným oplotením. Uvedené pozemky sú vo vlastníctve SPP, a.s., Bratislava. Prístup na pozemky pre zariadenie staveniska bude z prístupovej a únikovej cesty vedúcej od miestnej komunikácie (II/555 Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec) k areálu KS01 (parc. č. 2160/20) bude cez pozemky parc.č. 2160/35 a 2160/52, ktoré budú upravené rovnako ako horeuvedené parcely a budú tiež slúžiť na zriadenie zariadenia staveniska. Slovenský pozemkový fond povolil listom č. DE/2011/040876 dočasný záber aj parciel 2160/35 a 2160/52 v katastrálnom území Veľké Kapušany a Obvodný pozemkový úrad Michalovce listom 2012/0079Lu dočasne vyňal tieto pozemky . Pre vyvedenie priemyselnej kanalizácie do vodného recipientu budú susednými pozemkami parcely KN-C 2750/1, 2471/1, 2471/2, 2873/1, 2470 v správe Roľníckeho družstva Veľké Kapušany |  |
| Členenie stavby na stavebné objekty | SO 01 Príprava územia SO 02 Preložky vodovodných rozvodov SO 03 Preložky kanalizácie SO 04 Preložky NTL plynovodu SO 05 Preložky havarijných odtlakovacích komínov SO 08 Preložky NN SO 09 Kablová trasa pre káble 110kV SO 10 Demontáž komínov R1, R3 a R4 SO 11 Spalinový kotol HRSG 1-K1 SO 12 Spalinový kotol HRSG 2-K3 SO 13 Spalinový kotol HRSG 3-K4 SO 14 Spalinový kotol HRSG 4-K5 SO 15 Spalinový kotol HRSG 5-K6 SO 16 Energetické mosty SO 17 Energohala SO 18 Vzduchový kondenzátor SO 19 Základy pod olejový chladič SO 20 Regulačná stanica zemného plynu SO 21 Splašková kanalizácia SO 22 Dažďová kanalizácia SO 23 Kanalizácia zaolejovaných vôd SO 24 Priemyselná kanalizácia v areáli KS01/Vyvedenie odpadných vôd do vodného recipientu SO 25 Čistiareň priemyselných vôd SO 26 Vonkajšie osvetlenie areálu SO 27 Uzemňovacia sieť SO 28 Vonkajšie rozvody slaboprúdu SO 29 EPS SO 31 Stanovište blokového transformátora SO 32 Rozvodňa R110 kV - stavebná časť SO 33 R110 Oplotenie SO 34 R110 Uzemnenie SO 35 Vnútro areálové komunikácie SO 36 Rozvody požiarnej vody SO 37 Rozvody pitnej vody SO 38 Terénne a sadové úpravy SO 39 Ochrana pred bleskom SO 40 Oplotenie SO 41 Vŕtaná studňa SO 42 Čerpacia stanica surovej vody SO 43 Rozvody surovej vody SO 44 Náhradný zdroj SO 45 Rekultivácia Rozdelenie SO medzi SPP, a.s. a eustream, a.s. je uvedené v prílohe č. 17. |  |
| Členenie stavby na prevádzkové súbory | PS 01 Spalinové kotly DPS 01.01 HRSG1-K1 DPS 01.02 HRSG2-K3 DPS 01.03 HRSG3-K4 DPS 01.04 HRSG4-K5 DPS 01.05 HRSG5-K6 DPS 01.06 Spalinový bypassový systém pre HRSG1-K1 DPS 01.07 Spalinový bypassový systém pre HRSG2-K3 DPS 01.08 Spalinový bypassový systém pre HRSG3-K4 DPS 01.09 Spalinový bypassový systém pre HRSG4-K5 DPS 01.10 Spalinový bypassový systém pre HRSG5-K6 PS 02 Strojovňa parnej turbíny DPS 02.01 Parná turbína DPS 02.02 Generátor DPS 02.03 Kondenzátne hospodárstvo DPS 02.04 Spojovacie potrubie strojovne DPS 02.05 Príprava DEMI vody DPS 02.06 Napájacia stanica DPS 02.07 Chemické laboratórium DPS 02.08 Žeriav DPS 02.09 Systém tlakového vzduchu PS 03 Vzduchový kondenzátor PS 04 Vonkajšie potrubné systémy PS 04.01 Potrubný most PS 05 Regulačná stanica plynu PS 06 Úprava vykurovacieho systému PS 09 Prevádzkový rozvod silnoprúdu – elektročasť DPS 09.01 Rozšírenie existujúcej rozvodne 22 kV DPS 09.02 Rozvodňa 0,4 kV vlastnej spotreby DPS 09.03 Jednosmerné zariadenia DPS 09.04 UPS pre MaR a technologickú časť PS 10 Systém kontroly a riadenia DPS 10.01 Riadiaci systém SKR DPS 10.02 Riadiaci systém pre rozvodňu vlastnej spotreby 0,4 kV DPS 10.03 Riadiaci systém pre R110 kV DPS 10.04 Riadiaci systém pre R 22 kV DPS 10.05 Poľná inštrumentácia DPS 10.06 Emisné merania PS 12 Vyvedenie elektrického výkonu v areáli KS DPS 12.01 Vyvedenie výkonu generátora DPS 12.02 Blokový transformátor T105 10,5kV/121 kV DPS 12.03 Rozvodňa R110 kV DPS 12.04 Rozvodňa vlastnej spotreby pre R110 kV PS 13 Náhradný zdroj elektrickej energie PS 14 Preložka odfukových potrubí potrubného dvora R5, R6 Rozdelenie PS medzi SPP, a.s. a eustream, a.s. je uvedené v prílohe č. 17. |  |
| Stručný popis prevádzky | Projekt VOTE KS01 predstavuje dobudovanie existujúcich energetických celkov na plnohodnotný paroplynový cyklus s vyvedením elektrickej energie do distribučnej siete a zároveň modernizáciu tepelného hospodárstva v areále. Úlohou projektu, bude optimálne využitie energetického potenciálu zo spalín (cca 500°C) vystupujúcich z existujúcich plynových spaľovacích turbín (v súčasnosti vypúšťaných do ovzdušia bez využitia) v kotloch na odpadné teplo a následne prostredníctvom vyprodukovanej pary poháňať novo inštalovanú parnú turbínu s generátorom na výrobu elektrickej energie. Časť pary bude odoberaná z regulovaného odberu nízko tlakovej časti turbíny a prostredníctvom výmenníka para - voda bude ohrievať sieťovú vodu pre potreby vykurovania KS01 po roku 2013. V súčasnosti je prúd spalín zo spaľovacej turbíny vedený spalinovodom ku komínu do ovzdušia. Novo navrhované riešenie ho prostredníctvom divertéra t.j. špeciálnej „divertérovej klapky“, odvedie do spalinového kotla (Heat Recovery Steam Generator, ďalej HRSG). Spaliny zo spaľovacej turbíny odovzdávajú teplo výhrevným plochám v spalinovom kotli -HRSG, kde sa voda odparuje a prehrieva v dvoch tlakových úrovniach, vysokotlaková - VT a nízkotlaková – NT. VT para je vedená potrubným prepojením do parnej turbíny, kde vyexpanduje vo vysokotlakovej časti parnej turbíny. NT para je vedená potrubným prepojením do parnej turbíny, kde spolu s vyexpandovanou VT parou z vysokotlakovej časti vyexpanduje v nízkotlakovej časti parnej turbíny. Para z nízkotlakovej časti parnej turbíny je odvádzaná výstupným hrdlom turbíny do vzduchového kondenzátora, kde skondenzuje. Kondenzát sa využíva späť na dopĺňanie napájacej vody do napájacej nádrže pre HRSG. Kondenzátor je riešený ako uzavretý okruh, chladený vzduchom. Prúd vzduchu pre chladenie je zabezpečený axiálnymi ventilátormi. Takto získaná mechanická práca v podobe parou poháňanej parnej turbíny sa zužitkováva na pohon generátora, vyrábajúceho elektrickú energiu. Takto vyrobená elektrická energia sa transformuje potom na požadované napätie a cez rozvodňu sa dodáva do distribučnej sústavy Východoslovenskej distribučnej a.s.(VSD) resp. do systémov vlastnej spotreby KS. Orientačná ročná výroba elektrickej energie na novo inštalovanom turbogenerátore pri uvažovanom ročnom využití 8520 h/rok je cca 202 391 MWh/rok. Základnými technologickými zariadeniami projektu sú: - 5x dvoj-tlakový spalinový kotol – HRSG; - 1x kondenzačná parná turbína – ST; - napájací systém kotlov – FWS (1x napájacia nádrž s odplyňovačom, 3x napájacie čerpadlá pre každú tlakovú úroveň); - 1x vzduchová kondenzácia (ACC) - 1x generátor elektrickej energie – STG. - vyvedenie tepelnej energie pre potreby vykurovania KS01 - systém kontroly a riadenia SKR - prevádzkový rozvod silnoprúdu PRS Protipólom zvýšenia efektívnosti využívania zemného plynu budú zvýšené požiadavky na vodné hospodárstvo, nakoľko v prevádzke vzniknú nároky na priemyselné vody (výroba Demi vody), na jej prečistenie a odvedenie do recipientu. |  |

## Stručná charakteristika nových prevádzkových súborov

PS 01 Spalinové kotly – HRSG

DPS01.01 HRSG – K1,

DPS01.02 HRSG – K3,

DPS01.03 HRSG – K4,

DPS01.04 HRSG – K5,

DPS01.05 HRSG – K6,

5 ks kotlov je z dispozičných dôvodov vertikálneho typu (vzhľadom na prúdenie spalín) a sú umiestnené bezprostredne vedľa existujúcich strojovní spaľovacích turbín. Každý spalinový kotol HRSG je tepelne izolovaný a má samostatný oceľový komín o priemere cca 2,9m a výšky 35m. Pre zabezpečenie periodických nábehov kotlov z teplej zálohy je HRSG vybavený komínovou klapkou pre minimalizáciu tepelných strát počas periodických ako aj  havarijných odstávok (napr. na noc, víkendy, a pod).

Konštrukcia teplovýmenných plôch vo vnútri HRSG kotla je riešená s dvomi tlakovými úrovňami VT a NT.  Teplovýmenné plochy každej tlakovej úrovne pozostávajú z ekonomizéra, výparníka a prehrievača a na prenos tepla  sú použité vysoko účinné rebrované rúry.  Teplota výstupnej pary vo vysokotlakovej úrovni je regulovaná vstrekovaním napájacej vody do parného systému. Teplota výstupnej pary v nízkotlakovej úrovni nie je regulovaná.

Hlavné návrhové parametre kotlov sú:

Vysokotlaková časť:

Menovitý tlak prehriatej pary 				72 bar(a)

Menovitá teplota prehriatej pary 				455 °C

Menovitý parný výkon					35,8 t/h

Nízkotlaková časť:

Menovitý tlak prehriatej pary 				5,1 bar(a)

Menovitá teplota prehriatej pary 				215 °C

Menovitý parný výkon 					11,7 t/h

Kotly sú navrhnuté tak, aby ich regulácia výkonu ako aj regulácia výkonu parnej turbíny zohľadňovala rozsah výkonového zaťaženia spaľovacích turbín poháňajúcich kompresory pri preprave zemného plynu v prevádzke:

minimálny výkon bloku - v prevádzke 2 turbíny (RR) s výkonovým zaťažením 70% (letné podmienky)

maximálny výkon bloku - v prevádzke 3 turbíny (2 GE NP a 1 RR) s výkonovým zaťažením 100% (zimné podmienky)

Súčasťou PS je aj nosná konštrukcia (NK) kotla a komína.

Kotly sú vybavené prikurovacími horákmi na spaľovanie zemného plynu. Prikurovacie horáky nie sú v trvalej prevádzke ale zapaľujú sa iba v prípade nízkeho výkonu spaľovacích turbín na dorovnanie požadovaného parného výkonu kotla. Potrebný vzduch pre spaľovanie zemného plynu je obsiahnutý v samotných spalinách zo spaľovacej turbíny a nie je potrebné ho pridávať cez horáky. Toto spaľovanie je teda definované ako „podporné“ prikurovanie. Horák je konštruovaný pre systém spaľovania zemného plynu.

K PS 01 patria aj dielčie PS:

DPS01.06 Spalinový bypassový systém pre HRSG – K1,

DPS01.07 Spalinový bypassový systém pre HRSG – K3,

DPS01.08 Spalinový bypassový systém pre HRSG – K4,

DPS01.09 Spalinový bypassový systém pre HRSG – K5,

DPS01.10 Spalinový bypassový systém pre HRSG – K6,

Účelom DPS je odvedenie spalín z plynových turbín v prechodových prevádzkových stavoch a havarijných stavoch zariadenia, kedy spalinový kotol HRSG nemôže absorbovať produkované spaliny a musia byť odvedené do ovzdušia.

Súčasťou PS je aj úprava na existujúcich komínoch a spalinovodoch ako aj ich konštrukciách.

U R5 a R6 bude úprava existujúceho spalinovodu, vedúceho spaliny od spaľovacích turbín po existujúce komíny spočívať v inštalácií špeciálnej „divertérovej klapky“, ktorá nahradí existujúce koleno pod existujúcim komínom a v nadstavení komína na 35m.

Za R1, R3, R4 bude úprava existujúceho spalinovodu, vedúceho spaliny od spaľovacích turbín zahŕňať výmenu existujúcich komínov novým bypassovým systémom spalín vrátane nového tlmiča hluku, diverterovej klapky a novo navrhnutej nosnej konštrukcie a kotvenia.

Popis činnosti PS:

Spaliny vystupujúce z existujúcej spaľovacej turbíny, presmerované pomocou divertéra do HRSG,  prechádzajú okolo rúrok výhrevných zväzkov kotla a odovzdávajú svoju tepelnú energiu teplo výhrevným plochám v HRSG. Voda sa odparuje a prehrieva v dvoch tlakových úrovniach, vysokotlaková - VT a nízkotlaková – NT.

Napájacia voda, ktorá dopĺňa VT parovodný systém  je prostredníctvom VT napájacích čerpadiel tlačená do potrubia DN125, ktoré je spoločné pre všetky kotly a slúži zároveň ako rozdeľovač. Z tohto potrubia sú urobené odbočky DN63 ku každému kotlu. Na každom kotle ako prvé prechádza voda cez výhrevný zväzok VT ekonomizéra, zloženého z dvoch častí, a následne sústavou uzatváracích a regulačných ventilov nazvanú „VT napájacia hlava“, ktorá je tvorená jednou 100% vetvou a jednou 30% vetvou.  Potom vstupuje ohriata voda do VT kotlového telesa. Z VT kotlového telesa je systémom zavodňovacích rúr voda privedená k VT výparníku, kde dochádza k jej ďalšiemu ohriatiu a zmene skupenstva na sýtu paru a v tejto podobe je potom znova zaústená späť do VT kotlového telesa. Vostavba inštalovaná vo VT kotlovom telese zabezpečuje okrem iného aj dokonalé oddelenie sýtej pary od vody. Sýta para odoberaná z hornej časti VT kotlového telesa je privedená k VT prehrievaču, kde dochádza k jej prehriatiu. VT prehrievač je tvorený dvoma prehrievačovými stupňami, medzi ktorými je umiestnený vstrekový ventil napájacej vody slúžiaci ako regulátor teploty výstupnej prehriatej pary.

Napájacia voda, ktorá dopĺňa NT parovodný systém  je prostredníctvom NT napájacích čerpadiel tlačená do potrubia DN63, ktoré je spoločné pre všetky kotly a slúži zároveň ako rozdeľovač. Z tohto potrubia sú urobené odbočky DN50 ku každému kotlu. Na kotly voda prechádza cez sústavu uzatváracích a regulačných ventilov nazvanú „NT napájacia hlava“, ktorá je tvorená jednou 100% vetvou a jednou 30% vetvou a potom vstupuje do výhrevného zväzku - NT Ekonomizéra, kde sa voda ohrieva a následne je zaústená do NT kotlového telesa. Z NT kotlového telesa je systémom zavodňovacích rúr voda privedená k NT výparníku. Výstup z NT výparníka je zaústený späť do NT kotlového telesa. Vostavba inštalovaná v NT kotlovom telese zabezpečuje okrem iného aj dokonalé oddelenie sýtej pary od vody. Sýta para odoberaná z hornej časti NT kotlového telesa je privedená k NT prehrievaču, kde dochádza k jej prehriatiu. NT prehrievač je tvorený jedným prehrievačovým zväzkom.

VT para je od kotla vedená potrubným prepojením DN125 do spoločného parovodu DN200 (slúžiaceho ako kolektor) do parnej turbíny, kde vyexpanduje vo vysokotlakovej časti parnej turbíny. NT para je od kotla vedená potrubným prepojením DN250 do spoločného parovodu DN450 (slúžiaceho ako kolektor) vedená potrubným prepojením do NT časti parnej turbíny, kde spolu s vyexpandovanou VT parou z vysokotlakovej časti vyexpanduje v nízkotlakovej časti parnej turbíny. Vyexpandovaná para z nízkotlakovej časti parnej turbíny je odvádzaná výstupným hrdlom turbíny do vzduchového kondenzátora, kde skondenzuje. Kondenzát sa využíva späť na dopĺňanie napájacej vody do napájacej nádrže pre HRSG. Kondenzátor je riešený ako uzavretý okruh, chladený vzduchom. Prúd vzduchu pre chladenie je zabezpečený axiálnymi ventilátormi. Externé prepojovacie potrubia sú detailne popísané v DPS 04.01.

Takto získaná mechanická práca v podobe parou poháňanej parnej turbíny sa zužitkováva na pohon generátora, vyrábajúceho elektrickú energiu. Takto vyrobená elektrická energia sa transformuje potom na požadované napätie a cez rozvodňu sa dodáva do distribučnej sústavy Východoslovenskej distribučnej a.s.(VSD) resp. do systémov vlastnej spotreby KS.

PS 02 Strojovňa parnej turbíny – turbogenerátor

PS pozostáva z dielčich PS:

DPS02.01 Parná turbína

DPS02.02 Generátor

DPS02.03 Kondenzátne hospodárstvo

DPS02.04 Spojovacie potrubie strojovne

DPS02.05 Príprava Demi vody

DPS02.06 Napájacia stanica

DPS02.08  Mostový žeriav

DPS 02.09 Systém tlakového vzduchu

### DPS02.01 Parná turbína

Kondenzačná parná turbína s odberom, s výkonom 29,999 MWe (min. 16MWe), predstavuje koncovku kombinovaného cyklu a jej úlohou je odovzdať tepelnú energiu pary konverziou na mechanickú prácu potrebnú na pohon generátora.

Parný turbogenerátor zabezpečuje optimálnu premenu tepelnej energie generovanú v spalinových kotloch HRSG (vo forme VT a ST prehriatej pary) na elektrickú prácu.

## Tab. č. 1 Hlavné parametre parnej turbíny

| Vysokotlaková časť: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menovitý tlak prehriatej pary na vstupe do turbíny | 63 | bar(a) |
| Menovitá teplota prehriatej pary na vstupe do turbíny | 450 | °C |
| Zmeny parametrov vstupnej pary podľa IEC 45 - 1 |  |  |
| Maximálny prietok pary na vstupe do turbíny | 28,53 | kg/s |
| Nízkotlaková časť: |  |  |
| Menovitý tlak NT pary na vstupe do NT turbíny | 4,3 | bar(a) |
| Menovitá teplota NT pary na vstupe do NT turbíny | 213,5 | °C |
| Maximálny prietok NT pary na vstupe (+pohon vývev a zahltenie upchávok) | 9,33 | kg/s |
| Menovitý tlak pary pre pohon vývevy a zahltenie upchávok | 4,5 | bar(a) |
| Menovitá teplota pary pre pohon vývevy a zahltenie upchávok | 210 | °C |
| Prietok pary pre pohon vývevy | 490 | kg / h |
| Prietok pary pre zahltenie upchávok | 360 | kg / h |
| Regulovaný odber turbíny: |  |  |
| Tlak odberovej pary – rozsah | 2,184 – 2,4 | bar(a) |
| Maximálny prietok odberovej pary | 5,14 | kg/s |
| Výstup pary z turbíny: |  |  |
| Tlak výstupnej pary (v závislosti od prevádzkových podmienok energobloku) | 0,075 – 0,25 | bar(a) |
| Maximálny prietok výstupnej pary (pri menovitom odbere v reg. odbere) | 32,72 | kg/s |
| Menovitý výkon na svorkách generátora | 30879 | kW |
| Prevádzkové otáčky – turbína | 4700 | ot/min |
| Prevádzkové otáčky – generátor | 1 500 | ot/min |

Turbína je prevádzkovaná v širokom rozsahu výkonov od plne kondenzačného režimu (elektrický výkon na svorkách generátora 29,999 MWe) až po maximálny odberový režim (elektrický výkon 29,7 MWe). Turbogenerátor je umiestnený v priestore budovy strojovne; výstup mokrej pary do kondenzátora je v radiálnom smere.

Parametre VT (admisnej) pary 63 bar(a) / 450°C zohľadňujú maximalizáciu termickej účinnosti paroplynového cyklu. Hltnosť vstupnej časti turbíny zodpovedá nominálnej  výkonovej kapacite troch spalinových kotlov pre VT časť cca. 106,2 t/h a pre NT cca. 34,8 t/h. Množstvo pary odoberané z turbíny pri maximálnej odberovej prevádzke je limitované minimálnym dovoleným prietokom pary cez výstupnú (kondenzačnú) časť parnej turbíny. Na základe uskutočnených tepelných bilancií bloku je možné pri maximálnom odbere pary pokryť potrebu tepla na úrovni cca. 12 MWt.

Nízkotlaká para (NT) zo spalinových kotlov je zavedená do parnej turbíny o tlaku cca. 4,5 bar(a) pri nominálnom výkone. Nízkotlaká para zo spalinových kotlov je tiež použitá na ohrev a termické odplynenie napájacej vody.

Regulovaný odber pary je volený v rozsahu 2,184 – 2,4 bar a v závislosti na prevádzkovom stave parnej turbíny dosahovaný aj pri minimálnom výkone turbíny.

Výstupná mokrá para bude odvádzaná z parnej turbíny do vzduchového kondenzátora (ACC – Air Cooled Condenser) umiestneného v blízkosti objektu Strojovne energobloku.

Výkon parnej turbíny je regulovaný výkonom kotlov to znamená množstvom dodávanej pary z kotlov. Turbína je vybavená s plne automatickým upchávkovým, tesniacim systémom kompletne so všetkým potrebným zariadením ako aj pretáčacím zariadením rotora poháňaným hydraulicky alebo el. motorom.

#### Príslušenstvo parnej turbíny predstavujú základový rám, systém upchávkovej pary, systém

#### odvodnenia a olejový systém.

Súčasťou kompletu turbína – generátor bude olejové hospodárstvo slúžiace na mazanie a čiastočne chladenie ložísk turbíny. Inštalácia olejového hospodárstva bude zohľadňovať požiadavky na ochranu pred prienikom oleja do okolia. Olej bude chladený vodou,  samostatným uzavretým chladiacim okruhom. Olejový systém turbogenerátora pozostáva zo samostatne riešených systémov VT regulačného oleja a systém mazacieho oleja.

Systém mazacieho oleja

Súčasťou systému mazacieho oleja bude samostatne stojaca olejová nádrž s objemom 10000 l s nasledovným príslušenstvom:

- Hlavné olejové čerpadlo poháňané striedavým elektromotorom

- Pomocné skrutkové olejové čerpadlo poháňané striedavým elektromotorom

- Núdzové skrutkové olejové čerpadlo poháňané jednosmerným elektromotorom

- Odsávanie pár oleja s filtrom a ventilátorom poháňaným striedavým elektromotorom

- Elektrické ponorné ohrievače

- Olejové chladiče 2x100% s prepúšťacími ventilmi

- Zdvojený olejový filter s prepúšťacím ventilom

- Ventil pre reguláciu teploty oleja

- Spojovacie potrubia s tvarovkami s ventilmi, spätnými klapkami a príslušenstvom

Počas normálnej  prevádzky je dodávka oleja zaistená hlavným olejovým čerpadlom, ktoré je poháňané priamo z pomalobežného hriadeľa prevodovky. Tlak mazacieho oleja na výstupe z čerpadla je regulovaný poistnými pružinovými ventilmi. Pred vstupom do ložiskových stojanov sa tlak mazacieho oleja pohybuje v rozmedzí zhruba 1.5  2.5 bar(g). Čerpadlo dodáva mazací olej nie len pre turbínu ale tiež pre generátorové ložiská a prevodovku.

Pre nábeh a odstavovanie je dodávka oleja zaistená nábehovým olejovým čerpadlom, poháňaným elektromotorom. Zmena v dodávke oleja z nábehového čerpadla na hlavné olejové  čerpadlo pri nábehu je plynulá a otáčky turbíny sú pritom nižšie ako menovité. Nábehové olejové čerpadlo dodáva olej tiež v prípade dobehu turbosústroja pri odstavovaní resp. pri výpadku stroja.

Mazací olej je chladený v jednom z dvoch olejových chladičov (oba chladiče sú dimenzované na plný chladiaci výkon). Chladiče pracujú trvale s menovitým množstvom chladiacej vody, tým je znížené nebezpečenstvo zanášania teplo výmenných plôch.

Mazací olej je filtrovaný v dvojitom prietokovom filtri, ktorého obe časti sú dimenzované na plný výkon. Tlaková strata filtra je trvalo meraná. Dosiahnutie medznej hodnoty tlakovej straty je spojené s výstrahou. Druhý filter, ktorý je mimo prevádzku, je možné čistiť. Objem nádrže mazacieho systému je 10000l.

CHLADIČE MINERÁLNEHO OLEJA

- chladiaci výkon 						450 kW

- minimálna teplota chladiacej vody na vstupe 		5 °C

- nominálna teplota chladiacej vody na vstupe 		30 °C

- prietok chladiacej vody					 86 m3/h

- maximálny tlak chladiacej vody na vstupe 			6 bar(a)

- tlaková strata chladič a 					0,257 bar

- zvýšenie teploty chladiacej vody 				5 °C

Systém regulačného oleja

Samostatná vysokotlaková olejová jednotka bude umiestnená na ráme prevodovky. Systém obsahuje olejovú nádrž, piestový akumulátor, 2x100% piestové čerpadlá, 2x100% filtre a spojovacie potrubia. Objem separátnej vysokotlakovej jednotky regulačného oleja je cca 600l.

### DPS02.02 Generátor

Na výrobu elektrickej energie bude použitý trojfázový synchrónny generátor chladený vzduchom. Spojenie parnej turbíny s generátorom je realizované cez vysokootáčkovú prevodovku zabezpečujúcu efektívny a vysokoúčinný prenos krútiaceho momentu z hriadeľa turbíny cez spojku na hriadeľ generátora. Turbína a generátor sú uložené na spoločnom ráme osadenom na jednoduchom železobetónovom bloku dilatačne oddelenom  od okolitej podlahy budovy strojovne. Prevodovka turbogenerátora zabezpečuje zníženie otáčok rotoru turbíny na požadovaných 3000/1500 ot/min. Stator generátora bude chladený vzduchom cez vodný chladič napájaný z uzavretého chladiaceho systému.

### DPS02.03 Kondenzátne hospodárstvo

Celý kondenzačný systém je zložený zo systému parných ejektorov (vákuový systém), kondenzátnej nádrže s kondezátnymi čerpadlami a spojovacieho potrubia, armatúr a vybavenia meracími obvodmi.

### DPS02.04 Spojovacie potrubie strojovne

Pozostáva zo systému admisnej pary VT a NT parovodov,  By-passového systému parnej turbíny, potrubia vratného kondenzátu a potrubia pary z expandéra odluhu.

DPS 02.05 Príprava Demi vody

Úprava surovej vody je založená na princípe reverznej osmózy, ku ktorej bude predradená mechanická filtrácia a zmäkčovací filter. Pomocou mechanickej filtrácie sa odstránia zo surovej vody pevné častice a následne takto upravená voda prechádza cez zmäkčovacie filtre, kde dochádza k výmene iónov a jej zmäkčeniu.

Úplná doúprava Demi vody na požadovanú kvalitu sa dosiahne systémom reverznej osmózy použitím vysoko výkonných separačných membrán. Navrhnutý celkový výkon Demi linky pokrýva kontinuálnu prevádzkovú potrebu elektrárenského bloku ako aj zvýšenú spotrebu počas prechových stavov – nábeh , odstávka atď. zapojením záložnej vetvy pre prípad výpadku. Jednotky reverznej osmózy sú konštruované na prevádzku s pomerom množstva

permeátu a odpadu cca 4:1 = 80% využitia vstupnej vody (pri teplote vody 10°C), čo umožňuje získať upravenú Demi vodu (permeát) pri nízkom množstve odpadovej vody.  Potreba Demi vody pre dopĺňanie strát zo systému voda-para je pri normálnej prevádzke troch kotlov cca 2,1 m3/h v závislosti od prevádzkového ako aj samotného technického stavu zariadenia  môže táto hodnota dosiahnuť až cca 6,8  m3/h.  Zvyšné nároky na potrebu Demi vody napr. pri štarte ďalšieho z kotlov budú vykryté zo zásobnej nádrže Demi vody resp. simultánnou prevádzkou ďalšej paralelnej vetvy RO, kedy sa dosiahne výkon Demi linky na výstupe max.5 m3/h pripravenej demi vody.

Na pranie mechanických filtrov sa používa len filtrovaná voda a pre regeneráciu zmäkčovacích filtrov sa používa tzv. protiprúdová regenerácia mäkkou vodou.

Po demineralizácií je upravená voda uložená v nádrži Demi vody o celkovom objeme 50 m3. Nádrž bude umiestnená v budove strojovne, aby bola chránená  proti zamrznutiu.

Pri nádrži demi vody budú umiestnené 3 ks čerpadiel poháňané elektromotormi, nadimenzované každé na 60% požadovaného výkonu (tzn. dve budú v prevádzke a jedno v trvalom záskoku).

Riešenie a skladba Demi linky je znázornená na Procesnej  schéme č. VOTE KS01-FE-M-PID-21035.

DPS 02.06 Napájacia stanica

Napájacia stanica je vybavená po 3ks napájacích čerpadiel (3 x 60% potrebného výkonu) s reguláciou otáčok pomocou frekvenčného meniča pre každú tlakovú úroveň. Súčasťou napájacieho systému je aj jedna napájacia nádrž s dostatočnou kapacitou.

Celý systém je umiestnený v rámci objektu strojovne (SO17) a je zložený z nasledujúcich zariadení:

- Napájacia nádrž s odplyňovačom

- Ohrievač kondenzátu

- Sústava napájacích čerpadiel

- Spojovacie potrubie, armatúry a vybavenie meracími obvodmi

DPS02.08  Mostový žeriav

Strojovňa je vybavená mostovým žeriavom s  nosnosťou 25t. Dráha žeriava predĺžená nad plošinu +5m, čo umožňuje vykladať bremená aj na plošinu +5m. Pri rozvodnej skrini žeriavu je vyhotovená servisná lávka. Výstup na túto lávku bude zabezpečený rebríkom z plošiny +5m. Žeriav bude napájaný trolejou pozdĺž dráhy. Ovládanie žeriavu bude vykonávané zo závesného ovládača, nezávislého od pojazdu kladkostroja. V krajných polohách budú dráhy vybavená koncovými spínačmi.

DPS 02.09 Systém tlakového vzduchu

Pre potreby zabezpečenia ovládacieho tlakového vzduchu pre pneumatické regulačné armatúry pre reguláciu a ovládanie parnej turbíny bude inštalovaná nová kompresorová stanica v rozsahu stavebného objektu strojovne. Základné parametre  vzduchu z existujúcich kompresorov sú tlak 6bar vymrazený na -20°C.

##### PS 03 Vzduchový kondenzátor

Vzduchový kondenzátor je navrhnutý pre miestne klimatické podmienky vo Veľkých Kapušanoch za účelom kondenzácie vodnej pary na výstupe z kondenzačnej časti parnej turbíny.

Podtlaková para z výstupu parnej turbíny je vedená parovodom ø2900mm do vzduchom chladeného kondenzátora tvoreného šikmo uložených zväzkov z rebrovaných rúr. Chladiaci vzduch prúdi medzi rebrami týchto rúr, ochladzuje a kondenzuje paru prúdiacu v rúrkach. Chladiaci vzduch je dodávaný pomocou axiálnych ventilátorov. Kondenzátor konštrukčne rozdelený do niekoľkých (6 až 8) kondenzátorových jednotiek, z ktorých každá má vlastný axiálny ventilátor.

Najvyšší chladiaci výkon vzduchového kondenzátora je navrhnutý cca 75MW v letných podmienkach.

Celkove je kondenzátor konštrukčne rozdelený do ôsmich kondenzátorových jednotiek, z ktorých každá má vlastný ventilátor. Každý rad kondenzačných jednotiek má v najvyššom bode oceľovej konštrukcie inštalovaný prívod pary, z ktorého je para zavedená v radiálnom smere šikmo nadol do rebrovaných rúrok teplovýmenných plôch kondenzátora. Tieto sú obtekané prúdom chladiaceho vzduchu.

Nútený ťah chladiaceho vzduchu v každej kondenzátorovej jednotke zabezpečuje axiálny vzduchový ventilátor poháňaný elektromotorom. Vzniknutý kondenzát steká do zberných komôr kondenzátu a je zhromažďovaný v kondenzátnej nádrži a tento je prostredníctvom kondenzátnych čerpadiel  prečerpávaný späť do napájacej nádrže resp. termického odplyňovača.

Vzniknutý kondenzát je prostredníctvom kondenzátnych čerpadiel  prečerpávaný do zberných nádrží kondenzátu a potom späť do napájacej nádrže. Budú inštalované 3 kondenzátne čerpadlá, dimenzované každé na 60% výkonu. Dve budú v prevádzke a jedno bude trvale v zálohe. Vratný kondenzát je dopravovaný spoločným potrubím – kolektorom do ktorého sú spojené výtlaky z kondenzačných čerpadiel.

##### PS 04 Vonkajšie potrubné systémy

Predmetný PS pokrýva riešenie prepojovacích potrubných systémov medzi jednotlivými SO a PS, vrátane upevňovacích a dilatačných prvkov ako aj izolácie a oplechovania.

##### PS 05 Regulačná stanica zemného plynu

Inštalovaná bude nová regulačná stanica zemného plynu kontajnerového typu umiestnená vedľa RS určenej pre turbokompresory R5 a R6. Odber plynu bude zrealizovaný z výstupu z existujúcej RS.

Využité budú už inštalované zariadenia existujúcej RS ako napr. ohrev regulátora, filtre, zber kondenzátu a pod. Pripojenie bude zrealizované cez meracie zariadenie. Nová RS je riešená ako dvojradová (dve paralelné vetvy 2x100%) v ktorých bude tlak plynu redukovaný zo 40 bar na cca 3,5 bar. Kalkulovaná spotreba plynu pre tri kotle (v prevádzke naraz) a teda pre 3 kanálové horáky je cca 2512Nm3/h. Tlaková úroveň ZP na vstupe do horákov môže byť v závislosti od výrobcu horákov v rozmedzí 1 až 3bar a bude spresnená s konkrétnym výrobcom horáka v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.

##### PS 06 Úprava vykurovacieho systému

V rámci tohto PS je projektovaný systém  doskových výmenníkov (para - voda) vrátane prepojovacích potrubí, armatúr, ďalšieho príslušenstva ako aj pripojenie na existujúci potrubný rozvod. Para pre ohrev vykurovacej vody bude privádzaná z regulovaného odberu turbíny ako aj z redukčno-chladiacej stanice pre prípad výpadku parnej turbíny. Hlavné návrhové parametre nových výmenníkov sú teplotná úroveň ohrievanej vody 130/80°C a maximálny tepelný výkon inštalovaného zariadenia na vykurovanie je 12MWt.

##### PS 09 Prevádzkový rozvod silnoprúdu - elektročasť

Pre napájanie vlastnej spotreby novej technológie bude vybudovaná nová 0,4kV rozvodňa, ktorá bude napájaná z nového odbočkového transformátora vlastnej spotreby T12 10,5/0,4 kV a zároveň ako druhý prívod (dva istené 22 kV prívody ) aj z existujúcej rozvodne 22kV v objekte 2073 (interné označenie v rámci KS01). V existujúcej rozvodni R1 22 kV (objekt PS2073) budú vyzbrojené stávajúce rezervné polia (pole 11 a 17) pre vývody do novej rozvodne vlastnej spotreby 0,4kV. PS Pozostáva z:

DPS 09.01 Rozšírenie existujúcej rozvodne 22kV

DPS 09.02 Nová rozvodňa 0,4 kV vlastnej spotreby

DPS 09.03 Jednosmerné zariadenia

DPS 09.04 UPS pre MaR a technologickú časť

##### PS10 Systém kontroly a riadenia

Základnou úlohou PS 10 Systému kontroly a riadenia je ovládanie, riadenie a monitorovanie technologických zariadení VOTE (spalinové kotle, strojovňa parnej turbíny, vzduchový kondenzátor ACC, zariadenia vykurovacieho systému a pomocné technologické zariadenia) s ohľadom na potreby technologického procesu a bezpečnosti, ovládanie a monitorovanie stavu elektrorozvodne (0,4 kV), monitorovanie stavu novej rozvodne R110 kV a zabezpečenie výmeny informácií medzi stávajúcim hlavným velínom KS01 a novým velínom pre VOTE umiestnený v Energobloku.

Pre zabezpečenie týchto činností bude použitý DCS (Distribuovaný systém riadenia) ktorý bude dodaný v rozsahu dodávok SKR (systém kontroly a riadenia). Pozostáva z:

DPS 10.01 Riadiaci systém SKR

DPS 10.02 Riadiaci systém pre rozvodne vlastnej spotreby 0.4 kV

DPS 10.03 Riadiaci systém pre R110kV

DPS 10.04 Riadiaci systém pre R22kV

DPS 10.05 Poľná inštrumentácia

DPS 10.06 Emisné merania

Zariadenie na kontinuálne monitorovanie emisií (AMS) bude inštalované do komína pre kontinuálne meranie množstva O2, NOx a CO a na meranie fyzikálnych vlastností spalín ako teplota, tlak a množstvo spalín v tesnej blízkosti odberového miesta spalín.

Tento systém bude zahŕňať nasledujúce komponenty:

- sondy na odber vzoriek a systém manipulácie so vzorkami

- vyhrievané odberové vedenie s regulátorom teploty

- kontinuálny merací systém pre meranie NOx, CO a O2

- kalibračné zariadenia

- merací objekt (klimatizovaný kontajner emisných meraní)

- meranie objemového prietoku spalín

Výsledky analýz budú korigované na štandardné podmienky (15% O2, suchý, 0ºC, 101,325 kPa) pomocou software v existujúcom vyhodnocovacom a monitorovacom systéme AMS. Pre monitorovanie a vyhodnocovanie údajov z emisných meraní každého kotla HRSG sa budú používať existujúce emisné PC od ENVItech ktoré sa nachádzajú na velínoch turbín Cooper Rollce a Nuovo Pignone.

Korigované údaje sa budú zobrazovať aj v DCS pre VOTE ktorý bude umiestnený vo velíne.

Súčasťou projektu je aj doplnenie existujúceho systému AMS.

Voľba prístrojov pre emisné merania bude v súlade platnej normy - STN EN 14181 (834520) Dátum vydania: 1.8.2005 - Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Zabezpečovanie kvality automatizovaných meracích systémov.

#### PS 12 Vyvedenie elektrického výkonu v areáli KS

Predmetom prevádzkového súboru PS12 vyvedenie elektrického výkonu generátora nového energobloku je návrh a umiestnenie blokového transformátora T105 (10,5/121 kV), káblového prepojenia do rozvodne R110 kV a úprava rozvodne R110 kV. Blokový transformátor bude slúžiť pre transformáciu generátorového napätia 10,5kV na napätie siete 110kV s výkonom 34 MVA. Transformátor by mal byť umiestnený v bezprostrednej blízkosti generátora (maximálne do vzdialenosti 100 m).

Hlavné napájanie vlastnej spotreby technológie bude zabezpečený cez nový odbočkový transformátor vlastnej spotreby T12 (10,5/0,42/0,42 kV). Odbočkový transformátor sa pripojí na vývody generátora medzi blokovým transformátorom T105 a generátorový vypínač EX.

##### PS 13 Náhradný zdroj elektrickej energie

Pre zaistenie bezpečného odstavenia VOTE v prípade výpadku zdrojov napájania (Black out-u) bude pri stavebnom objekte SO 17 inštalovaný dieselový záložný zdroj (menovitý výkon 550kVA/440kW) v samostatnom kontajneri. Tento zdroj bude uvedený do prevádzky len v stave núdze po dobu nevyhnutnú na bezpečné odstavenie technológie VOTE (predpoklad max do 3 hodín).

##### PS 14 Preložky odfukov potrubného dvora

Výstavba nových objektov VOTE si vyžaduje preložku jestvujúceho odtlakovacieho systému potrubných rozvodov haly R6 a R5. Odtlakovacie komíny, včítane nevyhnutných potrubných rozvodov sa premiestnia cca o 100 m južným smerom. Parametre odtlakovaciého systému a čas 15 min. , potrebný na zníženie jestvujúceho prevádzkového tlaku v odtlakovanom potrubnom systéme na polovičnú hodnotu sa pritom výrazne nijako neznížia.

# Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

Nároky na nové vstupujúce látky vyplývajú z charakteru investičnej akcie. Celý projekt VOTE je založený na využití spalinového tepla z plynových turbín, čo obnáša vybudovanie spalinových kotlov s prikurovaním (vstupy zemný plyn a upravená voda) a energobloku, čiže parnej turbíny, ktorá má nároky predovšetkým na demi vodu. Strojovňa turbíny má zase nároky na mazacie oleje. Náhradný zdroj elektrickej energie bude prevádzkovaný na báze motorovej nafty.

Zoznam energií v prevádzke používaných

Zemný plyn

Nároky na zemný plyn sa zvýšia o 1 046 500  Nm3 za rok.  Zemný plyn sa používa v rámci prikurovania na spalinových kotloch. Maximálna spotreba zemného plynu na jeden stroj je 837 Nm3/hod. a na tri zariadenia 2512 Nm3/hod..

Elektrická energia

Celkový inštalovaný príkon technologických zariadení je 2,117 MW. Ročná spotreba elektrickej energie je 10 726 MWh/rok.

Motorová nafta

Pre prípad výpadku napájania energobloku el. energiou je navrhnutý náhradný zdroj , ktorý bude slúžiť pre núdzové napájanie a bezpečný dobeh jednotlivých technologických zariadení.

Zdroj je umiestnený v kontajneri a ako palivo na pohon tohto zdroja slúži nafta . Maximálna spotreba nafty je  81 l/hod. pri 75 % výkone . Zdroj má nadrž cca 300 l , ktoré je dimenzovaná na približne 3 hodiny  núdzovej prevádzky náhradného zdroja. Navrhovaný systém nepočíta so žiadnymi únikmi paliva do okolia a použitie je uvažované iba v havarijných stavoch energobloku pre účel bezpečného odstavenia.

Spotreba vody

Pitná voda

Pitná voda bude odoberaná z existujúceho vnútroareálového rozvodu pitnej vody, ktorý odoberá vodu z verejného vodovodu Boťany – Veľké Kapušany.  Využívaná bude v sociálnych zariadeniach v budove strojovne a v Čistiarni priemyselných vôd. Celková potreba pitnej vody sa novou výstavbou max. zvýši o 870l/deň (318m3/rok).

Technologická voda

Zdroj surovej technologickej vody bude doplnený o 2 nové vŕtané studne hĺbky 20 m, s predpokladanou výdatnosťou 2 l/s (SO 41).  Novovybudovaná  čerpacia stanica (vrátane akumulácie vody – VOTE SO 42) bude slúžiť pre čerpanie vody do objektu Energohaly (VOTE SO17) na vstupe do linky reverznej osmózy (RO) na prípravu demi vody. Na akumuláciu vody bude vybudovaný  nadzemný zásobník vody, vybavený  snímačom stavu hladiny so signalizáciou na riadiaci systém. Samotná čerpacia stanica je murovaný objekt, v ktorom budú osadené čerpadlá a ostatné príslušenstvo pre čerpanie vody. Surová voda je od studní  vedená k objektu čerpacej stanice a následne  je privedená  potrubím umiestneným pod terénom k objektu VOTE SO17 - Energohala.

Parametre prívodného potrubia surovej vody sú:

- Nominálny prietok 2,75 l/s (kontinuálny odber)

- Maximálny prietok 3,15 l/s (záleží od prevádzkového stavu)

Celkové orientačné spotreby vody:

| Popis | Orientačná spotreba |  | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| - Voda pre doplňovanie paro-vodného systému (vykrývanie strát odluhom, odberom vzoriek, odfukom PV, nábehovovou vetvou) demivodou | 2,13 | m3/h | Spotreba pre 3 kotle za menovitej prevádzky |
| - Voda pre chladenie odluhu (filtrovaná surová voda) | 3,6 | m3/h | Spotreba pre 3 kotle za menovitej prevádzky |
| - Voda pre regeneráciu filtrov v úpravni vody | cca 0,83 | m3/h | Spotreby pri normálnom režime DEMI linky pokrývajúcej spotrebu DEMI vody pri prev. 3 kotlov |
| - Predpokladaná spotreba vody pre jeden nábeh jedného kotla | cca 10 | m3/ nábeh | Počet štartov závisí od poruchovosti zariadení a požiadaviek prepravy plynu. Odhaduje sa 75 štartov(spolu). |
| - Voda z DEMI linky (odpad z Reverznej osmózy) | 0,9 | m3/h |  |
| - Celková spotreba surovej vody | cca 7,5 | m3/h | Kontinuálna spotreba |
|  | cca 64 650 | m3/rok | Vrátane diskontinuálnej spotreby |

Úvaha Objednávateľa je prevádzkovať Energoblok min 355 dní v roku. Potom množstvo kontinuálnych odpadných priemyselných vôd bude cca 63900 m3/rok. K týmto kontinuálnym odpadným vodám je potrebné pripočítať aj diskontinuálnu produkciu OV, napr. zvýšenú produkciu OV pri nábehu kotlov (cca 10 m3/1štart). Pri predpoklade, že počas roka bude každý kotol štartovať cca 15 x zo studeného stavu, celkové ročné množstvo odpadovej vody  bude 750 m3.

Detailné riešenie stavebných  objektov 41, 42 a 43 je uvedené v časti  E. Dokumentácia stavebných objektov.

Spotreba mazív a olejov

Najväčším  zdrojom  a spotreby mazadiel bude v objekte PS 02 Strojovňa parnej turbíny. Zabezpečovať sa bude výmena mazacieho oleja v objeme 10 000 l a regulačného oleja v objeme 600 l. Bude sa jednať v oboch prípadoch o minerálny olej VG 46.

Mazací olej ložísk turbíny - So systémom mazacieho oleja budú dodané všetky náplne v množstvách potrebných pre prvé plnenie. Presné množstvá uvedie  konkrétny dodávateľ vo fáze realizačného projektu.  Pri týchto zariadeniach nedochádza k únikom alebo spotrebe uvedených množstiev olejov  ale sú obsahom jednotlivých technologických zariadení , kde slúžia na mazanie a chladenie resp. reguláciu. Podľa prevádzkových predpisov sa vykonáva analýza vzoriek olejov a podľa potreby ich čistenie prípadne výmena oleja autorizovanou spoločnosťou. Počíta sa s ohľadom na počet prevádzkových hodín zariadenia s výmenou 1x ročne.

Ďalším veľkým zdrojom oleja je blokový transformátor T105,34 MVA ktorý je naplnený  približne 10400 l tranformátorového oleja (minerálny olej). Systém odberu vzorky oleja a podľa hodnotenia jeho kvality jeho čistenie alebo výmena je podobný ako v predchádzajúcom prípade.  Počíta sa však s výmenou cca 1x za 5 rokov prevádzky.

Zabezpečenie transformátora je riešené záchytnou nádržou vyspádovanou do jímky slúžiacej na zachytenie oleja z transformátora. Okolo transformátora je navrhnutá podlaha z pozinkovaných pororoštov položených na oceľovej nosnej konštrukcii.

Profil  je nasledovný :

- podlaha z pozinkovaných pororoštov na oceľovej nosnej konštrukcii

- záchytný priestor vane

- spádová betónová vrstva 50-100mm z betónu C30/37

- ŽB doska hr. 400mm z betónu C30/37

- izolácia proti vode odolná voči ropným látkam z folii PVC resp. PE-HD

- podkladný betón hr. 100 z betónu C12/15

- zhutnený štrkopieskový podsyp hr.100mm

Steny a dno záchytnej vane je potrebné natrieť ochranným náterom odolným voči ropným látkam.

Spotreba mazacích olejov pre všetky ostatné  technologické  zariadenia  celého energobloku  (čerpadlá, ventilátory, kompresory , prevodovky atď. ) bude približne 160 l .

Spotreba chemikálií

Potreba chemikálií je viazaná hlavne na prevádzku čistiarne priemyselných vôd (SO 25) a výrobu demi vody (PS 02) vo väzbe na prevádzku kotlov (PS 01).

SO 25

| Chemikália | Množstvo chemikálie (kg/rok) | Použitie |
| --- | --- | --- |
| Flokulant | 200 |  |
| Nemrznúce zmesi | 2 000 |  |
| NaOH (42%-ný) | 5 000 |  |
| H2SO4 (38%-ná) | 7 000 | Úprava alkality |

PS 02

| Chemikália | Množstvo chemikálie |  | nádoba |  | Použitie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | g/m3 | kg/mes |  |  |  |
| NaCLO 12% | 0,4 | 0,658 | 20l |  | Príprava demi vody – reverzná osmoza |
| Koagulant FEC | 10 | 16,45 | 30l |  |  |
| NaOH 20% | 28 | 46,06 | 100l |  |  |
| SBS | 0,5 | 0,8225 | 20l |  |  |
| Neoxi. Biocid | 100 | 164,5 | 200l |  |  |
| ANTSC. | 6 | 9,87 | 30l |  |  |
| Nacl | 910,7 | 1498,1015 | 200l |  |  |
| Chemikália | Množstvo chemikálie |  | nádoba |  | Použitie |
|  | l/hod | l/mesiac |  |  |  |
| Helamin 906H | 0,18 | 135 | 200l |  | Do Napájacej nádrže |
| Helamin 906H | 0,138 | 103,5 | 200l |  | Do VT Kotlového telesa |
| Helamin 906H | 0,042 | 31,5 |  |  | Do NT Kotlového telesa |

V rámci budovy strojovne (SO 17) bude vybudovaný v blízkosti chemickej úpravne vody sklad chemikálií, v ktorom budú skladované prevádzkové zásoby chemikálií. Sklad chemikálií v budove SO17 je vybavený núteným vetraním. Pred vstupom obsluhy do miestnosti je spínačom aktivované jej okamžité odvetranie.

V sklade teda budú umiestnené nasledovné nádoby:

200l  sudy oceľové    …………..…...………6ks

100l sudy plastové …………….…....………2ks

30l nádoby ………………………………….4ks

20l nádoby ………………………………….2ks

1500kg NaCl v tabletkách čo predstavuje  dve palety 1200x800 mm.

Aditíva budú dodávané v dodávateľských kontajneroch, alebo bareloch, ktoré budú umiestnené na bezpečnostných havarijných vaniach. V samotnej  miestnosti úpravy vody budú umiestnené iba prevádzkové zásoby aditív a chemikálií, potrebné na úpravu vody. Pre aditíva s vyššou spotrebou budú inštalované zásobníky s potrebným objemom a dvojitým ochranným plášťom. Spôsob skladovania jednotlivých chemikálií bude závisieť od používaného množstva. Hlavnou funkciou systému dávkovania chemikálií do spalinových kotlov (PS 01) je udržovanie chemického režimu v systéme para/voda. Chemický režim kotla bude detailne upresnený vo fáze detailného inžinieringu na základe požiadaviek konkrétneho výrobcu kotla, predpokladá sa však amínový režim. Vodivosť kotlovej vody je kontinuálne meraná a na základe výsledkov sú automaticky dávkované chemikálie do systému - do VT a NT kotlových ako aj do napájacej nádrže. Vhodný chemický režim má zabrániť zanášaniu výhrevných plôch kotla vodným kameňom. Dávkovacie stanice navrhovaných chemikálií do VT a NT kotlových telies sú umiestnené v kontajneroch v blízkosti každého HRSG.  Dávkovacie stanice sú vybavené zásobnými nádržami chemikálií. pH napájacej vody bude doupravovaná dávkovaním chemikálií do spoločného sania napájacích čerpadiel (do napájacej nádrže) v budove SO17 (riešené v dokumentácií DPS 02.06). Všetky jednotky dávkovania sú automatické a tiež vybavené vlastnými riadiacimi skrinkami pre miestne ovládanie. Čerpadlá (2x100% pre každý z piatich kotol) budú osadené na ráme vrátane príslušenstva ako napr. riadiacej elektroniky, zásobnej nádrže chemikálií (140 l) s miešadlom, záchytnej vane,...

Ilustračný príklad dávkovania:

Do VT a NT kotlového telesa sa dávkuje pri normálnej prevádzke 0,138 +0,042 l/hod  5%-ného roztoku napr. Fineamin 06 alebo Helamin 906H (v závislosti od výrobcu, resp. dodávateľa chemickej látky), t.j. do 80 kg 100%-ného prípravku za rok pre jeden kotol.

Do napájacej vody (na spoločnej trase) sa dávkuje 0,18 l/hod 5%-néhu roztoku napr. Fineamin 12 alebo Helamin 90H TURB (v závislosti od výrobcu resp. dodávateľa chemickej látky), t.j. do 80 kg  100%-ného prípravku za rok pre jeden kotol. Uvedené množstvá sú predpoklady a sú kalkulované pre menovitý výkon zariadenia. EPC Zhotoviteľ ako spracovateľ realizačnej dokumentácie môže zvoliť iný výrobok od iného výrobcu chemikálií (Rozdiely sú obyčajne len v obchodných názvoch. V zložení a dávkovaní je rozdiel nepatrný a je potrebné ho zohľadniť pri návrhu dávkovania). V rámci prevádzky bude nevyhnutná manipulácia s chemikáliami v rozsahu doplňovania zásobných nádrží umiestnených v samostatných kontajneroch pri HRSG. Zásobovanie chemikáliami bude vykonávané podľa spotreby, ktorá je priamo závislá od prevádzky KS01, t.j. od aktuálnej spotreby upravenej vody. Zásobné nádrže chemikálií budú dimenzované tak, aby ich dopĺňanie bolo zhruba 1 x mesačne.Predpoklad je, že chemikálie sa budú dopravovať do areálu Energobloku nákladným autom dodávateľsky, zhruba 1x za mesiac a to v plastových nádobách na to určených o objemoch 30l, 60l, popr. 210l. Chemikálie budú uskladnené v uzamykateľnom  priestore, ktorý bude súčasťou  objektu SO17. Skladovacie nádoby budú uskladnené tak, aby bol v prípade netesnosti zachytený celý objem nádrže v záchytných vaniach. Podlahy na miestach, kde sa bude manipulovať s chemikáliami budú riešené  tak, aby v prípade úniku chemikálie bola táto bezpečne odvedená do neutralizačnej jamy a nedošlo tak ku kontaminácii pôdy resp. spodných vôd.

Z vyhodnotenia množstiev a charakteristík vyššie uvedených nových látok vstupujúcich do technológií v rámci KS 01 v zmysle zákona č. 261/2002 Z.z. v znení zákona č. 277/2005 Z.z. vyplýva, že tieto nedosahujú ani 2 % hodnôt, ktoré by KS 01 zaraďovali do kategórie A podľa zákona o závažných priemyselných haváriách. Aj po zohľadnení údajov uvedených v oficiálnom oznámení z roku 2003 budú dosahované hodnoty hlboko pod 50 % prahovej hodnoty podľa stĺpca 1 tabuľky I prílohy č. 1 a súčet pomerných množstiev vybraných nebezpečných látok bude menší ako 0,5.  Preto nie je potrebné dávať nové oznámenie podľa § 5 zákona na príslušný  OÚŽP.

### Koncepcia skladovania surovín a materiálov

Všetky suroviny a materiály nevyhnutné pre prevádzku budú skladované v skladovacích priestoroch novo vybudovaných stavebných objektov v mieste ich využitia v prepravných nádobách na to určených (o objeme v závislosti od dodávateľa látok). Skladové priestory budú uzamykateľné, budú vybavené núteným vetraním, záchytnými vaňami na skladovaný objem a podlahy budú spĺňať požiadavky pre chemické prevádzky. Kvôli možnému stavu havárie alebo poruchy bude v skladových priestoroch na dostupnom mieste navyše aj zásoba sorbentov (Vapex, Perlit..). Skladové priestory budú navrhnuté tak, aby sa zásobovanie chemikáliami mohlo realizovať zhruba 1x mesačne.

Skladovanie surovín a materiálov nevyhnutných pre prevádzku sa týka hlavne :

- chemikálií pre úpravu surovej vody (NaClO, Antsc, NaOH, Biocid, NaCl)

Chemikálie budú skladované v sklade v SO17, bezprostredne pri CHÚV.

- chemikálií pre zabezpečenie vhodného chemického režimu kotlov

Chemikálie (Amíny /napr. Helamín, Fineamín) budú dávkovaná jednak do napájacej nádrže umiestnenej v SO17 a tiež do VT a NT kotlových telies každého z kotlov. Z toho vyplýva, že chemikálie budú skladované v originálnych obaloch v sklade v SO17 a v prípade potreby dopravené do kontajnerov umiestnených pri každom kotle.

- chemikálií pre čistiareň priemyselných vôd

Chemikálie (NaOH, H2SO4, Flokulant) budú skladované v sklade, ktorý bude súčasťou SO25. Sklad predstavujú tri miestnosti pre koagulant, kyseliny a zásady, každá o výmere 9 m2 s epoxidovou podlahou.

Dispozične je objekt rozdelený na samotný objekt čistiarne s príslušnými skladmi – skladom koagulantu, skladom kyselín a skladom zásad. Vo vstupnej časti je pod podlahou umiestnená vychladzovacia akumulačná nádrž odpadovej vody (aktívny objem 60m3).

- nemrznúcích zmesí pre chladiace okruhy

Nemrznúce prípravky budú skladované v sklade, ktorý je v sklade v SO17.

- nafty pre pohon náhradného zdroja elektrickej energie

Nafta pre pohon NZ bude skladovaná v palivovej nádrži zariadenia o objeme cca 300l. Dovoz paliva sa predpokladá prostredníctvom 200l sudov. Prečerpávanie zo sudov do nádrže sa bude realizovať na prečerpávacej stanici, ktorá bude súčasťou kontajnera NZ.

- mazív a olejov

Oleje a mazadlá sa budú skladovať len v nevyhnutnom množstve v plechovom sklade (kontajneri) pri budove SO 17.

Predpokladá sa, že periodické výmeny olejov jednotlivých zariadení budú vykonávané servisnou organizáciou, certifikovanou pre dopravu a manipuláciu s ropnými látkami, ktorá privezie nový olej a následne po výmene použitý odnesie na regeneráciu, zhodnotenie, alebo zneškodnenie.

# Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravia ľudí

## Zoznam zariadení a činností majúcich vplyv na znečisťovanie ovzdušia

| Por. číslo | Zariadenie | Kategória zdroja podľa vyhlášky č. 356/2010 Z.z. | Zoznam emisií vypúšťaných do ovzdušia | Spôsob vypúšťania emisií Výška komína/priemer komína v m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | HRSG1-K1* | Veľký zdroj | CO, NOx, SO2 | Nový komín - 35/2,9 + bypassový komín - 35/3,6 |
| 2. | HRSG2-K3* | Veľký zdroj | CO, NOx, SO2 | Nový komín – 35/2,9 + bypassový komín - 35/3,6 |
| 3. | HRSG3-K4* | Veľký zdroj | CO, NOx, SO2, | Nový komín – 35/2,9 + bypassový komín - 35/3,6 |
| 4. | HRSG4-K5* | Veľký zdroj | CO, NOx, SO2, | Nový komín – 35/2,9 + bypassový komín - 35/3,6 |
| 5. | HRSG5-K6* | Veľký zdroj | CO, NOx, SO2, | Nový komín – 35/2,9 + bypassový komín - 35/3,6 |
| 6. | náhradný zdroj | Stredný zdroj | CO, NOx, SO2, TZL | Nový komín |

*pod zariadeniami sa rozumejú zdroje znečisťovania ovzdušia, predstavujúce prikurovacie horáky na jednotlivých spalinových kotloch (HRSG1-5), ktoré sa stanú súčasťou veľkých zdrojov označených ako K1 (=CR1), K3 (CR3), K4 (CR4), K5 (R5) a K6 (R6).

Emisné limity predmetných plynových turbín CR1, CR3, CR4, R5 a R6 zostávajú nezmenené a sú uvedené na strane 29 prílohy č. 1, vrátane úpravy číslovania komínov.

## Zoznam zdrojov znečisťovania odpadových vôd:

- Odpadne priemyselné vody

| Popis | Orientačná produkcia |  | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| - Odpadná voda z paro-vodného systému (odluh, odber vzoriek) | 2,13 | m3/h | Množstvo OV z 3 kotlov za normálnej prevádzky |
| - Chladenie odluhu | 3,6 | m3/h | Množstvo OV z 3 kotlov za normálnej prevádzky |
| - OV z prania a regenerácie filtrov v úpravni vody | cca 0,83 | m3/h | Množstvo OV pri normálnom režime DEMI linky pokrývajúcej spotrebu DEMI vody pri prev. 3 kotlov |
| - OV z DEMI linky (z Reverznej osmózy) | 0,9 | m3/h |  |
| - Predpokladané množsvo OV pre jeden nábeh jedného kotla (Diskontinuálna produkcia) | cca 10 | m3/ nábeh | Počet štartov závisí od poruchovosti zariadení a požiadaviek prepravy plynu. Odhaduje sa 75 štartov(spolu). |
| - Celkové množstvo OV | cca 7,5 | m3/h | Kontinuálna produkcia |
|  | cca 64650 | m3/rok | Vrátane diskontinuálnej produkcie |

Úvaha Objednávateľa je prevádzkovať Energoblok min 355 dní v roku. Potom množstvo kontinuálnych odpadných priemyselných vôd bude cca 63900 m3/rok. K týmto kontinuálnym odpadným vodám je potrebné pripočítať aj diskontinuálnu produkciu OV, napr. zvýšenú produkciu OV pri nábehu kotlov (cca 10 m3/1štart). Pri predpoklade, že počas roka bude každý kotol štartovať cca 15 x zo studeného stavu, celkové ročné množstvo odpadovej vody  bude 750 m3.

- Odpadové splaškové vody

| Popis | Predpokladaná max. produkcia |  | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| - Predpokladaná produkcia splaškových vôd | 870 | l/deň | Predpokladaná max. ročná produkcia je cca 318 m3/rok |

- Odpadové dažďové vody

| Popis | Predpokladané max. prívalové množstvo |  | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| - Znečistené ropnými látkami a čistené na novo vybudovanom ORL (cesty, strechy budov kde môže dôjsť k znečisteniu) | 74,6 | l/s | Systém I = 8,26l/s Systém II = 66,39l/s |
| - Neznečistené ropnými látkami | 14,7 | l/s |  |

Zoznam produkovaných odpadov:

## Tab. č. 2 Predpokladané druhy odpadov vznikajúcich pri výstavbe (spolu)

| Číslo | Druh | N/O | Množstvo t/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 07 01 04 | Iné org. rozpúšťadlá, premýv. kvapaliny a matičné lúhy | N | 1,0 |
| 07 02 13 | Odpadový plast | O | 0,75 |
| 08 01 11 | Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá | N | 1 |
| 11 01 13 | Odpady z odmasťovania obsahujúce nebezpečné látky | N | 0,30 |
| 11 01 14 | Odpady z odmasťovania iné ako uvedené v 110113 | O | 0,25 |
| 12 01 01 | Železný šrot, Piliny a triesky zo železných kovov | O | 3,5 |
| 12 01 05 | Hobliny a triesky z plastov | O | 0,6 |
| 12 02 99 | Brúsne kotúče a šmirgle | O | 0,3 |
| 13 02 08 | Iné motorové, prevodové a mazacie oleje | N | 0,5 |
| 13 05 02 | Kaly z odlučovačov oleja z vody | N | 1,5 |
| 13 05 06 | Olej z odlučovačov oleja z vody | N | 0,5 |
| 13 08 02 | Iné emulzie | N | 0,3 |
| 15 01 01 | Obaly z papiera a lepenky | O | 3,6 |
| 15 01 02 | Obaly z plastov | O | 2,9 |
| 15 01 03 | Obaly z dreva | O | 4,8 |
| 15 01 06 | Zmiešané obaly | O | 0,5 |
| 15 01 10 | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N | 6 |
| 15 02 02 | Absorbenty, filtr. materiály vrátane olej. filtrov inak nešpec., handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | N | 3 |
| 15 02 03 | Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 150202 | O | 0,3 |
| 17 01 01 | Betón (vybúrané základy, prestupy, kanály) | O | 670t |
| 17 01 07 | Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 170106 | O | 403t |
| 17 02 01 | Drevo (odpad z drevených zábradlí, lávok, výstuží a debnení) | O | 3,8 |
| 17 04 01 | Meď, bronz , mosadz | O | 1,6 |
| 17 05 03 | Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky | N | 10 |
| 17 06 03 | Izolačné materiály | N | 4,0 |
| 17 04 07 | Zmiešané kovy | O | 3,8 |
| 17 04 09 | Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkam | N | 1,0 |
| 17 09 04 | Zmiešané odpady stavieb (stavebná suť) | O | 1,9 |
| 17 04 05 | Železo a oceľ | O | 110 |
| 17 04 11 | Káble (káble SKR a PRS, pokiaľ nebudú demontované v predstihu) | O | 0,9 |
| 17 05 06 | Výkopová zemina (z nových základov a terénnych úprav) | O | 5000m3 |
| 17 09 03 | Iné odpady zo stavieb a demolácii vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky | N | 5 |
| 20 01 01 | Papier a lepenka | O | 1 |
| 20 03 01 | Zmesový komunálny odpad | O | 9 |

## Tab. č. 3 Predpokladané druhy odpadov vznikajúcich pri prevádzke (spolu)

| Číslo | Druh | N/O | Množstvo t/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 07 01 04 | Iné org. rozpúšťadlá, premýv. kvapaliny a matičné lúhy | N | 0,5 |
| 10 01 20 | Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky | N | 8 |
| 11 01 13 | Odpady z odmasťovania obsahujúce nebezpečné látky | N | 0,25 |
| 13 01 13 | Iné hydraulické oleje | N | 3 |
| 13 02 05 | Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje | N | 13 |
| 13 02 06 | Syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje | N | 2 |
| 13 02 07 | Biologicky ľahko rozložiteľné syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje | N | 3 |
| 13 02 08 | Iné motorové, prevodové a mazacie oleje | N | 5 |
| 13 03 07 | Nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje | N | 11 |
| 13 03 08 | Syntetické izolačné a teplonosné oleje | N | 2 |
| 13 05 02 | Kaly z odlučovačov oleja z vody | N | 1,5 |
| 13 05 06 | Olej z odlučovačov oleja z vody | N | 0,5 |
| 13 08 02 | Iné emulzie | N | 0,6 |
| 15 01 01 | Obaly z papiera a lepenky | O | 1,5 |
| 15 01 10 | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N | 3 |
| 15 02 02 | Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných,handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | N | 2,5 |
| 15 02 03 | Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie, ochranné odevy iné ako v 15 02 02 | O | 0,5 |
| 16 02 13 | Vyradené elektrické zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 | N | 0,5 |
| 16 02 14 | Vyradené elektrické zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 | O | 0,2 |
| 16 05 06 | Laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí laboratórnych chemikálii | N | 2,0 |
| 16 06 01 | Olovené batérie | N | 1,2 |
| 17 02 04 | Sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky | N | 0,2 |
| 19 10 01 | Odpad zo železa a ocele | O | 0,3 |
| 19 08 13 | Kaly obsah. NL z inej úpravy priemyselných OV | N* | ? |
| 20 03 01 | Zmesový komunálny odpad | O | 1,6 |

*  na základe analýzy kalu je predpoklad , že odpad bude zaradený  do kategórie „O“

Uvedený sortiment je súhrnom odpadov ktorých výskyt je počas prevádzky možný, ale nemusí sa vyskytnúť. S ohľadom na charakter odpadu nie je, v prípadoch kde to nie je uvedené, možné presne určiť jeho množstvo.

Úroveň znečistenia pôdy a vody a možné riziká

Do podzemných vôd a do pôdy nebudú vypúšťané žiadne odpadové vody a iné odpadové látky. Stavebné objekty a prevádzkové súbory, kde sa bude manipulovať s nebezpečnými látkami, majú navrhnuté účinné opatrenia proti únikom nebezpečných látok do pôdy a podzemnej vody (izolácie, havarijné nádrže, detekcie únikov, automatický systém riadenia a podobne).

Záujmové územie od vydania prvého integrovaného povolenia (r. 2007) vykonáva sledovanie kvality podzemných vôd v území v 12 monitorovacích vrtoch (V1-V12) a v dvoch studniach (S1, S2). V podzemných vodách sa 2 x ročne monitoruje 13 ukazovateľov. V rámci stavby budú vybudované 2 nové studne, z ktorých bude odoberaná voda na technologické účely stavby VOTE. Údaje o kvalite podzemnej vody v záujmovom území z 2 existujúcich studní (S1 a S2)  za obdobie 2010-2011 a z vrtu S4 (geologický prieskum) uvádzame v tab. č. 4.

## Tab. č. 4 Údaje o kvalite podzemných vôd za roky 2010-2011 a z geol. prieskumu

|  | 19.4.2010 |  | 26.10.2010 |  | 16.5.2011 |  | 20.7.2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S4 |
| Farba | Žltooran | Žltooranž. | Žltooranž. | Žltooranž. | Žltohnedá | Žltohnedá | 18 mg Pt/l |
| Zápach | Bez pachu | Bez pachu | Bez pachu | Bez pachu | Bez pachu | Bez pachu | - |
| CHSKCr | 15,8 | 11,3 | 4,5 | 4,5 | 15,8 | 15,8 | 22,4 (Mn) |
| BSK5 | 2,48 | 2,22 | 1,16 | 0,93 | 2,58 | 2,42 | 1,18 |
| NL105 | 26 | 36 | 22 | 18 | 40 | 44 | 743 |
| RL105 | 358 | 316 | 360 | 318 | 386 | 380 |  |
| NEL | 0,042 | 0,040 | 0,066 | 0,058 | 0,110 | 0,148 | 0,06 |
| pH | 6,1 | 6,03 | 6,8 | 6,86 | 6,56 | 6,52 | 6,86 |
| NH4+ | 1,548 | 0,662 | 0,944 | 1,146 | 0,914 | 0,970 | 0,326 |
| NO3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,87 |
| PO43- | 0,12 | 0,12 | 0,29 | 0,18 | 0,12 | 0,19 | - |
| Fe | 8,0 | 1,9 | 4,24 | 0,66 | 6,0 | 3,7 | 0,41 |
| Hg | 0,18 | <0,1 | <0,1 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | - |

Hydrologické údaje Maťovského kanála:

st. v km:  2,85

Profil:   Veľké Kapušany

Hydrologické číslo:  4 - 30 - 02 - 005

Plocha povodia:   22,50 km2

Dlhodobý priemerný ročný prietok:  0,090 m3.s-1

Tab. č. 5 Priemerné denné prietoky dosiahnuté alebo prekročené priemerne počas:

| 30 | 90 | 180 | 270 | 330 | 355 | 364 | dní v roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,260 | 0,110 | 0,050 | 0,023 | 0,012 | 0,007 | 0,003 | m3.s-1 |

(údaje  z SHMU Bratislava - pozri príloha)

Kvalita vody v Maťovskom kanále bola zisťovaná SVP, OZ Košice v júni 2011  a ďalšie doplňujúce ukazovatele boli zisťované v 11/2011 a 13.6. 2012

Tab. č. 6 Kvalita vody v Maťovskom kanále

| BSK5 | 1,18 mg/l |
| --- | --- |
| CHSKCr | 22,22 mg/l |
| pH | 7,84 |
| rozp.látky pri 1050C | 477 mg/l |
| rozp. látky pri 5500C | 252 mg/l |
| Nerozpustné látky pri 1050C | <2 mg/l |
| NEL UV | <0,020 mg/l |
| Fe | 1,6 mg/l |
| Hg | 0,05 µg/l |
| Ncelk | 2,6 mg/l |
| N-NH4 | 0,085 mg/l |
| N-NO2 | 0,09 mg/l |
| Pcelk | 3,22 mg/l |
| Cl2 | 0,02 mg/l |
| AOX | 0,019 mg/l |

Zdroj : SVP OZ Košice

Vplyv vypúšťaných odpadových vôd na Maťovský kanál:

Množstvo odpadových vôd: 2,08 l/s= 7,5 m3/hod= 63 900 m3/rok + 750 m3/rok = 64 650 m3/rok .

Všetky odpadové vody pred vstupom do NS  sú akumulované  a zmiešavané v akumulačnej nádrži o objeme 60 m3, z ktorej sú vody prečerpávané do NS a následne po úprave a čistení  vypúšťané tlakovým potrubím do Maťovského kanála, rkm.2,85. Základné ukazovatele priemyselnej odpadovej vody sú: CHSKCr, pH, RL550, NEL, NL. Vypúšťané OV z NS musia spĺňať požiadavky NV SR č. 269/2010 Z.z.  prílohy č. 6 časť B bod 1. energetický priemysel 1.1.úprava vody a 1.2.chladiace vody (pozri tab. č. 7). Ukazovatele znečistenia Hg, Fe môžu vstupovať do procesu prostredníctvom podzemnej vody, ktorá bude čerpaná z dvoch novovybudovaných studní pre technologické účely. Údaje o kvalite podzemnej vody boli získané z geologického prieskumu (záverečná správa 08/2011- vrt S4), kde bola zistená prítomnosť Fe = 0,41 mg/l, prítomnosť Hg nebola zisťovaná. Hodnotu Hg v podzemnej vode uvádzame z dlhodobých meraní v existujúcich studniach S1, S2 (2010-2011).

V tab. č. 7 uvádzame údaje o kvalite priemyselných OV vypúšťaných z NS v súlade s požiadavkami ustanovenia NV SR č. 269/2010 Z.z. prílohy 6 B, bod 1 do Maťovského kanála, údaje o kvalite vôd v Maťovskom kanále ako i požiadavky kvality vody po zmiešaní v Maťovskom kanále podľa  jednotlivých príloh  NV SR č. 269/2010 Z.z. Vzhľadom na prítomnosť Fe a Hg v podzemných vodách, na základe požiadavky SVP š.p. Košice  uvádzame  ich hodnoty aj v odpadových vodách.

Tab. č. 7 Kvalita odpadových vôd, vôd v Maťovskom kanále a požiadavky na kvalitu vody

| Položka | Koncentrácia v recipiente Maťovský kanál | koncentrácia ZL na výstupe z NS | Prípustné hodnoty vyp. OV podľa príl. 6 B bod 1 NV 269/2010 | Koncentrácia v recipiente za výpusťou NS | Imisné limity podľa prílohy 5 NV 269/2010 | Požiadavky na kvalitu vody podľa prílohy 2 - C (život a reprodukcia rýb) podľa 269/2010 | Všeobecné kvalitatívne požiadavky pre povrch. vody podľa NV 269/2010 príloha č.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C(mg/l) | CNS(mg/l) | C mg/l | Ccelk(mg/l) |  |  | (mg/l) |
| CHSKCr | 22,22 | 35 | 40 | 25,14 | 35 mg/l | - | 35 mg/l |
| pH | 7,84 | 8 | 6-9 | 8 | 6-8,5 | 6-9 | 6-8,5 |
| NL | 2 | 30 | 40 | 8,39 | - | 25 | - |
| RL105 | 477 | 1000 | - | 596,4 | 900 mg/l | - | 900 mg/l |
| NEL | 0,02 | 0,155 | 1 | 0,05 | 0,1 mg/l | * | 0,1 mg/l |
| BSK5 | 1,18 | - | - | - | 7 mg/l | 3-6 | 7 mg/l |
| RAS550 | 252 | 900 | 1000 | 399,9 | 640 mg/l | - | 640 mg/l |
| Ncelk | 2,6 | 5 | 9 | 3,15 | 9 mg/l | - | 9 mg/l |
| N-NH4 | 0,085 | 2 | 1,0 | 0,522 | 1,0 mg/l | 0,015-0,8 | 1,0 mg/l |
| N-NO2 | 0,09 | 0,1 | 0,02 | 0,092 | 0,02 mg/l | 0,01 | 0,02 mg/l |
| Pcelk | 3,22 | 0,4 | 0,4/0,4 | 2,576 | 0,4 mg/l |  | 0,4 mg/l |
| Cl2 | 0,02 | 0,3 | - | 0,084 | - |  | - |
| AOX | 0,019 | 0,1 | 0,02 | 0,0374 | 0,02 mg/l |  | 0,02 mg/l |
| Hg | 0,05µg/l | 0,12 | - | 0,066 µg/l | 0,1 µg/l | - | 0,07 µg/l |
| Fe | 1,6 | 0,44 | - | 0,207 | 2 mg/l | - | 2 mg/l |
| teplota | Podľa 1) ročných období | 300 C | - | Max. 26 | <260 C | 21,5-280 C | <260C |

* - nesmie sa vytvárať film na hladine ...

1) –  aj pri teplote 24 0C v toku,  bude teplota vody po zmiešaní s vodami z NS dosahovať teplotu 25,4 0 C, čo je na hornej hranici limitu.

Tab. č. 8 Prepočet vplyvu vyčistených priemyselných vôd z NS v Kompresorovej stanici na recipient Maťovský  kanál (Q355)  a porovnanie s prílohou 5 NV 269/2010 Z.z.

| Položka | Prietok v recipiente Maťovský kanál | Koncentrácia v recipiente Maťovský kanál | Prietok na výstupe z NS | Hraničná koncentrácia na výstupe z NS | Prietok v recipiente Maťovský kanál za výpusťou NS | Koncentr. v recipiente za výpusťou NS | Všeobecné kvalitatívne požiad. pre povrch. vody podľa NV 269/2010 príloha č.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q355(l/s) | C(mg/l) | QNS(l/s) | CNS(mg/l) | Qcelk(l/s) | Ccelk(mg/l) | (mg/l) |
| CHSKCr | 7 | 22,22 | 2,08 | 35 | 9,08 | 25,14 | 35 |
| pH | 7 | 7,84 | 2,08 | 8 | 9,08 | 8 | 6-8,5 |
| NL | 7 | 2 | 2,08 | 30 | 9,08 | 8,39 | - |
| RL105 | 7 | 477 | 2,08 | 1000 | 9,0 | 596,4 | 900 |
| NEL | 7 | 0,02 | 2,08 | 0,155 | 9,08 | 0,05 | 0,1 |
| BSK5 | 7 | 1,18 | - | - | 9,08 | - | 7 |
| RAS550 | 7 | 252 | 2,08 | 900 | 9,08 | 399,9 | 640 |
| Ncelk | 7 | 2,6 | 2,08 | 5 | 9,08 | 3,15 | 9 |
| N-NH4 | 7 | 0,085 | 2,08 | 2 | 9,08 | 0,522 | 1,0 |
| N-NO2 | 7 | 0,09 | 2,08 | 0,1 | 9,08 | 0,092 | 0,02 |
| Pcelk | 7 | 3,22 | 2,08 | 0,4 | 9,08 | 2,576 | 0,4 |
| Cl2 | 7 | 0,02 | 2,08 | 0,3 | 9,08 | 0,084 | - |
| AOX | 7 | 0,019 | 2,08 | 0,1 | 9,08 | 0,0374 | 0,02 |
| teplota | 7 | Podľa roč. období | 2,08 | 300 C | 9,08 | Max. 26 | 260C |
| Fe | 7 | 1,6 | 2,08 | 3,55 | 9,08 | 0,207 | 2 |
| Hg | 7 | 0,05 µ/l | 2,08 | 0,19 | 9,08 | 0,066 µg/l | 0,1 µg/l |

Z posúdenia  vypúšťaných OV a ich zmiešania s vodami v Maťovskom kanále počas  Q355 budú hodnoty ukazovateľov znečistenia (CHSKCr, pH,NL, RL, NEL, BSK5, RAS550, Fe, Hg, teplota, Ncelk.N-NH4+)  v súlade s hodnotami ukazovateľov uvedených v prílohe č.1 NV SR č.269/2010 Z.z. ako i v súlade s imisnými hodnotami uvedenými v prílohe č. 5 NV SR č. 269//2010 Z.z.  Koncentrácia znečisťujúcich látok v toku po zmiešaní s vodou Maťovského kanála dosahuje v jednotlivých ukazovateľoch od 37 - 90% limitu uvedeného v prílohe 1 a prílohe 5 NV SR č. 269/2010 Z.z.

Ukazovatele dusitanový dusík, celkový fosfor a AOX (adsorbovateľné organicky viazané halogény) dosahujú už v Maťovskom kanáli (recipient) vysokú hodnotu, dosahujúcu skoro požadované limity (AOX) a v prípade N-NO2, Pcelk. je stanovený limit v toku podľa NV 269/2010 Z.z. príloha 1 a príloha 2 prekročený. Vplyvom vypúšťania OV z prevádzky VOTE dôjde k miernemu zvýšeniu obsahu týchto látok oproti súčasnému stavu.

Prehľad iných emisií do životného prostredia:

Hluk

Hlukové pomery z hľadiska prípustných hodnôt hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí sú spracované v hlukovej štúdii, ktorá je prílohou č. 3 k žiadosti o zmenu IP.

Hlavné zmeny v prevádzke KS 01 sú navrhované do severnej časti areálu, kde budú inštalované všetky nové zariadenia. Hodnota hlukových imisií v južnej časti mesta Veľké Kapušany zostane prakticky nezmenená, vzdialenosť cca 1800 m je dostatočná na prijateľný rozptyl hluku. Na základe vyššie uvedeného môžeme konštatovať, že prípustné hodnoty hluku z iných zdrojov pre všetky stanovené časové intervaly budú pre definované vonkajšie prostredie dodržané.

# Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

Bez zmeny oproti predchádzajúcemu stavu. K záujmovému územiu pri stavbe VOTE pristupuje aj  územie južne od areálu KS SPP a to v súvislosti s vypúšťaním  vyčistených odpadových vôd  na NS do Maťovského kanála, ktorý je od areálu vzdialený  cca 1000 m.

Všetky údaje súvisiace s kvantitatívnymi a kvalitatívnymi ukazovateľmi vôd v území sú uvedené v kapitole E podkapitole Úroveň znečistenia pôdy a vody a možné riziká.

# Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

Nové zariadenia ovplyvnia len minimálne kvantitatívne a kvalitatívne charakteristiky emisií vypúšťaných do ovzdušia s výnimkou teploty, ktorá bude zásadným spôsobom znížená. Istý príspevok k emisiám vypúšťaným do ovzdušia predstavujú prikurovacie horáky na spalinových kotloch s výkonom/príkonom 8 MW. Tie majú len stabilizačnú funkciu voči parnej turbíne. Špeciálne opatrenia na obmedzenie emisií nie sú navrhované, nakoľko podľa vykonaných výpočtov budú emisné limity pri spoločnej prevádzke plynových turbín a prikurovacích horákov dodržané.  Emisie budú prechádzať AMS a ich koncentrácie tak budú monitorované spoločne s emisiami z plynových turbín.

# Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

Bez zmeny.

# Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

Pri prevádzke budú zabezpečené nasledovné opatrenia na ochranu ovzdušia:

- kontinuálne monitorovanie emisií do ovzdušia (NOX a CO, objemovej koncentrácie kyslíka)  pomocou  AMS (automatizovaný merací systém) na každom novovybudovanom komíne o výške 35 m. Existujúce AMS, ktoré sú nainštalované na existujúcich komínoch, budú premiestnené medzi plynové turbíny a bypassové komíny, aby mohli snímať emisnú situáciu počas prevádzky plynových turbín v režime bez využívania odpadového tepla.

- Vykonanie úplnej kontroly AMS pri jeho uvádzaní do prevádzky v zmysle §11 ods.2 vyhlášky MPŽPaRR SR č. 363/2010 Z.z. o monitorovaní emisií, technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí

- prenos dát na Environmentálny informačný systém SPP a.s., odtiaľ na Inšpektorát životného prostredia  Košice a Obvodný úrad životného prostredia Michalovce

# Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

Podľa referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách pre veľké spaľovacie zariadenia sú hlavnými kritériami pre určenie, či je daná technológia v súlade s BAT ukazovatele tepelnej účinnosti a emisných koncentrácií.

Predmetom tejto žiadosti nie je hodnotiť ako plnia BAT existujúce zariadenia, nakoľko tie ostávajú de facto bez zmien. Posúdiť je potrebné zariadenie ako celok, t. z. paroplynový cyklus (CCGT) s kombinovanou výrobou, pri ktorej súčasne prebieha výroba mechanickej energie, tepla a elektriny. Už súčasná mechanická účinnosť pri všetkých plynových turbín plní nároky BAT pre nové zariadenia, ktorý je 36-40 %. CR1 až CR4 dosahujú účinnosť 37-38 %, R5 a R6 dokonca nad 40 %. Elektrická účinnosť pre spaľovaciu turbínu s kombinovaným cyklom by mala byť podľa BAT pre existujúce zariadenia od 50 do 54 %.

Pri predpoklade maximálneho výkonu existujúcich spaľovacích turbín a maximálneho výkonu 3 nových kotlov na odpadné teplo je pre projekt VOTE možné dosiahnuť maximálnu elektrickú účinnosť 53% (výroba len elektriny a mechanickej energie) vzhľadom na použitý chladiaci systém (vzduchová kondenzácia).

Pri predpoklade uvažovaných výkonov a zapájaní existujúcich spaľovacích turbín pri minimálnom tranzite zemného plynu je elektrická účinnosť (výroba len elektriny a mechanickej energie) cca. 50% v ročnom priemere. Z uvedeného vyplýva, že zariadenia spĺňajú vysoké nároky BAT na elektrickú účinnosť.

Čo sa týka celkovej účinnosti využitia paliva, sú nastavené ukazovatele BAT na hodnoty 75-85 %. Keďže projekt VOTE je nasmerovaný hlavne na využitie odpadového tepla na výrobu elektriny a len čiastočne na využitie tepla (vykurovanie), je možné vzhľadom na uvažovaný maximálny potrebný tepelný výkon 12MWt pre ohrev sieťovej vody pre potreby KS01 dosiahnuť maximálnu celkovú účinnosť 57% (kombinovaná výroba mechanickej energie, elektriny a tepla).

V oblasti produkcie emisií do ovzdušia sú pre daný typ zariadenia rozhodujúce emisie NOx a CO. Pre nové zdroje CCGT s prikurovaním sú určené hodnoty NOx v rozpätí 20-50 mg/m3 a CO 30-100 mg/m3

a pre existujúce 20-90 mg/m3 (NOx) a 30-100 mg/m3 (CO). V prípade zariadení VOTE môžeme na základe výsledkov monitoringu a výpočtov konštatovať, že emisie CO budú plnené hlboko pod uvádzanými hodnotami. Oxidy dusíka z kombinovaného cyklu pre kotly HRSG4-K5 a HRSG5-K6, ktoré sú priradené k spaľovacím turbínam R5 a R6, budú schopné dosahovať koncentrácie pod 50 mg/m3 a ostatné do 75  mg/m3.

Vzhľadom na zameranie projektu VOTE je možné konštatovať, že technické riešenie navrhovaných zariadení spĺňa kritériá najlepšie dostupnej techniky.

# Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

Celá pripravovaná investičná akcia má za cieľ zhospodárniť využívanie energii.

V súlade s ochranou povrchových a podzemných vôd je treba uviesť, že sklady chemických látok s ktorými sa bude manipulovať sú vodohospodársky zabezpečené,  odpadové vody odtekajúce  z areálu budú pred vypúšťaním do recipientu čistené (neutralizačná stanica, ORL, existujúca ČOV).  Ďalšie opatrenia proti haváriám:

- doplnenie havarijného plánu o nové aktivity (VOTE)  v zmysle zákona 364/2004 Z.z. o vodách a vyhl. 100/2005 Z.z.

- spracovanie prevádzkových poriadkov pre sklady ŠL a manipuláciu so ŠL

- pokračovanie v monitorovaní kvality podzemných vôd v rozsahu  ako to je v súčasnosti, monitoring doplniť o novú studňu (S3)

# Opis ďalších hlavných alternatív navrhovaného riešenia prevádzky, ak boli vypracované a ktoré prevádzkovateľ akceptuje

Ďalšie alternatívy navrhovaného riešenia prevádzky neboli vypracované.

# Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách  A) až L) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| ###### P. č. | ###### Zhrnutie |
| --- | --- |
|  | - Identifikácia žiadateľa eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava a Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava - Zdôvodnenie žiadosti Povinnosť požiadať o zmenu integrovaného povolenia prevádzky vyplýva z § 8 zákona 245/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, nakoľko sa plánuje v rámci existujúcej prevádzky „eustream, a.s., Oblasť Veľké Kapušany Kompresorová stanica 01, realizovať projekt „VOTE – Využitie odpadového tepla na KS 01 Veľké Kapušany“. Projekt predstavuje rozšírenie existujúcej prevádzky o 5 spalinových kotlov, ktoré bude prevádzkovať eustream, a.s. a parnú turbínu, ktorú bude prevádzkovať SPP, a.s. spolu s nadväzujúcimi zariadeniami. Zaradenie podľa bodu 1.1 prílohy č.1 zákona 245/2003 Z.z. - Spaľovacie zariadenia s menovitým príkonom väčším ako 50 MW sa nemení. Dôvodom, prečo je celý projekt rozdelený medzi dvoch žiadateľov, je potreba reagovať na nové právne prostredie, ktoré vznikne aj na Slovensku po implementácii tretieho energetického balíka (najmä Smernice č. 2009/73/ES). O spôsobe, akým sa oddelí výroba a dodávka zemného plynu od prepravnej siete, ešte vláda nerozhodla. V každom prípade však eustream, a.s. bude naďalej prepravcom plynu, a preto bude ako prevádzkovateľ musieť disponovať aj energetickými zariadeniami na prepravu plynu. Výrobu elektriny a tepla pre areál KS 01bude prevádzkovať SPP, a.s.. Uvedené je bližšie rozpracované v prílohe č. 17. - Opis prevádzky Účelom činnosti prevádzky kompresorovej stanice je preprava zemného plynu tranzitným plynovodom. Na tento účel používa kompresorová stanica kompresory plynu poháňané plynovými turbínami. Ako palivo je používaný zemný plyn odoberaný z prepravovaného plynu. V kompresorovej stanici je v súčasnosti nainštalovaných 19 kusov plynových turbín GT-750, jedna plynová turbína Nuovo Pignone, tri turbíny Cooper Rolls a dve turbíny PGT 25 DLE. Turbíny sú prevádzkované podľa požiadaviek dispečera. Zemný plyn je do kompresorovej stanice privádzaný líniovou časťou tranzitného plynovodu. Pred samotným stlačením v kompresoroch sa plyn filtruje. Po stlačení je plyn ochladený v chladičoch. Následne opúšťa kompresorovú stanicu do pokračovania líniovej časti plynovodu. Projekt VOTE KS01 predstavuje dobudovanie existujúcich energetických celkov na plnohodnotný paroplynový cyklus s vyvedením elektrickej energie do distribučnej siete a zároveň modernizáciu tepelného hospodárstva. Úlohou projektu, bude optimálne využitie energetického potenciálu zo spalín (cca 500°C) vystupujúcich z existujúcich plynových spaľovacích turbín (v súčasnosti vypúšťaných do ovzdušia bez využitia) v kotloch na odpadné teplo a následne prostredníctvom vyprodukovanej pary poháňať novo inštalovanú parnú turbínu s generátorom na výrobu elektrickej energie. Časť pary bude odoberaná z regulovaného odberu nízko tlakovej časti turbíny a prostredníctvom výmenníka para - voda bude ohrievať sieťovú vodu pre potreby vykurovania KS01 po roku 2015. V súčasnosti je prúd spalín zo spaľovacej turbíny vedený spalinovodom ku komínu do ovzdušia. Novo navrhované riešenie ho prostredníctvom divertéra t.j. špeciálnej „divertérovej klapky“, odvedie do spalinového kotla (Heat Recovery Steam Generator, ďalej HRSG). Spaliny zo spaľovacej turbíny odovzdávajú teplo výhrevným plochám v spalinovom kotli -HRSG, kde sa voda odparuje a prehrieva v dvoch tlakových úrovniach, vysokotlaková - VT a nízkotlaková – NT. VT para je vedená potrubným prepojením do parnej turbíny, kde vyexpanduje vo vysokotlakovej časti parnej turbíny. NT para je vedená potrubným prepojením do parnej turbíny, kde spolu s vyexpandovanou VT parou z vysokotlakovej časti vyexpanduje v nízkotlakovej časti parnej turbíny. Para z nízkotlakovej časti parnej turbíny je odvádzaná výstupným hrdlom turbíny do vzduchového kondenzátora, kde skondenzuje. Kondenzát sa využíva späť na dopĺňanie napájacej vody do napájacej nádrže pre HRSG. Kondenzátor je riešený ako uzavretý okruh, chladený vzduchom. Prúd vzduchu pre chladenie je zabezpečený axiálnymi ventilátormi. Takto získaná mechanická práca v podobe parou poháňanej parnej turbíny sa zužitkováva na pohon generátora, vyrábajúceho elektrickú energiu. Takto vyrobená elektrická energia sa transformuje potom na požadované napätie a cez rozvodňu sa dodáva do distribučnej sústavy Východoslovenskej distribučnej a.s.(VSD) resp. do systémov vlastnej spotreby KS. Orientačná ročná výroba elektrickej energie na novo inštalovanom turbogenerátore pri uvažovanom ročnom využití 8520 h/rok je cca 202 391 MWh/rok. Základnými technologickými zariadeniami projektu sú: - 5x dvoj-tlakový spalinový kotol – HRSG; - 1x kondenzačná parná turbína – ST; - napájací systém kotlov – FWS (1x napájacia nádrž s odplyňovačom, 3x napájacie čerpadlá pre každú tlakovú úroveň); - 1x vzduchová kondenzácia (ACC) - 1x generátor elektrickej energie – STG. - vyvedenie tepelnej energie pre potreby vykurovania KS01 - systém kontroly a riadenia SKR - prevádzkový rozvod silnoprúdu PRS Aj po zrealizovaní projektu VOTE budú vytvorené podmienky, aby mohli byť plynové turbíny prevádzkované v pôvodnom režime, t.z. bez využívania odpadného tepla. Protipólom zvýšenia efektívnosti využívania zemného plynu budú zvýšené nároky na vodné hospodárstvo, nakoľko v prevádzke vzniknú nároky na priemyselné vody (výroba Demi vody) a na jej prečistenie a odvedenie do recipientu. - Opis vstupov do prevádzky Hlavným vstupom do prevádzky je zemný plyn spaľovaný v turbínach. Ďalšie vstupy sú tvorené najmä turbínovým olejom používaným na mazanie parnej turbíny a chemikáliami vstupujúcimi do úpravy vody (biocídy, amíny, NaCl a pod.). - Opis zdrojov znečistenia a ďalších vplyvov prevádzky na životné prostredie a zdravie ľudí Všetky vplyvy, ktoré boli vyhodnocované, sú akceptovateľné. Emisie vypúšťané do ovzdušia vzrastú minimálne nakoľko jedinými zdrojmi bude prikurovanie na spalinových kotloch so stabilizačnou funkciou (5 x 8MW). Celá technológia je pri tom schopná dodržať prísne emisné hodnoty pre BAT. Imisno-prenosové posudzovanie zdroja znečisťovania ovzdušia dospelo k záveru, že posudzovaný zdroj znečisťovania ovzdušia vyhovuje všetkým požiadavkám aj pre najhoršie prevádzkové a rozptylové podmienky. Ďalším vplyvom prevádzky na okolie je hluk, ktorý bude hlavne v severnej časti areálu zosilnený v nadväznosti na vybudovanie nových zdrojov hluku (parná turbína, nové komíny, ...). Z výpočtov vypracovanej hlukovej štúdie vyplýva, že požiadavky na hluk vo vonkajšom prostredí budú dodržané a ani priľahlé osídlenia nepocítia vzhľadom na značnú vzdialenosť zvýšenie jeho hladiny. Vyhodnocované boli aj vplyvy vypúšťanej priemyselnej odpadovej vody do recipientu Maťovského kanála. Z posúdenia vypúšťaných OV a ich zmiešania s vodami v Maťovskom kanále počas Q355 budú hodnoty ukazovateľov znečistenia v súlade s hodnotami ukazovateľov uvedených v prílohe č.1 NV 269/2010 Z.z. ako i v súlade s imisnými hodnotami uvedenými v prílohe č. 5 NV 269//2010 Z.z. |

# Návrh podmienok povolenia

Požadované zmeny sa týkajú:

Požadované zmeny integrovaného povolenia sa týkajú:

V prílohe č. 1 k tejto žiadosti prikladáme IP č. 734-12065/2007/Kov/571040206 zo dňa 26.04.2007 doplnené o všetky doteraz vydané zmeny IP. V tejto úplnej verzii IP sú farebne vyznačené všetky navrhované zmeny vyplývajúce z predkladanej žiadosti, ktoré žiadame zapracovať do zmeny IP.

# Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

## O1.	Zoznam známych účastníkov konania a dotknutých orgánov podľa zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ v znení neskorších predpisov

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
| 1. | eustream, a.s. , Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava |
| 2. | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| 3. | Mesto Veľké Kapušany Mestský úrad , sídlisko L.N.Tolstého č. 86/1, 079 01 Veľké Kapušany |
| 4. | Ing. Martin Čenger - manažér projektu Fichtner Energy s.r.o., Kpt. Nálepku 78, 934 01 Levice Splnomocnený na základe plnej moci (príloha č. 17) k zastupovaniu projektantov, ktorí vypracovali projektovú dokumentáciu. Plná moc sa vzťahuje na konanie k vydaniu stavebného povolenia. |
| 5. | Ing. Dominik Adam - hlavný inžinier projektu Fichtner Energy s.r.o., Kpt. Nálepku 78, 934 01 Levice Splnomocnený na základe plnej moci (príloha č. 17) k zastupovaniu projektantov, ktorí vypracovali projektovú dokumentáciu. Plná moc sa vzťahuje na konanie k vydaniu stavebného povolenia. |
| 6. | Roľnícke Družstvo Veľké Kapušany , ulica Čepeľ č.37 , 079 01 Veľké Kapušany |
| 7. | Slovenský Pozemkový Fond , Búdková č. 36, 817 15 Bratislava |
| 8. | Agroprodukta a.s.Veľké Kapušany Chlmecká cesta,Veľké Kapušany Ing. Jakab Jozef 07901 Veľké Kapušany |
| 9. | Bosák Milan, Zelená 175/1, 079 01 Veľké Kapušany, |
| P. č. | Zoznam dotknutých orgánov |
| 1. | Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce odbory: - štátna vodná správa - štátna správa odpadového hospodárstva - štátna správa ochrany ovzdušia - štátna správa ochrany prírody a krajiny |
| 2. | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach Ul. Sama Chalupku 5, 071 01 Michalovce |
| 3. | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. odštepný závod Košice, závod Povodie Hornádu a Bodvy, Ďumbierska 14 , 041 59 Košice |
| 4. | Obvodný pozemkový úrad Michalovce, ul. Sama Chalupku 18, 071 01 Michalovce |
| 5. | Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31 , 042 91 Košice |

# Prehlásenie

Týmto prehlasujem a potvrdzujem, že informácie uvedené v žiadosti o zmenu integrovaného povolenia sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný za predkladateľa:

Dátum:

Meno podpisujúceho:                                                                                    Ing. Peter Olšanský

Pozícia v organizácii:                                        eustream, a.s.,  riaditeľ oblasti Veľké Kapušany

Pečiatka podniku

Meno podpisujúceho:                					Ing. Martin Čenger

Konateľ          		Fichtner Energy s.r.o., 	Kpt. Nálepku 78, 		934 01 Levice

poverený k podpisu za Slovenský plynárenský priemysel, a.s. na základe plnej moci

Pečiatka podniku

# R	Prílohy k žiadosti:

## 1. Údaje s označením „utajované a dôverné“

| P. č. | Názov a hodnota utajovaných údajov |
| --- | --- |
|  | žiadne údaje nie sú utajované |
| P. č. | Názov a hodnota dôverných údajov |
|  | žiadne údaje nie sú dôverné |

## 2. Ďalšie doklady

| P. č. | Návrh podmienok povolenia |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | IP č. 734-12065/2007/Kov/571040206 zo dňa 26.04.2007 doplnené o všetky doteraz vydané zmeny IP s vyznačením požiadaviek na doplnenie rozhodnutia / len v sade pre SIŽP |  |  |  |  |  |  | 1 |
| P. č. | Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Odborný posudok – Určenie minimálnej výšky komínov a imisno-prenosové posudzovanie zdroja znečisťovania ovzdušia (bol súčasťou procesu EIA a územného konania) / len v sade pre SIŽP |  |  |  |  |  |  | 2 |
| P. č. | Aktuálne protokoly z výsledkov meraní (emisie do ovzdušia, vôd, pôdy, kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia, a iné) |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Hluková štúdia (bola súčasťou procesu EIA a územného konania) / len v sade pre SIŽP |  |  |  |  |  |  | 3 |
| P. č. | Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP: |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Oblasť ŽP | Druh dokumentu |  |  |  |  | Dátum |  |
| 1. | VH | Hydrologické údaje Maťovského kanála - SHMU Bratislava |  |  |  |  | 13.6.2011 | 4 |
| 2. | VH | Analýza kvality vody v Maťovskom kanále – SVP OZ Košice 1. Časť |  |  |  |  | 10.6.2011 | 5 |
| 3. | VH | Analýza kvality vody v Maťovskom kanále SVP Košice 2. časť |  |  |  |  | 28.11.2011 | 6 |
| 4. | VH | Analýza kvality vody v Maťovskom kanále SVP Košice 3. časť |  |  |  |  | 13.6.2012 | 7 |
| 5. | VH | Informácia VUVH Bratislava k Maťovskému kanálu |  |  |  |  | 15.11.2011 | 8 |
|  | / len v sade pre SIŽP |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Výpis z obchodného registra |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Výpis z obchodného registra – eustream, a.s. / len v sade pre SIŽP |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 2. | Výpis z obchodného registra – SPP, a.s. / len v sade pre SIŽP |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 3. | Výpis z obchodného registra – Fichtner Energy s.r.o. / len v sade pre SIŽP |  |  |  |  |  |  | 11 |
| P. č. | Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Výpis z katastra nehnuteľností - Výpis z listu vlastníctva č. 1019 / v 3 sadách - Výpis z listu vlastníctva č. 5424 / v 3 sadách |  |  |  |  |  |  | 12 13 |
| P. č. | Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1 | Kópia katastrálnej mapy M 1:2880 /v 3 sadách |  |  |  |  |  |  | 14 |
| P. č. | Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1 | Geometrický plán - je priložený v časti B.5 v každej z troch sád PD /v 3 sadách |  |  |  |  |  |  | - |
| P. č. | Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Nájomná zmluva č. 4645008 /v 3 sadách |  |  |  |  |  |  | 15 |
| P. č. | Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Plnomocenstvo vydané spoločnosťou SPP, a.s. pre Fichtner Energy s.r.o. |  |  |  |  |  |  | 16 |
| P. č. | Návrh rozdelenia projektu medzi SPP, a.s. a eustream, a.s. |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Rozdelenie projektu na elektrickú a parnú časť z hľadiska stanovenia podmienok integrovaného povolenia / len v sade pre SIŽP |  |  |  |  |  |  | 17 |
| P. č. | Prehlásenie a splnomocnenie spoločnosti Fichtner Energy s.r.o. k zastupovaniu v konaní o vydanie stavebného povolenia |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Prehlásenie o účasti špecialistov a zodpovedných projektantov na projekte. Splnomocnenie spoločnosti Fichtner Energy s.r.o. k zastupovaniu projektantov v konaní o vydanie stavebného povolenia / len v sade pre SIŽP |  |  |  |  |  |  | 18 |
| P. č. | Doklad o zaplatení správneho poplatku |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1 | Výpis z účtu na sumu 663,87 € / len v sade pre SIŽP |  |  |  |  |  |  | 19 |
| P. č. | Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1 | Rozhodnutie ObÚŽP Michalovce č. 2011/00708 z 25.7.2011 / v 3 sadách |  |  |  |  |  |  | 20 |
| P. č. | Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| x | Územný plán zóny nebol spracovaný; záväzné stanovisko Mesta Veľké Kapušany č.j. 593/2012/OV z 22.2.2012 (pozri vyjadrenia – príloha č. 23) potvrdzuje súlad zámeru s územným plánom mesta / len v sade pre SIŽP |  |  |  |  |  |  | - |
| P. č. | Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1 | Rozhodnutie o umiestnení stavby verejnou vyhláškou vydané mestom Veľké Kapušany č. 3219/2011/SÚ – KR/Si zo dňa 24.1.2012, správoplatnené 6.3.2012; záväzné stanovisko Mesta Veľké Kapušany č.j. 593/2012/OV z 22.2.2012 (pozri vyjadrenia – príloha č. 22) potvrdzuje súlad zámeru s územným plánom a súhlasí so zmenou inštalovaného výkonu na svorkách generátora na hodnotu 29,999 MWe / len v sade pre SIŽP |  |  |  |  |  |  | 21 |
| P. č. | Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1 | Projekt pre stavebné povolenie č. VOTE_KS01-R-F-073-111004-00-SK / 3 sady |  |  |  |  |  |  | 22 |
| P. č. | Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku |  |  |  |  |  |  | Príloha č. 23 |
|  | Zložka ŽP |  | Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal | Dátum vydania | Platnosť do | Číslo jednacie príslušného spisu |  |  |
| 1. |  |  | MH SR – rozhodnutie –osvedčenie o súlade investičného zámeru | 16.3.2012 právoplatné od 21.3.2012 | 3 roky | 3079/2012-3200 |  |  |
| 2. |  |  | MO SR – stanovisko | 11.10.2011 |  | SAMaV-6-881/2011-OIRŠÚ |  |  |
| 3. |  |  | Mesto Veľké Kapušany – záväzné stanovisko k SO 35 Vnútroareálové komunikácie | 16.3.2012 |  | 691/2012/OV |  |  |
| 4. |  |  | Mesto Veľké Kapušany – záväzné stanovisko k súladu zámeru s ÚPN mesta a k zmene inštalovaného výkonu | 22.2.2012 |  | 593/2012/OV |  |  |
| 5. |  |  | Mesto Veľké Kapušany – záväzné stanovisko k PD | 2.3.2012 |  | 768/2012/OV |  |  |
| 6. |  |  | Mesto Veľké Kapušany – záväzné stanovisko k žiadosti o odňatie z PPF | 15.3.2012 |  | 842/2012/OV |  |  |
| 7. | OH |  | OÚŽP Michalovce – stanovisko k PD | 4.4.2012 |  | 2012/00426 |  |  |
| 8. | OO |  | OÚŽP Michalovce – vyjadrenie k PD | 27.3.2012 |  | 2012/00396 |  |  |
| 9. | OP |  | OÚŽP Michalovce – stanovisko k PD | 13.3.2012 |  | 2012/00391 |  |  |
| 10. | VH |  | OÚŽP Michalovce – vyjadrenie k PD | 19.3.2012 |  | 2012/00382 |  |  |
| 11. |  |  | ORHZZ v Michalovciach – stanovisko k PD | 16.3.2012 |  | ORHZ-MI1-210-009/2012 |  |  |
| 12. |  |  | OÚ Michalovce – záväzné stanovisko k PD | 8.3.2012 |  | ObÚ-MI-CO-2012/02486-2 |  |  |
| 13. |  |  | OPÚ Michalovce – rozhodnutie o dočasnom odňatí poľnohospodárskej pôdy | 23.3.2012, právoplatné od 14.4.2012 |  | 2012/00792Lu |  |  |
| 14. |  |  | Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Michalovciach- stanovisko | 28.9.2011 |  | 4-2011/02366-02 |  |  |
| 15. |  |  | Úrad KSK – vyjadrenie k stavebnému konaniu | 3.4.2012 |  | 2576/2012-RU16/11859 |  |  |
| 16. |  |  | Krajský pamiatkový úrad Košice – záväzné stanovisko | 12.10.2011 | 3 roky | KE-11/1203-02/5394/PS |  |  |
| 17. |  |  | TI, a.s. – odborné stanovisko k PD | 27.3.2012 |  |  |  |  |
| 18. |  |  | SITEL – vyjadrenie k telekomunikačným káblom | 13.3.2012 |  |  |  |  |
| 19. |  |  | Správa ciest KSK – vyjadrenie k PD | 26.3.2012 |  | IU-2012/00733-3 |  |  |
| 20. |  |  | VVS, a.s. – vyjadrenie k PD | 23.3.2012 |  | 26427/2012 |  |  |
| 21. |  |  | Distribúcia SPP, a.s. – vyjadrenie k stavbe | 8.3.2012 |  | TD240/12/Vi |  |  |
| 22. |  |  | eustream, a.s. – vyjadrenie k stavebnému povoleniu | 16.4.2012 |  | GIS a ITIS 98/2012 |  |  |
| 23. |  |  | Hydromeliorácie, š.p. – vyjadrenie k PD | 7.5.2012 |  | 1206-2/110/2012 |  |  |
| 24. |  |  | SVP, š.p. – stanovisko k PD | 22.5.2012 |  | 11907/2012/49230-Or |  |  |
| 25. |  |  | Východoslovenská distribučná, a.s. – vyjadrenie k sietiam | 23.10.2011 | 12.8.2012 | 417/SuM/2011 |  |  |
| 26. |  |  | Východoslovenská distribučná, a.s. – vyjadrenie k vydaniu Osvedčenia o súlade ... |  |  |  |  |  |
| 27. |  |  | Východoslovenská distribučná, a.s. – vyjadrenie k žiadosti o pripojenie zdroja | 3.4.2012 |  | 2326/2012 |  |  |
| 28. |  |  | Roľnícke družstvo Veľké Kapušany | 24.11.2011 |  | 1112/2011 |  |  |
| 29. |  |  | Slovak telekom, a.s. – vyjadrenie k stavebnému povoleniu | 28.3.2012 | 26.9.2012 | 51369 12 Michalovce |  |  |
| 30. |  |  | UPC - vyjadrenie | 23.9.2011 | 12 mesiacov | 740/2011 |  |  |
|  | / len v sade pre SIŽP |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.  Zoznam použitých skratiek a značiek

| P. č. | Použitá skratka a značka |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | KS | kompresorová stanica |
| 2 | TS | turbosústrojenstvo (plynová turbína a turbokompresor) |
| 3 | ZPN | zemný plyn naftový |
| 4 | TA | turboagregát – plynová turbína |
| 5 | TK | turbokompresor poháňaný plynovou turbínou |
| 6 | STPP a TOO | súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení |
| 7 | AMS (EMS) | kontinuálny automatizovaný emisný merací systém |
| 8 | BAT | najlepšia dostupná technika |
| 9 | PT | plynová turbína |
| 10 | NZ | núdzový (náhradný) zdroj elektrickej energie |
| 11 | ČDV | čistiareň dažďových vôd |
| 12 | ČS | čerpacia stanica |
| 13 | ČOV | čistiareň odpadových vôd (splaškových) |
| 14 | EPS | elektrická požiarna signalizácia |
| 15 | EZS | elektrický zabezpečovací systém |
| 16 | HPS | hraničná preberacia stanica |
| 17 | SHZ | stabilné hasiace zariadenie |
| 18 | NO | nebezpečný odpad |
| 19 | TZL | tuhé znečisťujúce látky |
| 20 | ZL | znečisťujúce látky |
| 21 | SPP | Slovenský plynárenský priemysel |
| 22 | OÚ | Obvodný úrad |
| 23 | OÚŽP | Obvodný úrad životného prostredia |
| 24 | OÚ CDaPK | Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie |
| 25 | OPÚ | Obvodný pozemkový úrad |
| 26 | KSK | Košický samosprávny kraj |
| 27 | SPF | Slovenský pozemkový fond |
| 28 | KPÚ | Krajský pamiatkový úrad |
| 29 | MO SR | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky |
| 30 | VVS | Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
| 31 | TI | Technická inšpekcia |
| 32 | SVP | Slovenský vodohospodársky podnik |
| 33 | ST | Slovak Telekom |
| 34 | IP | Integrované povolenie |
| 35 | CCGT | Combined Cycle Gas Turbine |