Č.j.:3145/378/OIPK/470500205/2005/Pe                                      Banská Bystrica dňa 10.10.2006

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a  zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov          a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a  kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa  § 8 ods. 2 písm. a) bod č.1, bod č. 3, bod č. 7, písm. b) bod č. 1, bod č. 3, bod č. 6 a podľa § 17 ods.1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní”) vydáva

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

ktorým povoľuje vykonávanie činností v prevádzke

„Výroba magnezitového slinku v rotačných peciach“

Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava,

v skratke  SMZ, a.s. Jelšava

049 16 Jelšava

okres Revúca

(ďalej len „prevádzka“).

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno:                  Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava,

v skratke  SMZ, a.s. Jelšava

sídlo:                                    049 16 Jelšava

IČO:                                     31 685 340

Prevádzka je umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území mesta Jelšava na parcelách  KN číslo

1857/2, 2035/10, 2035/11, 2035/12, 2035/13, 2035/14, 2035/15, 2035/16, 2035/18,  2035/20, 2035/21, 2343/10, 2343/31, 2343/33, 2343/39, 2343/41, 2343/46, 2343/47, 2343/50, 2343/58, 2343/73, 2343/82, 2343/83, 2343/84, 2343/85, 2343/86, 2343/87, 2343/88, 2343/89, 2343/90, 2343/94, 2343/100, 2343/101,  2343/167, 2343/168, 2343/171, 2343/172, 2343/173, 2343/174, 2343/175, 2343/178, 2343/181, 2343/182, 2343/183, 2343/184, 2343/186, 2343/187, 2343/189, 2343/191, 2343/192, 2343/196, 2343/197, 2343/198, 2343/199, 2343/201,2343/204, 2343/213, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Prevádzka bola povolená na základe rozhodnutí o povolení stavby vydaných Okresným národným výborom Rožňava -odborom výstavby a územného plánovania č. výst. 194/64 zo dňa 29.01.1964,  č. výst. 41/66 zo dňa 12.12.1966, č. výst. 247/1972 zo dňa 29.02.1972, č. výst. 560/1978 zo dňa 06.10.1978 a rozhodnutia vydaného Okresným úradom v Revúcej - odborom životného prostredia č. ŠVS-F/97/00548 zo dňa 1997, do užívania uvedená rozhodnutím, ktoré vydal Okresný národný výbor Rožňava - odbor výstavby a územného plánovania č. 259/1972-Ka zo dňa 02.03.1972 a rozhodnutím Okresného úradu v Revúcej - odboru životného prostredia a rozhodnutím č. ŠVS-F/97/00673 zo dňa 25.06.1997.

Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

1. udelenie súhlasu o povolení stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia a o jeho užívaní,

2. udelenie súhlasu   na   inštaláciu technických prostriedkov  na  monitorovanie  emisií   a   úrovne       znečisťovania a na ich  prevádzku,

3. určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

1. povolenie na vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd,

2. povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd,

3. udelenie  súhlasu  na vykonávanie   činností,    ktoré    môžu     ovplyvniť   stav  povrchových                  a  podzemných vôd.

I.        Údaje o prevádzke:

A.       Zaradenie prevádzky

- 1.        Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

- Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

3.1. Prevádzky na výrobu cementového slinku v  rotačných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 500 t za deň alebo na výrobu magnezitového slinku alebo vápna v rotačných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň alebo v  iných peciach na výrobu vápna s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň.

Zaradenie do skupiny podľa prílohy č. 3 vyhlášky č. 391/2003 Z. z. MŽP SR, ktorou                       sa vykonáva zákon o IPKZ a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

KÓD NOSE-P  prevádzky  je:   104.11.

b)         Ostatné   priamo  s   tým  spojené  činnosti,    ktoré   majú  technickú nadväznosť na činnosti

vykonávané  v  tom  istom  mieste,  ktoré  môžu  mať  vplyv   na   znečisťovanie    životného

prostredia.

2.         Kategória zdroja znečisťovania ovzdušia:

Prevádzka je v zmysle zákona  č. 478/2002 Z. z.  o  ochrane ovzdušia  a   ktorým  sa  dopĺňa

zákon č. 401/1998 Z. z.  o poplatkoch  za   znečisťovanie  ovzdušia   v    znení      neskorších predpisov (zákon o ovzduší) a vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o  technických  požiadavkách  a  všeobecných  podmienkach            prevádzkovania,   o   zozname  znečisťujúcich  látok, o kategorizácii  zdrojov  znečisťovania

ovzdušia  a  o  požiadavkách   zabezpečenia  rozptylu  emisií  znečisťujúcich  látok v znení neskorších predpisov veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia kategórie 3.4.1 Výroba magnezitu a výroba bázických žiaruvzdorných materiálov s projektovanou výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň.

Súčasťou prevádzky sú dva kotly ČD DUKLA a jeden kotol KESSEL-LOOS UNIVERZÁL  na spaľovanie zemného plynu naftového s inštalovaným  súhrnným menovitým tepelným príkonom  38,33 MW.

Súčasťou prevádzky je čistiareň odpadových vôd (centrálne čistenie  priemyselného podniku - MB ČOV a MČOV ) s projektovanou kapacitou rovné alebo menej ako 2 000 ekvivalentných obyvateľov.

3.        Zaradenie do systému enviromentálneho manažérstva:

Prevádzka   nie   je   zaradená  do  systému  enviromentálneho  manažértva.  Prevádzkovateľ

nie  je držiteľom certifikátu 14 001.

- B.      Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy

- v prevádzke

1. 	Charakteristika prevádzky

- 1.1	Dátum začatia prevádzky: rok 1967

- Rok ukončenia činnosti prevádzky nie je stanovený.

- 1.2       Umiestnenie prevádzky:

Prevádzka je situovaná v katastrálnom území mesta Jelšava na pozemkoch, ktoré sú  evidované              v registri C ako zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve prevádzkovateľa.

1.3       Projektovaná kapacita prevádzky:

-  drviareň vstupnej suroviny I. stupeň                                     1  500    kt/rok

-  drviareň vstupnej suroviny II. stupeň                                    1  500    kt/rok

-  úprava v ťažkej suspenzii                                                      1  000     kt/rok

- rotačná pec č.1                                                                           125     kt/rok

-  rotačná pec č. 2                                                                          110     kt/rok

-  rotačná pec č. 3                                                                           110    kt/rok

-  odsun slinkov od rotačných pecí                                                345     kt/rok

-  úpravňa slinkov č. 2                                                                    345    kt/rok

-  výroba zásaditých monolitických žiaruvzdorných hmôt            200    kt/rok

-  mlynica múčky                                                                              25    kt/rok

-  mlynica a lisovňa brikiet                                                             106    kt/rok

-  expedícia slinkov č. 2                                                                  345    kt/rok

2.         Opis prevádzky:

Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, v skratke  SMZ, a.s. Jelšava (ďalej len „prevádzkovateľ“) je výrobcom žiaruvzdorných materiálov. Zaoberá sa ťažbou, úpravou                           a spracovaním magnezitovej suroviny, produkciou a predajom zásaditých žiaruvzdorných slinkov a zásaditých monolitických žiaruvzdorných hmôt.

Prevádzka je členená na stavebné objekty a prevádzkové súbory:

úprava vstupnej suroviny (t.j. drviareň I. stupeň, drviareň II. stupeň, triediareň III. stupeň a úprava v ťažkej suspenzii),  rotačné pece č. 1 až č. 3 (ďalej len RP), odsun slinkov od rotačných pecí, úpravňa slinkov č. 2, expedícia slinkov č. 2, výroba zásaditých monolitických žiaruvzdorných hmôt (ďalej len ZMŽH), mlynica múčky, mlynica a lisovňa brikiet vrátane odprášenia briketačných liniek č. 1 a č. 2, doprava a skladovanie magnezitovej suroviny, slinkov a  zachyteného prachu,   kanalizácia na odvedenie splaškových odpadových vôd, kanalizácia na odvedenie priemyselných odpadových vôd (chladiacich a technologických vôd z výrobnej činnosti) a vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch, mechanicko – biologická čistiareň odpadových vôd (ďalej len MBČOV), mechanická čistiareň odpadových vôd (ďalej len MČOV), odkalisko, kotolňa na spaľovanie zemného plynu naftového ( t.j. dva kotle  ČD DUKLA a jeden kotol KESSEL-LOOS UNIVERZÁL), skladovanie a stáčanie ťažkého vykurovacieho oleja (ďalej len „ŤVO“) a skladovanie a stáčanie ľahkého vykurovacieho oleja (ďalej len „ĽVO“).

Vstupné suroviny: Spoločnosť má vlastnú surovinovú základňu. Vyťažená magnezitová surovina (magnezitová ruda) vo vlhkom stave sa dopravuje cestnými nákladnými dopravnými prostriedkami alebo železničnými vozíkmi na úpravu drvením. Vlhká magnezitová surovina z drviarne II. st.                     sa skladuje na betónovej ploche, na ktorú gravitačne padá z presypu dopravného pásu. Z betónovej skladovacej plochy surovina postupuje na úpravu v ťažkej suspenzii. Dopravné trasy medzi jednotlivými stupňami úpravy magnezitovej suroviny (drviareň I. stupňa, drviareň II. stupňa, triedenie III. stupňa, úprava v ťažkej suspenzii) majú zakapotované  násypné a  výsypné časti dopravníkov. Na zemi pod presypmi dopravných trás dochádza k hromadeniu vstupnej suroviny, ktorá vypadáva z dopravníkov. Upravená magnezitová surovina je skladovaná                                               vo 8 železobetónových zásobníkoch. Zásobníky sú uzavreté, majú  len plniace a vyprázdňovacie otvory. Zo zásobníkov je magnezitový koncentrát dopravovaný sústavou dopravníkových pásov                  do predpecných betónových a oceľových zásobníkov umiestnených v budove zavážania rotačných pecí. Pri doprave nevypálenej vratnej suroviny do rotačných pecí dochádza  k zvýšenej prašnosti z dopravovanej suroviny.

Úprava vstupnej suroviny spočíva v  drvení magnezitovej suroviny na požadované frakcie                       v nasledovných technologických uzloch: drviareň vstupnej suroviny I. stupeň, drviareň vstupnej suroviny II. stupeň, úprava v ťažkej suspenzii (ďalej len „ÚŤS“).

Vstupná surovina sa rozdrví na hrubé podiely v drviarni I. stupňa. Na menšie podiely sa rozdrví v drviarni II. stupňa a zároveň sa hrubotriedičom rozdelí na frakciu vhodnú pre spracovanie  v šachtových peciach a na frakciu vhodnú pre spracovanie v rotačných peciach, ktorá sa ďalej upravuje v ťažkej suspenzii.

V UŤS sa magnezit gravitačne rozdruží, oddelia sa nežiadúce prímesi a častice s nižšou mernou hmotnosťou mokrým spôsobom vodou za prídavku ferosilícia ako zaťažkávadla a vytriedi. Použitá  voda s obsahom kalov sa sústredí v dvoch sedimentačných železobetónových nádržiach pri ÚŤS. Odsedimentovaná voda je spätne používaná v ÚŤS. Kaly sa zo sedimentačných nádrží odvedú kalovom do odkaliska.

- Rotačné pece: V RP sa vypaľuje magnezitová surovina na magnezitový slinok. RP je dutý vodorovný valec z ocele o miernom sklone, ktorý je zvnútra opatrený  žiaruvzdornou  výmurovkou.

RP sa zaváža magnezitovou surovinou cez zásobník. Surovina sa otáčaním pece špirálovite  posúva z vyššie položenej časti do nižšie položenej časti RP cez štyri pásma ( sušiace                                         a predohrievacie, dekarbonizačné, slinovacie a chladiace pásmo). Vo vrchnej časti pece                      je sušiace a  predohrievacie pásmo, jeho teplota  je 200 až 400 o C. Ďalej nasleduje dekarbonizačné pásmo, ktoré má teplotu 800 až 1 000 o C, za ním slinovacie pásmo, jeho teplota je nad  1 450 o C. V nižšie položenej časti pece nastáva  ochladenie slinku v chladiacom pásme. Vypálený slinok z  RP vypadáva cez šachtu a  pancierový sklz do bubnového chladiča, kde sa ochladí                              na teplotu nižšiu ako 50 0C.

V závode sú nainštalované tri RP na vypaľovanie magnezitového slinku. V RP č. 1 a č. 3                              sa vypaľujú aj  lisované brikety. RP č. 1 je dlhá 89,5 a RP č.2 a RP č. 3  majú dĺžku 69,3 m. Otáčanie pecí zabezpečujú elektropohony. V každej RP je inštalovaný dvojpalivový horák UNITHERM s  maximálnym inštalovaným príkonom 35 MW na spaľovanie zemného plynu naftového alebo ťažkého vykurovacieho oleja.  Celkový inštalovaný príkon horákov je 105 MW.

Na kontrolu dodržiavania vypúšťaných emisií do atmosféry z RP č. 1 je nainštalovaný automatický monitorovací systém (ďalej len „AMS“) a z RP č. 2 a č. 3 je nainštalovaný ďalší „AMS“. Za každou RP pred odvedenením vyčistených odpadových plynov komínom do atmosféry sú inštalované sondy na meranie: tuhých znečisťujúcich látok (TZL), oxidov síry (SO2), oxidov dusíka (NOx), oxidov uhlíka (CO). Na meranie emisií znečisťujúcich látok ( ďalej len „ZL“) je používaná odberová (extraktačná) metóda s oddelením vlhkosti. Vzorky spalín odoberané zo spalinovodu                       za spalinovým ventilátorom a látkovým filtrom Amertherm sú dopravované do AMS, kde sa zbavujú mechanických nečistôt a vlhkosti. Na analýzu slúži analyzátor XENTRA 4900, O2 je  meraný paramagnetickým prevodníkom, CO, NOx, SO2 sú merané korelačnými infračervenými prevodníkmi. Prevodníky porovnávajú spektrá infračerveného žiarenia prechádzajúceho cez rotujúce komory s  referenčným  plynom a  vzorkou. Koncentrácia TZL je meraná prachomerom USI 300L, ktorý pracuje na princípe  spätného odrazu modulového svetla od povrchu tuhých častíc. Prachomer používa ako zdroj  svetla  diódu LED. Spracovanie dát sa vykonáva vyhodnocovacím počítačom s tlačiarňou  a  programovým vybavením. Merané dáta sú archivované v PC - AMS. Prekročenie emisných limitov (ďalej len „EL“) niektorej ZL je okamžite signalizované na monitore PC – AMS a zaznamenané vo všetkých protokoloch.

Zoznam miest vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia a spôsob ich odlučovania je uvedený v tabuľke č.1:

Tab. č.1

| Číslo výduchu | Technolog. zariadenie | Znečisťujúca látka | Odlučovacie zariadenie I. stupeň | Odlučovacie zariadenie II. stupeň | Odlučovacie zariadenie III. stupeň | Komín (výška v metroch) | Zaradenie ZL do triedy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | RP č.1 | TZL, CO, NOx, SO2 | prašná komora | cyklónový odlučovač, | Amertherm | 120 | A |
| 8. | RP č. 2 | TZL, CO, NOx, SO2 | prašná komora | O cyklónový odlučovač | Amertherm - | 120 | A |
| 8. | RP č. 3 | TZL, CO, NOx, SO2 | prašná komora | cyklónový odlučovač | Amertherm - | 120 | A |
| 24 | odsun slinku od RP | TZL | - | textilný filter ALFA JET PLUS 324 | - | 11 | A |
| 25 | odsun slinku od RP | TZL | - | textilný filter ALFA JET PLUS 378 | - | 14,4 | A |
| 11 | odsun slinku od RP | TZL | - | T textilný filter FV 16/600 | - | 15,6 | A |

Úpravňa slinkov č 2: Úprava slinkov spočíva v drvení, triedení a magnetickej separácií vypálených slinkov na tehliarenský a oceliarenský slinok. Úpravňa pozostáva z dvoch liniek, t.j. z linky elektromagnetickej separácie a z linky granulometrickej úpravy slinkov na drviči TIDCO.

Technologický uzol pozostáva:

-  zo siedmich železobetónových zásobníkov neupraveného slinku o  objeme 1050 m3,

-  z jedného železobetónového zásobníka drveného slinku o objeme 800 m3,

-  triedenia slinkov,

-  magnetickej separácie slinkov,

-  dodrvovania slinkov,

-  dopravy slinkov.

Zoznam miest vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia a spôsob ich odlučovania je uvedený v tabuľke č.2:

Tab. č.2

| Číslo výduchu | Technologické zariadenie | Odlučovacie zariadenie | Komín (výška v metroch) | Znečisťujúca látka | Zaradenie ZL do triedy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | doprava neupraveného slinku | textilný kapsový filter FKC 8/280 | 15,6 | TZL | A |
| 12 020172001702 | triedenie, drvenie | textilný kapsový filter FKA 12/300 | 13 | TZL | A |
| 13 | triedenie, drvenie | textilný kapsový filter FV 16/600 | 16,1 | TZL | A |
| 14 | sekundárne drvenie | textilný kapsový filter FKC 8/280 | 13 | TZL | A |
| 14 | separácia | textilný kapsový filter FKC 8/280 | 13 | TZL | A |

Výroba ZMŽH: spočíva v príprave zásaditých monolitických žiaruvzdorných hmôt  (ubíjacích, opravarenských, torkrétovacích, nástrekovacích, výplňových zmesí a mált) miešaním jednotlivých komponentov v miešačoch. Do niektorých  monolitických žiaruvzdorných hmôt sa pridáva  prísada ľahký vykurovací olej, ktorý je pridávaný  do miešačov. Z miešačov sa ZMŽH dávkujú                            do polypropylenových obalov obsahu 500 až 800 kg, balia a expedujú k spotrebiteľovi. Podlaha haly v ktorej sa ZMŽH vyrábajú a balia je betónová. Povrch podlahy nie je zabezpečený proti prípadnému úniku nebezpečnej látky  do povrchových a podzemných vôd.

Mlynica múčky: slúži na mletie magnezitového slinku na tehliarenskú a oceliarenskú múčku.

Zoznam miest vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia a spôsob ich odlučovania je uvedený v tabuľke č.3:

Tab. č.3

| Číslo výduchu | Technologické zariadenie | Odlučovacie zariadenie | Komín (výška v metroch) | Znečisťujúca látka | Zaradenie ZL do triedy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | mlyn č. 1 | textilný hadicový filter SSF 120 | 15 | TZL | A |
| 10 020172001702 | mlyn č. 2 | textilný hadicový filter SSF 120 | 15 | TZL | A |
| 16 | doprava múčky a zásobník | textilný hadicový filter FTI 4/26 | 10 | TZL | A |

Mlynica a lisovňa brikiet: slúži na separátne skladovanie prachu zachyteného v odlučovacích a filtračných zariadeniach inštalovaných pri výrobe slinku v rotačných a v šachtových peciach,  ktorý sa domieľa a lisuje na brikety v briketačných lisoch. Briketovanie  spočíva v stlačení zrniečok prachu na princípe súdržných síl. Na briketáciu úletov slúžia tri linky. Brikety sa vypaľujú                           kampaňovite v RP č. 1 a č. 3 .

Pred vypaľovaním sa surové brikety sústreďujú na betónovej ploche z jednej strany zabezpečenej oporným múrom v západnej časti prevádzky.  Manipulácia s briketami nakladačmi UNC je zdrojom  prašnosti.

Sklad zachyteného prachu pozostáva z troch železobetónových zásobníkov o objeme jedného zásobníka 800 ton.

Zoznam miest vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia a spôsob ich odlučovania je uvedený v tabuľke č. 4:

Tab. č.4

| Číslo výduchu | Technologické zariadenie | Odlučovacie zariadenie | Komín (výška v metroch) | Znečistujúca látka | Zaradenie ZL do triedy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | zásobníky linky č. 1 a pneumatická doprava | textilný filter ALFA JET PLUS 108 | 37 | TZL | A |
| 17 020172001702 | zásobníky linky č. 2 | textilný filter ALFA JET PLUS 108 | 37 | TZL | A |
| 18 | mlyn | textilný hadicový odlučovač BETH 5/160 | 37 | TZL | A |
| 19 | doprava brikiet | textilný filter ALFA JET PLUS 108 | 10 | TZL | A |
| 20 | linka č.1 (doprava a presypy) | textilný filter ALFA JET PLUS 252 | 37 | TZL | A |
| 20 | linka č. 2 (doprava a presypy) | textilný filter ALFA JET PLUS 252 | 37 | TZL | A |
| - | linka č. 1 (lis) | textilný filter ALFA JET PLUS 10 | výduch do pracov. prost. | - | - |
| - | linka č. 2 (lis) | textilný filter ALFA JET PLUS 10 | výduch do pracov. prost. | - | - |
| 21 | zásobník úletov č. 1 | textilný hadicový odlučovač FTI 4/70 | 27 | TZL | A |
| 22 | zásobník úletov č. 2 | textilný hadicový odlučovač FTI 4/70 | 27 | TZL | A |
| 23 | zásobník úletov č. 3 | textilný hadicový odlučovač FTI 4/70 | 27 | TZL | A |

Expedícia slinkov č. 2: slúži na nakladanie magnezitových oceliarenských a tehliarenských slinkov zo zásobníkov do rôznych železničných vagónov a do veľkokapacitných polypropylénových obalov dvomi plniacimi linkami. Pri plniacej linke polypropylénových obalov č. 1 dochádza                                   k zvýšenej prašnosti. Váženie hmotnosti slinkov v expedovaných vagónoch sa vykonáva  elektrickou tenzometrickou mechanickou koľajovou váhou.

Zoznam miest vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia a spôsob ich odlučovania je uvedený v tabuľke č. 5:

Tab. č.5

| Číslo výduchu | Technologické zariadenie | Odlučovacie zariadenie | Komín (výška v metroch) | Znečistujúca látka | Zaradenie ZL do triedy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | doprava slinku | textilný kapsový filter FKC 12/420 | 13 | TZL | A |
| 15 020172001702 | Doprava slinku | textilný kapsový filter FKC 12/420 | 10 | TZL | A |
| - | plnenie zásobníkov a vypúšťanie plniacich hubíc | textilný filter ALFA JET PLUS 40 | výduch do prac. pros. | - | - |

Skladovanie a doprava slinkov a zachyteného prachu: Vypálený, neupravený slinok sa chladí a zhromažďuje v 8 železobetónových zásobníkoch. Slinok upravený v úpravni slinkov č. 2                            sa skladuje v 8 betónových zásobníkoch, slinok upravený mletím v mlynici sa skladuje                                v 2 oceľových zásobníkoch. Všetky skladovacie zásobníky slinku sú uzavreté, majú len plniace a vyprázdňovacie otvory. Dopravné trasy (neupraveného a  upraveného) slinku, násypné                            a  výsypné časti dopravníkov a sklzov sú zakapotované a odsávané.  Prach vznikajúci pri skladovaní a doprave slinku je odsávaný a odlučovaný v textilných odlučovačoch ( ALFA JET PLUS, FV, FKC, FTI), sústreďovaný je v plechovom zásobníku a využívaný na výrobu ZMŽH II. Prach zachytený z pecných agregátov je sústreďovaný v 3 železobetónových zásobníkoch a je upravovaný mletím a briketovaný na brikety.

Kotolňa:  vyrába paru pre ohrev tažkého vykurovacieho oleja, používaného v RP a slúži                               na vykurovanie objektov a ohrev vody. V kotolni sú inštalované dva kotly ČKD Dukla s maximálnym inštalovaným príkonom kotla K1 13,81 MW a K2 20 MW a kotol K3 KESSEL-LOOS UNIVERZÁL s  maximálnym inštalovaným príkonom 4,52 MW. Celkový inštalovaný príkon kotlov je 38,33 MW, je v nich na spaľovaný zemný plyn naftový. Odpadový plyn zo spaľovania zemného plynu naftového v  kotloch K1 a K2  je odvedený do atmosféry komínom  o výške 70 m  a  v  kotle K3  komínom  o výške 15 m.

Nakladanie s vodami:

V prevádzke je na pitné účely a v sociálnych zariadeniach používaná pitná voda z  verejného vodovodu (Muránskeho skupinového vodovodu) prevádzkovateľa Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice na základe zmluvy o dodávke vody z  verejného vodovodu. Z verejného vodovodu je pitná voda čerpacou stanicou čerpaná do vodojemu o objeme 100 m3, ktorý                              je umiestnený nad prevádzkou pri bani Dúbrava. Z vodojemu je gravitačne privedená                               do spotrebiska. Odber vody z verejného vodovodu je meraný vodomerným zariadením (vodomerom).

Pre priemyselné účely na chladenie RP, prevodoviek a kompresorov, na výrobu pary v kotolni,               na úpravu vstupnej suroviny v  ťažkých suspenziách a na umývanie nákladných železničných vagónov je používaná povrchová voda z vodnej nádrže Miková.

Povrchová voda je odoberaná potrubím z vodnej nádrže Miková a vysokotlakou čerpacou stanicou čerpaná do vodojemu o objeme 650 m3, ktorý je umiestnený nad prevádzkou pri drviarni vyťaženej magnezitovej suroviny. Z vodojemov je gravitačne privedená do spotrebiska.  Na úpravu vstupnej suroviny v  ťažkých suspenziach je používaná aj banská voda, ktorá je čerpaná z podzemia banských diel do vodojemu o objeme 650 m3, do ktorého je čerpaná aj voda z vodnej nádrže Miková.

Odber vody z vodnej nádrže Miková a použitej banskej vody sa meria samostanými  vodomernými zariadeniami (vodomermi). Vodomerné zariadenie odoberaného množstva vody z vodnej nádrže Miková je inštalované na odbernom potrubí umiestnenom v šachte pod hrádzou  nádrže Miková. Vodomerné zariadenie odoberaného množstva banskej vody je inštalované na odbernom potrubí v čerpacej stanici priamo v bani.

V prevádzke vznikajú odpadové vody z úpravy magnezitovej suroviny v technologickom uzle ťažké suspenzie, splaškové odpadové vody, vody z  povrchového odtoku zo spevnených plôch prevádzky a drenážne vody. Splaškové odpadové vody sú odvedené kanalizáciou splaškových vôd                                  do MBČOV, ktorú prevádzkujú SMZ, a.s. Jelšava. Vody z  povrchového odtoku zo spevnených plôch prevádzky a drenážne vody sú odvedené kanalizáciou na odvedenie vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch do MČOV, ktorú prevádzkujú SMZ, a.s. Jelšava. Splaškové vody                        sú po čistení v MB ČOV odvedené do MČOV, kde sa zachytia zbytky kalu a nečistot.

MB ČOV tvoria česle, štrbinový lapač piesku, oxidačná priekopa, čeriace zariadenie, regulačná šachta, dosadzovacia nádrž a spojovacie potrubie.

Česle slúžia na zachytenie hrubých plávajúcich nečistôt. Zachytené hrubé nečistoty                            (zhrabky) sa dezinfikujú a premiestnia do kovovej zbernej nádrže a uložia na kalovom poli pri MB ČOV. Piesok a ďalšie menšie mechanické nečistoty sa zachytia na dne štrbinového lapača piesku. Z lapača piesku sa zachytené nečistoty mechanicky premiestňujú do kovovej nádrže a na kalové pole pri MB ČOV.

Po prečistení v mechanickom stupni sa odpadové vody prepojovacím žľabom odvedú                               do biologického stupňa.

Oxidačná priekopa (t.j. cirkulačná priekopa) je oválneho tvaru, lichobežníkového prierezu. Na vtoku odpadovej vody do oxidačnej priekopy sú umiestnené dva prevzdušňovacie valce. Na odtoku                        je vybavená kalovou priehlbňou na zachytenie prebytočného kalu a regulačnou šachtou s nastaviteľnou prepadovou hranou  na  výškovú úpravu hladiny v oxidačnej priekope. Základná poloha prepadovej hrany je taká, aby lopatky čeriaceho zariadenia boli ponorené cca 8 cm v stojatej vode. Kal z dna priehlbne oxidačnej priekopy sa fekálnou automobilou cisternou odčerpá a vypustí na kalovom poli pri MB ČOV. Splaškové odpadové vody sa z oxidačnej priekopy odvedú prepadom v prepadovej šachte do železobetónovej nádrže, ktorá je vybavená dvoma ponornými čerpadlami a oceľovým potrubím sa prečerpajú do malej usadzovacej nádrže MČOV.

MČOV tvoria česle, lapač piesku, malá usadzovacia nádrž, veľká usadzovacia nádrž, vapexový filter, dva klariflokulátory, zahusťovanie kalov (čerpacia stanica, kalová nádrž, gravitačný zahusťovač), merné zariadenie množstva odpadových vôd  vypúšťaných do recipientu Muráň.

Česle slúžia na zachytenie hrubých plávajúcich nečistôt. Zachytené hrubé nečistoty                            sa premiestnia do kovovej zbernej nádrže a uložia na kalovom poli SMZ , a.s. Jelšava. Piesok                         a ďalšie menšie mechanické nečistoty sa zachytia na dne lapača piesku a kompresorom vytlačia                            do betónovej nádrže. Z betónovej nádrže sa zachytené nečistoty prečerpajú do fekálnej automobilovej cisterny a uložia na kalovom poli SMZ, a.s. Jelšava. Odpadové vody sa odvedú otvoreným žľabom samospádom do malej usadzovacej nádrže, kde sú oceľovým potrubím privedené  aj vody z MB ČOV. Kal z dna malej usadzovacej nádrže sa prečerpá do kalovej nádrže. Odpadové vody   sa odvedú otvoreným žľabom do veľkej usadzovacej nádrže, kde sa zdržia po dobu cca 2 hodiny. Kal z dna veľkej dosadzovacej nádrže sa odčerpá do kalovej nádrže čerpadlom mostového pojazdného zariadenia. Odsedimentované odpadové vody sa odvedú otvoreným žľabom do vapexového filtra, ktorý je tvorený vapexom v sitovom vaku. Voda z vapexového filtra gravitačne odteká do zbernej nádrže a prečerpáva sa do klariflokulátorov, v  ktorých sa premieša lopatkovým miešadlom. Sedimentačný kal z  klariflokulátorov sa odčerpá do kalovej nádrže. Odpadová voda po čistení prepadáva prepadovými hranami do odtokového potrubia                        a je vypúšťaná do vodného toku Muráň. Sedimentačný kal, ktorý je sústredený v kalovej nádrži                   sa zahusťuje na gravitačnom zahusťovači. Zahustený kal sa fekálnou automobilovou cisternou odváža na kalové polia SMZ, a.s. Jelšava.

Množstvo odpadových vôd privedených na MČOV je merané kontinuálne merným zariadením, ktoré je osadené pred česlami. Celkové množstvo odpadových vôd vypúšťaných priamo                            do recipientu Muráň je merané kontinuálne merným zariadením, ktoré je osadené na odtokovom potrubí z MČOV do toku. Primárne zariadenie merného objektu tvorí  Parshallov merný žlab a sekundárne zariadenie merného objektu tvorí prietokomer SAREL FIOW s  tlakovou sondou. Množstvá odpadových vôd sú zaznamenávané kontinuálne na obslužnom paneli obsluhy MČOV.

Použitá banská voda s obsahom kalov z technologického celku „ úprava magnezitovej suroviny v ťažkých suspenziách“ mokrým spôsobom sa sústredí v dvoch sedimentačných železobetónových nádržiach pri ÚŤS. Odsedimentovaná voda je spätne používaná v ÚŤS na úpravu suroviny mokrým spôsobom. Kaly zo sedimentačných nádrží sa  hydraulicky odvedú kalovodom na odkalisko, ktoré slúži na mechanické čistenie vôd z prania magnezitovej suroviny prirodzenou sedimentáciou s trvalým uložením sedimentu. Odkalisko tvorí sedimentačná nádrž, vyrovnávacia nádrž, ktorá zároveň slúži ako nádrž kontrolnej sedimentácie s prepadovým žľabom a s merným objektom množstva vypúšťaných vôd do recipientu Jordán a kolektorom na odvedenie vyčistenej vody.

Kal sa privedie do vlastného naplavovacieho potrubia umiestneného na korune nadvyšovanej hrádze. Ventilmi v odbočkách  naplavovacieho potrubia je kal vypúšťaný v tesnej blízkosti hrádze. Pri hrádzi sedimentujú hrubšie frakcie a sedimentovaný materiál je využitý na dvíhanie vlastnej hrádze. Kal postupne odteká po vnútornom svahu hrádze a dochádza k postupnému usadzovaniu hrubších a jemnejších podielov. Vyčistenie vody sa dosiahne reguláciou výšky vodnej hladiny   sedimentačnej nádrže, ktorá je určená hornou hranou skruže činnej šachty odvadzacieho kolektora, tak, aby bola minimálne 0,6 m nad úrovňou sedimentu (merané pri skružiach šachty). Odsedimentovaná voda zo sedimentačnej nádrže sa odvádza  systémom prepadových šácht, napojených na prepadový kanál do vyrovnávacej nádrže. Prepadovým žľabom vyrovnávacej nádrže sa vyčistená voda vypúšťa do vodného toku Jordán. V prepadovom žľabe je inštalovaný merný objekt množstva vypúšťaných vôd do recipientu a stavidlo na reguláciu výšky hladiny. Primárne zariadenie merného objektu tvorí Venturiho merný žľab a sekundárne zariadenie merného objektu tvorí limnigraf 503 s nastavením minimálnej a maximálnej výšky hladiny.

Odkalisko je zaradené do II. kategórie vodných stavieb, údolné s jednou budovanou hrádzou, prietočné s jednorázovým využitím dopravnej vody. Kapacita odkaliska je 3 mil. 897 tisíc m3 uloženého kalu, zaplnené je do kapacity 1 mil. 600 tisíc m3. Ročne sa na odkalisko uloží cca 115 tisíc m3 kalu.

Nakladanie s nebezpečnými látkami:

V prevádzke sa nakladá s ŤVO, ĽVO, FeSi, a mazacími olejmi.

ŤVO sa do prevádzky dopravuje železničnými cisternami objemu 40 m3 do stáčacej stanice ŤVO. Stáčaciu stanicu tvoria dve železničné koľaje umiestnené na betónovej ploche. Pod železničnými koľajami sú vybudované štyri betónové kanále o celkovom objeme 299 m3. Na hornom a dolnom konci kanálov sú zabudované dva lapače ropných látok za účelom čistenia dažďových vôd                         zo stáčacej plochy a kondenzátu z ohrevu ŤVO pri stáčaní železničných cisterien. Prečistené vody sú vypúšťané potrubím do kanalizácie prevádzky a odvedené na MČOV, ktorú prevádzkujú SMZ, a.s. Jelšava. V šachte za lapačmi ropných látok je na výpustnom potrubí vyčistených dažďových vôd osadený uzatvárací ventil, ktorý musí byť v čase stáčania nebezpečných látok z  cisterien do skladovacích nádrží uzavretý. ŤVO je zo železničných cisterien do skladovacích nádrží dopravovaný nadzemným oceľovým jednoplášťovým potrubím. Stáčacia plocha a záchytné kanály sú nepriepustne zabezpečené voči úniku nebezpečných látok do povrchových a podzemných vôd fóliou odolnou voči pôsobeniu ropných látok.

ŤVO je skladovaný v  troch nadzemných jednoplášťových oceľových nádržiach zo zdvojeným dnom o celkovom objeme 6 000 m3 (objem jednej nádrže je 2 000 m3), ktoré sú v spodnej časti vybavené vyhrievacími hadmi. Nádrže sú umiestnené v záchytnej železobetónovej nádrži objemu 4 000 m3 nepriepustne zabezpečenej voči úniku nebezpečných látok do povrchových a podzemných vôd  fóliou, ktorá je odolná voči pôsobeniu ropných látok. Každá skladovacia nádrž je vybavené svetelným a  zvukovým signalizačným zariadením na signalizáciu maximálnej výšky hladiny,                     systémom s blokovaním plniaceho čerpadla ŤVO, teplomerom a zvukovým signalizačným zariadením na signalizáciu maximálnej teploty 80 0 C. Zo skladovacích nádrží je ŤVO čerpaný                       do šiestich prevádzkových nadzemných jednoplášťových oceľových nádrží o celkovom objeme                  270 m3 (objem jednej nádrže je 45 m3) umiestnených v budove paliča. Nádrže sú umiestnené                              na betónovej podlahe vyspádovanej do záchytnej betónovej nádrže objemu 60 m3, podlaha                          a  záchytná nádrž sú nepriepustne zabezpečené voči úniku nebezpečných látok do povrchových a podzemných vôd  fóliou, ktorá je odolná voči pôsobeniu ropných látok. Každá skladovacia nádrž je vybavená plavákovým zariadením,  zvukovým a  svetelným signalizačným zariadením                            na signalizáciu maximálnej výšky hladiny bez  systému blokovania plniaceho čerpadla ŤVO                  a teplomerom, na ktorom je vyznačená maximálna teplota ŤVO v  skladovacích nádržiach 80 0 C bez zvukového signalizačného zariadenia na signalizáciu maximálnej teploty. Z nádrží v budove paliča je ŤVO dávkovaný do výrobného procesu ( horákov RP ) jednoplášťovým nadzemným potrubím. Skladovacie a prevádzkové nádrže sú v spodnej časti vybavené vykurovacími hadmi.

Súčasťou skladovania a prečerpávania ŤVO je vychladzovacia a kondenzačná nádrž o objeme 2 m3, ktorá je umiestnená v priestoroch stáčacej a prečerpávacej stanice ŤVO, slúži na zachytenie                      a  kontrolu kondenzátu z ohrevu skladovacích, prevádzkových nádrži. Nádrž je vybavená plavákovým zariadením a  zvukovým signalizačným zariadením na signalizáciu maximálnej výšky hladiny bez  systému blokovania plnenia.  Čistý kondenzát  je z nádrže čerpaný do betónových kanálov stáčacej stanice umiestnených pod železničnými koľajami o celkovom objeme 299 m3  a čistený v gravitačnom odlučovači olejov. Do týchto kanálov je privedený aj kondenzát  tvorený pri stáčaní ŤVO zo železničných cisterien.

ĽVO sa do prevádzky dopravuje nákladnými automobilovými cisternami objemu 20 m3 do stáčacej stanice pri skladovacích nádžiach ĽVO. Stáčacia plocha je betónová, zastrešená, vyspádovaná               do záchytnej bezodtokovej nádrže objemu 49 m3. ĽVO je skladovaný v dvoch jednoplášťových oceľových nádžiach (železničných cisternách), ktoré sú stabilne ukotvené na betónových základových pilieroch v záchytnej betónovej nádrži objemu 49 m3. Každá skladovacia nádrž je vybavená svetelným a  zvukovým signalizačným zariadením na signalizáciu maximálnej výšky hladiny a systémom blokovania plniaceho čerpadla ĽVO.  Stáčacia plocha ĽVO a záchytná nádrž                       je nepriepustne zabezpečená voči úniku nebezpečných látok do povrchových a podzemných vôd fóliou odolnou voči pôsobeniu ropných látok. Zo skladovacích nádrží je ĽVO dávkovaný                         do výrobného procesu  (ZMŽH) jednoplášťovým nadzemným potrubím.

FeSi sa skladuje v objekte ÚŤS v polypropylenových obaloch obsahu 50 kg uložených na paletách. Objekt je murovaný, zastrešený, má betónovú podlahu, ktorá je nepriepustne zabezpečená voči úniku nebezpečnej látky do povrchových a podzemných vôd náterom odolným voči pôsobeniu nebezpečnej látky.

Mazacie oleje sú skladované v  kovových sudoch o objeme 200 l v sklade ropných látok, ktorý                    je murovaný, zastrešený a uzamknutý. Podlaha skladu je betónová, proti prípadnému priesaku                    nebezpečných látok do povrchových a podzemných vôd je nepriepustne zabezpečená fóliou, ktorá je odolná voči pôsobeniu ropných látok a betónový povrch podlahy je natretý náterom, ktorý                            je odolný voči pôsobeniu ropných látok. Pre prípad úniku nebezpečných látok je podlaha skladu zabezpečená záchytnou nádržou o objeme 1 000 l.

Mazacie  oleje sú skladované aj v kovových sudoch o objeme 200 l na dvoch vyhradených betónových plochách rozmerov  3 m2 pri RP (jedno miesto je centrálne mazanie a druhé miesto je pod RP). Plochy sú zastrešené, ohradené a uzamknuté, podlahy skladovacích plôch tvoria oceľové nepriepustné vane.

Nakladanie s odpadmi: Nebezpečné odpady vznikajúce vo výrobnom procese sa zhromažďujú                  v kovových sudoch o objeme 200 l a v kovových kontajneroch v sklade ropných látok, ktorý je murovaný, zastrešený a uzamknutý. Podlaha skladu je betónová, proti prípadnému priesaku nebezpečných látok do povrchových a podzemných vôd je nepriepustne zabezpečená fóliou, ktorá je odolná voči pôsobeniu ropných látok a betónový povrch podlahy je natretý náterom, ktorý je odolný voči pôsobeniu ropných látok. Nebezpečné odpady sú zneškodňované prostredníctvom osoby oprávnenej nakladať s nebezpečnými odpadmi v zariadení na tento účel určenom. Prevádzkovateľ má vypracovaný program odpadového hospodárstva, ktorý stanovuje spôsob nakladania s  odpadmi, ktoré vznikajú v  prevádzke. Častice prachu zachytené                                   v odlučovačoch pri úprave vstupnej suroviny, úprave a vypaľovaní slinku sa sústreďujú v zásobníkoch prachu, upravujú v mlynici a briketujú.  Piesky z ÚŤS sa využívajú  ako  základka pre vyplňovanie vyťažených priestorov alebo využívajú na stavebné účely.

- II. 	Podmienky povolenia

- A. 	Podmienky prevádzkovania

- 1.         Všeobecné podmienky

1.1	Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.

1.2	Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky, alebo jej rozšírenie, ktoré 	môžu mať dôsledky na životné prostredie, alebo významný negatívny vplyv na človeka, budú podliehať integrovanému povoleniu a tieto zmeny musia byť inšpekcii vopred ohlásené.

1.3   Všetci zamestnanci, ktorí vykonávajú práce v súlade s požiadavkami integrovaného    	povolenia, musia byť preukázateľne oboznámení s jeho obsahom do 1 mesiaca odo dňa nadobudnutia  právoplatnosti povolenia. Prevádzkovateľ musí zapracovať podmienky tohto integrovaného povolenia do prevádzkových predpisov do 6 mesiacov od jeho právoplatnosti.

1.4   Práva a  povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový                	prevádzkovateľ je povinný ohlásiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa 	účinnosti prechodu práv a povinností.

1.5	Prevádzkovateľ musí informovať verejnosť o znečisťovaní ovzdušia zo zdrojov znečisťovania ovzdušia a o opatreniach vykonávaných na obmedzenie tohto znečistenia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany ovzdušia.

1.6       Prevádzkovateľ musí udržiavať v dobrom technickom stave   v    súlade    s   prevádzkovými

predpismi všetky zariadenia povoľovanej prevádzky: úprava vstupnej suroviny  (t.j. drviareň

I. stupeň, drviareň II. stupeň, triediareň III. stupeň a úprava v ťažkej suspenzii),  RP č.1                 až č.3, odsun slinkov od rotačných pecí, úpravňa slinkov č. 2, expedícia slinkov č. 2, výroba ZMŽH, mlynica múčky, mlynica a lisovňa brikiet vrátane odprášenia briketačných liniek             č. 1 a č. 2, doprava a skladovanie magnezitovej suroviny, slinkov a  zachyteného prachu, jednotná  kanalizácia na odvedenie splaškových odpadových vôd, kanalizácia na odvedenie priemyselných odpadových vôd (chladiacich a technologických vôd z výrobnej činnosti), MBČOV, MČOV, odkalisko, kotolňa na spaľovanie zemného plynu naftového,  stáčanie ŤVO  a skladovanie, stáčanie ĽVO a skladovanie.

1.7	Prevádzkovateľ musí kontrolovať jedenkrát za deň zariadenia povoľovanej prevádzky.   Zistené nedostatky, závady a spôsob ich odstránenia zaznamenávať v prevádzkovom denníku.

- 2. 	Podmienky pre dobu prevádzkovania

2.1	Prevádzka  bude  prevádzkovaná  nepretržite v štvorzmennom režime s odstávkou podľa plánu opráv.

2.2       Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.

- 3.	Podmienky pre suroviny, média, energie, výrobky

  - V prevádzke sa používajú:

suroviny:

- magnezitová ruda

- nevypálené magnezitové brikety

energie:

- elektrická energia

- tepelná energia

palivo:

- zemný plyn naftový

- ťažky vykurovací olej

pomocné suroviny:

- ľahký vykurovací olej

- ferosilícium

- vapex

- mazacie oleje

medziprodukty:

- neupravený magnezitový slinok

- magnezitová múčka (odprašky z odprašovacích zariadení)

produkty:

- upravený magnezitový slinok

- vypálené  magnezitové brikety

- 4.        Odber vody

  - Odber povrchovej vody  z vodnej nádrže Miková pre technologické účely nesmie prekročiť množstvo maximálne 1 400 000 m3 . rok -1 , Q – max = 45 l. s -1.

  - Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie množstiev odoberanej povrchovej vody z vodnej nádrže Miková, pitnej vody z verejného vodovodu a banskej vody meradlami pre tento účel určenými (vodomermi) a musí viesť mesačne  v   prevádzkovom  denníku   záznamy o množstvách odoberanej povrchovej vody z vodnej nádrže Miková, pitnej vody z verejnej vodovodnej siete a banskej vody .

- Technicko – prevádzkové podmienky

  - Prevádzkovateľ    je     povinný    prevádzkovať     prevádzku,     ktorá  je  veľkým   zdrojom

znečisťovania ovzdušia, v súlade s dokumentáciou    ( t.j. s  projektom stavby, technicko  -

prevádzkovými    podmienkami      výrobcov   zariadení,       prevádzkovým         predpisom,

podmienkami  výrobcov    zariadení a podmienkami ich užívania a so  schváleným súborom

technicko - prevádzkových parametrov  a technicko - organizačných opatrení                                na  zabezpečenie ochrany  ovzdušia   pri prevádzke veľkého zdroja znečisťovania - ďalej len „súbor TPP a TOO“).

5.2	Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať max. menovitý výkon:

v  RP  č. 1              19 t. hod -1

v  RP  č. 2              11 t. hod -1

v  RP  č. 3              15 t. hod -1

5.3      Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať parametre filtračných zariadení:

max. tlakovú stratu       max. teplotu vstupujúcich plynov

Amertherm                   3 400 Pa                       260  0C

ALFA JET PLUS         1 500 Pa                       215  0C

SSF                               3 500 Pa

FKC                             5 000 Pa                        -

FKA                                 800 Pa                       -

FV, FVU                      5 000  Pa                      140  0C

FTI                               4 000  Pa                       -

BETH                          1 600 Pa                        -

5.4       Prevádzkovateľ je povinný:

a) kontrolovať tlakovú stratu jedenkrát  za  smenu  u filtračného zariadenia AMERTHERM,

ALFA JET PLUS

b) merať tlakovú  stratu  jedenkrát  mesačne  u   filtračných  zariadení,  ktoré  nie  sú  priamo

vybavené meraním tlakovej straty (SSF, FKC, FKA, FV, FVU, FTI, BETH)  ,U - trubicou

alebo diferenčným tlakomerom,

c) údaj zaznamenať  v  prevádzkovom denníku.

5.5       Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať:

dobu nábehu RP        -  max. 32 hodín

dobu odstavenia RP  -  max. 24 hodín

5.6	Prevádzkovateľ musí oboznámiť pracovníkov prevádzky so schváleným súborom                           TPP a TOO do jedného mesiaca po jeho schválení. O oboznámení urobiť záznam.

5.7      Prevádzkovateľ je povinný využiť technicky dostupné prostriedky na obmedzenie prašných emisií pri výrobných činnostiach a v zariadeniach, v  ktorých sa vyrábajú, upravujú, dopravujú a skladujú prašné látky.

5.8    Objekty, v  ktorých sa dopravujú a  upravujú prašné materiály, zabezpečiť  uzatvorením   vstupných brán, okien, obslužné plochy a zariadenia udržiavať v čistom stave.

5.9      Odstrániť možné zdroje prašnosti pri úprave a doprave vstupnej suroviny, udržiavať v čistom stave plochy pod presypmi dopravných trás vstupnej suroviny a miestne komunikácie (v časti prevádzky ťažba, úprava a doprava vstupnej suroviny).

5.10   	Prevádzkovateľ musí prevádzkovať vodné stavby (jednotná  kanalizácia na odvedenie splaškových odpadových vôd, kanalizácia na odvedenie priemyselných odpadových vôd z výrobnej činnosti a vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch, MBČOV,  MČOV) podľa manipulačného poriadku schváleného orgánom štátnej vodnej správy.

5.11  Prevádzkovateľ je povinný zhrabky z česiel MBČOV pred uložením na kalové polia                        dezaktivovať vápnom.

5.12     Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať odkalisko podľa manipulačného poriadku, ktorý je

schválený orgánom štátnej vodnej správy a  plniť podmienky „Programu dohľadu nad odkaliskom“ určené odborne spôsobilou osobou.

5.13  Prevádzkovateľ musí zabezpečiť  maximálne možné zväčšenie „ vodnej plochy“ odkaliska                          za účelom zníženia prašnosti hlavne v lete a čase sucha.

5.14   Prevádzkovateľ je povinný raz za dva roky vykonať nad odkaliskom odborný technicko - bezpečnostný  dohľad odborne spôsobilou osobou v súlade s všeobecne platnými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd. Správu o  výsledkoch odborného technicko - bezpečnostného dohľadu musí  zaslať inšpekcii a príslušnému  orgánu štátnej vodnej správy.

- 6.	Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami

6.1       Prevádzkovateľ  je  povinný zabezpečiť  všetky  nebezpečné látky   uložené vo vyhradených

priestoroch pri RP (miesto centrálneho mazania a miesto pod RP)   pred   odcudzením  alebo

iným nežiadúcim únikom. Vo  všetkých   skladovacích    priestoroch    nebezpečných    látok

vrátane vyhradených priestorov pri RP je povinný udržiavať poriadok.

  - Prevádzkovateľ musí zabezpečiť všetky vnútorné a  vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde zaobchádza s nebezpečnými látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi s nebezpečnými látkami tak, aby nedošlo k úniku týchto nebezpečných látok                  do pôdy, povrchových alebo podzemných vôd alebo k nežiadúcemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo vodami z povrchového odtoku.

  - Prevádzkovateľ  je  povinný  akékoľvek  zmeny  rozsahu  a charakteru manipulačných plôch

s nebezpečnými látkami vopred prerokovať s inšpekciou.

6.4     Prevádzkovateľ musí zabezpečiť,  aby  nesprávnou  manipuláciou  pri skladovaní, stáčaní,  prečerpávaní a netesnosťou spojovacieho potrubia nedochádzalo k úniku nebezpečných látok.

6.5      Obsluha zariadenia musí byť  prítomná  počas  celej  doby  plnenia  a   vyčerpávania   obsahu

skladovacích a prevádzkových nádrží ŤVO, skladovacích nádrží ĽVO, počas stáčania  ŤVO      zo  železničných cisterien, ĽVO z automobilových cisterien do skladovacích nádrží. Musí sledovať postup plnenia a  vyčerpávania a  po jeho dokončení zabezpečiť prečerpávacie zariadenie proti úniku  nebezpečných látok.

Pri prerušení prečerpávania musí zaistiť  zariadenie  proti  prípadnému  úniku  nebezpečných

látok.

6.6      Na  skladovacích a prevádzkových nádržiach ŤVO musí byť zreteľne vyznačená  maximálna

výška hladiny na plnenie nebezpečnej látky  a maximálna teplota ŤVO.

Na  skladovacích nádržiach  ĽVO musí  byť  zreteľne  vyznačená  maximálna  výška hladiny

na plnenie nebezpečnej látky.

6.7      Prevádzkovateľ  musí  pred  každým  začatím  stáčania    ŤVO    zo   železničných   cisterien

do  skladovacích  nádrži  skontrolovať  uzavretie  uzatváracieho ventilu výpustného potrubia

vôd z lapačov ropných látok do kanalizácie prevádzky osadených  na   hornom    a    dolnom

konci kanálov  umiestnených pod betónovou plochou stáčacej stanice ŤVO.

Pred každým začatím stáčania ŤVO predmetné kanály musia byť vyprázdnené.

6.8      Prevádzkovateľ  musí  sledovať   a    evidovať    v    prevádzkovom denníku   teplotu    ŤVO

v skladovacích  a prevádzkových nádrží ŤVO raz za hodinu.

  - Prevádzkovateľ musí na začiatku smeny a na konci smeny skontrolovať hladinu kondenzátu  v  kondenzačnej  nádrži.

  - Prevádzkovateľ musí pred čerpaním kondenzátu z kondenzačnej nádrže skontrolovať čistotu kondenzátu. Počas čerpania  kondenzátu do kanálov pod stáčacou plochou  železničných cisterien s následným vypúšťaním na MČOV musí byt prítomná obsluha a musí sledovať kvalitu čerpaného kondenzátu.

  - Olej z kondenzačnej nádrže musí byť odstránený do prenosnej kovovej nádoby  a prečerpaný do skladovacej nádrže.

6.11    Prevádzkovateľ musí  zrážkové  vody  zo   záchytnej   nádrže   objemu 49 m3    pod  nádržami

na skladovanie ĽVO vyčerpávať a zneškodňovať  v  zariadení  na  to  určenom pri dosiahnutí

maximálnej výšky 1/3 objemu záchytnej nádrže.

6.12    Prevádzkovateľ zabezpečí nakladanie s ŤVO, ĽVO  a pomocnými látkami tak,   aby   nebola

ohrozená kvalita životného prostredia  a to najmä:

a) dodržiavaním bezpečnostných postupov pri prečerpávaní,

b) bezpečným nakladaním s kvapalinami v uzavretých systémoch.

6.13    Prevádzkovateľ je  povinný  vykonávať   jedenkrát denne   kontrolu   rozvodných   potrubí,

armatúr a technických zariadení, kde sa nakladá s nebezpečnými látkami.  O   kontrole  viesť

záznamy.

6.14    Prevádzkovateľ je povinný vykonať skúšky tesnosti  skladovacích  a  prevádzkových   nádrží

ŤVO a ĽVO,  záchytných vaní a rozvodov nebezpečných látok  nasledovne:

a) každých 5 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky

b)  po ich rekonštrukcii alebo oprave,

c)  pri ich uvedení  do prevádzky po odstávke dlhšej ako rok.

6.15    Prevádzkovateľ je povinný vykonávať kontrolu technického stavu  a   funkčnej spoľahlivosti

skladovacích  a  prevádzkových  nádrží    ĽVO   a     ŤVO,      ktoré   sú  zvonku      vizuálne

kontrolovateľné  raz za 20 rokov.

6.16    V prípade zistenia  netesnosti  nádrží  okamžite  vykonať     opatrenia        na       odstránenie

nedostatkov. Doklady o vykonaných skúškach musia byť súčasťou evidencie o prevádzke.

6.18    Kontrolu   a   skúšky  tesnosti  potrubí   na    prepravu   nebezpečných   látok, prevádzkových

skladovacích nádrží  ŤVO  a  ĽVO  vykonávať  odborne spôsobilou osobou s certifikátom                      na nedeštruktívne skúšanie.

B.	Emisné limity

- 1. 	Emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia

  - Emisie  do  ovzdušia nesmú prekročiť hodnoty  určených  emisných  limitov  znečisťujúcich

látok.

  - Emisné limity (ďalej len EL) pre technologické uzly:    (popis, číslo výduchu,  zaradenie ZL

do triedy je uvedené v časti I. kapitola B.2):

RP č. 1 až 3 - výduch č. 8:

pre výpal  slinkov z primárnej suroviny:

- koncentrácia emisií tuhých znečisťujúcich látok (ďalej len TZL)  nesmie v odpadovom   plyne  prekročiť hodnotu                                50 mg.m-3,

- koncentrácia oxidov síry vyjadrená ako oxid siričitý (ďalej len SO2) nesmie v odpadovom   plyne  prekročiť hodnotu     400 mg.m-3,

- koncentrácia oxidov dusíka vyjadrená ako oxid dusičitý (ďalej len NOx)  nesmie v odpadovom   plyne  prekročiť hodnotu  1 500 mg.m-3,

pre výpal  slinkov z tuhých prachových a briketovaných odpadov z čistenia dymových

plynov:

- koncentrácia emisií tuhých znečisťujúcich látok (ďalej len TZL)  nesmie v odpadovom

plyne  prekročiť hodnotu                                50 mg.m-3,

- koncentrácia oxidov dusíka vyjadrená ako oxid dusičitý (ďalej len NOx)  nesmie v odpadovom   plyne  prekročiť hodnotu  2 500 mg.m-3   do  31.12.2008,

koncentrácia oxidov dusíka vyjadrená ako NOx nesmie v odpadovom   plyne  prekročiť

hodnotu  1 500 mg.m-3   od  1. 01.2009,

- pre SO2  sa   EL neurčuje.

1.2.1   Emisné  limity  pre  znečisťujúce  látky  v  odpadových  plynoch   platia    pre    koncentrácie

prepočítané na obsah kyslíka 11 0/0 objemu.

1.2.2    Pri vypaľovaní slinku  z  tuhých prachových  a  briketovaných odpadov z čistenia dymových

plynov sa môžu požiť kvapalné palivá s obsahom síry najviac 10/0 hmotnosti.

1.3       EL pre technologické uzly:

RP odsun slinkov - výduchy č.24, č.25, č.11,

úpravňa slinkov - výduchy č. 12, č.13, č.14,

mlynica múčky - výduchy č. 9, č.10, č.16,

mlynica a lisovňa brikiet - výduchy č.17,  č.18,   č.19,  č.20,  č.21,  č.22, č.23,

expedícia slinkov č.2 – výduch č.15,:

(výduch číslo, technologické zariadenie a trieda  ZL   viď  v  kap. I.B.2)

- koncentrácia TZL nesmie v odpadovom plyne prekročiť hodnotu  50 mg.m-3.

  - Celkové  emisie  tuhých  znečisťujúcich  látok  nesmú  prekročiť   hodnotu  1,5 kg  na    tonu

vypáleného magnezitu v mesačnom priemere.

  - EL pre K1, K2, K3 na  spaľovanie zemného plynu naftového  s inštalovaným  súhrnným

menovitým tepelným príkonom  38,33 MW:

- koncentrácia oxidov dusíka vyjadrená ako oxid dusičitý (ďalej len NOx)  nesmie

v odpadovom   plyne  prekročiť hodnotu   200 mg.m-3,

b)  koncentrácia oxidu uhoľnatého (ďalej len CO)  nesmie v odpadovom   plyne  prekročiť

hodnotu   100 mg.m-3,

c)   pre tuhé znečisťujúce látky (ďalej len TZL) sa EL neurčuje,

d)   pre oxid siričitý (ďalej len SO2) sa EL neurčuje.

1.5.1    EL  platia   pre   koncentrácie     prepočítané    na     suchý  plyn  pri štandardných stavových

podmienkach  pri  tlaku 101,325 kPa  a   teplote 0oC pri obsahu kyslíka v spalinách vo výške

3 0/0 obj.

2. 	Limitné   hodnoty   ukazovateľov   znečistenia   vo   vypúšťaných  odpadových  vodách

- a osobitných vodách

  - Splaškové odpadové vody odvádzať kanalizáciou splaškových vôd do MB ČOV a následne do M ČOV. Vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch prevádzky a drenážne vody odvádzať kanalizáciou na odvedenie vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch  prevádzky do M ČOV prevádzkovateľa a  po prečistení vypúšťať diskontinuálne jedným ľavobrežným výustným objektom (č.3)  do vodného toku Muráň v riečnom kilometri  23,3  v  k. ú. Mesta Jelšava  s prevažujúcim charakterom splaškových odpadových vôd.

2.1.1    Prevádzkovateľ  je  povinný  dodržiavať  nasledovné  kvantitatívne hodnoty vo vypúšťaných

vyčistených odpadových vodách:   Q max            30  l.s-1

Q priem.      10  l.s-1,                                   1 411 m3.deň-1,                              515 000   m3.rok-1.

2.1.2 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať kvalitatívne ( koncentračné a bilančné )                hodnoty vo vypúšťaných odpadových vodách prečistených na MB ČOV a M ČOV uvedené v tabuľke č. 6:

Tab.č.6

| Ukazovateľ symbol ( mg.l-1 ) | Prípustná hodnota koncentrácie p ( mg.l-1 ) )1 | Maximálna hodnota koncentrácie m zariadenie ( mg.l-1 ) )2 | Bilančné hodnoty ( t.deň -1) | Bilančné hodnoty v ( t.rok -1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 6 – 9 | - | - | - |
| Nerozpustné látky - NL | 25,0 | 30,0 | 0,035 | 12,87 |
| Biologická - BSK5 spotreba kyslíka z a 5 dní s potlačením nitrifikácie | 8,0 | 12,0 | 0,011 | 4,12 |
| Chemická - CHSKCr spotreba kyslíka stanovená dichromanovou metódou | 35,0 | 45,0 | 0,049 | 18,0 |
| Nepolárne - NEL extrahovateľné látky | - | 0,2 | 0,0003 | 0,10 |

)1  p - limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom   ukazovateli  v zlievanej   vzorke

za určité časové obdobie,

)2 m -maximálna   limitná   hodnota   koncentrácie   znečistenia   v   príslušnom    ukazovateli

v kvalifikovanej bodovej vzorke.

2.2       Priemyselné odpadové vody  z  úpravy  magnezitovej  suroviny    v    ťažkých    suspenziách

odvádzať kalovodom  do  odkaliska  a  po  mechanickom   prečistení  vypúšťať kontinuálne,

pravobrežným  výustným  objektom    do  vodného  toku  Jordán  v  riečnom kilometri    1,3

v  k. ú. Mesta Jelšava.

2.2.1    Prevádzkovateľ  je  povinný  dodržiavať  nasledovné  kvantitatívne hodnoty vo vypúšťaných

vyčistených odpadových vodách:

Q max            30  l.s-1

Q priem.      21  l.s-1,                                    2  466 m3.deň-1,                                    900 000   m3.rok-1.

2.2.2     Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať kvalitatívne   ( koncentračné  a  bilančné )   hodnoty

vo vypúšťaných prečistených odpadových vodách z odkaliska uvedené v tab. č.7:

Tab.č. 7

| Ukazovateľ symbol ( mg.l-1 ) | Maximálna koncentrácia ( mg.l-1) zariadenie | Bilančné hodnoty ( t.deň -1) | Bilančné hodnoty ( t.rok -1) |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6 – 9 | - | - |
| Nerozpustné látky - NL | 30,0 | 0,070 | 27,00 |
| Železo - Fe | 0,8 | 0,002 | 0,72 |
| Horčík - Mg | 150,0 | 0,370 | 135,00 |
| Nepolárne - NEL extrahovateľné látky | 3,0 | 0,007 | 2,70 |
| Rozpustné látky - RL550 | 500,0 | 1,233 | 450,00 |
| Ekotoxicita na vodných TOX lim organizmoch 0/0 účinku | 50,0 | - | - |

3.	Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať najvyššie prípustné hodnoty hladiny hluku                         (na hranici areálu prevádzky):

LAeq.p   =     denný čas  - 70 dB

nočný čas - 70 dB .

Pre vibrácie sa limitné hodnoty neurčujú vzhľadom na charakter a situovanie prevádzky.

- C.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania, (najmä použitím najlepších 	dostupných techník)

1.     	Na betónovej ploche situovanej v západnej časti prevádzky určenej na skladovanie nevypálených brikiet  vykonať technické opatrenia  na obmedzenie prašnosti.

Lehota do  31.03.2008

2.         Na   plniacej   linke   polypropylénových  obalov   č. 1   vykonať  opatrenia  na  obmedzenie

prašnosti.                                                                                               Lehota do  31.07.2007

3.    Na vstupnom elevátore nevypálenej magnezitovej suroviny do RP vykonať utesnenie                         za účelom obmedzenia prašnosti.                                                          Lehota do  31.10.2007

4.         Pri plnení slinku a zachyteného prachu do železničných vagónov a automobilových cisterien

zabezpečiť trvalú funkčnosť teleskopiskych hubíc za účelom obmedzenia prašnosti.

- Prevádzkové nádrže  ŤVO,  vybaviť   systémom    blokovania    plniaceho   čerpadla     ŤVO

a zvukovým signalizačným zariadením na signalizáciu  maximálnej teploty.

- Vychladzovaciu a kondenzačnú nádrž vybaviť systémom blokovania plnenia  pri   dosiahnutí

maximimálnej výšky hladiny kondenzátu.

- Povrch  podlahy   v časti  miešania   a    balenia   ZHMŽ  zabezpečiť proti prípadnému úniku

nebezpečnej látky  ĽVO do povrchových a podzemných vôd.

- D.	Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie 	odpadov.

1.	Prevádzkovateľovi, ako pôvodcovi, vznikajú pri prevádzkovaní a údržbe zariadenia nasledovné druhy odpadov zaradené podľa vyhlášky č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:

a)  	vo výrobnom procese (ťažba magnezitovej suroviny, výpal a úprava slinku)

| P.č. | Katalógové číslo | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 19 08 01 | zhrabky z hrablíc | O |
| 2. | 19 08 05 | kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd | O |

b) 	pri prevádzkovaní a údržbe zariadenia

| P.č. | Katalógové číslo | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | 12 01 01 | piliny a triesky zo železných kovov | O |
| 4. | 12 01 03 | piliny a triesky z neželezných kovov | O |
| 5. | 13 02 05 | nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje | N |
| 6. | 13 02 06 | syntetické motorové , prevodové a mazacie oleje | N |
| 7. | 13 07 01 | vykurovací olej a motorová nafta | N |
| 8. | 15 01 01 | obaly z papiera a lepenky | O |
| 9. | 15 01 10 | obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 10. | 15 02 02 | absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 11. | 16 01 03 | opotrebované pneumatiky | O |
| 12. | 16 01 07 | olejové filtre | N |
| 13. | 16 02 13 | Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné látky, iné ako uvedené v 1 02 09 až 16 02 12 | N |
| 14. | 16 06 01 | olovené batérie | N |
| 15. | 16 11 06 | výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 05 | O |
| 16 | 17 04 09 | kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami | N |
| 17. | 19 12 02 | železné kovy | O |
| 18. | 19 12 04 | plasty a guma | O |
| 19. | 20 03 01 | zmesový komunálny odpad | O |

2. 	Prevádzkovateľ, ako pôvodca, je povinný nakladať zo vzniknutými odpadmi v súlade s aktuálnym Programom odpadového hospodárstva (ďalej POH), schváleným príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva a plniť záväznú časť POH.

3. 	Odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi ako pôvodcovi počas prevádzkovania, je povinný odovzdať oprávnenej osobe na zhodnotenie alebo zneškodnenie v zariadení na to určenom.

4.   	Prevádzkovateľ, ako pôvodca nebezpečného odpadu, je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečných odpadov zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok 	nakladania s ním analýzu jeho vlastností a zloženia spôsobom                      a postupom ustanoveným vykonávacím predpisom v odpadovom hospodárstve.

5.    	Prevádzkovateľ, ako pôvodca, je povinný nakladať s nebezpečnými odpadmi v súlade                         s udeleným platným súhlasom na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

6.    	Prevádzkovateľ,  ako pôvodca odpadu, je povinný:

a)	zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov,

b)	zhromažďovať odpady triedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred 			znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom,

c)	zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,

d)	nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,

e)        	zabezpečiť,  aby   nádoby,  sudy   a   iné   obaly,  v  ktorých  sú  nebezpečné  odpady

uložené, boli odlíšené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiadúcich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; boli odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných predpisov,

f)        	viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení.

7. 	Zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, na účely zníženia koncentrácie prítomných škodlivín.

8.  	Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadových olejov, opotrebovaných batérií a žiariviek                         je povinný ich odovzdať na regeneráciu a na iný spôsob zhodnotenia alebo na zneškodnenie len držiteľovi autorizácie.

- E.    Podmienky hospodárenia s energiami

1.      Všetky technické zariadenia a spotrebiče elektrickej energie udržiavať  v   dobrom technickom

stave. Denne vykonávať kontrolu účelného chodu a údržbu zariadení. O kontrole a údržbe            viesť evidenciu v prevádzkovom denníku.

2.      V technologických uzloch umiestnených  vo  vnútri  budov  udržiavať  čistotu  stien,   stropov,

okien a svetlíkov za účelom zamedzenia plytvania elektrickou energiou určenou na osvetlenie

priestorov.

- F.    Opatrenia  na  predchádzanie  havárií  a  obmedzenie  následkov  v  prípade

- havárie a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej      prevádzky

1. 	Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať inšpekcii a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a okamžitý nadmerný únik emisií do ovzdušia, vôd a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi                  na úseku štátnej vodnej správy a úseku ochrany ovzdušia.

2.      Prevádzkovateľ musí zabezpečiť:

a)  bezodkladné prerušenie prevádzky pri poruche odsávania a odlučovania   technologických

uzlov až do odstránenia závady,

b)  bezodkladné odstránenie nebezpečných stavov ohrozujúcich kvalitu ovzdušia v prevádzke,

c)  včasné vykonanie  potrebných opatrení  na predchádzanie  haváriám.

3.      Havarijné stavy musia byť zaznamenané   v   prevádzkovom   denníku    s   uvedením  dátumu

vzniku, údajov  o  informovaní  orgánov  a  zodpovedných  osôb,  dátumu  a spôsobu

riešenia havárie. O každej havárii musí byť spísaný záznam.

4.	Prevádzkovateľ musí riadiť postup pri neovládateľnom úniku nebezpečných látok                     do životného prostredia podľa platného plánu preventívnych opatrení na zamedzenie neovládateľného úniku nebezpečných škodlivých látok do životného  prostredia (ďalej len „havarijný plán“).

- 5.      V areáli prevádzky sa zakazuje svojvoľne manipulovať s  nebezpečnými látkami (ropné látky, žieraviny, chemikálie) a ohňom. Nebezpečné látky  musia byť zabezpečené pred odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom.

8. 	Prevádzkovateľ musí vykonávať manipuláciu s nebezpečnými látkami, opravy a údržbu dopravných prostriedkov na spevnených, odizolovaných, ohradených plochách a objektoch tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do okolitého prostredia a do pôdy.

V prípade úniku nebezpečných látok voľne na terén, kontaminovanú zeminu na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu miery a rozsahu kontaminácie dotknutého územia vykonaného oprávnenou osobou v  zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov odstrániť a nahradiť čistou zeminou.

S kontaminovanou zeminou nakladať tak, ako s  nebezpečnými odpadmi a zneškodniť oprávnenou osobou v zariadení na tento účel určenom.

9.    Pri zistení úniku nebezpečných látok, ku ktorému môže dôjsť pri akejkoľvek činnosti, únik okamžite zasypať sorpčným materiálom. Nasiaknutý kontaminovaný materiál zozbierať               do nádoby, uložiť v sklade nebezpečných odpadov a označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu. Zabezpečiť jeho zneškodnenie oprávnenou osobou v zariadení                 na to určenom.

- G.    Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničný vplyv

- znečisťovania

Prevádzka nemá cezhraničný vplyv, podmienky sa neurčujú.

- H.     Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste

- prevádzky

1.   	Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne zastaviť alebo obmedziť prevádzku zdroja, jeho 	časti alebo inú činnosť, ktorá je príčinou ohrozenia alebo zhoršenia kvality ovzdušia                      pri vážnom a bezprostrednom ohrození alebo zhoršení kvality ovzdušia.

2.         Prevádzkovateľ  je  povinný  vykonať opatrenia vyplývajúce z „akčného plánu“ platného pre zónu Banskobystrického kraja, územie obcí Lubeník, Jelšava, nakoľko prevádzka podlieha regulácii činnosti v  oblasti riadenia kvality ovzdušia.

- I.	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému.

- 1. 	Kontrola emisií do ovzdušia

- 1.1 	Prevádzkovateľ   je   povinný   zisťovať  údaje   o   dodržaní   určených    emisných   limitov

- a  množstvách emisií   ako   súčet   množstiev   znečisťujúcej  látky,    ktoré  sú     vypustené

- do ovzdušia počas všetkých výrobno - prevádzkových režimov a ďalších nevýrobných  stavov, ktoré za obdobie zisťovania množstiev emisií skutočne nastali, podľa              všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia.

1.2      Prevádzkovateľ  je  povinný mesačne kontrolovať dodržanie neprekročenia celkových emisií tuhých znečisťujúcich látok  (t.j. prepočítať v mesačnom priemere hodnota 1,5 kg na tonu vypáleného magnezitu).

  - Kontrolu   dodržiavania    emisných    limitov   znečisťujúcich  látok do ovzdušia vykonávať

- kontinuálnym meraním (AMS):

  - 1    Kontrola dodržania EL pre technologické časti zdroja je uvedená v tab. č. 8:

tab. č. 8

| Technologická časť zdroja | Výduch č. číslo | Znečisťujúca látka | Interval merania | Metódy merania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RP č. 1 RP č. 2 RP č. 3 | 8 | TZL, CO, NOx, SO2 | kontinuálne | TZL - manuálna gravimetrická, izokinetický odber, SO2 - nedisperzívna infračerv. spektrometria, nedisperzívna ultrafialová spektrometia, UV fluorescencia, intergerometria, infračervený detektor s Fourierovou transformáciou, iné validované princípy, NOx - nedisperzná infračer. spektrometria, nedisperzná ultrafialová spektrometria, UV fluorescencia, interferomet., iné validované princípy, infračervený detektor s Fourierovou transformáciou, CO - nedisperzná infračer. spektrometria, nedisperzná ultrafialová spektrometria, infračervený detektor s Fourierovou transformáciou |

- 1.3.2    Podmienky dodržania EL pri kontinuálnom meraní:

- EL vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia sa pri kontinuálnom oprávnenom meraní považuje za dodržaný, ak z  vyhodnotenia výsledkov meraní za skutočný čas prevádzky vyplynie, že v kalendárnom roku:

- - žiadna  validovaná  polhodinová  priemerná    hodnota   neprekročí   dvojnásobok  hodnoty

- emisného limitu,

- - žiadna validovaná priemerná denná hodnota neprekročí hodnotu emisného limitu,

- - najmenej  95  o/o   zo   všetkých   validovaných      polhodinových    priemerných      hodnôt

- za kalendárny mesiac neprekročí 1,2  násobku hodnoty emisného limitu.

- Validované  priemerné  hodnoty  sa  určia  z platných  polhodinových  priemerných  hodnôt

a validované priemerné hodnoty sa určia z  platných denných priemerných hodnôt                          po zohľadnení odôvodnenej hodnoty intervalu spoľahlivosti. Odôvodnená hodnota intervalu spoľahlivosti sa pre inštalovaný merací systém určuje podľa metodiky oprávneného merania pre vybrané znečisťujúce látky.

1.3.3    Prevádzkovateľ je povinný denne kontrolovať a viesť evidenciu o začatí a ukončení každého vypaľovania slinkov z primárnej suroviny a vypaľovania briketovaných odpadov z čistenia odpadových plynov v RP č. 1 až  č. 3,  a na požiadanie ju predložiť inšpekcii.

  - Kontrolu      dodržiavania       EL     znečisťujúcich    látok      do       ovzdušia      vykonávať

- diskontinuálnym oprávneným   meraním

    - Kontrola dodržania EL pre technologické časti zdroja je uvedená v tab. č. 9:

- tab. č. 9

| Technologická časť zdroja | Výduch č. číslo | Znečisťujúca látka | Interval merania | Metódy merania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odsun slinkov od RP | 11 24 25 | TZL | 3 roky resp. 6 rokov )1 Hodnota LHT = 0,5 kg. h-1 | TZL - manuálna gravimetrická, izokinetický odber |
| Úpravňa slinkov | 12 13 14 | TZL |  |  |
| Mlynica múčky | 9 10 16 | TZL |  |  |
| Mlynica a lisovńa brikiet | 17 18 19 20 21 22 23 | TZL |  |  |
| Expedícia slinkov č. 2 | 15 | TZL |  |  |

- )1 Intervaly periodického merania plynú od posledného vykonaného periodického merania  nasledovne:

- - ak sa hmotnostný tok v mieste platnosti emisného limitu rovná 0,5 násobku limitného hmotnostného toku (ďalej len „LHT“) alebo je vyšší ako 0,5 - násobok  LHT  a nižší ako10 - násobok LHT  -  frekvencia merania  raz za  3 roky

- ak je  hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší   ako 0,5 - násobok LHT  - frekvencia merania raz za  6 rokov.

    - Kontrola dodržania EL pre energetické časti zdroja je uvedená v tab. č. 10:

- tab. č. 10

| Technologická časť zdroja | Výduch č. výška v metroch | Znečisťujúca látka | Interval merania | Metódy merania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kotol K1, Kotol K2 | 70 | CO, NOx | 6 rokov | NOx - nedisperzná infračer. spektrometria, nedisperzná ultrafialová spektrometria, UV fluorescencia, iný fyzikálny princíp, elektrochemcký princíp s NO a NO2 meracími článkami CO - nedisperzná infračer. spektrometria, nedisperzná ultrafialová spektrometria, UV fluorescencia, iný fyzikálny princíp, elektrochemcký princíp s NO a NO2 meracími článkami |
| Kotol K3 | 15 | CO, NOx |  |  |

- 1.4.3    Podmienky dodržania EL pri diskontinuálnom meraní:

Emisný limit vyjadrený  ako  hmotnostná koncentrácia   sa    pri   diskontinuálnom    meraní

považuje za dodržaný,   ak    žiadna    jednotlivá hodnota  v každej sérii jednotlivých meraní

neprekročí hodnotu emisného limitu.

- 1.4.4   Prevádzkovateľ je povinný preukazovať dodržiavanie EL predložením správy  z  merania   do 60 dní od dátumu vykonania merania  inšpekcii (odboru integrovaného povoľovania a kontroly).

- Ak sa pri meraní zistí, že emisné limity boli prekročené, prevádzkovateľ je povinný o tom bezodkladne informovať inšpekciu a obvodný úrad životného prostredia.

- 1.4.5    Prevádzkovateľ   musí    vykonávať    kontrolu   vypúšťaných    emisií  znečisťujúcich  látok

- do ovzdušia na stálych meracích miestach znečisťujúcich látok   vyhotovených    v    zmysle

- platných predpisov v oblasti ochrany ovzdušia.

- 2. 	Kontrola priemyselných odpadových vôd, splaškových odpadových vôd a  vôd                             z povrchového odtoku

2.1      Kontrolu 	 splaškových  odpadových vôd,  vôd   z  povrchového odtoku zo spevnených plôch

prevádzky a drenážnych vôd  vypúšťaných do vodného toku Muráň vykonávať nasledovne:

- 2.1.1    Odberné miesta:

- - výustný  objekt  z  MB ČOV a M ČOV v čase  vypúšťania  prečistených  odpadových  vôd

- do vodného toku Muráň,

- -  merný objekt na odtoku z odkaliska do vodného toku Jordán.

- 2.1.2	Spôsob a frekvencia odberu:

- Výustný  objekt  z  MB ČOV a M ČOV  v čase  vypúšťania  prečistených  odpadových

- vôd do vodného toku Muráň:

- a) - vzorky odoberať jeden krát mesačne (t.j. 12 - krát ročne) zlievaním minimálne 12 objemovo rovnakých čiastkových vzoriek počas 24 hodín a sledovať hodnoty „p“ pre pH, NL, BSK5, CHSKCr,

- hodnoty „m“ platia len pre kontrolný orgán, prevádzkovateľ bude odoberať vzorky                           a sledovať hodnoty „m“ zlievaním minimálne 5 objemovo rovnakých čiastkových vzoriek počas 2 hodín v prípade narušenia stability prevádzkových stavov procese čistenia odpadových vôd,

- b) - vzorky odoberať jeden krát mesačne (t.j. 12 - krát ročne) zlievaním minimálne                            5 objemovo rovnakých čiastkových vzoriek počas 2 hodín v čase najväčšej produkcie  vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch olejového hospodárstva a najväčšej záťaže                  M ČOV a sledovať hodnoty „m“ pre  NEL.

- Merný objekt na odtoku z odkaliska do vodného toku Jordán

- - vzorky odoberať jeden krát mesačne (t.j. 12 - krát ročne) zlievaním minimálne osem objemovo rovnakých čiastkových vzoriek počas 8 hodín v rannej smene,

- - vo vzorke odobratej v mernom objekte na odtoku z odkaliska do vodného toku Jordán stanovovať  -   pH, NL, Fe, Mg, NEL, RP550).

- 2.1.3    V  mernom objekte  na  odtoku   z   odkaliska   do  vodného  toku  Jordán  sledovať  hodnotu

- TOX lim.

- Vzorku   odpadových   vôd odobrať  1 krát  v  roku 2007  a  1 krát   v  roku 2008                           v   mesiacoch   jún   až    september zlievaním minimálne osem objemovo rovnakých čiastkových vzoriek počas 8 hodín v rannej smene.

  - Prípustné hodnoty „p“ ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách                      do  vodného toku Muráň môžu byť prekročené maximálne 4 - krát ročne do výšky  hodnôt „m“.

- Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách do vodného

- toku Jordán sa považujú za splnené, ak ani v jednej   zlievanej   vzorke    nie   sú  prekročené

- určené koncentračné hodnoty.

2.3    	Podmienky monitorovania:

- Odber vzoriek vykonávať v rovnakom čase a rovnakým spôsobom.

- Vzorky neodoberať počas neobvyklých situácií, napríklad pri prívalových dažďoch, nárazovom topení snehu, havárii v MB ČOV alebo na stokovej sieti.

- Pri každom odbere  vzoriek odpadových vôd zaznamenať aj informáciu o poveternostnej situácii v čase odberu vzoriek.

- Dátum odberu 	zaznamenať v prevádzkovom denníku.

- Laboratórne rozbory vykonávať prostredníctvom akreditovaných laboratórií, ktoré budú zodpovedať za metódy a techniky pre výkon merania.

2.4	Odporúčané metódy na určenie hodnôt ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných  odpadových vodách:

a)  nerozpustné látky NL: gravimetriou po filtrácii cez filtre zo sklených vlákien s veľkosťou

pórov 1,0 µm , sušenie pri 105 0C

b)  železo Fe: spektrofotometriou s 1,1- fenantrolínom     respektíve      atómová    absorbčná

spektrometria  s grafitovou pieckou

c)  nepolárne extrahovateľné látky  NEL: spektrofotometriou v UV a IČ oblasti spektra

d)  biologická  spotreba kyslíka za 5 dní s potlačením nitrifikácie  BSK5: stanovenie  kyslíka

pred 5 - dňovou inkubáciou  a  po  nej  v  tme  pri  20 o C  s   prídavkom alyltiomočoviny inhibíciu nitrifikácie (stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke),

e)   chemická  spotreba  kyslíka  stanovená  dichromanovou    metódou   CHSKcr :   odmerné         stanovenie CHSK dichrómanom draselným  (stanovuje sa v homogenizovanej  nefiltrov. vzorke),

f)  rozpustné látky po žíhaní pri 550 0 C RL : gravimetrické stanovenie vo filtrovanej vzorke

(veľkosť pórov filtra 0,85 – 1,0  mm)   po    žíhaní  pri 550 0C - podľa  STN  83 0540-3

g)  pH:  potenciometrické stanovenie

h)  TOX lim  ekotoxicita na vodných organizmoch: stanovenie účinku  podľa - STN 83 8303,                          2,                                         STN ISO 6341, STN EN ISO 7346 -1.

  - Prevádzkovateľ musí predložiť inšpekcii výsledky stanovenia účinku ekotoxicity na vodné organizmy žijúce vo vodnom toku Jordán najneskôr do 30 dní po odbere vzoriek.

  - Prevádzkovateľ je povinný dokladovať inšpekcii dosiahnutie súladu vypúšťaných odpadových vôd do vodného toku Muráň a Jordán s  povolenými koncentračnými hodnotami a povolenými hodnotami vypúšťaného  množstva odpadových   vôd  do  vodného  toku,  dodržanie určeného ročného bilančného množstva  vypúšťaných odpadových vôd                 do vodného toku. Výsledky raz ročne predložiť inšpekcii.

2.7     Prevádzkovateľ je povinný zisťovať množstvo vypúšťaných odpadových vôd do vodného toku Muráň kontinuálnym merným zariadením (Parshallovým merným žľabom s tlakovou sondou) a do vodného toku Jordán kontinuálnym merným zariadením (Venturiho merným žľabom s limnigrafom).

2.8   Prevádzkovateľ je  povinný  vykonať  raz za tri roky kontrolu  merných objektov   Parshallovho  merného žľabu s tlakovou sondou a Venturiho merného žľabu s limnigrafom podľa  požiadaviek vyplývajúcich zo zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a z vyhlášky                   č. 210/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

2.9 	Prevádzkovateľ musí raz ročne skontrolovať vizuálne stav kanalizačných rozvodov splaškových odpadových vôd, vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch. Podľa potreby vykoná ich vyčistenie. V prevádzkovom denníku musí viesť evidenciu stavu a čistenia kanalizačných rozvodov.

- 3. 	Kontrola odpadov

3.1       Prevádzkovateľ raz za mesiac skontroluje vo vyčlenených priestoroch  na  zhromažďovanie

odpadov spôsob ich skladovania, ich druh a množstvo z hľadiska možných  nežiadúcich únikov a vplyvov na životné prostredie. Skontroluje, či sklady a obaly, v  ktorých                           sa skladujú nebezpečné odpady, sú označené identifikačným listom nebezpečného odpadu.

3.2       Prevádzkovateľ  je povinný dátum kontroly a zistené nedostatky zapísať  do  prevádzkového

denníka.

4. 	Kontrola hluku

Kontrola merania  hodnôt  vonkajšieho hluku  na  hranici  areálu  podľa  platných   právnych

predpisov  v oblasti ochrany zdravia ľudí bola vykonaná v roku 2005 a preto sa požiadavky neurčujú.

- 5.	Kontrola spotreby energií

  - Prevádzkovateľ musí monitorovať a vyhodnocovať spotrebu energií jedenkrát mesačne a viesť jej evidenciu, na požiadanie ju predložiť k nahliadnutiu inšpekcii.

  - Kontrolovať činnosť a technický stav zariadení za účelom zamedzenia chodu technického zariadenia naprázdno a efektívneho využitia energií v prevádzke raz za zmenu, výsledky kontroly zaznamenávať do prevádzkového denníka.

- Kontrola prevádzky

- 6.1       Prevádzkovateľ  je  povinný  jedenkrát ročne vykonávať periodickú skúšku funkčnosti AMS

- postupmi, ktoré zodpovedajú súčasnému stavu techniky.   Správu   o   periodickej    kontrole

- predložiť do 60 dní od  skončenia  poslednej  technickej skúšky inšpekcii.

6.2       Prevádzkovateľ  je  povinný  jedenkrát  za  smenu  skontrolovať  funkčnosť  AMS.   Závady

a spôsob ich odstránenia zaznamenať v prevádzkovom denníku.

- 6.3      AMS,  jeho technické meracie,  prepočítavacie  a  vyhodnocovacie  prostriedky   a    systém

- kontroly a riadenia kvality v závislosti od svojho účelu inštalácie a počas prevádzky musí:

- - mať  hornú  hranicu  meracieho  rozsahu  rovnajúcu  na  najvyššej  posudzovanej  hodnote

- podľa požiadaviek dodržania určeného emisného limitu zvýšeného o odôvodnenú hodnotu

- neistoty, ak súčasný stav  techniky automatizovaného  merania   umožňuje   viacrozsahové

- merania a automatizovanú zmenu rozsahu,  musí  uvedenú  požiadavku spĺňať aspoň jeden

- merací rozsah,

- - byť    chránený    proti    neoprávneným   zmenám    konštát,    prepočítavacích    faktorov,

- systémového času  a ďalších   údajov   v  súlade  so  stavom   techniky  automatizovaného

- merania v čase inštalovania AMS,

- -  zabezpečovať  bezpotenciálový  (jednosmerný)  prenos  stavových   signálov   a   činnosti

- prevádzky zdroja  a  spätných vstupných signálov automatizovaného  meracieho  systému,

- ak sa  používajú  v  sústave riadenia technológie,

- -  zabezpečovať signalizáciu, zaznamenávanie svojich poruchových stavov a výpadku zdroja

- elektrického napájania, pri výpadku napájania   zabezpečiť  uloženie  všetkých   informácií

- za čas 72 a viac hodín,

- -  zabezpečovať obdobie prevádzky  AMS v súlade s platnou dokumentáciou  a  s   určenými

- podmienkami najmenej   95 o/o   z času  prevádzky zdroja,  počas  ktorého  platí  povinnosť

- dodržiavať určené emisné limity a súčasne za kalendárny rok nesmie byť neplatných alebo

- z dôvodu udržiavania AMS  nevyhodnotených  viac  ako  desať  dní.

6.4      Prevádzkovateľ    je    povinný    pri     kontrole  a  prevádzke  AMS   dodržiavať   povinnosti

- vyplývajúce  zo  všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany ovzdušia.

- 6.5      Prevádzkovateľ  je povinný  sledovať a evidovať všetky hlavné  parametre   technologických

- zariadení a odlučovacieho zariadenia podľa prevádzkových predpisov, podľa súboru                   TPP a  TOO a podľa manipulačného poriadku vodných stavieb. Výsledky kontroly prevádzky zaznamenávať v prevádzkovej evidencii.

  - Prevádzkovateľ   je    povinný   vykonať    denne    vizuálnu     kontrolu  tesností     všetkých

- prevádzkových a skladovacích nádrží  ŤVO  a   ĽVO,   ich  technický   stav     a   znečistenie

- v miestach spojov  a okolo nádrží a potrubných rozvodov.

  - Prevádzkovateľ je povinný vykonať  denne  vizuálnu  kontrolu  stavu  rozvodov   chladiacich

- vôd, MBČOV,  MČOV, odkaliska,  technologického zariadenia drviarne   I. stupeň,   drviarne

- II. stupeň, triediarne III. stupeň, úpravne v ťažkej suspenzii,  RP č.1 až č.3, odsunu slinkov od

- rotačných pecí, úpravne slinkov č. 2, expedície slinkov č. 2,  výroby ZMŽH,  mlynice múčky,

- mlynice  a  lisovne   brikiet  vrátane   odprášenia   briketačných  liniek   č. 1  a    č. 2, dopravy

- a skladovania magnezitovej suroviny, slinkov a  zachyteného prachu,  kotolne  na  spaľovanie

- zemného plynu naftového.

- O kontrole viesť záznamy v prevádzkovom denníku.

- Podávanie správ

7.1      Prevádzkovateľ  musí  viesť  prehľadným  spôsobom   nasledovnú   prevádzkovú   evidenciu

o prevádzke:

- stálu evidenciu o prevádzkovateľovi zdroja znečisťovania ovzdušia, o zdroji, jeho častiach, zariadeniach a technológii,

- ročnú evidenciu o zdroji, emisiách, o dodržiavaní emisných limitov a všeobecných  podmienok  prevádzkovania,

- ročnú evidenciu o poplatkoch za znečisťovania ovzdušia,

- priebežnú evidenciu o  prevádzke, surovinách,  o výrobkoch,  spotrebovaných  energiách

a iných súvisiacich činnostiach,

- evidenciu parametrov, opatrení a ďalších údajov podľa dokumentácie, súhlasov, rozhodnutí príslušného orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia,

f)   evidenciu  o  nakladaní  s vodami  v  zmysle  všeobecne  platných   predpisov  v  oblasti

ochrany vôd,

g)   evidenciu odpadov   v zmysle   všeobecne   platných   predpisov  v oblasti   odpadového

hospodárstva.

7.2	Zisťovať, zbierať, spracovávať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení                   a vo Vyhláške MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon  o IPKZ a každoročne  ich za predchádzajúci kalendárny rok oznámiť do 15. februára v písomnej a elektronickej forme do informačného systému Slovenskému hydrometeorologickému ústavu.

7.3   	Prevádzkovateľ je povinný ako pôvodca odpadov predkladať každoročne do 31. januára nasledujúceho roku za 	predchádzajúci kalendárny rok príslušnému obvodnému úradu životného prostredia hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním.

7.4	Prevádzkovateľ  veľkého  zdroja   znečisťovania  ovzdušia   je   povinný    oznámiť 	     vždy                    do 15. februára bežného roku úplné a pravdivé informácie o zdroji a  emisiách                               za uplynulý rok príslušnému  obvodnému úradu životného prostredia.

7.5       Údaje  o   odoberaných  množstvách  povrchových  vôd   v  členení  na  kalendárne  mesiace

oznamovať  raz   ročne   do   15.  januára     nasledujúceho  roku    na    predpísanom  tlačive

Slovenskému hydrometeorologickému ústavu.

  - Údaje o vypúšťaní odpadových vôd  a výsledky sledovania kvantitatívnych a kvalitatívnych

parametrov  vypúšťaných  odpadových vôd   do   vodného  toku  Muráň   a Jordán,  ktoré sa

vykonávajú na základe  integrovaného povolenia   oznamovať    raz   ročne do  15.   januára

nasledujúceho roka na predpísanom tlačive Slovenskému hydrometeorologickému ústavu.

7.7      Prevádzkovateľ je povinný písomne oznamovať plánovaný termín  vykonania oprávneného 	merania emisií  do  ovzdušia  inšpekcii, príslušnému obvodnému úradu životného prostredia

a  poverenej organizácii najmenej  5  pracovných dní pred jeho začatím.  Ak   sa   plánovaný

termín  vykonania  oprávneného  merania  zmení,   najviac  však   o   päť   pracovných    dní,

oznamovať  skorší  termín oprávneného  merania  najmenej   dva   pracovné   dni  pred  jeho

začatím   a   neskorší   termín    najmenej   jeden   pracovný   deň  pred pôvodne plánovaným

termínom.

7.8	Prevádzkovateľ je povinný ročnú evidenciu a príslušné informačné  podklady uchovávať najmenej päť rokov po skončení príslušného roka. Informácie uchovávať tak, aby boli chránené proti neoprávneným zásahom, zmenám a strate údajov.

7.9  Stálu evidenciu uchovávať najmenej päť rokov po skončení prevádzky, uvedené                            sa uplatňuje aj na zmenenú dokumentáciu po roku zmeny zdroja, jeho časti, zariadenia alebo technológie.

- J. 	Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene 	technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

1.         Prevádzkovateľ   môže  prevádzkovať  v skúšobnej   prevádzke   „Odprášenie   briketačných

liniek č. 1 a č. 2“ v lehote do 30.7.2007.

- 2.    Prevádzkovateľ musí vyhotoviť za účelom kontroly vypúšťaných emisií znečisťujúcich 	látok do ovzdušia stále meracie miesta znečisťujúcich látok v zmysle platných predpisov 	v oblasti ochrany ovzdušia v mlynici a lisovni brikiet  u výduchu  č. 17 (zásobníky linky č. 1

- a pneumatická doprava, zásobníky linky č. 2)  a  u výduchu  č. 20 (doprava,  presypy linka č.

- 1 a  2 doprava a presypy linka č.2).

3. 	Prevádzkovateľ musí vykonať prvé diskontinuálne oprávnené meranie preukazujúce dodržiavanie hodnôt emisných  veličín oprávnenou osobou počas skúšobnej  prevádzky               po jej zábehu za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia (technologický uzol odprášenie briketačných liniek č. 1 a č. 2 výduchy č. 17 a č. 20) v zmysle podmienok uvedených v bodoch II.B.1.3 a II.I.1.2.1 tohto rozhodnutia.

- Správu z meraní  predložiť k žiadosti o súhlas na uvedenie do trvalej prevádzky.

4.	Prevádzkovateľ musí  k žiadosti   o   vydanie rozhodnutia    o   uvedení stavby   „Odprášenie

briketačných liniek č. 1 a č. 2“do prevádzky predložiť:

a)      návrh prevádzkového poriadku prevádzky, súčasťou ktorého bude:

  - technologický postup na obsluhu technických zariadení odprášenia briketačných liniek č. 1 a č. 2,

  - technologický postup na obsluhu odprašovacích zariadení briketačných liniek č. 1                a č. 2 (dvoch textilných filtrov  ALFA  JET  PLUS 10),

  - technologický postup na údržbu a odstránenie závad a  porúch odprašovacích zariadení spôsobom predpísaným výrobcom zariadení,

  - technicko dodacie podmienky výrobcu odprašovacích zariadení,

  - požiadavky vyplývajúce z tohoto povolenia a zo stavebného povolenia,

  - návrhu plánu opráv, údržby a čistenia zariadení.

c)      návrh  súboru   TPP a TOO  na  zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke veľkého

zdroja znečisťovania ovzdušia (technologický uzol odprášenie briketačných liniek č. 1

a č. 2),

d)      technicko - prevádzkové podmienky predpísané výrobcom odprašovacích zariadení,

e)      návrh vedenia prevádzkovej evidencie odprašovacích zariadení,

- revízne správy,

- doklady podľa iných predpisov,

- doklady preukazujúce zhodnotenie alebo zneškodnenie  odpadov zo stavebnej činnosti,

- atesty o vhodnosti použitých materiálov pri výstavbe.

5.	Prevádzkovateľ  musí   počas  skúšobnej prevádzky rešpektovať podmienky tohto povolenia

a stavebného povolenia.

- Prevádzkovateľ musí požiadať inšpekciu o uvedenie do trvalej prevádzky.

- K.   Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie

- znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

1. 	Prevádzkovateľ   je    povinný rozhodnutie   o   skončení činnosti   v   prevádzke neodkladne

písomne oznámiť inšpekcii.

2.      Prevádzkovateľ musí vypracovať podrobný plán ukončenia činnosti  v  prevádzke,  tento  plán

musí predložiť inšpekcii na schválenie  najneskôr   dva    mesiace    pred  ukončením   činnosti

prevádzky.  Plán  ukončenia  činnosti  prevádzky   musí  obsahovať opatrenia,  ktoré sa  týkajú

najmä:

- vypustenia všetkých médií z technologických zariadení,

b)  vyčistenia   všetkých   prevádzkových   nádrží,     skladovacích    nádrží,    stáčacích   plôch

nebezpečných látok  z  automobilových cisterien   a    vlakových cisterien,   manipulačných

plôch  a  príručných  skladov nebezpečných látok,

c)  odpojenia prevádzky od elektrickej siete a plynu,

d)  odstavenia prívodu pitnej vody a povrchovej vody  používanej v technologickom procese,

e)  zhodnotenia  technického  stavu technologických  zariadení   a   ich  zabezpečenia     podľa

platných predpisov a noriem,

f)  zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov vzniknutých počas prevádzky a tiež  po ukončení

činnosti v prevádzke,

g)  využitia, resp. odpredaja nespotrebovaných vstupných surovín,

h) odborného posúdenia stavu  znečistenia  manipulačných plôch,  nádrží,    budov    a      celej

prevádzky a na základe posúdenia  vykonanie opatrení, aby nebolo ohrozované zdravie ľudí

a znečistené životné prostredie.

- O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a  kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa                          § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a  zmene                  a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona     č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a  kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe konania vykonaného podľa  § 8 ods. 2 písm. a) bod č.1, bod č. 3, bod č. 7, písm. b) bod č. 1, bod č. 3, bod č. 6  a zákona                           č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva integrované povolenie                   na základe žiadosti prevádzkovateľa SMZ, a.s. Jelšava, 049 16 Jelšava podanej dňa 29.07.2005 pre prevádzku „Výroba magnezitového slinku v rotačných peciach“, čím za začalo správne konanie v súlade s § 12 ods. 1 zákona o IPKZ. So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku dňa 13.07.2005 podľa zákona č. 245/2003 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka 171a písm. b) sadzobníka správnych poplatkov uvedeného v čl. VII vo výške 20 000,- Sk.

Prevádza „ Výroba  magnezitového  slinku v rotačných peciach “  je  umiestnená    na    pozemkoch parcelné čísla  1857/2,  2035/10,  2035/11,  2035/12, 2035/13, 2035/14, 2035/15, 2035/16, 2035/18,  2035/20,   2035/21,  2343/10,  2343/31,  2343/33,  2343/39,  2343/41,  2343/46,  2343/47,  2343/50, 2343/58,  2343/73,  2343/82,  2343/83,  2343/84,  2343/85,  2343/86,   2343/87,  2343/88,  2343/89, 2343/90,  2343/94,  2343/100,  2343/101,   2343/167,  2343/168,   2343/171,  2343/172,   2343/173, 2343/174,  2343/175,  2343/178,  2343/181, 2343/182,  2343/183,  2343/184,  2343/186,  2343/187, 2343/189, 2343/191,  2343/192,  2343/196,   2343/197,  2343/198,  2343/199,  2343/201, 2343/204, 2343/213 v katastrálnom  území  mesta Jelšava, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Po preskúmaní predloženej žiadosti spolu s prílohami inšpekcia zistila, že žiadosť s predloženou dokumentáciou neobsahuje všetky náležitosti podľa § 11 zákona o IPKZ. Preto inšpekcia listom č.3145/379/OIPK/470070205/2005/Pe zo dňa 02.08.2005 a č. 3145/379/OIPK/470070205/2005/Pe zo dňa 08.11.2005 konanie prerušila a vyzvala prevádzkovateľa na doplnenie podania. Po doplnení  žiadosti  dňa 18.04.2006 konanie pokračovalo.

Inšpekcia, ako príslušný správny orgán v integrovanom povoľovaní v súlade so zákonom o IPKZ oznámila začatie konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku                   „Výroba magnezitového slinku v rotačných peciach“ listom č. 3145/307/OIPK/2006/Pe zo dňa 12.06.2006, určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a  dotknutých orgánov, zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti a prevádzkovateľovi vrátane výzvy zúčastneným osobám a verejnosti na internetovej stránke SIŽP, verejnej tabuli inšpekcie od 12.06.2006                      do 13.07.2006 a na úradnej tabuli mesta Jelšava od 22.06.2006 do 25.06.2006. V určenej 30 dňovej lehote po zverejnení žiadosti zúčastnené osoby nepodali  písomnú prihlášku a verejnosť                                    sa k  žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto inšpekcia nezabezpečila zvolanie verejného zhromaždenia občanov. Inšpekcia v zmysle § 13 zákona o  IPKZ nariadila ústne pojednávanie na deň 03.08.2006 listom č. 3145/403/OIPK/2006/Pe zo dňa 24.07.2006.

V lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a  dotknutých orgánov inšpekcia obdržala súhlasné stanoviská bez pripomienok od Obvodného úradu životného prostredia (ďalej len „ObÚ ŽP“) v Rimavskej Sobote, stáleho pracoviska Revúca, úseku štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote a OTP Banka Slovensko.

Mesto Jelšava v  zastúpení primátora oznámilo, že podstatné údaje o  žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke, výzva osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, výzva verejnosti, boli zverejnené na úradnej tabuli obce od 22.06.2006 do 25.07.2006.

Inšpekcia obdržala súhlasné stanoviská s pripomienkami od týchto dotknutých orgánov štátnej správy: ObÚ ŽP v Rimavskej Sobote, stále pracovisko Revúca, úseku odpadového hospodárstva, úseku štátnej správy ochrany ovzdušia,  úseku štátnej vodnej správy a Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Odštepný závod Banská Bystrica.

Pripomienku ObÚ ŽP v Rimavskej Sobote, stále pracovisko Revúca, úseku odpadového hospodárstva týkajúcu sa kategorizácie nebezpečného odpadu inšpekcia akceptovala a uložila opatrenia v kapitole II. D. integrovaného povolenia.

Pripomienky ObÚ ŽP v Rimavskej Sobote, stále pracovisko Revúca, úseku štátnej správy ochrany ovzdušia týkajúce sa EL a skúšobnej prevádzky stavby „ Odprášenie briketačných liniek                   č. 1 a č. 2“  inšpekcia akceptovala a uložila opatrenia v kapitole II.B.1, II.I.1 a II.J. integrovaného povolenia.

Pripomienku ObÚ ŽP v Rimavskej Sobota, stáleho pracoviska Revúca, úseku štátnej vodnej správy týkajúcu sa odberu vôd inšpekcia akceptovala a uložila v kapitole II.B.2. integrovaného povolenia. Odber povrchovej vody z vodnej nádrže Miková pre technologické účely nesmie prekročiť množstvo maximálne 1 400 000 m3 . rok  -1 a  Q – max 45 l. sek -1  pre všetky technologické celky povolené aj integrovanými povoleniami č. 3657/355/OIPK/470500104/2004/Pe zo dňa 10.06.2005 a č. 3059/384/IOPK/470500104Z1/2005/Pe zo dňa 11.11.2005. Pripomienku týkajúcu sa limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách do recipientu Muráň                      a Jordán vrátane zdokumentovania obsahu relevantných látok a kontrolných systémov na včasné zistenie úniku nebezpečných látok akceptovala a uložila v kapitole II.I.2 a II. C integrovaného povolenia. Prevádzkovateľ v rámci konania predložil doklady, ktoré preukázali, že relevantné látky sa nevyskytujú vo vypúšťaných odpadových vodách z prevádzky do recipientu. Inšpekcia neakceptovala pripomienku týkajúcu sa vybudovania monitorovacích systémov na sledovanie vplyvu nebezpečných látok na podzemné vody, nakoľko objekty na skladovanie, stáčanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami sú nepriepustne zabezpečené voči pôsobeniu nebezpečných látok.

Inšpekcia neuložila v plnom rozsahu podmienky vyplývajúce z požiadaviek Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Odštepný závod Banská Bystrica týkajúce sa rozsahu monitorovania hodnôt ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách                                   do recipientu Muráň a Jordán, pretože požadovaný rozsah monitorovanie nevyplynul zo zákona                   č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o  priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a  z  NV SR č. 296/2005, ktorým sa ustanovujú požiadavky               na kvalitu a  kvantitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia                     v odpadových vôd a osobitných vôd. Inšpekcia pri určovaní rozsahu monitorovania hodnôt ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách do recipientu zohľadnila charakter vôd, chemické zloženie surovín vstupujúcich do výrobného procesu a výsledky analytických rozborov vykonaných v predchádzajúcom období. Ďalej inšpekcia preverila dodržanie kvality povrchových vôd pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb pri Q355 dňových prietokoch v recipiente Muráň v zmysle prílohy č. 2 časť C NV SR č. 296/2005, ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvantitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd. Predložené hydrologické údaje a doklady preukazujúce o kvalite vôd v recipiente Muráň preukázali, že nad  profilom vypúšťania odpadových vôd z povoľovanej prevádzky sú vyššie, ako odporúčané hodnoty pre povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb.

Inšpekcia nezohľadnila ani požiadavky vychádzajúce z NV SR č. 755/2004 Z. z. ktorým                         sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace                                 so spoplatňovaním užívania vôd,  nakoľko príloha č. 2 citovanej vyhlášky sa  týka sadzby na výpočet poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd do podzemných vôd.

Inšpekcia pri ukladaní podmienok týkajúcich sa rozsahu monitorovania vypúšťaných odpadových vôd do recipientu Murán a Jordán vychádzala zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a z  NV SR                         č. 296/2005, ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a  kvantitatívne ciele povrchových a podzemných vôd.

Na vykonanom ústnom pojednávaní bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k žiadosti,  k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia. Všetci prítomní boli oboznámení zo žiadosťou, pripomienkami, návrhmi účastníkov konania a dotknutých orgánov a bolo im umožnené nahliadnuť do podkladov, ktoré boli podkladmi pre vydanie povolenia. Predmetom prejednania boli len pripomienky a návrhy, ktoré boli odôvodnené a dôvody, ktoré smerovali k obsahu žiadosti a k prevádzke. Z ústneho pojednávania bola spísaná zápisnica, ktorá bola podpísaná všetkými účastníkmi ústneho pojednávania.

Podkladom pre integrované povoľovanie boli nasledovné doklady: žiadosť spracovaná                           v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ a jej vykonávacích predpisov, rozhodnutia o umiestnení stavby,  rozhodnutia o povolení stavby, rozhodnutia o uvedení stavby do prevádzky, vodoprávne povolenia na stavbu vodných stavieb a na uvedenie do prevádzky, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých sú stavby umiestnené, kópia z katastrálnej mapy, situácia z vyznačením záujmového územia v náväznosti na okolie, program odpadového hospodárstva, materiálová bilancia prevádzky,  zmluva o odbere pitnej vody z verejného vodovodu, súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom,  vodoprávne povolenia na odber  povrchových vôd , vodoprávne povolenie na vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd, hydrologické pomery                  vo vodnom toku Jordán a Muráň, kvalita povrchových vôd recipientu Muráň, a Jordán, súbor TTP a TOO, manipulačno prevádzkové predpisy vodných stavieb, manipulačné predpisy na nakladanie       s nebezpečnými látkami, havarijný plán, správy z  merania emisií vypúšťaných do ovzdušia, súhlas na povolenie stavby zdroja znečisťovania ovzdušia a na jeho užívanie, súhlas  na stavbu skladu nebezpečných látok, výpis z obchodného registra, projektová dokumentácia pre odprášenie briketačných liniek č. a č. 2, projektová dokumentácia pre AMS ta a ďalšie potrebné doklady a písomnosti (zmluvy o zneškodnení odpadov, výsledky analýz odpadových vôd, produkcia priemyselných odpadových vôd podľa charakteru vôd, výpočet vplyvu vypúšťaných odpadových vôd na kvalitu vody v recipiente Muráň a Jordán, chemické zloženie vstupnej suroviny, doklady o použití náterov podláh, a o použití izolačných fólii manipulačných, stáčacích plôch a skladov nebezpečných látok, skúšky tesnosti skladovacích nárdží nebezpečných látok, doklady preukazujúce prítomnosť relevantných látok vo vypúšťaných odpadových vodách do recipientu).

Inšpekcia pri určovaní podmienok integrovaného povolenia vychádzala zo zákona o IPKZ  a vykonávacej vyhlášky č. 391/2003 Z. z. a  súvisiacich všeobecne záväzných predpisov na úseku odpadového hospodárstva, ochrany vôd, ochrany ovzdušia a zákona  o ochrane zdravia ľudí.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a  geografickou pozíciou nemá  vplyv  na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a  inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečistenia a cezhraničného vplyvu znečisťovania. Inšpekcia neurčila limitné hodnoty pre vibrácie vzhľadom na charakter a  situovanie prevádzky a neurčila kontrolu merania  hodnôt  vonkajšieho hluku  na  hranici  areálu  podľa  platných   právnych   predpisov  v oblasti ochrany zdravia ľudí, nakoľko merania vykonané v roku 2005 preukázali dodržanie prípustných hodnôt hladiny hluku.

Územie si vyžaduje osobitnú ochranu ovzdušia, preto boli určené opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia životného prostredia v mieste prevádzky v kapitole II. H integrovaného povolenia.

Za účelom vyhotovenia stálych meracích miest znečisťujúcich látok v zmysle platných predpisov v oblasti ochrany ovzdušia v mlynici a lisovni brikiet (u výduchov  č. 17 a č. 20)                         a vykonania prvého diskontinuálneho oprávneného merania preukazujúceho dodržiavanie hodnôt emisných  veličín inšpekcia určila požiadavky na skúšobnú prevádzku odprášenia briketačných liniek č. 1 a č. 2 v bode  II. J integrovaného povolenia.

Pri určovaní podmienok integrovaného povolenia boli zohľadnené odôvodnené pripomienky a námietky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania a stanoviská dotknutých orgánov uplatnené počas konania.

Účinok prevádzky na životné prostredie a spôsob ochrany jednotlivých zložiek životného prostredia bol porovnaný z referenčnými dokumentmi o najlepších dostupných technikách (BAT) v cementárenskom a vápenárskom  priemysle a pre nakladanie s nebezpečnými látkami. Z rozboru porovnania prevádzky vyplýva, že technické riešenie a  zabezpečenie objektov a zariadení                         na skladovanie a nakladanie s  nebezpečnými látkami (stáčacia stanica ŤVO, skladovacie nádrže ŤVO, stáčacia stanica ĽVO, skladovacie nádrže ĽVO, skladovanie pomocných látok), technické riešenie zariadení na zachytenie a odlučovanie emisií vypúšťaných do ovzdušia, technické zariadenie na dopravu neupravenej a upravenej magnezitovej suroviny, zariadení na dopravu  slinku a ZMŽH, presypy dopravných pásov neupravenej a upravenej magnezitovej suroviny, skladovanie magnezitovej suroviny a slinkov spĺňa v celom rozsahu požiadavky vyplývajúce z BAT.

Technické zabezpečenie prevádzkových nádrží na skladovanie ŤVO a kondenzačná nádrž nespĺňajú v celom rozsahu požiadavky  vyplývajúce z BAT. Technické riešenie skladovania nevypálených brikiet, plnenie železničných vagónov a automobilových cisterien,  doprava nevypálenej magnezitovej suroviny elevátormi do RP, plnenie polypropylénových obalov na linke č. 1 nespĺňajú  v celom rozsahu požiadavky  vyplývajúce z BAT, nakoľko sú zdrojom prašnosti.

Na základe uvedeného zistenia inšpekcia stanovila opatrenia na zosúladenie povoľovanej prevádzky s požiadavkami vyplývajúcimi z referenčných dokumentov o BAT v kapitole II. C integrovaného povolenia.

Súčasťou konania podľa § 8 ods. 1 zákona o IPKZ bolo:

v oblasti ochrany ovzdušia

Podľa § 8 ods. 2 písm.  a) bod č. 1., bod č. 3 a bod č.7  zákona o IPKZ - udelenie súhlasu  o povolení stavieb veľkého zdroja znečisťovania a o jeho užívaní, udelenie súhlasu   na   inštaláciu technických prostriedkov  na  monitorovanie  emisií a úrovne znečisťovania a na ich  prevádzku a  určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania v náväznosti na § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia  v znení neskorších predpisov,

v oblasti povrchových vôd  a podzemných vôd

Podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod č. 1, bod č. 3 a bod č. 6 zákona o IPKZ - povolenie na vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do povrchových vôd a na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd a udelenie  súhlasu  na vykonávanie   činností,    ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd  v náväznosti na § 21 ods. 1 písm. c) a písm. d) a §27 ods.1 písm. c zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a ústneho pojednávania zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o  IPKZ a podľa predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto  rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

- Poučenie:	Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát  životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.                   Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Daniel  M a g i c

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1.        SMZ, a.s. Jelšava, 049 16  Jelšava

2.        Mesto Jelšava, primátor mesta, 049 16 Jelšava

3.        Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ústredie, Župné námestie 5/6, 800 00Bratislava

4.        OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrová 5, 800 00 Bratislava

5.        Citibank  /Slovakia/ a.s.,  Viedenská cesta 5, 800 00 Bratislava,

6.        Komerčná banka a.s., Medená 6, 800 00Bratislava

7.        VÚB a.s., Bratislava, Mlinské Nivy 1, 829 90 Bratislava

- Po nadobudnutí právoplatnosti:

- Obvodný úrad životného prostredia Rimavská Sobota, vysunuté pracovisko Revúca, (štátna

správa odpadového hospodárstva), Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota

- Obvodný úrad životného prostredia Rimavská Sobota, vysunuté pracovisko Revúca, (štátna

správa ochrany ovzdušia), Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota

- Obvodný úrad životného prostredia Rimavská Sobota, vysunuté pracovisko Revúca, (štátna

správa ochrany prírody), Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota

- Obvodný úrad životného prostredia Rimavská Sobota, vysunuté pracovisko Revúca, (štátna

vodná správa), Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota

- Regionálny úrad pre verejné zdravotníctvo, regionálny hygienik, ul. Sama Tomášika 14, 979

01 Rimavská Sobota

- Slovenský vodohospodársky podnik,    š.p.,   Odštepný závod Banská Bystrica,   Partizánska

cesta č. 69,  974 01 Banská Bystrica