SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Žilina

Legionárska 5, 012 05  Žilina

Číslo: 3922-17126/2013/Kad/770320104/Z32-SKZ31                                   Žilina  27.06.2013

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie, správny orgán v integrovanom povoľovaní podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods.4 zákona o IPKZ, v súlade s § 84 stavebného zákona a na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

povoľuje

dočasné užívanie stavby „GO Demineralizačnej linky A-CHÚV“

na skúšobnú prevádzku do 15.08.2013,

prevádzkovateľovi Continental Matador Rubber, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, podľa § 84 ods. 1 a 2 stavebného zákona, umiestnenej v areáli spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o., na pozemku parc. č. KN 460/38 v  k.ú. Horné Kočkovce, k jej určenému účelu – výroba demineralizovanej vody.

Stavba „GO Demineralizačnej linky A-CHÚV“ rieši náhradu zastaraného technologického zariadenia demineralizačnej linky „A“ s výkonom 120 t.h-1 za nové, ekonomicky výhodnejšie zariadenie,  ktoré zabezpečí výkon 60 t.h-1 demineralizovanej vody.

V rámci stavby bol kompletne vymenený existujúci RS za redundantný riadiaci systém, ktorý bude zabezpečovať automatizovaný chod, reguláciu a prevádzku všetkých liniek A, B, C. Bol doplnený riadiaci systém, funkčné prepojenie zariadení technologickými potrubnými rozvodmi a napojenie surovej vody a demineralizovanej vody (ďalej len „demivoda“) do potrubných rozvodov zrealizovaných v rámci GO demineralizačnej linky C a B.

Stavba pozostáva zo stavebných objektov:

SO-01 Stavebný objekt

PS 01 – Prevádzkový súbor  :

- zapojenie katexového filtra

- zapojenie anexového filtra

- zapojenie odplynovacej kolóny

- zapojenie čerpadiel  - surovej vody a dekarbovody

Pre dočasné užívanie stavby inšpekcia určuje podľa § 84 ods. 1 a ods. 2 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, tieto podmienky:

- Povolenie na dočasné užívanie stavby „GO Demineralizačnej linky A-CHÚV“ počas skúšobnej prevádzky sa vydáva do 15.08.2013.

- Stavbu a jej technologické zariadenia prevádzkovať v súlade s projektovou dokumentáciou a  predbežným prevádzkovým predpisom „Prevádzkový predpis DEMILINKY „C“ a „B“ doplnený o novú DEMILINKU „A“.

- Obsluhu technických zariadení môžu vykonávať len odborne spôsobilé osoby podľa dokumentácie dodávateľa stavby a podľa prevádzkového predpisu.

- Počas prevádzky technických zariadení stavby vykonávať odborné prehliadky a skúšky v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z.z. a v zmysle vyhl. č. 401/2007 Z.z.

- Dodržiavať hygienické, protipožiarne a bezpečnostné predpisy.

- Dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.

- Uchovávať projektovú dokumentáciu stavby po celý čas jej životnosti.

- Pred uplynutím doby, na ktorú bola určená skúšobná prevádzka, prevádzkovateľ požiada inšpekciu o uvedenie stavby do trvalej prevádzky.

- K vydaniu povolenia na trvalé užívanie stavby je potrebné predložiť záznamy z monitoringu prevádzky (podľa prevádzkového predpisu) a vyhodnotenie skúšobnej prevádzky.

- Odstrániť nedostatky zistené Inšpektorátom práce:

10.1.Potrubné rozvody kyseliny chlorovodíkovej nie sú na niektorých miestach farebne označené podľa pretekajúceho média (štítky smeru toku sú vyhotovené v žltej farbe), čo je v rozpore s § 13 ods. 6 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 8  STN 13 0072:1990.

  - Voľné okraje soklíka betónovej nádrže nie sú po celom ich obvode opatrené  bezpečnostným značením (žltočierne šrafovanie je len z prednej strany) , čo je v rozpore s §13 ods. 6 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  - Nebola vykonaná východisková revízia VTZ TZ skupiny C v zmysle požiadavky uvedenej v projektovej dokumentácii posúdenej oprávnenou právnickou osobou, čo je v rozpore s §13 ods. 3 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  - V rozvádzačoch (v.č. CGG07/2012 a v.č. CGG08/2012) je umiestnený horľavý materiál (papiere), čo je v rozpore s §13 ods. 3 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- Odstránenie nedostatkov uvedených v predchádzajúcom bode 10. je potrebné oznámiť príslušnému inšpektorátu práce a na inšpekciu v lehote do 1 mesiaca od vydaného právoplatného rozhodnutia.

Námietky voči vydaniu povolenia na dočasné užívanie stavby neboli vznesené.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 o IPKZ, v súlade s § 84 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších  predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 2485/770320104/672-Ži, zo dňa 26.08.2005, súčasťou ktorej je povolenie na dočasné užívanie stavby „GO Demineralizačnej linky A-CHÚV“ na skúšobnú prevádzku, pre prevádzku „Energetika“, na základe žiadosti prevádzkovateľa Continental Matador Rubber, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov zo dňa 03.05.2013.

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok, v zmysle Čl. II zákona o IPKZ, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch,  časť X. Životné prostredie, položka 171a písmeno c) vo výške 250 eur, v kolkových známkach. Vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovaných zmien v prevádzke inšpekcia znížila poplatok na základe žiadosti prevádzkovateľa zo dňa  03.05.2013, pričom zohľadnila, že sa jedná o povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku, ktorú stavebne povolila rozhodnutím č. 2836-10777/2013/Mar/770320104/Z31-SP16, zo dňa 22.04.2013. Stavba „GO Demineralizačnej linky A-CHÚV“ bola zrealizovaná, ale ešte nebola uvedená do prevádzky. Pred jej uvedením do prevádzky vznikla zo strany prevádzkovateľa požiadavka na povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ a stavebným zákonom  oznámila dňa  07.05.2013 účastníkom konania a dotknutým orgánom  začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č. 2485/770320104/672-Ži zo dňa 26.08.2005 pre prevádzku „Energetika“, na základe žiadosti prevádzkovateľa Continental Matador Rubber, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, súčasťou ktorého bolo konanie o povolení na dočasné užívanie stavby „GO Demineralizačnej linky A-CHÚV“ na skúšobnú prevádzku  a určila lehotu na vyjadrenie 15 dní odo dňa doručenia oznámenia.

V súlade s  § 11 ods.3 písm. e) zákona o IPKZ  inšpekcia požiadala Mesto Púchov, aby do 3 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia so žiadosťou zverejnila na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce, alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom, nasledujúce informácie:

- žiadosť a stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom, ktoré je súčasťou žiadosti,

- výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku, výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

Podľa § 11 ods.3 písm. e) zákona o IPKZ inšpekcia určila lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní odo dňa doručenia oznámenia.

Inšpekcia v zmysle § 15 ods.1 písm. a) zákona  IPKZ nariadila ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním na deň 12.06.2013.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním mali účastníci konania a dotknuté orgány poslednú možnosť uplatniť svoje pripomienky a námety. Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia prevádzkovateľa a inšpekcia. Svoju neúčasť telefonicky ospravedlnil zástupca Inšpektorátu práce dňa 10.06.2013.

O ústnom pojednávaní bol spísaný protokol zaevidovaný na inšpekcii pod č. 3922-15505/2013/Kad/770320104/Z32-SKZ31. Obhliadka stavby bola vykonaná počas ústneho pojednávania. Všetky predložené podklady na ústnom pojednávaní sú uvedené v protokole z ústneho pojednávania.

Ku kolaudácii boli doložené nasledovné záväzné stanoviská:

OR HaZZ v Považskej Bystrici,  stanovisko č. ORHZ-PB1-617/2013-001 zo dňa 18.06.2013.

- s vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, záväzné stanovisko č. A/2013/1199-2/OPPL zo dňa 21.06.2013 :

- súhlasí s kolaudáciou stavby.

Inšpektorát práce v Trenčíne, záväzné stanovisko č.187/3871/13/KOL ITN-27-32-2.2./ZS-C 22,23-13 zo dňa 24.06.2013 k povoleniu dočasného užívania stavby „GO Demineralizačnej linky A-CHÚV“zistil nasledovné nedostatky:

1. Potrubné rozvody kyseliny chlorovodíkovej nie sú na niektorých miestach farebne označené podľa pretekajúceho média (štítky smeru toku sú vyhotovené v žltej farbe), čo je v rozpore s § 13 ods. 6 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 8  STN 13 0072:1990.

2. Voľné okraje soklíka betónovej nádrže nie sú po celom ich obvode opatrené  bezpečnostným značením (žltočierne šrafovanie je len z prednej strany) , čo je v rozpore s §13 ods. 6 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Nebola vykonaná východisková revízia VTZ TZ skupiny C v zmysle požiadavky uvedenej v projektovej dokumentácii posúdenej oprávnenou právnickou osobou, čo je v rozpore s §13 ods. 3 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4. V rozvádzačoch (v.č. CGG07/2012 a v.č. CGG08/2012) je umiestnený horľavý materiál (papiere), čo je v rozpore s §13 ods. 3 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zistené nedostatky bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby, z uvedeného dôvodu Inšpektorát práce Trenčín súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu a žiada, aby inšpekcia zaviazala stavebníka odstrániť uvedené nedostatky  a oznámiť ich odstránenie na príslušný inšpektorát práce do 1 mesiaca od vydania právoplatného povolenia.

Ostatné dotknuté orgány sa nezúčastnili ústneho pojednávania a ani sa v stanovenej lehote nevyjadrili.

Inšpekcia na základe vykonaného konania preskúmala žiadosť v zmysle stavebného zákona a zistila, že nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia na dočasné užívanie stavby „GO Demineralizačnej linky A-CHÚV“ na skúšobnú prevádzku.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková

riaditeľka

Doručuje sa:

- Continental Matador Rubber, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov

- SIEMENS s.r.o., Bystrická cesta 181, 034 01 Ružomberok, Ing. Stankoviansky

- Mesto Púchov, Štefánikova 882/21, 020 01 Púchov

Po právoplatnosti rozhodnutia :

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov č. 1130/50, 017 01 Považská Bystrica

- Inšpektorát práce Trenčín, Hodžova 36, 911 01 Trenčín

- Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici, štátna správa ochrany vôd,  Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica

- Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici, štátna správa odpadového hospodárstva, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica