SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia  Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 6369-37845/2008/Kov/571040206/Z2                                           	  Košice 03.12.2008

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o  štátnej správe starostlivosti o  životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene       a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z.           o  IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa             § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 a 7, písm. b) bod 1, 2, 3 a 6,  písm. c) bod  8 a 10,  písm. f) bod 3 a 4, písm. h)  bod 1 a § 8  ods. 3  zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“) mení a dopĺňa

integrované    povolenie

vydané  rozhodnutím  IŽP Košice   č.  734-12065/2007/Kov/571040206   zo  dňa  26.04.2007   v  znení zmeny  vydanej  IŽP  Košice   rozhodnutím č. 836-1930/2008/Kov/571040206/Z1 zo  dňa  23.01.2008,  ktorými bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke:

eustream a.s., oblasť Veľké Kapušany

Kompresorová stanica 01

079 48 Veľké Kapušany, okres: Michalovce

prevádzkovateľovi:

obchodné meno:  eustream a. s.

sídlo:                   Mlynské nivy 42, 825 11 Bratislava

IČO:                    35 910 712

Predmetom  zmeny integrovaného povolenia činnosti v prevádzke je podľa § 8 ods. 2 a § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

-  súhlas na vydanie  rozhodnutia  o  povolení  stavieb veľkých   zdrojov  znečisťovania  podľa § 8 ods. 2 
    písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-  určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania. podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 
   zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

-  povolenie vypúšťať odpadové vody podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-  povolenie uskutočniť, zmeniť vodnú stavbu podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 2 zákona  č. 245/2003 Z. z.   
   o IPKZ,

-  súhlas  na uskutočnenie stavby a vykonávanie činnosti, ktoré  môžu  ovplyvniť stav povrchových vôd 
   a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-  povolenie na vypúšťanie vôd  z  povrchového odtoku do  povrchových  alebo podzemných vôd podľa    
    § 8 ods. 2 písm. b) bod 6 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

-  súhlas   na    nakladanie   s   nebezpečnými   odpadmi    podľa    §  8   ods.  2  písm. c)  bod  8  zákona                            
    č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-  vydanie vyjadrení v stavebnom konaní  k výstavbe týkajúcej sa odpadového  hospodárstva  podľa § 8 
   ods. 2  písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí

-  posúdenie návrhov  na  zavedenie  nových  technologických  alebo  pracovných  postupov  podľa  § 8 
   ods. 2  písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-  posúdenie návrhov na nakladanie  s  nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2  písm. f)  bod  4 zákona 
    č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

e) v oblasti ochrany prírody a krajiny

-  vydanie vyjadrení k vydaniu stavebného povolenia na stavbu podľa § 8 ods. 2 písm. h)  bod 1 zákona 
    č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

f) stavebné  povolenie  na   uskutočnenie    stavby    „Zvýšenie   kompresného  pomeru na KS 01“      podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Integrované  povolenie vydané  rozhodnutím   IŽP  Košice  č.  734-12065/2007/Kov/571040206   zo   dňa   26.04.2007   v   znení   zmeny   vydanej  IŽP   Košice   rozhodnutím  č.  836-1930/2008/Kov/ 571040206/Z1 zo dňa 23.01.2008  sa mení a dopĺňa nasledovne:

I. Povoľuje sa uskutočnenie stavby

„Zvýšenie kompresného pomeru na KS 01“,

umiestnenej  na   pozemkoch     parc.   č.  2160/21 - 2160/33,    2161/10,   2161/40 - 2161/42,   5725/2,   5725/13, 5725/14 v katastrálnom území Veľké Kapušany s  umiestnením zariadenia  staveniska a zemníka  ornice  na pozemkoch  parc. č. 2160/54-2160/59,  v   katastrálnom   území  Veľké Kapušany

stavebníkovi:

obchodné meno:   Slovenský plynárenský priemysel, a. s.,  
sídlo:                     Mlynské Nivy  44/a, 825 11 Bratislava

IČO:                      35 910 712.

Pozemky parc. č. 2160/21, 2160/23 - 2160/33, 2161/10,   2161/40 - 2161/42,   5725/2,  5725/13, 2161/14 a 2160/57 - 2160/59 kat. úz. Veľké Kapušany sú podľa výpisov z listov vlastníctva                 č. 1019 - čiastočný zo dňa 28.09.2007, č. 1019 - čiastočný zo dňa 16.07.2008, č. 4548 zo dňa 29.09.2008, č. 1019 – čiastočný zo dňa 28.08.2008  a  č. 1019 – čiastočný zo dňa 07.11.2008 vydaných Správou katastra Michalovce vo vlastníctve stavebníka. Pozemok parc. č. 2160/22 kat. územie Veľké Kapušany je v spoluvlastníctve stavebníka a  Slovenskej republiky zastúpenej Slovenským pozemkovým fondom, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, podľa výpisu z listu vlastníctva č. 5424 zo dňa 09.05.2008 vydaného Správou katastra Michalovce. Stavebník k vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Zvýšenie  kompresného pomeru  na KS 01“  doložil nájomnú zmluvu č. 4645008 zo dňa 20.06.2008 za účelom uskutočnenia predmetnej stavby. Stavba bude umiestená aj  na jestvujúcom melioračnom kanáli - recipient pre vyústenie vôd a zatrubnenie, kanál B2,  ev. č. 5412 069 013 o dĺžke 1,6 km, ktorý je podľa vyjadrenia Hydromeliorácií, štátny podnik vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe Hydromeliorácií, štátny podnik.

Územné rozhodnutie  o  umiestnení stavby  „Zvýšenie  kompresného  pomeru na KS 01“  vydalo mesto   Veľké  Kapušany   rozhodnutím   č.  2497/1597/520   zo   dňa   27.11.2007,   ktoré    nadobudlo právoplatnosť dňa 04.01.2008.  Mesto Veľké  Kapušany  vo vyjadrení  č. 1602/2008/ SÚ-ÚR/Si zo dňa 17.07.2008 upustilo od vydania rozhodnutia o zmene umiestnenia predmetnej  stavby z  dôvodu zmeny umiestnenia jednotlivých  stavebných  a  prevádzkových súborov,  nakoľko  sa  nezmenilo  ohraničenie budúceho a jestvujúceho areálu prevádzky.

Stavba „Zvýšenie  kompresného  pomeru  na  KS 01“   sa  podľa predloženej a  overenej projektovej dokumentácie „Zvýšenie kompresného pomeru na KS 01“, arch. č. 0222-06-50 vypracovanej  spoločnosťou  GAS & OIL Engineering, s.r.o., sa člení  na nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

Stavebné objekty:

SO 010    Hrubé úpravy terénu

SO 011    Konečné terénne úpravy

SO 012    Sadové úpravy

SO 030    Rozvod požiarnej vody

SO 031    Rozvod pitnej vody

SO 040    Dažďová kanalizácia

SO 041    Splašková kanalizácia

SO 042    Kanalizácia zaolejovaných vôd

SO 043    Úprava melioračného kanála

SO 050    Oplotenie areálu - EZS

SO 060    Vonkajšie osvetlenie

SO 090    EPS

SO 110    Hala turbosústrojenstva

SO 140    Chladiče plynu

SO 150    Regulačná stanica plynu

SO 160    Potrubné rozvody

SO 190    Náhradný zdroj elektrickej energie

SO 200    Energetická hala

SO 220    Energetické kanále a mosty

SO 221    Uzemňovacia sieť

SO 230    Kabelová prípojka VN

SO 717    Vonkajšie slaboprúdové rozvody

SO 720    Katódová ochrana

Prevádzkové súbory:

PS 080    Kotolňa

PS 090    Stabilné hasiace zariadenie (SHZ)

PS 120    Olejové hospodárstvo

PS 140    Chladiče plynu

PS 150    Regulačná stanica palivového plynu

PS 160    Potrubné rozvody

PS 162    Prepoj na HPS

PS 163    Balónovacie príruby a zaslepenie systémom Wiliamson

PS 170    Riadiaci systém

PS 171    Meranie a regulácia (SRTP)

PS 180    Vzduchotechnika energobloku

PS 190    Náhradný zdroj elektrickej energie

PS 200    Rozvodňa NN - prevádzkové rozvody silnoprúdu

PS 201    22 kV rozvodňa

PS 202    Vonkajší rozvod silnoprúdu

PS 210    Tlakovzdušná stanica

PS 260    Systém detekcie plynu

PS 270    Potrubný rozvod pomocných médií

PS 280    Prenosové zariadenie

PS 290    Varovný systém

PS 510    Turbosústroj č. 5

PS 610    Turbosústroj č. 6

Súčasťou stavby „Zvýšenie kompresného pomeru na KS 01“ je stavebný objekt                                SO 020 Vnútrozávodné komunikácie predmetnej stavby, ktorej uskutočnenie bolo povolené špeciálnym stavebným úradom rozhodnutím mesta Veľké Kapušany vydaným pod č. 1503/2008/SÚD-SP/Si dňa 01.08.2008.

Účelom uskutočnenia stavby „Zvýšenie  kompresného  pomeru  na  KS 01“  je náhrada morálne a fyzicky zastaralého existujúceho zariadenia KS 01 a zvýšenie efektívnosti prepravy zemného plynu zvýšením kompresného pomeru na KS 01 inštaláciou dvoch nových turbokompresorov.

##### Podmienky stavebného povolenia na uskutočnenie stavby

1. Stavba    bude   uskutočnená    podľa      projektovej     dokumentácie,    vypracovanej   spoločnosťou   
    GAS&OIL Engineering, s.r.o. pod  arch. č.  0222-06-50,  autorizovanými    stavebnými    inžiniermi, 
    Ing. Lýdiou Gajdošíkovou,   osvedčenie č. 3271*Z*3-2,   Ing. Rudolfom Bukovinom, osvedčenie          č. 2602*Z*5-3,  Ing.  Martinom   Brosmanom,   osvedčenie   č. 0596*Z*5-3,   Ing.  Martinom     Grofčíkom, osvedčenie  č. 4618*Z*13,  Ing.  Petrom  Homzom,  osvedčenie  č. 2657*Z*5-5,                     Jozefom Hossom, osvedčenie  č. 3553*TZ*5-3,   Ing.  Štefanom  Kakalejčíkom,  osvedčenie                č. 1895*Z*2-4  a  1895*Z*5-5,   Ing.   Františkom   Kalíkom,   osvedčenie    č.3286*Z*3-2,              Ing. Štefanom Mezovským,  osvedčenie  číslo: 1843*Z*5-1, Ing. Jánom Michalkom, osvedčenie                  č. 1239*Z*5-3, Ing. Ondrejom Monkom, osvedčenie č. 1769*Z*5-3,  Ing. Ľubomírom  Otčenášom,     osvedčenie   č. 1849*Z*5-3,   Ing.   Ľubomírom    Pisarčíkom,  osvedčenie č. 1670*Z*5-3,                      Ing. Ondrejom Tužákom, osvedčenie č. 1936*Z*5-5,6  a  1936*Z*2-4,  Ing. Milanom Varhoľom,     osvedčenie  č. 4636*Z*11,  Ing.  Pavlom Zajacom, osvedčenie  č.1337*Z*5-1, 2, 5 a špecialistom     požiarnej ochrany Ing. Branislavom Brtáňom,  overenej v tomto     konaní, ktorá je neoddeliteľnou     súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a mesto Veľké Kapušany.  Prípadné zmeny                                 pri  uskutočňovaní  stavby   nesmú  byť zrealizované  bez predchádzajúceho  povolenia  IŽP Košice      (príslušný špeciálny stavebný úrad).

2.	Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona  zabezpečí   vytýčenie   stavby   fyzickou  
     osobou  alebo  právnickou  osobou  oprávnenou  vykonávať  geodetické   a   kartografické   činnosti   
     a  autorizačné  overenie   vybraných    geodetických   a   kartografických    činností   autorizovaným    
     geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.

3.	Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie   podzemných a nadzemných vedení 
     a  ich  ochranných   pásiem   v  mieste  realizácie  stavby  a  je povinný zabezpečiť  ich ochranu, aby 
     nedošlo k ich  poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi   pracovníkov, ktorí  budú vykonávať 
     zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia.

4.	Stavebník   je   povinný    plniť   ustanovenia   § 43i  ods. 3 stavebného  zákona a  najmä zabezpečiť,            
     aby stavenisko:

a) bolo  zabezpečené   pred   vstupom   cudzích osôb na miesta, kde  môže  dôjsť  k ohrozeniu života 
         alebo zdravia,

b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na  prísun  stavebných  výrobkov,  na odvoz  zeminy 
         a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,

c) umožňovalo bezpečné  uloženie stavebných  výrobkov  a stavebných mechanizmov a umiestnenie 
         zariadenia staveniska,

d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,

e) malo zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu,

f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia  na  stavenisku, v okolí 
        staveniska, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.

5. Stavba  bude uskutočnená  dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len  právnická osoba alebo  fyzická 
    osoba oprávnená   na    vykonávanie   stavebných   prác  podľa  osobitných    predpisov   a    vedenie 
    uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník  je  povinný  písomne  oznámiť  IŽP Košice   
    zhotoviteľa     stavby    najneskôr  do 15 dní   po   jeho  určení,  súčasne   predložiť  jeho  oprávnenie   
    na   uskutočňovanie   stavby  a  doklad,  ktorým  preukáže,  že  má  zhotoviteľ zabezpečené  vedenie
    stavby stavbyvedúcim.

6. Stavebník  je  povinný  písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní  odo dňa 
     jej začatia.

7. Stavebník je povinný  podľa  § 66 ods. 3  písm. j) stavebného zákona označiť stavbu  na  viditeľnom 
    mieste štítkom s nasledovnými údajmi:

a) označenie stavby,

b) označenie stavebníka,

c) označenie dodávateľa stavby,

d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,

e) termín začatia a ukončenia stavby,

f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.

8. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať  predpisy týkajúce  sa  bezpečnosti   práce 
     technických    zariadení,   najmä   vyhlášku   č.  374/1990  Zb.  o  bezpečnosti  práce  a   technických
     zariadení     pri    stavebných    prácach,   nariadenie   vlády  SR   č. 396/2006 Z.  z.   o  minimálnych  
     bezpečnostných a  zdravotných   požiadavkách   na   stavenisko  a  dbať   na  ochranu   zdravia  osôb

na stavenisku.

9. Počas uskutočňovania  stavby  je stavebník povinný  dbať na  to, aby  nespôsobil  škodu  na  cudzích   
    nehnuteľnostiach   a   majetku.   Prípadné  škody  spôsobené pri  uskutočňovaní   stavby  je  povinný 
    uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

10. Stavebník môže  na  výstavbu  použiť  v súlade  s ustanovením  § 43f  stavebného zákona  iba  také  
      stavebné výrobky, ktoré  sú  podľa  osobitných  predpisov  (zákon   č. 90/1998  Z. z.  o  stavebných
      výrobkoch v znení neskorších  právnych  predpisov)  vhodné  na  použitie v stavbe   na  zamýšľaný       
      účel  a  majú  také  vlastnosti,  aby  bola  po  dobu  predpokladanej  životnosti  stavby  zaručená  jej       
      požadovaná   mechanická   pevnosť  a   stabilita,   požiarna  bezpečnosť,   hygienické   požiadavky,   
      ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.

11. Pri  uskutočňovaní  stavby  je stavebník  povinný dodržiavať ustanovenia  § 48 až § 53  stavebného    
      zákona  o   všeobecných    technických    požiadavkách  na  uskutočňovanie   stavieb   a    príslušné 
      ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou  sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 
      technických  požiadavkách  na  výstavbu  a  o všeobecných  technických   požiadavkách  na stavby 
      užívané osobami  s obmedzenou  schopnosťou  pohybu a orientácie (ďalej len   „vyhláška MŽP SR                     
      č. 532/2002 Z. z.“)  a ustanovenia  slovenských  technických  noriem  vzťahujúce sa  na predmetnú 
      stavbu.

12.	Stavebné mechanizmy musia byť pred výjazdom na cestnú komunikáciu zbavené nečistôt.

13.	Stavebník je  povinný  pri  nakladaní s  odpadom vzniknutým pri  stavebných  prácach  dodržiavať
       povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch  a o zmene a  doplnení  niektorých 
       zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“)                              za splnenia týchto podmienok:

a)  so všetkými druhmi odpadov, ktoré vzniknú  počas   realizácie  stavebných prác nakladať podľa 
            platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve,

b)  pri   nakladaní  so   stavebnými  odpadmi  a  odpadmi z demolácií dodržiavať ustanovenia § 40c   
            zákona   č. 223/2001 Z. z.  o   odpadoch  a   je  povinný zabezpečiť  prednostne ich materiálové             zhodnotenie alebo zneškodnenie prostredníctvom oprávnenej osoby na oprávnenom zariadení,  
       c) s  nebezpečnými odpadmi vznikajúcimi  počas uskutočňovania stavby nakladať v súlade                                    so súhlasom na nakladanie s nebezpečnými odpadmi udeleným pôvodcovi odpadov, ktorý je             oprávnený odovzdať tieto odpady ďalšej osobe iba v súlade s ustanoveniami zákona                                          o odpadoch ,

d)  v prípade   vývozu  odpadu   kat. č.  17 05 06 - výkopová  zemina  iná  ako  uvedená  v  17 05 05        
           a jej použitia na terénne úpravy pozemkov umiestnených mimo areálu kompresorovej stanice              realizovať  vývoz len v prípade, ak uskutočnenie terénnych úprav bolo povolené v súlade                                    s platnými právnymi predpismi; ak stavebný  odpad  a  odpad  z  demolácií sa použije na terénne            je potrebné k jeho využitiu vyjadrenie orgánu  štátnej  správy odpadového hospodárstva  podľa                       § 16 ods. 1 písm. b.4 zákona  o odpadoch,

e)  v   prípade,  že sa odpady  z uskutočnenia stavby  budú odovzdávať   iným   osobám na  využitie 
           v domácnosti (napr. odpady kat. č. 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03,  15 01 04,  15 01 06,  17 02 01)  
           požiadať Obvodný úrad životného prostredia Michalovce o udelenie súhlasu podľa § 7 ods. 1            písm. p) zákona   č. 223/2001 Z. z.  o odpadoch.

14.  Stavebník je  povinný počas realizácie stavebných prác na  stavbe  dodržiavať  ustanovenia  zákona    
       č. 364/2004  Z. z. o vodách  a o zmene  zákona  NR  SR  č. 372/1990 Zb. o  priestupkoch   v  znení 
       neskorších   právnych   predpisov,  všeobecne    platné   právne   predpisy  na  úseku  ochrany   vôd                    
      a  ustanovenia  príslušných technických  noriem  vzťahujúce sa  na  zaobchádzanie s  nebezpečnými 
      látkami, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu podzemných a povrchových vôd.

15. Na stavbe musí byť po celý čas  výstavby  k dispozícii  projektová dokumentácia  na  uskutočnenie
      stavby  overená  IŽP  Košice  v   tomto konaní,  potrebná   na  uskutočňovanie  zmeny  stavby pred 
      jej dokončením a na výkon štátneho stavebného dohľadu.

16. Stavebník  je  povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu  a  nimi  prizvaných znalcov 
      vstupovať    na  stavenisko,   do  stavby  a nazerať  do  jej   projektovej  dokumentácie.  Je   povinný  
      bezodkladne   ohlásiť    IŽP   Košice   závady  na  stavbe,  ktoré  ohrozujú  jej bezpečnosť  a životy,  
      či zdravie osôb.

17. Stavebník  je  povinný zabezpečiť  vedenie  stavebného  denníka  až  do skončenia stavebných  prác

na stavbe. Stavebný denník  musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach  na stavbe

vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.

18. Stavebník   je   povinný  v  zmysle odborného  stanoviska  Technickej  inšpekcie,  a.s.,   pracovisko 
      Košice   k   projektovej   dokumentácii  stavby   č. 1317/3/2008   zo   dňa  12.02.2008   z    hľadiska 
      požiadaviek   bezpečnosti   a  ochrany  zdravia  pri  práci,  požiadaviek  bezpečnosti  technických       zariadení v procese výstavby a z  hľadiska  plnenia  požiadaviek  bezpečnostných  predpisov,  ktoré       
      pri užívaní stavieb a  ich  súčastí,  pracovných  priestorov,  pracovných  prostriedkov a  technických      
      zariadení  môžu  ovplyvniť  stav  bezpečnosti  a  ochrany zdravia  pri  práci, pred  uvedením  stavby        
      do prevádzky doriešiť a odstrániť tieto nedostatky:

a) v  projektovej  dokumentácii  SO 040 Dažďová kanalizácia, SO 041 Splašková kanalizácia           a SO 042 Kanalizácia zaolejovaných vôd doriešiť prečerpávaciu stanicu dažďových, splaškových           a zaolejovaných vôd, odlučovač ropných látok a kontrolné šachty – pôdorys, rez, vstup v súlade                 s § 9 vyhlášky č. 59/1982 Zb.; stúpadlá riešiť v súlade s STN EN 13101:2004,

b) v SO 110 Hala  turbosústrojenstva – schodisko navrhnúť v súlade s čl. 30 STN 73 4130:1985                             a § 27 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.,

c) v projektovej dokumentácii doriešiť vstup do kanálov a šácht v súlade s § 9 vyhlášky                                            č. 59/1982 Zb.,

d) v  projektovej  dokumentácii doriešiť  výstup na strechu – oceľový rebrík v  SO 110 Hala             turbosústrojenstva a  SO 200 Energetická hala v súlade s § 9 vyhlášky  č. 59/1982 Zb.                                 a STN 74 3282:1990,

e)  prejednať s  prevádzkovateľom  zariadenia  hodnoty  tlakov  dôležitých  pre  stanovenie  postupu 
           tlakovej skúšky potrubí na pevnosť a tesnosť a predložiť o tom záznam,

f)  v  časti PS 080 Kotolňa je  potrebné  v  súlade  s  STN EN 12828:2003 pred   expanznú   nádobu           
           umiestniť ventil, ktorý bude možné zaistiť v otvorenej polohe,

g) v  projektovej  dokumentácii SO 110  Hala turbosústrojenstva  a  SO 200 Energetická hala –            elektročasť navrhnúť v súlade s STN EN 60079-14 (33 2320):2004 pripojenia bodov            rozdelenia PEN na PE a N v riešených rozvádzačoch k ochrannému pospájaniu (uzemneniu),

h) v projektovej dokumentácii zariadení MaR a systému na detekciu plynu je potrebné preukázať            splnenie   všetkých   podmienok  pre   riešené  obvody  FELV  podľa  čl. 411.7 STN 33 2000-4-           41:2007,

i) v projektovej dokumentácii pre riešenie ochrany pred bleskom použiť STN rady STN EN 62305           a pre riešenie ochrany pred zásahom elektrickým prúdom použiť novú STN 33 2000-4-41,

j)  na  konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného  technického zariadenia plynového a  elektrického            (skupina A/d, i – elektrická inštalácia v priestore s nebezpečenstvom výbuchu, vrátane zariadení            na ochranu pred statickou a atmosférickou elektrinou a skupina A/c – rozvody VN) platí             požiadavka  § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky  č. 718/2002 Z. z. a § 14 ods. 1  písm. d)  zákona                                  č. 124/2006 Z. z.  v znení  zákona č. 309/2007 Z. z.  o  posúdení   dokumentácie   technických              zariadení   oprávnenou   právnickou osobou,

k) na vyhradenom technickom zariadení plynovom a elektrickom (skupina A/d, i - elektrická            inštalácia v priestore s nebezpečenstvom výbuchu, vrátane zariadení  na ochranu pred statickou            a atmosférickou elektrinou a skupina A/c – rozvody VN) pred uvedením do prevádzky vykonať            prvú úradnú skúšku v zmysle  § 11 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. a  § 14 ods.1 písm. b) a d) zákona            č. 124/2006 Z. z. v znení zákona č. 300/2007 Z. z. oprávnenou  právnickou osobou,

l)  pracovné prostriedky (vyhradené technické zariadenie tlakové) je možné   uviesť  do  prevádzky             podľa  § 13 ods. 3 a 4  zákona    č.124/2006 Z. z.  v znení zákona č. 309/2007 Z. z. a  § 5  ods. 1             nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak  zodpovedajú  predpisom na  zaistenie  bezpečnosti

a  ochrany  zdravia  pri práci po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich  prvým použitím, 
           aby sa  zabezpečila  ich správna inštalácia a ich  správne fungovanie,

m)  pred   uvedením  vyhradených   technických   zariadení    zdvíhacích   do    prevádzky  a po ich    
             nainštalovaní na mieste používania je potrebné  požiadať oprávnenú  právnickú osobu                                     o  vydanie odborného  stanoviska  v  zmysle  § 14 ods. 1 písm. d)  zákona  č. 124/2006 Z. z.                              v znení  zákona č. 309/2007 Z. z. v nadväznosti na  § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR                                            č. 392/2006 Z. z.,

n) technické  zariadenie  tlakové (potrubné vedenie ZP, PN8, DN 400, 500, 1400, 1200 a iné,              vzdušník 6 m3) je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 576/2002 Z. z.               v znení  neskorších  predpisov a pri jeho  uvedení  na  trh alebo do prevádzky je potrebné splniť              požiadavky tohto predpisu,

o) technické zariadenie tlakové (súprava fliaš CO2 pre SHZ) je určeným výrobkom podľa              nariadenia vlády SR č. 176/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a pri jeho uvedení na trh              a do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu,

p) technické zariadenie zdvíhacie (mostový žeriav a pojazdné zdvíhadlá, kladkostroje) je určeným              výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 310/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a pri jeho              uvedení na trh a do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.

19. Stavebník je povinný v zmysle stanoviska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach č. KRHZ – 109-14/2008 zo dňa 01.07.2008 v procese výstavby, najneskôr do podania návrhu na začatie kolaudačného konania na užívanie stavby, odstrániť nasledovné nedostatky:

a) v projektovej dokumentácii elektrickej signalizácie z 06/2008 navrhnúť druh kábla ZO, PH                   pre elektrickú požiarnu signalizáciu v súlade s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby      a bodom A písm. g) prílohy č. 14 vyhlášky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické      požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb v znení vyhlášky                        č. 307/2007 Z. z. (v časti E. Dokumentácia stavebných objektov SO 090-EPS z 06/2008 správne      navrhnúť kábel druhu ZO, BH) v súlade s § 4 písm. k) zákona č. 314/2001 Z. z. a § 46      stavebného zákona,

b) predložiť doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov v súlade so zákonom                                 č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a so zákonom                               č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení       neskorších predpisov v nadväznosti na príslušné nariadenia vlády SR v súlade s § 4 zákona                           č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 46 stavebného       zákona.

20. Stavebník je povinný v súlade so záväzným stanoviskom Obvodného úradu v Michalovciach, odbor       civilnej ochrany č. AM/2007/01491-2 zo dňa 18.02.2008 zabezpečiť zachovanie a udržiavanie       ochrannej stavby pre svojich zamestnancov a osoby prevzaté do starostlivosti podľa § 16 ods. 1       písm. e) zákona č. 42/2004 Z. z.

21. Stavebník  je  povinný v  zmysle  stanoviska  Krajského pamiatkového úradu  Košice č. KE- 07/1305-02/5331/PS zo dňa 01.08.2007:

a) minimálne  v  dvojtýždňovom   predstihu  písomne ohlásiť  začatie zemných  prác na stavbe                    na Krajský pamiatkový úrad Košice a umožniť vstup na pracovisko určeným zamestnancom,

b) v prípade odkrytia archeologického nálezu počas vykonávania zemných prác postupovať podľa      § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu,       pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu       pamiatkového fondu alebo archeologickým ústavom.

22. Stavebník je povinný počas uskutočňovania stavby dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení  Slovak Telekom, a.s. č. 41774/2007 zo dňa 13.06.2007 a pred začatím zemných prác požiadať  o vytýčenie PTV a Z (podzemné telekomunikačné vedenia a zariadenia) Slovak Telekom, a.s.

23. Stavebník je  povinný  v zmysle stanoviska  Hydromeliorácií, štátny podnik, správcu  melioračného  
 kanála - recipient pre vyústenie vôd a zatrubnenie, kanál B2, ev.  č. 5412 069 013  o  dĺžke 1,6 km,   
 vybudovaného v rámci vodnej stavby OP VSN III/1, 2 v roku 1967, pri  uskutočňovaní predmetnej   
 stavby dodržať nasledovné pripomienky a námety:

a) zaústenie vôd  do  melioračného  kanála  a  jeho  stavebné  úpravy  vykonať  na   vlastné  náklady         
          za účasti pracovníka Hydromeliorácií,   štátny   podnik  - detašované  pracovisko Michalovce tak, 
          aby nedošlo k poškodeniu profilu kanála; náhradu prípadných škôd, ktoré vzniknú pri stavebných
          prácach je stavebník povinný uhradiť z vlastných zdrojov,

b) zabezpečiť  prečistenie  kanála,  ktorý  je  vodnou stavbou,  na  vlastné  náklady,   aby   spĺňal            hydraulické  podmienky, v úseku od vyústenia dažďových vôd po zaústenie kanála,

c) vykonať   vyčistenie   kanála  v  profile  kanála  tak, aby nebola  poškodená niveleta  dna   kanála 
          a  brehové  opevnenie, v  prípade  jeho  poškodenia  vykonať  nápravné  opatrenia   na   uvedenie           
          stavby do projektovaných parametrov,

d) vodnú  stavbu (kanál)  protokolárne  prevziať pred začatím stavebných prác a  po  ich ukončení           odovzdať bez závad poverenému pracovníkovi Hydromeliorácií, štátny podnik.

24. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 28.02.2010.

25. Stavebník je povinný zariadenie staveniska odstrániť najneskôr do podania návrhu na začatie kolaudačného konania na trvalé užívanie stavby a pri užívaní pozemkov, na ktorých je  umiestnené zariadenie staveniska a zemník, je povinný dodržiavať podmienky uvedené v rozhodnutí Obvodného pozemkového úradu Michalovce č. 2008/01769Lu zo dňa 04.09.2008.

26. Stavebník je povinný v súlade s ustanovením § 84 stavebného zákona požiadať IŽP  Košice o povolenie dočasného užívania stavby „Zvýšenie  kompresného  pomeru  na  KS 01“                            na skúšobnú prevádzku.

27. Pri uvedení stavby do užívania (dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku resp. trvalého užívania stavby) musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

28. V žiadosti  o  povolenie  dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku je stavebník  povinný  uviesť  súpis  zmien vykonaných počas uskutočňovania  stavby „Zvýšenie  kompresného  pomeru  na  KS 01“, dobu  trvania, rozsah a charakter skúšobnej prevádzky.

29. Najneskôr   na  ústnom pojednávaní  v   konaní  o   povolení  dočasného   užívania  stavby                       na skúšobnú  prevádzku stavebník predloží:

a)  stavebný denník,

b)  prevádzkové  poriadky,   plány  údržby  a  opráv  a  plány  kontroly na  miesta  a  zariadenia, kde  
           sa  zaobchádza  s  nebezpečnými látkami,  vypracované  podľa  všeobecne  záväzných  právnych 
           predpisov a schválené štatutárnym zástupcom,

c)  prevádzkové   predpisy   pre  zariadenia,   pri  ktorých   vznikajú  alebo  môžu   vznikať    emisie 
  znečisťujúcich   látok  do  ovzdušia   (zdroje   znečisťovania  ovzdušia)   vypracované  v   súlade 
  s projektom stavby,  s  podmienkami  výrobcov  zariadení  a  s  podmienkami  tohto rozhodnutia 
  schválené štatutárnym zástupcom,

d)  certifikáty a atesty izolačných hmôt, materiálov  a povrchových  úprav  použitých  pri stavbách     nádrží, zberných nádrží, havarijných nádrží, podláh a manipulačných plôch dokladujúce ich dolnosť proti pôsobeniu skladovaných  a používaných nebezpečných látok,

e)  doklady   prevzaté  od    dodávateľa   stavby,   doklady  o   výsledkoch   skúšok   tesností  nádrží, 
           záchytných   vaní,   havarijných   nádrží   a   rozvodov,   ktoré    musia   byť  vykonané   odborne 
           spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie,

f)  doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a kontrol záverečného posúdenia,

g)  doklady  o  overení   požadovaných   vlastností   výrobkov,   doklady    o   splnení    technických    
  požiadaviek  na   novoinštalované   a   použité   výrobky,  ktoré  sú  určenými  výrobkami  podľa 
  vyhlášky MŽP SR  č. 264/1999  Z. z.,  nariadenia  vlády SR č.  576/2001 Z. z. a  nariadenia     vlády SR č. 436/2008 Z. z v znení neskorších predpisov,

h) certifikáty  preukázania  zhody   použitých  materiálov  a  zabudovaných   stavebných  výrobkov, 
    vyhlásenie   o  zhode   vydané  výrobcami   alebo  dovozcami  na  výrobky,   ktoré  sú   určenými   
    výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,

i) právoplatné kolaudačné rozhodnutie na dočasné alebo trvalé užívanie stavebného objektu SO 020    Vnútrozávodné komunikácie vydané špeciálnym stavebným úradom,

j)  Plán  preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku  neovládateľného úniku nebezpečných  látok  
 do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku schválený   SIŽP,  IŽP  Košice, odborom 
  inšpekcie ochrany vôd,

k) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,

l) stanoviská dotknutých orgánov k dočasnému užívaniu stavby na skúšobnú prevádzku,

m) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti I. „Podmienky stavebného povolenia pre uskutočnenie  stavby“.

- 30. Dokončenú   stavbu   môže   stavebník  v súlade  s  ustanoveniami   stavebného  zákona užívať len 
      na základe  rozhodnutia  vydaného  IŽP  Košice,  ktorým  bude   povolené  trvalé  užívanie  stavby   
      vydané na základe písomného návrhu stavebníka.

31. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník pripojí:

a) doklady  v   súlade  ustanovením   §  17 ods. 2   vyhlášky   MŽP  SR   č.  453/2000 Z. z.,   ktorou                 
          sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,

b) doklady o spôsobe zneškodnenia odpadov vzniknutých stavebnou  činnosťou  pri  uskutočňovaní  
          stavby a preukáže splnenie podmienky uvedenej v bode 13 časť I. tohto rozhodnutia,

c) vyhodnotenie priebehu skúšobnej prevádzky vrátane vyhodnotenia skúšobnej prevádzky             SO 043 – Úprava melioračného kanála,

d) stanoviská dotknutých orgánov k trvalému užívaniu stavby.

32. Najneskôr na ústnom pojednávaní vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia stavebník predloží        doklady vymedzené v ustanovení  § 18 vyhlášky  MŽP  SR  č. 453/2000 Z. z.,  ktorou  sa         vykonávajú niektoré   ustanovenia   stavebného zákona.

33. So stavbou sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie  nenadobudlo právoplatnosť. Toto  rozhodnutie      
      stráca platnosť,  ak sa so stavbou  „Zvýšenie  kompresného  pomeru  na  KS 01“  nezačne  do dvoch 
      rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov  stavebného konania:

Účastník stavebného konania, Hydromeliorácie, štátny podnik, vo vyjadreniach č. 1163-4/110/2008 zo dňa 08.07.2008 a č. 5663-2/110/2008 zo dňa 15.10.2008 vzniesol pripomienky, ktorým IŽP Košice vyhovel a zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia. Ostatní účastníci stavebného  konania  nevzniesli žiadne námietky ani  pripomienky  k uskutočneniu stavby „Zvýšenie  kompresného  pomeru  na KS 01“.

Mená a adresy ostatných  účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

II.  Zmeny integrovaného povolenia

1)  v časti I. bod  B. Opis opatrení  a  technických  zariadení  na  ochranu  ovzdušia, vody  a  pôdy  
     v prevádzke:

a)  na str. 3 integrovaného povolenia sa ruší pôvodné znenie odsekov 1 a 2 v plnom rozsahu a nahrádza   
      sa novým znením nasledovne:

Prevádzka  eustream  a.s.,  oblasť   Veľké  Kapušany, Kompresorová  stanica  01  je určená            na  tranzitnú   prepravu   zemného  plynu  naftového (ďalej  tiež  „ZPN“),  ktorý  preberá v tranzitnej sieti od kompresorovej  stanice v Užhorode (Ukrajina)  a  odovzdáva   kompresorovej stanici Jablonov nad Turňou. Prepravu ZPN zabezpečujú:

- Turbokompresorové   agregáty  (ďalej   tiež   „turboagregáty“)  so  spaľovaním    ZPN   v    plynových  
turbínach  typovej  rady  GT-750 v počte 19 ks o menovitom príkone 19 x 24 MW, typu  PGT-25       v počte 1 ks o menovitom príkone 64,8 MW, typu Cobera 6562-DLE v počte 3 ks o menovitom príkone 3 x 76,1 MW a typu PGT 25 DLE v počte 2 ks o menovitom príkone 2 x 85,7 MW. Celkový inštalovaný  príkon plynových turbín je  680,5 MW.

- Turboagregáty s turbínami  s elektrickým pohonom v  počte 3  ks o menovitom výkone 3 x 25 MW.

Prevádzka je členená na nasledovné stavebné objekty:

SO 01 - kompresorová hala č. 1

SO 02 - kompresorová hala č. 2

SO 03 - kompresorová hala č. 3

SO 04 - kompresorová hala č. 4

SO 05 - kompresorová hala č. 5 (tiež hala EP)

SO 06 - kompresorová hala č. 6 (tiež hala NP)

SO 07 - kompresorová hala č. 7 (tiež hala CR 1)

SO 08 - kompresorová hala č. 8 (tiež hala CR 3 a CR 4)

SO 09 - sklady nebezpečných látok

SO 10 - čistiareň splaškových odpadových vôd (ďalej tiež „ČOV“)

SO 11 - čistiarne vôd z povrchového odtoku (ďalej tiež „ČDV“)

SO 12 - chladiče plynu

SO 13 - filtre plynu

SO 14 - olejové hospodárstva

SO 15 - nádrže na kondenzát

SO 16 - melioračný kanál

SO 17 - zhromaždisko odpadov nebezpečných látok

SO 18 - kompresorová hala č. 9 (tiež hala R5 a R6)

b) na strane 6 integrovaného povolenia za odsek s podnadpisom  „Kontinuálne monitorovanie emisií   
    do ovzdušia z turboagregátov CR“ sa dopĺňa ďalší prevádzkový súbor nasledovne:

PS – Turboagregáty R5 a R6 s plynovými turbínami PGT 25 DLE

Dva turboagregáty R5 a R6 výrobcu Nuovo Pignone, člena skupiny General Electric (GE), pozostávajúce zo spaľovacej turbíny typu PGT 25 DLE o menovitom príkone 85,7 MW s účinnosťou      35 % a odstredivého kompresora typu PCL 802, sú umiestnené v kompresorovej hale č. 9 (hala R5         a R6). Podlaha kompresorovej haly je železobetónová s izoláciou proti úniku ropných látok a vrchným akrylovým bezprašným náterom. Kompresor je uložený na samostatnom ráme, ktorého súčasťou sú olejová konzola minerálneho oleja, ako aj panel suchých upchávok a integrovaná olejová nádrž. Spaľovacia turbína je umiestnená  na samostatnom ráme  v  protihlukovom kryte. Jej súčasťou sú sacie a výfukové trakty, palivové hospodárstvo, olejová konzola syntetického oleja a  štartovacie zariadenie. Protihlukový kryt je vybavený  samostatným prevetrávaním (sanie a výtlak). Spaliny vznikajúce            v  spaľovacej turbíne sú do ovzdušia odvádzané bez čistenia samostatným spalinovodom a následne samostatným komínom o výške 25 m. Činnosť turbín je plne automaticky riadená a monitorovaná riadiacim systémom Mark VI.

Kontinuálne monitorovanie emisií do ovzdušia z turboagregátov R5 a R6

Kontinuálne monitorovanie koncentrácie znečisťujúcich látok CO, NOx a referenčných veličín (objemová koncentrácia kyslíka) v spalinách odvádzaných do ovzdušia z  výfukových traktov plynových turbín typu PGT 25 DLE, ktoré sú súčasťou turboagregátov R5 a R6,  bude zabezpečené automatizovaným meracím systémom, ktorý nie je predmetom tohto rozhodnutia.

c) na strane  7 integrovaného povolenia sa text uvedený v „PS – Náhradné zdroje“ dopĺňa o ďalšiu vetu nasledovne:

Kompresorová hala č. 9 (hala R5 a R6) je vybavená náhradným zdrojom typu Caterpillar C 32               o tepelnom príkone 2,0 MW.

d) na strane 9 integrovaného povolenia sa text  uvedený za  podnadpisom  „- Kanalizačná sieť a čistenie 
    odpadových vôd“ dopĺňa o ďalší text nasledovne:

Kompresorová hala č. 9 má samostatnú kanalizačnú sieť, ktorá pozostáva:

- z kanalizácie dažďových vôd, ktorá odvádza dažďové vody zo  strechy  energetickej  haly, ktoré nie  
      sú znečistené ropnými látkami, do stávajúcej kanalizácie pri kompresorovej  hale č. 8, odvádzajúcej  
      ich do čistiarne dažďových vôd ČDV1,

- z  kanalizácie   zaolejovaných  vôd,   ktorá   odvádza  vody  zo   striech,  ciest  a  ďalších   priestorov 
      kompresorovej   haly  č. 9,   ktoré   môžu   byť  znečistené   ropnými   látkami,   do   trojstupňového 
      odlučovača ropných látok a následne do melioračného kanála,

- zo  splaškovej  kanalizácie  odvádzajúce j splaškové   odpadové vody  z  objektu  energetickej   haly

do stávajúcej  kanalizácie pri  kompresorovej hale č. 8, odkiaľ sú prečerpávané do ČOV.

e)  na strane 11 integrovaného povolenia Tabuľka č. 1 Skladovanie nebezpečných látok  sa dopĺňa 
      o ďalšie nové miesta skladovania nasledovne:

| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Turboagregáty R5, R6 v kompresorovej hale č. 9 | Minerálny olej Syntetický olej | 2x 13 m3 2 x 0,64 m3 | Integrované nádrže v ráme kompresora a plynovej turbíny | Betónová podlaha haly s izoláciou proti prieniku ropných látok |
| Spoločné štartovacie zariadenie v hale č. 9 | Hydraulický olej | 0,41 m3 | Jednoplášťová oceľová nádrž integrovaná v zariadení | Betónová podlaha haly s izoláciou proti prieniku ropných látok |
| Náhradný zdroj pre turboagregáty R5, R6 | Nafta | 42 m3 | Nadzemná dvojplášťová oceľová nádrž | Snímanie maximálnej hladiny s blokáciou preplnenia a indikácia prípadných únikov do medziplášťa |
| Kompresorová hala č. 9 | Odkaly z filtrov zemného plynu | 2 x 1,5 m3 | Jednoplášťové oceľové beztlakové | Nádrže uložené v záchytných betónových vaniach s izoláciou proti prieniku ropných látok |

f) na strane č. 12 integrovaného povolenia sa  Tabuľku č. 2 Manipulačné plochy, kde sa zaobchádza       
    s nebezpečnými látkami sa dopĺňa o ďalšie manipulačné plochy nasledovne:

| Miesto manipulácie | Nebezpečná látka | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| --- | --- | --- |
| Kompresorová hala č. 9 | Minerálny olej | Betónová podlaha opatrená izolačnou vrstvou proti prieniku ropných látok |
| Kompresorová hala č. 9 | Syntetický olej | Betónová podlaha opatrená izolačnou vrstvou proti prieniku ropných látok |
| Kompresorová hala č. 9 | Odkaly z filtrov | Betónová podlaha opatrená izolačnou vrstvou proti prieniku ropných látok |
| Stáčacia plocha náhradného zdroja pre kompresorovú halu č. 9 | Nafta | Odizolovaná betónová plocha s prístreškom a izolovanou dvojplášťovou podzemnou záchytnou nádržou objemu 5 m3 so snímaním maximálnej hladiny |

2)  v  časti  II. bod A.  Podmienky prevádzkovania na strane 15 integrovaného povolenia:

a)  ruší sa pôvodné znenie bodu 3.7 a nahrádza sa nasledovným znením:

3.7 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať merania odberov vody z vodných zdrojov určenými meradlami podľa osobitného právneho predpisu o meradlách a zabezpečiť ich pravidelné overovanie podľa osobitného právneho predpisu o metrologickej kontrole.

b)   ruší sa pôvodné znenie bodu 4.1 a nahrádza sa novým znením nasledovne:

4.1  Prevádzkovateľ  je  povinný  vykonávať  činnosti  v  prevádzke,  pri   ktorých vznikajú  alebo môžu

vznikať emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:

- s platným „Súborom  technicko-prevádzkových parametrov  a  technicko-organizačných  opatrení

na zabezpečenie  ochrany   ovzdušia  pri  prevádzke zdroja  znečisťovania  Kompresorová stanica

slúžiaca na tranzitnú  prepravu zemného plynu

- časť 1- plynové turbíny GT 750 MW TS 6 - TA 24,  ev. č.  2/STPP a TOO/2007- 001,

- časť 2 - plynová turbína Nuovo Pignone, ev. č. 2/STPP a TOO/2007- 002,

- časť 3 - plynové turbíny Cooper-Rolls, CR1, CR3 a CR4, ev. č. 2/STPP a TOO/2007- 003“,

- časť 4 - plynové turbíny GE - Nuovo Pignone, R5 a R6, ev. č. 2/STPP a TOO/2008- 004“,

(ďalej  len  „súbor TPP a TOO“),  vypracovaným  podľa  všeobecne  záväzného právneho  predpisu

ochrany ovzdušia a schváleným týmto rozhodnutím IŽP Košice,

-  s  prevádzkovými  predpismi   vypracovanými  v  súlade  s   projektom   stavby,   s  podmienkami  
  výrobcov a s podmienkami užívania stavby,

-  s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,

-  s projektom stavby.

3)  v časti  II.  bod A.  Podmienky prevádzkovania na strane  17  integrovaného povolenia  sa  dopĺňa   
     bod 6.9 s nasledovným znením:

6.9   Prevádzkovateľ  je   povinný  vypracovať   samostatnú   projektovú   dokumentáciu   na  inštaláciu  
        technických  prostriedkov   na  monitorovanie emisií  (automatizovaný  merací  systém) zo  zdroja 
        znečisťovania ovzdušia (turboagregáty R5 a R6) v zmysle platnej  legislatívy  o  ochrane ovzdušia 
        a požiadať IŽP Košice o  zmenu   integrovaného    povolenia,   predmetom   ktorej   bude  udelenie        
        súhlasu na   inštaláciu   technických prostriedkov na monitorovanie   emisií  a  úrovne   znečistenia    
        ovzdušia veľkého zdroja znečisťovania podľa § 8 ods. 2 písm. a)  bod 3  zákona  č. 245/2003  Z. z. 
        o IPKZ v lehote do 31.01.2009.

4)  v časti II. bod  B.  Emisné  limity na  strane 18  integrovaného  povolenia  sa  ruší  pôvodné  znenie 
     Tabuľky č. 4 Emisné limity pre zdroje emisií do ovzdušia a nahrádza sa novým znením nasledovne:

Tabuľka č. 4  Emisné limity pre zdroje emisií do ovzdušia

| Zdroj emisií | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-3] | Vzťažné podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Turboagregáty GT č. 6 - č. 24 | Komíny č. 6 – č.. 24 | NOx | 300 | 1),2),5) |
|  |  | CO | 100 | 1),2),5) |
| Turboagregát Nuovo Pignone | Komín č. 25 | NOx | 370 | 1),3),5) |
|  |  | CO | 100 | 1),4),5) |
| Turboagregáty Cooper Rolls | Komíny č. 26 - č. 28 | NOx | 370 | 1),3),5) |
|  |  | CO | 100 | 1),4),5) |
| Turboagregáty R5, R6 GE - Nuovo Pignone | Komíny č. 29 - č. 30 | NOx | 75 | 1),3),5) |
|  |  | CO | 100 | 1),4),5) |

5)  v  časti  II. bod  B. Emisné  limity na  strane 19 integrovaného  povolenia  sa ruší  pôvodné  znenie
     bodu   2. Limitné   hodnoty  ukazovateľov  znečistenia  vo   vypúšťaných  odpadových  vodách,

vodách z povrchového odtoku a nahrádza sa novým znením nasledovne:

2.  Limitné   hodnoty  ukazovateľov   znečistenia  vo  vypúšťaných  odpadových  vodách a vodách     
     z povrchového odtoku

2.1 Prevádzkovateľ je oprávnený vypúšťať splaškové odpadové vody  prečistené na  biologickej  ČOV
  vody z povrchového odtoku, ktoré  môžu  byť znečistené  ropnými  látkami  prečistené  na  ČDV1, 
  ČDV2   a  v   trojstupňovom    odlučovači   ropných   látok    z   kanalizácie    zaolejovaných    vôd 
  kompresorovej  haly č. 9, do melioračného kanála B2  a  prečistené  na  ČDV3  do  kanála Hlinište

za nasledovných podmienok:

-  diskontinuálne, 24 hod. denne, 365 dní v roku,

-  limitné   hodnoty   ukazovateľov  znečistenia   uvedené v  nasledujúcich  tabuľkách  sa považujú

za  dodržané,  ak   ani   v  jednej   zlievanej  vzorke  alebo bodovej  vzorke  nebude   prekročená  
           určená     koncentračná   hodnota  „m“   a    ak   počet   vzoriek    prekračujúcich    hodnoty   „p“

za posledných 24 mesiacov nebude vyšší ako dva (2),

| Z Zdroj emisií: Splaškové odpadové vody z prevádzky prečistené v ČOV Miesto vypúšťania: Výpustný objekt do melioračného kanála B2. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ | Limitné koncentračné hodnoty [mg. l -1] |  | Bilančné hodnoty |
|  | p | m | [t. rok-1] |
| Biochemická spotreba kyslíka BSK5 | 15 | 20 | 0,383 |
| Chemická spotreba kyslíka CHSKCr | 35 | 50 | 0,894 |
| Nerozpustené látky NL105 | 20 | 40 | 0,511 |

„p“ a „m“ - maximálne hodnoty  jednotlivých ukazovateľov znečistenia v  príslušnom  ukazovateli    
 v  2 - hodinovej zlievanej vzorke

| Z Zdroj emisií: Vody z povrchového odtoku z prevádzky prečistené v ČDV 1, 2 a 3 Miesto vypúšťania: Výpusty do melioračného kanála B2 a kanála Hlinište |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ | Limitné koncentračné hodnoty [mg. l -1] |  | Bilančné hodnoty |
|  | p | m | [t. rok-1] |
| Nepolárne extrahovateľné látky (UV,IČ) NEL | neurčená | 0,1 | neurčené |

„m“ – maximálna limitná hodnota koncentrácie znečistenia NEL  v bodovej vzorke

| Z Zdroj emisií: Vody z povrchového odtoku z priestoru pri kompresorovej hale č.9 Miesto vypúšťania: Výpust – zatrubnenie do melioračného kanála B2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ | Limitné koncentračné hodnoty [mg. l -1] |  | Bilančné hodnoty |
|  | p | m | [t. rok-1] |
| Nepolárne extrahovateľné látky (UV,IČ) NEL | neurčená | 0,1 | neurčené |

„m“ – maximálna limitná hodnota koncentrácie  znečistenia  NEL v bodovej vzorke

- maximálny  objem  odpadových  vôd  vypúšťaných  z   ČOV  nesmie  prekročiť  hodnoty  uvedené   
    v nasledovnej  tabuľke:

výpust z ČOV do melioračného kanála B2

| Priemerný prietok Q24 [l.s-1] | Maximálny hod. prietok [l.s-1] | [m3.deň-1] | [m3.rok-1] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,81 | 0,87 | neurčené | 25 550 |

- maximálny objem  odpadových  vôd  vypúšťaných  z  odlučovača   ropných  látok    kompresorovej   
   haly č. 9  do melioračného kanála B2 nesmie prekročiť hodnoty uvedené v nasledovnej tabuľke:

výpust z odlučovača ropných látok kompresorovej haly č. 9 do melioračného kanála  B2

| Priemerný prietok Q24 [l.s-1] | Maximálny hod. prietok [l.s-1] | [m3.deň-1] | [m3 .rok-1] |
| --- | --- | --- | --- |
| neurčené | 0,75 | neurčené | neurčené |

## 6)  v časti  II. bod  I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania  prevádzky a údaje,  ktoré   
     treba evidovať a poskytovať do informačného systému:

## a) rušia sa  dve  pôvodné  tabuľky uvedené  v  bode 2.1.1  na  strane  26   integrovaného   povolenia  
    v plnom znení a nahrádzajú sa nasledujúcimi troma tabuľkami:

| Zdroj emisií: Splaškové odpadové vody z prevádzky prečistené v ČOV Miesto vypúšťania a odberu vzorky: Výpustný objekt do melioračného kanála B2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Ukazovateľ znečistenia | - Frekvencia | - Podmienky merania | - Metóda analýzy/Technika |
| BSK5 | - 12 x za rok | - 1) | - 2),4) |
| CHSKCr |  |  |  |
| NL105 |  |  |  |

| Zdroj emisií: Vody z povrchového odtoku v južnej časti areálu pri VVO Miesto vypúšťania a odberu vzorky: Výpust do melioračného kanála B2 a kanála Hlinište |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Ukazovateľ znečistenia | - Frekvencia | - Podmienky merania | - Metóda analýzy/Technika |
| NEL (UV, IČ) | - 6 x za rok | - 1) | - 3),4) |

| b) ruší sa pôvodné znenie podmienky 2.1.2 na strane 27 integrovaného povolenia a nahrádza sa novým znením nasledovne: Zdroj emisií: Vody z povrchového odtoku z priestoru kompresorovej haly č. 9 Miesto vypúšťania a odberu vzorky: Výpust - zatrubnenie do melioračného kanála B2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Ukazovateľ znečistenia | - Frekvencia | - Podmienky merania | - Metóda analýzy/Technika |
| NEL (UV, IČ) | - 6 x za rok | - 1) | - 3),4) |

2.1.2  Prevádzkovateľ je  povinný vykonávať  kontinuálne merania  množstva vypustených odpadových   
    vôd na výpustiach do melioračného kanála B2 určenými meradlami  podľa osobitného  právneho 
    predpisu o meradlách  a  zabezpečiť  ich   pravidelné  overovanie   podľa  osobitného    právneho 
    predpisu o metrologickej kontrole; ak sa na určené meradlá nevzťahujú  ustanovenia  osobitných 
    právnych predpisov,  vzťahujú sa na daný druh určeného meradla slovenské technické normy.

c)  ruší sa pôvodné  znenie  podmienky  uvedenej v  bode  7.8  na  strane 29  integrovaného  povolenia  
      a nahrádza sa novým znením nasledovne:

7.8  Prevádzkovateľ je povinný údaje o množstve a kvalitatívnych ukazovateľoch odpadových vôd     do   melioračného   kanála   B2   a   kanála   Hlinište  archivovať  po dobu 5 rokov  a 1 x ročne    do 31. januára nasledujúceho kalendárneho  roka  predkladať v písomnej forme na IŽP Košice, príslušný orgán štátnej vodnej správy a SHMÚ výsledky analýz a  bilančné údaje vrátane porovnania  súladu  zistených  hodnôt  s  limitmi   určenými  v bode B.2.1 časť II. toho  rozhodnutia.

d)  na strane 30 integrovaného povolenia sa dopĺňa  bod 7.11 s nasledovným znením:

7.11  Prevádzkovateľ je povinný Hydromelioráciám, štátny podnik zasielať v prvom roku po  ukončení   
         stavby   „Zvýšenie  kompresného  pomeru  na  KS 01“  a  uvedení   príslušných   technologických   
         zariadení  do  prevádzky  výsledky  monitoringu vypúšťaných odpadových  vôd  do melioračného  
         kanála  B2  a  porovnanie nariadených  a  skutočných  koncentračných  a  bilančných  hodnôt.  pre  
         jednotlivé ukazovatele vypúšťaného znečistenia.  V ďalších  rokoch uvedené výsledky je povinný 
         predkladať len na základe písomnej požiadavky Hydromeliorácií, štátny podnik.

J.   Požiadavky  na  skúšobnú  prevádzku  pri   novej   prevádzke  alebo   pri   zmene   technológie 
      a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

1.1 Prevádzkovateľ   je   povinný   počas   skúšobnej    prevádzky   vykonávať    kontinuálne     meranie 
      prostredníctvom AMS  za   účelom  preukázania  dodržiavania  emisného  limitu   pre  znečisťujúce  
      látky uvedené  v  tabuľke  č. 4  tohto  rozhodnutia  pre zdroje znečisťovania ovzdušia turboagregáty   
      R5 a  R6  GE - Nuovo  Pignone.   V  prípade  prekročenia   emisného   limitu     je    prevádzkovateľ    
      povinný vykonať potrebné opatrenia na jeho dodržiavanie.

1.2 Prevádzkovateľ   je   povinný   dosiahnuť   počas   skúšobnej    prevádzky  stanovené   prevádzkové       
      parametre, neprekročiť stanovené  emisné limity a po vyhodnotení  skúšobnej  prevádzky  požiadať 
      IŽP  Košice o zmenu  integrovaného  povolenia  za  účelom udelenia  súhlasu   na  uvedenie  zdroja 
      znečisťovania  ovzdušia  turboagregátov   R5 a R6  do  trvalej  prevádzky  v dostatočnom  časovom 
      predstihu pred podaním  návrhu  na  kolaudáciu  stavby  a  pred  dokončením  skúšobnej  prevádzky 
      (najmenej  4 mesiace).

1.3 Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej prevádzky spracovať  a  predložiť na  schválenie Súbor

technicko-prevádzkových    parametrov   a   technicko-organizačných   opatrení (ďalej  tiež   „súbor 
      TPP a TOO“)   na   zabezpečenie  ochrany  ovzdušia   pri  prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia, 
      turboagregáty R5 a R6.

1.4 Prevádzkovateľ  je   povinný  mať  vymedzené  v súbore  TPP a TOO  predkladanom  na schválenie 
      možné nebezpečné stavy charakterizované  ako  prevádzková  porucha  alebo  havária tých  zdrojov  
      znečisťovania ovzdušia, ich častí a zariadení, ktoré môžu ohroziť kvalitu ovzdušia.

- 1.5 Prevádzkovateľ  je povinný žiadosť o zmenu integrovaného  povolenia, ktorej  súčasťou  podľa  § 8  
      ods. 2  písm. a) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ je  udelenie súhlasu na vydanie súboru  TPP 
      a TOO,  predložiť IŽP Košice najneskôr  s  predložením  žiadosti  o  uvedenie zdroja  znečisťovania   
      do trvalej prevádzky.

1.6 Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej prevádzky rešpektovať podmienky tohto povolenia.

Príloha č.1 k rozhodnutiu č. 734-12065/2007/Kov/571040206 „Zoznam nebezpečných odpadov  podľa   vyhlášky  MŽP  SR   č. 284/2001 Z. z.,  ktorou   sa  ustanovuje   Katalóg  odpadov  v znení   neskorších   predpisov, s ktorými môže prevádzkovateľ nakladať“ sa mení nasledovne:

číslo          názov a kategória                                                                       množstvo v t.rok-1

05 07 99    odpady inak nešpecifikované, N                                                                     60

07 01 04    iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matičné lúhy, N              0,7

08 03 17    odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky, N                          0,1

13 01 13    iné hydraulické oleje, N                                                                                   25

13 02 05    nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje, N                 25

13 02 06    syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje, N                                       25

13 02 07    biologicky ľahko rozložiteľné syntetické motorové, prevodové a mazacie    25

oleje, N

13 02 08    iné motorové, prevodové a mazacie oleje, N                                                   50

13 03 07    nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje, N                                  24

13 03 08    syntetické izolačné a teplonosné oleje, N                                                        50

13 05 02    kaly z odlučovačov oleja z vody, N                                                                 85

13 05 06    olej z odlučovačov oleja z vody, N                                                                    1,2

15 01 10    obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované                2,3

nebezpečnými látkami, N

15 01 11    kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál        25

(napr. azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob, N

15 02 02    absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak                        65

nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované 
                  nebezpečnými látkami, N

16 01 07    olejové filtre, N                                                                                                37

16 02 13    vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené                 2,2

v 16 02 09 až 16 02 12

16 05 06    laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo                 2,15

obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí laboratórnych chemikálii

16 06 01    olovené batérie, N                                                                                             5

16 06 02    niklovo-kadmiové batérie, N                                                                             1

16 06 06    oddelené zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov, N                    1

17 04 09    kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkam, N                                25

17 05 03    zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky, N                                      52

17 09 03    iné odpady zo stavieb a demolácii vrátane zmiešaných odpadov                    51

obsahujúce nebezpečné látky, N

Integrované      povolenie    vydané    rozhodnutím   IŽP   Košice     č.  734-12065/2007/Kov/ 571040206  zo  dňa  26.04.2007  v  znení  zmeny  vydanej  IŽP  Košice  rozhodnutím  č.  836-1930/ 2008/Kov/571040206/Z1 zo dňa  23.01.2008  s výnimkou  zmien  uvedených  v  tomto  rozhodnutí, okrem zmien v bode 1) časť II. tohto rozhodnutia,   ostáva  v  platnosti  v plnom  rozsahu;  zmeny uvedené v bode 1)  časť II. tohto  rozhodnutia  nadobúdajú  právoplatnosť  dňom  právoplatnosti  rozhodnutia na užívanie stavby „Zvýšenie kompresného pomeru na KS 01“.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona                    č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene                   a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z.                   o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa                  § 8 ods.1, ods. 2 písm. a) bod 1 a 7, písm. b) bod 1, 2, 3 a 6,  písm. c) bod  8 a 10,  písm. f) bod 3 a 4, písm. h) bod 1 a § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Zvýšenie kompresného pomeru na KS 01“ na základe žiadosti prevádzkovateľa eustream, a. s. Mlynské nivy 42, 825 11 Bratislava a stavebníka Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské  Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, evidovanej pod č. 17730/2008-Kov zo dňa 23.05.5008.

Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia  je stavebné povolenie pre uskutočnenie stavby podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, § 66 stavebného zákona a § 8 ods. 3 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,  súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb veľkých  zdrojov  znečisťovania  podľa  § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania. podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,  povolenie  vypúšťať odpadové  vody podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ,  povolenie  uskutočniť a zmeniť vodné stavby  podľa  § 8 ods. 2 písm. b) bod 2  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, súhlas  na uskutočnenie stavby a vykonávanie činnosti, ktoré  môžu  ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných  vôd  podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, povolenie na vypúšťanie vôd z  povrchového odtoku  do  povrchových  alebo podzemných vôd podľa  § 8 ods. 2 písm. b) bod 6 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,  súhlas   na    nakladanie   s   nebezpečnými   odpadmi   podľa   §  8  ods.  2  písm. c)  bod  8  zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,   vydanie vyjadrení v stavebnom konaní  k výstavbe týkajúcej sa  odpadového  hospodárstva   podľa  § 8  ods. 2  písm. c)  bod 10  zákona č. 245/2003 Z. z.  o  IPKZ, posúdenie  návrhov  na  zavedenie nových  technologických  alebo  pracovných  postupov   podľa  § 8  ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, posúdenie návrhov na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f)  bod  4 zákona     č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, vydanie vyjadrení  k vydaniu  stavebného  povolenia  na stavbu  podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Podaním žiadosti bolo začaté konanie o  zmene integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím             IŽP Košice č. 734-12065/2007/Kov/ 571040206 zo dňa 26.04.2007 v znení zmeny vydanej IŽP  Košice rozhodnutím č. 836-1930/ 2008/Kov/571040206/Z1 zo dňa 23.01.2008 pre prevádzku eustream, a. s, Oblasť Veľké Kapušany, Kompresorová stanica 01.

Prevádzkovateľ a stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Zvýšenie kompresného pomeru na KS 01“  predložil nasledovné doklady:

a)  doklad – výpis  z  účtu  o  zaplatení  správneho poplatku  podľa  pol. č. 171a písm. c) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 20 000 Sk,

b)  výpisy  z listov  vlastníctva  č. 1019 - čiastočný zo dňa 28.08.2008,  č. 1019 – čiastočný  zo dňa       16.07.2008,  č. 1019 - čiastočný zo dňa 26.09.2007, č. 1019 – čiastočný zo dňa 07.11.2008,                      č. 5424 zo dňa  09.05.2008, č. 4548 zo dňa 29.09.2007 a nájomnú zmluvu č. 4645008 uzatvorenú        medzi Slovenským pozemkovým fondom a Slovenským plynárenským priemyslom, a.s. zo dňa        20.06.2008,

c)   kópiu z katastrálnej mapy č. K1 - 1100/2008 zo dňa 16.07.2008,

d)   projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú oprávnenými osobami,

e)   fotokópie osvedčení a splnomocnenia spracovateľov  projektovej dokumentácie,

f)   vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu.

Stavba bude uskutočnená na pozemkoch parc. č. 160/21 - 2160/33, 2161/10, 2161/40- 2161/42,   5725/2,  5725/13, 5725/14 v katastrálnom území Veľké Kapušany s  umiestnením zariadenia  staveniska a zemníka  ornice  na pozemkoch  parc. č. 2160/54-2160/59,  v   katastrálnom   území  Veľké Kapušany, ku ktorým má stavebník vlastnícke a iné právo na základe nájomnej zmluvy. Stavba bude umiestnená aj na jestvujúcom melioračnom kanáli - recipient pre vyústenie vôd a zatrubnenie kanál B2,                                 ev. č. 5412 069 013 s dĺžkou 1, 6 km, ktorý je podľa vyjadrenia Hydromeliorácií, štátny podnik,                  v ich správe.

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby  „Zvýšenie kompresného pomeru na KS 01“ vydalo mesto  Veľké  Kapušany   rozhodnutím   č.   2497/1597/520   zo   dňa   27.11.2007,   ktoré    nadobudlo právoplatnosť dňa 04.01.2008. Mesto Veľké Kapušany  vo vyjadrení  č. 1602/2008/ SÚ-ÚR/Si  zo  dňa 17.07.2008 upustilo od vydania rozhodnutia o zmene umiestnenia predmetnej  stavby z  dôvodu zmeny umiestnenia   jednotlivých  stavebných  a  prevádzkových  súborov,  keďže   sa  nezmenilo  ohraničenie budúceho a  jestvujúceho areálu prevádzky.

Súčasťou stavby „Zvýšenie  kompresného  pomeru  na  KS 01“ je stavebný objekt                                SO 020 Vnútrozávodné komunikácie predmetnej stavby, ktorého uskutočnenie bolo povolené špeciálnym stavebným úradom rozhodnutím mesta Veľké Kapušany vydaným pod č. 1503/2008/SÚD-SP/Si dňa 01.08.2008.

IŽP Košice podľa § 11  zákona  č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ predmetnú žiadosť posúdil                 a vzhľadom k tomu, že neobsahovala všetky náležitosti, nariadil prevádzkovateľovi jej doplnenie, ktoré bolo vykonané dňom 18.07.2008. IŽP Košice následne  v súlade s  ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona       č. 245/2003 Z. z. o IPKZ   upovedomil  žiadateľa, účastníkov  konania,  dotknutú  obec  a  dotknuté  orgány   o  začatí  konania listom zo dňa 24.07.2008.  Mestu Veľké Kapušany a dotknutým orgánom doručil žiadosť prevádzkovateľa vrátane príloh a zároveň požiadal dotknutú obec (mesto Veľké Kapušany), aby v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zverejnila, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom:

-  najmenej   na  dobu  15  dní   žiadosť   a   podstatné   údaje  o  podanej  žiadosti, o prevádzkovateľovi 
    a o prevádzke na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, okrem príloh k žiadosti,  ktoré
    nie sú dostupné v elektronickej podobe a príloh obsahujúcich utajované a dôverné skutočnosti,

-  najmenej na dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli a na svojej  internetovej   stránke   výzvu  verejnosti 
    a  osobám,  ktoré  majú  právo  byť  zúčastnenou  osobou,  dokedy  môžu  podať  prihlášky,  a  výzvu 
    verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť.

Podstatné údaje o podanej žiadosti a výzva verejnosti boli zverejnené na úradnej tabuli mesta Veľké Kapušany v dobe od 28.07.2008 do 12.08.2008.

IŽP Košice podľa § 12 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil lehotu 30 dní   na podanie prihlášok a vyjadrení verejnosti. V lehote do 30 dní  odo dňa zverejnenia nebola podaná  žiadna  prihláška  ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti  k  prerokovávanej  veci. Súčasne v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona IŽP Košice, ako špeciálny stavebný úrad dňa 24.07.2008 oznámil začatie stavebného konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku, ktorej súčasťou  je uskutočnenie stavby „Zvýšenie kompresného pomeru na KS 01“ ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení § 59 stavebného zákona a  dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126 stavebného zákona.

IŽP Košice v  súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zverejnil  podstatné údaje o  podanej žiadosti,  výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, a výzvu verejnosti,  dokedy sa môžu vyjadriť a  kde možno nazrieť  do žiadosti. Tieto údaje boli zverejnené    na úradnej tabuli IŽP v dobe od 28.07.20080  do 25.08.2008  a  súčasne aj  na  internetovej  stránke  www.sizp.sk. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška zúčastnenej osoby ani  nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

IŽP Košice na základe uvedeného podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil       na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu.  Po uplynutí       30 dňovej lehoty IŽP Košice v  súlade s  ustanovením § 13 ods. 1 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona nariadil ústne pojednávanie.

Na ústnom pojednávaní konanom dňa 26.09.2008, za prítomnosti zástupcov IŽP Košice,          eustream, a.s., SPP, a.s., projektantov projektovej dokumentácie a dotknutých orgánov, bola v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, § 61 ods. 1 stavebného zákona a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní, daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky,  námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a  k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia a bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia, pripomienky a námety účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti a projektovej dokumentácii stavby „Zvýšenie kompresného pomeru na KS 01“.

V rámci zmeny integrovaného povolenia boli k predloženej žiadosti zaslané písomné vyjadrenia, stanoviská a súhlasy týchto dotknutých orgánov:

-  Slovenský plynárenský priemysel, a.s., vyjadrenie č. 076/DAVK/08 zo dňa 29.07.2008,

- Obvodný úrad životného  prostredia  Michalovce, orgán  ŠSOPaK,  vyjadrenie  č. 2008/00995  zo dňa  
   29.07.2008 a č. 2008/00245 zo dňa 22.02.2008,

- Obvodný úrad   životného   prostredia  Michalovce,  orgán  ŠSOO,  vyjadrenie  č. 2008/01065  zo dňa   
   13.08.2008 a č. 2008/00358 zo dňa 13.03.2008,

- Obvodný úrad životného prostredia  Michalovce, orgán   ŠSOH,   vyjadrenie   č. 2008/00998  zo   dňa  
   25.08.2008 a č. 2008/00199 zo dňa 04.04.2008,

- Obvodný  úrad  životného prostredia  Michalovce,  orgán   ŠVS,   vyjadrenie   č.  2008/01000   zo dňa 
   11.08.2008 a č. 2008/00227 zo dňa 21.02.2008,

- Regionálny úrad  verejného  zdravotníctva  so  sídlom  v  Michalovciach,  vyjadrenie  č. 2008/004905           
   zo dňa 18.08.2008,

- Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., odštepný závod  Košice,  vyjadrenie  č. 17789/2008/49230-
   Ro zo dňa 27.08.2008 a č. 4117/2007/49230-Ro zo dňa 20.2.2008,

- Obvodný  úrad   životného   prostredia   Michalovce,  stanovisko  z  hľadiska   posudzovania  vplyvov 
   na ŽP č. 2007/00546 zo dňa 11.04.2007,

- Obvodný úrad  v  Michalovciach,  odbor civilnej  ochrany  a  krízového riadenia,  záväzné  stanovisko       
   č. AM/2007/01491-2 zo dňa 18.02.2008,

- Obvodný pozemkový úrad Michalovce, stanovisko č. 2008/01614 zo dňa 11.03.2008,

- Obvodný  úrad  pre  cestnú  dopravu  a  pozemné  komunikácie,  vyjadrenie  č. 2008/00370-2   zo dňa 
   07.02.2008,

-  Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice, odborné stanovisko č. 1317/3/2008 zo dňa 12.02.2008,

- Krajský pamiatkový úrad Košice, stanovisko č. KE-07/1305-02/5331/PS zo dňa 01.08.2007,

- Správa ciest Košického samosprávneho kraja, vyjadrenie č. 38/2008 zo dňa 25.02.2008,

- Mesto  Veľké  Kapušany, záväzné stanovisko č. 360/2008  zo dňa  13.02.2008  a  oprava  rozhodnutia  
   vydaná listom č. 2497/2007/SÚ-ÚR-OPRúSi zo dňa 22.05.2008,

- Roľnícke družstvo Veľké Kapušany, stanovisko č. 443/2008 zo dňa 03.03.2008,

- Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zoru v  Košiciach,  stanovisko  č. KRHZ-109-12/2008 
   zo dňa 03.06.2008 a stanovisko č. KRHZ – 109-14/2008 zo dňa 01.07.2008,

- Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie č. 41774/2007 zo dňa 13.06.2007,

- Východoslovenská vodárenská  spoločnosť, a.s., Závod Trebišov vyjadrenie č. 543/VTÚ/2008  zo dňa 
   05.03.2008,

- SPP – distribúcia, a.s. Regionálne centrum – Východ č. TD 104/08/Vi zo dňa 06.02.2008,      -    -  
- Orange Slovensko, a.s., vyjadrenie č. KE-0105/2008 zo dňa 29.02.2008,

- Ministerstvo  obrany  SR,  Správa  nehnuteľného majetku a výstavby,  stanovisko  č. SAMaV-10-131/ 
   2008-OdIVaOŽP zo dňa 07.02.2008,

-  T- Mobile Slovensko, a.s. stanovisko č. T/2008-1358 zo dňa 25.02.2008,

-  UPC, s.r.o. vyjadrenie č. 1318/2008 zo dňa 05.02.2008,

-  Východoslovenská distribučná, a.s. vyjadrenie č. 108/CiJ/2008 zo dňa 12.02.2008,

-  Hydromeliorácie, štátny podnik,  stanovisko   č. 1163-4/110/2008  zo  dňa  08.07.2008  a stanovisko     č. 5663-2/110/2008.

Z účastníkov konania a dotknutých orgánov mali k vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj povolenie na uskutočnenie stavby „Zvýšenie kompresného pomeru na KS 01“   pripomienky a námety:

Roľnícke družstvo Veľké Kapušany požaduje vykonať zásyp melioračného kanála v objekte stavby a nahradiť melioračný kanál odvodným potrubím DN 800. Zároveň požaduje osadenie revíznej šachty  na kolená potrubia  v miestach kde sa spája, resp. odbočuje rigol do melioračného kanála a požaduje tiež vykonanie opatrení na zníženie hluku.

IŽP Košice posúdil pripomienku a  zistil, že projektová dokumentácia stavby je spracovaná podľa požiadavky účastníka konania, rieši zásyp melioračného kanála v objekte stavby a jeho náhradu odvodným potrubím. Opatrenia na zníženie hluku sú riešené v zmysle hlukovej štúdie uvedenej v časti B.3 projektovej dokumentácie.

OÚŽP Michalovce, orgán  ŠVS  uviedol v súvislosti s realizáciou stavby nasledovné požiadavky:

- dodržiavať podmienky už predtým ním vydaných vyjadrení,

- vykonať  bezpečnostné opatrenia, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu podzemných a povrchových vôd,

- počas  prevádzky  vykonávať  také  opatrenia,  aby  nemohlo  dôjsť  k ohrozeniu  akosti povrchových 
  a podzemných vôd.

IŽP Košice  usúdil, že  sa jedná  o  požiadavky, ktorých  plnenie vyplýva  z dodržiavania zákona č. 364/2004 Z. z.  o vodách  a  sú  uplatnené  v bode   č. 14,  v  stati   Podmienky  stavebného povolenia         na uskutočnenie stavby v časti I. tohto rozhodnutia (ďalej len „časť I. tohto rozhodnutia“).

OÚŽP Michalovce, orgán  ŠSOH uviedol nasledovné pripomienky a požiadavky:

a) -  vo veci udelenia  súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2   písm. c) bod 8 
        zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ požaduje:

1.  pri nakladaní   s  nebezpečnými  odpadmi  v  prevádzke  dodržiavať  platnú legislatívu   v   oblasti 
        odpadového hospodárstva,

2.  vyšpecifikovať   činnosti   nakladania  s  nebezpečnými  odpadmi, t. j. zhromažďovanie,  triedenie,

(v prípade prepravy vymedziť odkiaľ a kam bude nebezpečný odpad prepravovaný),

3.  preveriť zmluvné zabezpečenie  odberu  nebezpečných  odpadov osobami  oprávnenými  nakladať 
        s nebezpečnými odpadmi,

4.  predložiť opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi,

5.  odporúča  zo  žiadosti  vylúčiť odpad   kat.  č.  20 01 21 - žiarivky  a  iný odpad  obsahujúci  ortuť, 
        keďže ide o komunálny odpad, pôvodcom ktorého je občan,

b) -  vo veci vydania vyjadrenia v stavebnom konaní  k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva 
        podľa § 8 ods. 2  písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  požaduje:

1.  so všetkými druhmi odpadov, ktoré  vzniknú  počas  realizácie  stavebných  prác  nakladať   podľa 
        platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve,

2.   pri nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolícií dodržiavať ustanovenia § 40c zákona 
        č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel 
        s tým, že je potrebné zabezpečiť prednostne ich materiálové zhodnotenie,  resp. v  druhom   poradí    
        zneškodnenie  prostredníctvom  oprávnenej organizácie na  oprávnenom  zariadení.  Pri kolaudácii 
        stavby   je  potrebné   predložiť  doklady  o spôsobe   nakladania  so   všetkými   druhmi   odpadov         
        vzniknutými počas realizácie stavby,

3.   s  nebezpečnými  odpadmi vznikajúcimi  počas  realizácie  stavby  nakladať  v súlade  so súhlasmi       
        na nakladanie s nebezpečnými odpadmi udelenými pôvodcovi odpadov a každému nasledujúcemu 
        držiteľovi odpadov (napr. dodávateľ stavby)  podľa  § 7 ods. 1 písm. g)  zákona  č. 223/2001  Z. z. 
        o  odpadoch  a  o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  noviel  príslušným 
        orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva,

4.   v prípade vývozu odpadu kat. č. 17 05 06 - výkopová zemina iná  ako  uvedená  v  17 05 05   a  jej  
        použitia na terénne úpravy iných pozemkov mimo areál kompresorovej stanice,  realizovať  vývoz 
        len na základe povolenia terénnych úprav pre iných žiadateľov a v prípade, že  na  terénne  úpravy 
        sa  použije aj  stavebný  odpad  a  odpad  z demolícií,  k vydaniu  povolenia  na  terénne  úpravy je 
        potrebné   kladné   vyjadrenie orgánu  štátnej  správy odpadového hospodárstva  podľa § 16 ods. 1 
        písm. b.4 zákona  č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v  znení 
        neskorších noviel,

5.  v prípade, že odpady z realizácie stavby by sa odovzdávali iným osobám na využitie v domácnosti 
        (napr. odpady  kat.  č. 15 01 01,  15 01 02,  15 01 03,  15 01 04,  15 01 06,  17 02 01)  je  potrebný         
        súhlas   podľa  § 7 ods. 1 písm. p)  zákona   č. 223/2001 Z. z.  o odpadoch  a  o  zmene  a  doplnení 
        niektorých zákonov v znení neskorších noviel.

IŽP Košice posúdil požiadavky uvedené  v bodoch a.1 až a.4  a  zistil, že  tieto  sú  už  uplatnené v pôvodne vydanom integrovanom povolení.   Pripomienka   uvedená   v  bode  a.5 - Vylúčenie odpadu kat.  č.  20 01 21 - žiarivky   a   iný   odpad  obsahujúci  ortuť,  bola   prevádzkovateľom   zabezpečená. Pripomienky  uvedené  v  bode b.1  až  b.5 sú zapracované v bode č. 13 časť I. tohto rozhodnutia.

OÚŽP Michalovce, orgán  ŠSOO uviedol nasledovné pripomienky a požiadavky:

1.  požaduje vypracovať samostatnú projektovú dokumentáciu  na inštaláciu  technických  prostriedkov  
     na  monitorovanie  emisií  (automatizovaný merací systém)  v zmysle platnej  legislatívy  o  ochrane 
     ovzdušia v procese vydania integrovaného povolenia predmetnej stavby,

2.  v žiadosti o zmenu IP požaduje:

-  doplniť v bode C. Údaje  o prevádzke  a  jej  umiestnení na str. 4 žiadosti  kategorizáciu  stredných 
       zdrojov  znečisťovania  ovzdušia  podľa  vyhlášky  MŽP  SR č. 706/2002 Z. z.  v  znení neskorších  
       zmien,

-  vypustiť  v  bode  N. Návrh  podmienok   povolenia  v  bode  4.1 na   str. 16  žiadosti    nasledovnú  
       citáciu: „časť 4 plynové turbíny GE - Nuovo Pignone, R5, R6, ev. č. 2/STPP a TOO/ 2008-004“,

-  v bode N. Návrh  podmienok  povolenia v tabuľke č. 4  neurčovať emisný limit  pre  oxid uhoľnatý 
       u turbogenerátorov R5, R6 GE- Nuovo Pignone.

IŽP  Košice   posúdil   pripomienku  uvedenú  v   bode  1  a  zapracoval  ju  do  bodu  3)  časť II.  tohto rozhodnutia. Pripomienky uvedené  v   bode 2  boli  prevádzkovateľom  zrealizované  v  priebehu konania.

Slovenský vodohospodársky podnik,  š.  p., odštepný závod  Košice  uviedol požiadavku  prejednať vypúšťanie prečistených vôd z  odlučovača  ropných látok do melioračného kanála s jeho správcom.

IŽP Košice posúdil pripomienku a  zistil, že bola prevádzkovateľom a stavebníkom  k termínu konania ústneho pojednávania splnená.

Technická  inšpekcia,  a.s., pracovisko  Košice  v odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby č. 1317/3/2008 zo dňa 12.02.2008 uviedla v bodoch 2.1 až 2.13 nedostatky z  hľadiska  požiadaviek   bezpečnosti  a  ochrany   zdravia   pri   práci  a   požiadaviek    bezpečnosti  technických zariadení, ktoré je  potrebné  v  procese  výstavby doriešiť  a  upozornila na plnenie požiadaviek z hľadiska bezpečnostných predpisov, ktoré pri  užívaní stavieb a  ich  súčastí,  pracovných   priestorov,  pracovných  prostriedkov  a  technických  zariadení  môžu  ovplyvniť  stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

IŽP  Košice   posúdil   pripomienky,  ktoré    boli  zo   strany   stavebníka  akceptované v  plnom rozsahu  a zapracoval  ich do bodu č. 18  časť I. tohto rozhodnutia.

Obvodný pozemkový úrad Michalovce v stanovisku č. 2008/01614 zo dňa 11.03.2008 uviedol pripomienky a  námety, ktoré súviseli s  dočasným alebo trvalým odňatím poľnohospodárskej pôdy        na nepoľnohospodársky zámer na účely realizácie stavby „Zvýšenie kompresného pomeru na KS 01“ .

IŽP Košice posúdil uvedené pripomienky a  zistil, že uvedené pripomienky boli ku dňu konania ústneho pojednávania splnené, pretože stavebník na ústnom pojednávaní  doložil rozhodnutie Obvodného pozemkového úradu Michalovce č. 2008/01769Lu zo dňa 04.09.2008 o dočasnom odňatí poľnohospodárskej pôdy za účelom realizácie predmetnej stavby.

Obvodný úrad v Michalovciach, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia vo vyjadrení                        č. AM/2007/01491-2 zo dňa 18.02.2008 uviedol, že súhlasné stanovisko k predloženej projektovej dokumentácii stavby je podmienené zachovaním a udržiavaním ochrannej  stavby pre zamestnancov a osoby prevzaté do starostlivosti, podľa zákona NR SR  o civilnej ochrane obyvateľstva č. 42/2004 Z. z. § 16 ods. 1 písm. e).

IŽP Košice posúdil pripomienku a zapracoval ju do bodu č. 20 časť  I. tohto rozhodnutia.

Krajský pamiatkový úrad Košice v záväznom stanovisku č. KE- 07/1305-02/5331/PS zo dňa 01.08.2007 uviedol, že nemá námietky proti umiestneniu stavby a žiada v dvojtýždňovom predstihu ohlásiť začatie zemných prác a umožniť vstup na stavenisko. Súčasne uvádza, že ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona.

IŽP Košice posúdil  pripomienku  a  zapracoval ju  bodu  č. 21 časť I. tohto rozhodnutia.

.

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach  vo vyjadrení  č. KRHZ-109-14/ 2008 zo dňa  01.07.2008   uviedol   pripomienky  a  námety,  ktoré  požaduje  odstrániť do doby začatia kolaudačného konania stavby a odporúča na predmetnú stavbu  vydať  stavebné  povolenie.

IŽP Košice  posúdil  pripomienky dotknutého orgánu  a  zapracoval  do bodov  č. 19 a 29  časť  I. tohto rozhodnutia.

Slovak Telekom, a.s. vo vyjadrení č. 41774/2007 zo dňa 13.6.2007 uviedol pripomienky a námety súvisiace s  uskutočnením stavby, nakoľko pri jej uskutočňovaní dôjde k styku so sieťami a zariadeniami v jeho správe.

IŽP  Košice  posúdil  vznesené   pripomienky  a  zapracoval  ich  do  bodu   č.  22  časť I.  tohto rozhodnutia.

Východoslovenská  vodárenská   spoločnosť, a. s., Závod Trebišov  vo  vyjadrení  č. 543/VTÚ/2008 zo  dňa   05.03.2008   uviedla,   že  nemá   pripomienky  k   navrhovanému   riešeniu  stavby  a  súčasne upozornila, že ich organizácia nezabezpečuje dodávku vody pre požiarne účely.

IŽP Košice posúdil uvedenú pripomienku ako neopodstatnenú, nakoľko podľa predloženej projektovej dokumentácie a vyjadrenia stavebníka sa voda na požiarne účely čerpá z vlastných studní.

Hydromeliorácie, štátny podnik v stanovisku č. 1163-4/110/2008 zo dňa 08.07.2008, ktoré bolo na základe žiadosti prevádzkovateľa a výsledkov ústneho pojednávania spresnené  stanoviskom                 č. 5663-2/110/2008 zo dňa 15.10.2008 uviedol, že súhlasí s vypúšťaním vôd zo spevnených plôch a komunikácií do melioračného kanála a zatrubnením jeho časti za dodržania nasledovných podmienok:

a) zaústenie  vôd   do  melioračného   kanála  a  stavebné  úpravy  vykoná   SPP, a.s. na vlastné náklady           
    za účasti pracovníka Hydromeliorácií, štátny podnik - detašované pracovisko Michalovce –                      Ing. Tomovčík, tak, aby  nedošlo  k  poškodeniu  profilu  kanála. Náhradu prípadných škôd, ktoré     vzniknú pri stavebných prácach uhradí SPP, a.s. z vlastných zdrojov,

b) prietok dažďových  vôd  vypúšťaných  do  kanála  z  odlučovača  ropných látok  neprekročí  hodnotu 
     Q = 0,75 l.s-1 a  vyústenie vôd  do  kanála  bude samostatne monitorované cez certifikované  meracie 
     zariadenie v zmysle zákonov o metrológii č. 142/2000 Z. z., č. 221/2005 z. z. a č. 431/2004 Z. z.,

c) vypúšťanie splaškových vôd musí byť riešené  samostatnou  kanalizáciou  s  vyústením   cez  vlastný 
    objekt s merným zariadením, s  maximálnym  množstvom  vypúšťaných splaškových  vôd  meraným 
    certifikovaným meracím zariadením,

d) kvalita   vypúšťanej   vody   musí    spĺňať   podmienky   nariadenia  vlády  SR  č. 296/2005 Z. z. pre 
    jednotlivé ukazovatele vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd,

e) periodicitu  odberov  vzoriek  a výsledky  analýz  vykonávať  v  zmysle  rozhodnutia   štátnej  vodnej 
    správy  a  NV SR  č. 296/2005 Z. z.  a  nariadené ako  aj  skutočné  koncentračné  a bilančné hodnoty 
    pre    jednotlivé    ukazovatele    vypúšťaného    znečistenia    zaslať    v    prvom    roku     prevádzky                          
    Hydromelioráciám, štátny  podnik  a  v  ďalších rokoch predkladať len na základe písomnej   žiadosti 
    Hydromeliorácií, štátny podnik,

f) zabezpečiť prečistenie   kanála,  ktorý  je  vodnou   stavbou  a  musí  spĺňať  hydraulické  podmienky,            
    v úseku od vyústenia dažďových vôd po zaústenie kanála, na náklady SPP, a.s.,

g) vykonať vyčistenie kanála  v profile kanála tak, aby nebola poškodená niveleta dna kanála a brehové 
    opevnenie,  v    prípade   jeho   poškodenia    vykonať    nápravné    opatrenia    na    uvedenie  stavby                           
    do projektovaných tvarov,

h) vodnú stavbu (kanál)  protokolárne   prevziať   pred   začatím stavebných  prác investorom  a  po  ich 
    ukončení odovzdať bez závad poverenému pracovníkovi Hydromeliorácií,  štátny podnik,

i)  orgánu  štátnej vodnej  správy  odporúča  vydať vodoprávne  povolenie  na  skúšobnú  dobu  jedného 
     roka a jeho predĺženie vykonať až po bezproblémovej prevádzke,

IŽP Košice posúdil uvedené pripomienky a námety účastníka konania a rozhodol nasledovne:

Pripomienky uvedené v bodoch a), f), g), h) zapracoval do bodu č. 23 časť I. tohto rozhodnutia. Pripomienku uvedenú v bode b) zapracoval do bodov 3) a 6.b) časť II. tohto rozhodnutia. Samostatné vypúšťania splaškových odpadových samostatnou kanalizáciou uvedené v pripomienke c) je už  riešené cez stávajúcu kanalizáciu a  stávajúce čistiace zariadenia, pre ktoré boli podmienky na vypúšťanie odpadových vôd stanovené v pôvodnom integrovanom povolení. Pripomienku  na meracie zariadenia zapracoval v bode 6.b) časť II. tohto rozhodnutia. Pripomienku uvedenú v bode d) bola akceptovaná s tým, že limitná hodnota pre NEL bola stanovená na základe všeobecných požiadaviek na kvalitu povrchovej vody, keďže sa nejedná o vypúšťanie do podzemných vôd, ale do povrchových vôd.            Limitná hodnota je zapracovaná do bodu 5) časť II. tohto rozhodnutia. Pripomienku uvedenú v  bode e) zapracoval do bodov 6.c) a 6.d) časť II. tohto rozhodnutia. Podmienka uvedená v bode i) je zahrnutá v súhlase na uskutočnenie predmetnej stavby, ktorá bude jeden rok podliehať skúšobnej prevádzke počas ktorej musí prevádzkovateľ zabezpečiť bezproblémové vypúšťanie odpadových vôd, ktoré je podmienkou pre skolaudovanie stavby.

Predmetom  integrovaného povoľovania boli konania podľa § 8 ods. 2 a § 8 ods. 3 zákona                               č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

-  o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia  o povolení  stavieb  veľkých  zdrojov  znečisťovania  podľa  
    § 8 ods. 2  písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-  o určenie  emisných  limitov  a  všeobecných   podmienok  prevádzkovania. podľa § 8 ods. 2 písm. a)

bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

-  o povolenie vypúšťať odpadové vody podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z.     o IPKZ,

- o povolenie uskutočniť, zmeniť vodnú stavbu podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 2 zákona                                        č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-  o súhlas  na uskutočnenie stavby a vykonávanie činnosti, ktoré  môžu  ovplyvniť stav povrchových     vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-  o povolenie na vypúšťanie vôd  z  povrchového odtoku do  povrchových  alebo podzemných vôd      podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 6 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

-  o udelenie súhlasu   na    nakladanie   s   nebezpečnými   odpadmi    podľa    §  8   ods.  2  písm. c)       bod  8  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-  o vydanie vyjadrení v stavebnom konaní  k výstavbe týkajúcej sa odpadového  hospodárstva  podľa            § 8 ods. 2  písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí

-  o posúdenie návrhu na  zavedenie  nových  technologických  alebo  pracovných  postupov  podľa  § 8 
   ods. 2  písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-  o posúdenie návrhu na nakladanie s  nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2  písm. f)  bod  4 zákona 
    č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

e) v oblasti ochrany prírody a krajiny

- o vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu podľa § 8 ods. 2 písm. h)  bod 1    zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

f) stavebné   konanie  na   uskutočnenie    stavby   „Zvýšenie   kompresného   pomeru na KS 01“,     podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane priložených dokladov a  projektovej dokumentácie v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona zistil,  že uskutočnenie stavby „Zvýšenie kompresného pomeru na KS 01“ nie je v  rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva  a  oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná oprávnenými osobami.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti zistil, že povoľovaná zmena neovplyvní nepriaznivo stav celkovej ochrany životného prostredia v zmysle § 5 ods. 2 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené  vo výrokovej  časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:	Proti  tomuto rozhodnutiu  podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb.  o  správnom 
                                  konaní  v  znení  neskorších  predpisov   možno   podať  na  Slovenskú  inšpekciu

životného   prostredia,   Inšpektorát     životného    prostredia      Košice,     odbor 
                                  integrovaného povoľovania  a  kontroly  odvolanie  do 15 dní  odo dňa doručenia 
                                  písomného  vyhotovenia  rozhodnutia účastníkovi konania.  Ak  toto  rozhodnutie 
                                  po  vyčerpaní    prípustných    riadnych    opravných     prostriedkov    nadobudne 
                                  právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. eustream, a.s., Mlynské nivy 42, 825 11 Bratislava

2. Slovenský plynárenský priemysel a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

3. Slovenský pozemkový fond, Búdková č. 36, 817 15 Bratislava

4. Roľnícke družstvo Veľké Kapušany, Ul. Čepeľ 37, 079 01 Veľké Kapušany

5. Hydromeliorácie, š. p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava

6. Ing. Štefan Kakalejčík, Hraničná 657/3, 058 01 Poprad

7. Ing. Peter Homza, Nová Lesná č. 380, 059 86 Nová Lesná

8. Mesto Veľké Kapušany, zastúpené primátorom, síd. L.N.Tolstého č. 86/1, 079 01 Veľké Kapušany

Na vedomie:

1. Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, ŠVS,  Nám. slobody 1, 071 01 Michalovce

2. Obvodný    úrad     životného    prostredia    Michalovce,    ŠSOH,   Námestie    slobody   1,       
    071 01 Michalovce

3. Obvodný    úrad     životného   prostredia    Michalovce,   ŠSOPaK,   Námestie   slobody  1,

071 01 Michalovce

4. Obvodný    úrad     životného     prostredia      Michalovce,    ŠSOO,    Námestie  slobody 1, 
    071 01 Michalovce

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom  v  Michalovciach,  Sama  Chalúpku  5, 
    071 01 Michalovce

6. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice

7. Obvodný úrad  životného prostredia  Michalovce, posudzovanie  vplyvov  na ŽP, Námestie slobody 1,      071 01 Michalovce

8. Obvodný úrad  životného prostredia  Michalovce, štátna  správa  environmentálnych  rizík,     Námestie     slobody 1, 071 01 Michalovce

9. Obvodný  úrad  v  Michalovciach, odbor  civilnej  ochrany  a  krízového riadenia,   Námestie  
    slobody 1, 071 01 Michalovce

10. Obvodný pozemkový úrad Michalovce, Ul. Sama Chalúpku 18, 071 01 Michalovce

11. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice

12. Slovenský   pozemkový  fond – Bratislava,  regionálny odbor  Michalovce,   Špitálska   18,             
     071 01 Michalovce

13. Krajské   riaditeľstvo  Hasičského  a   záchranného zboru   v   Košiciach,  Komenského  52,              
    040 01 Košice

14. Východoslovenská vodárenská  spoločnosť, a. s., Závod Trebišov,  Komenského  1872,           
       075 01 Trebišov

15. SPP distribúcia,  Regionálne  centrum – Východ, LC  Michalovce,  Plynárenská 4,                       
       071 01       Michalovce

16. Východoslovenská energetika, a.s., Námestie slobody 3, 071 01 Michalovce

17. Technická inšpekcia , a. s., pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice

18. UPC Broadband Slovakia s.r.o., Alvinczyho č. 14,  040 01 Košice

19. Orange Slovensko, a. s., TD-IM Košice, Hutnícka 1, 040 01 Košice

20. T-Mobile Slovensko, a. s. , Vajnorská 100/A, 831 03 Bratislava

21. Slovak Telekom, a. s., RCSI – Michalovce, Špitálska 3, Michalovce

22. Mesto Veľké Kapušany, špeciálny stavebné úrad pre miestne a účelové  komunikácie, MÚ       Veľké Kapušany, sídl. L. N. Tolstého č. 1, 079 01 Veľké Kapušany

23. Mesto Veľké Kapušany, stavebný úrad, sídl. L. N. Tolstého č. 1, 079 01 Veľké Kapušany

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania:

Slovenský pozemkový fond, Búdková č. 36, 817 15 Bratislava

Hydromeliorácie, š. p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava

Ing. Štefan Kakalejčík, Hraničná 657/3, 058 01 Poprad

Ing. Peter Homza, Nová Lesná č. 380, 059 86 Nová Lesná

Ing. Pavol Zajac, GAS&OIL Engineering, s.r.o., Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad

Ing. Milan Varhoľ, GAS&OIL Engineering, s.r.o., Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad

Ing. František Kalík, GAS&OIL Engineering, s.r.o., Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad

Ing. Martin Grofčík, GAS&OIL Engineering, s.r.o., Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad

Ing. Lýdia Gajdošíková, GAS&OIL Engineering, s.r.o., Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad

Ing. Ondrej Tužák, GAS&OIL Engineering, s.r.o., Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad

Ing. Rudolf Bukovina, GAS&OIL Engineering, s.r.o., Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad

Ing. Ondrej Monka, GAS&OIL Engineering, s.r.o., Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad

Jozef Hossa, GAS&OIL Engineering, s.r.o., Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad

Ing. Martin Brosman, GAS&OIL Engineering, s.r.o., Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad

Ing. Ján Michalko, GAS&OIL Engineering, s.r.o., Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad

Ing. Ľubomír Otčenáš, GAS&OIL Engineering, s.r.o., Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad

Ing. Štefan Mezovský, GAS&OIL Engineering, s.r.o., Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad

Ing. Branislav Brtáň, GAS&OIL Engineering, s.r.o., Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad

Ing. Ľubomír Pisarčík, GAS&OIL Engineering, s.r.o., Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad