SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia  Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 7535-40595/2008/Kov/570840106/Z6                                           	       Košice 15.12.2008

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o  štátnej správe starostlivosti o  životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene       a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z.           o  IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o  územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, 3 a 7,  písm. c) bod 10,  písm. f) bod 3, písm. h) bod 1,  § 8  ods. 3 a  § 8 ods. 7  zákona                  č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

integrované    povolenie

vydané  rozhodnutím   IŽP Košice   č. 2506-23798/2007/Kov/570840106  zo  dňa  31.07.2007  v  znení  zmien  vydaných  IŽP Košice  rozhodnutiami č. 479/6600/2008/Wit/570840106/Z1 zo dňa  22.02.2008,  č.  3926-11205/2008/Kov/570840106/Z2  zo dňa  07.04.2008,  č. 5106-28959/2008/Wit/570840106/Z3 zo dňa  08.09.2008,  č. 4968-7179/2008/Kov/570840106/Z4 zo dňa 22.05.2008 a  č. 6464-27445/ 2008/ Kov/570840106/Z5 zo dňa 11.09.2008, ktorými bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke:

Tepláreň Košice, a. s.,

Teplárenská 3, 042 92 Košice

prevádzkovateľovi:

obchodné meno:  Tepláreň Košice, a. s.

sídlo:                    Teplárenská 3, 042 92 Košice

IČO:                     36 211 541

Predmetom  zmeny integrovaného povolenia činnosti v prevádzke je podľa § 8 ods. 2 a § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

-  súhlas na vydanie  rozhodnutia  o  povolení  stavieb veľkých   zdrojov  znečisťovania ovzdušia  podľa   
    § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-  udelenie súhlasu na zmenu technických  prostriedkov  na  monitorovanie  emisií a úrovne znečistenia 
   ovzdušia    a ich   prevádzku   po  vykonaných   zmenách  podľa   § 8 ods. 2   písm. a)  bod  3  zákona                  
   č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-  určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania. podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 
   zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti odpadov

-  vydanie vyjadrení v stavebnom konaní  k výstavbe týkajúcej sa odpadového  hospodárstva  podľa § 8 
   ods. 2  písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti ochrany zdravia ľudí

-  posúdenie návrhov  na  zavedenie  nových  technologických  alebo  pracovných  postupov  podľa  § 8 
   ods. 2  písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany prírody a krajiny

-  vydanie vyjadrení k vydaniu stavebného povolenia na stavbu podľa § 8 ods. 2 písm. h)  bod 1 zákona 
    č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

e) stavebné  povolenie na  uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia PK3, PK4  v TEKO  a.  s.  Košice  -   
    Úprava kotlov s  výtavným ohniskom na granulačné“ podľa  § 8  ods. 3  zákona č. 245/2003 Z. z. 
    o IPKZ.

Integrované  povolenie vydané rozhodnutím   IŽP Košice  č. 2506-23798/2007/Kov/570840106  zo dňa 31.07.2007 v  znení zmien  vydaných  IŽP Košice  rozhodnutiami č. 479/6600/2008/Wit/570840106/Z1 zo dňa  22.02.2008,  č. 3926-11205/2008/Kov/570840106/Z2 zo dňa 07.04.2008,  č. 5106-28959/2008/ Wit/570840106/Z3   zo  dňa  08.09.2008,   č.  4968-7179/2008/Kov/570840106/Z4 zo  dňa  22.05.2008      a č. 6464-27445/ 2008/Kov/570840106/Z5 zo dňa 11.09.2008 sa mení a dopĺňa nasledovne:

I. Povoľuje sa uskutočnenie stavby

„Rekonštrukcia PK3, PK4 v TEKO a. s. Košice - Úprava  kotlov

s výtavným ohniskom na granulačné“

umiestnenej  na   pozemkoch parc. č.  3306/7, 3306/25, 3306/32, 3306/33, 3306/34, 3306/35 a 3306/37 v katastrálnom území Košice - Južné mesto, ktoré sú podľa výpisu z listu vlastníctva 11671 zo dňa 19.05.2008 vydaného Správou katastra Košice vo vlastníctve spoločnosti Tepláreň Košice, a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice (ďalej len „stavebník“)

stavebníkovi:

obchodné meno:   Tepláreň  Košice, a.s. 
sídlo:                     Teplárenská 3,   042 92 Košice

IČO:                      36 211 541

Mesto Košice, pracovisko Košice - Juh, Smetanova č. 4, Košice  ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117, ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vo svojom vyjadrení č. MK-08/218722-01/IV/  zo dňa 28.05.2008, upustilo od vydania územného rozhodnutia pre stavbu  „Rekonštrukcia   PK3,  PK4       v   TEKO  a.  s.   Košice  -  Úprava   kotlov  s   výtavným   ohniskom   na   granulačné“  v areáli    Teplárne Košice, a.s., Teplárenská č. 3, Košice, v katastrálnom  území Košice - Južné mesto, podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou ECONS s.r.o. Košice, Zádielska 3, Košice,  pod arch. č. EC-579.

Stavba „Rekonštrukcia PK3, PK4 v  TEKO a.  s. Košice - Úprava kotlov s výtavným  ohniskom  na  granulačné“  sa  podľa   predloženej a  overenej projektovej dokumentácie člení  na  tieto stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

Stavebné objekty:

SO 001 -  Stavebné úpravy v kotolni

SO 002 -  Základy tg. zvodov

SO 003 -  Stavebné úpravy v jestvujúcej elektrorozvodni

Prevádzkové súbory:

PS 01 -  Kotolňa

PS 02 -  Prevádzkový rozvod silnoprúdu

PS 03 -  Systém riadenia

PS 04 -  Úprava AMS

PS 05 -  Demontáže

Účelom realizácie stavby   „Rekonštrukcia  kotlov  PK3,   PK4  v  TEKO  a.  s.  Košice - Úprava kotlov s výtavným ohniskom  na  granulačné“  je vykonanie rekonštrukcie  kotlov  PK3  a   PK4,  ktoré  boli uvedené  do  prevádzky v  rokoch 1982  a 1983, ktorej hlavným prvkom bude zmena  typu ohniska z výtavného na granulačné, čo umožní spaľovanie širšieho sortimentu čierneho uhlia. Ďalšími  prvkami    rekonštrukcie budú obnova  opotrebovaných častí   kotla,  modernizácia  a zhospodárnenie    prevádzky kotlov,   ekologizácia a zabezpečenie prevádzky  v súlade  s  novými legislatívnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia.

##### Podmienky stavebného povolenia na uskutočnenie stavby

1.  Stavba  uskutočnená  podľa  projektovej dokumentácie, vypracovanej   spoločnosťou   ECONS  s.r.o
     Košice,  Zádielska  3,   Košice,  pod  arch. č.  EC-573.A,   autorizovanými    stavebnými  inžiniermi,       
     Ing. Jánom Ganajom,  č. osvedčenia  4184*A*3-1, Ing. Ivanom  Gendom, č. osvedčenia  1220*Z*1, 
     Ing. Stanislavom Gergeľom, č. osvedčenia  2645*Z*5-3, Ing. Alexandrom Lenártom,  č. osvedčenia  
     1235*Z*2-3 a 1235*Z*5-4,5,6,  Ing.  Františkom Juskom,  č. osvedčenia 1210*SP*14, Ing. Petrom           .    Kováčom, č. osvedčenie 2046*A*5-3 a špecialistom požiarnej ochrany  Ing. Deziderom  Horňákom,  
     registračné  číslo: 8/002,  overenej   v  tomto    konaní,  ktorá   je   neoddeliteľnou   súčasťou    tohto 
     rozhodnutia pre stavebníka a Mestskú časť Košice - Juh. Prípadné zmeny  pri  uskutočňovaní stavby   
     nesmú byť zrealizované bez  predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny  stavebný
     úrad).

2.	Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona  zabezpečí   vytýčenie   stavby   fyzickou  
     osobou  alebo  právnickou  osobou  oprávnenou  vykonávať  geodetické   a   kartografické   činnosti   
     a  autorizačné  overenie   vybraných    geodetických   a   kartografických    činností   autorizovaným    
     geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.

3.	Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie   podzemných a nadzemných vedení 
     a  ich  ochranných   pásiem   v  mieste  realizácie  stavby  a  je povinný zabezpečiť  ich ochranu, aby 
     nedošlo k ich  poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi   pracovníkov, ktorí  budú vykonávať 
     zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia.

4.	Stavebník   je   povinný    plniť   ustanovenia   § 43i  ods. 3 stavebného  zákona a  najmä zabezpečiť,            
     aby stavenisko:

a) bolo  zabezpečené   pred   vstupom   cudzích osôb na miesta, kde  môže  dôjsť  k ohrozeniu života 
         alebo zdravia,

b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na  prísun  stavebných  výrobkov,  na odvoz  zeminy 
         a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,

c) umožňovalo bezpečné  uloženie stavebných  výrobkov  a stavebných mechanizmov a umiestnenie 
         zariadenia staveniska,

d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,

e) malo zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu,

f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia  na  stavenisku, v okolí 
        staveniska, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.

5. Stavba  bude uskutočnená  dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len  právnická osoba alebo  fyzická 
    osoba oprávnená   na    vykonávanie   stavebných   prác  podľa  osobitných    predpisov   a    vedenie 
    uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník  je  povinný  písomne  oznámiť  IŽP Košice   
    zhotoviteľa     stavby    najneskôr  do 15 dní   po   jeho  určení,  súčasne   predložiť  jeho  oprávnenie   
    na   uskutočňovanie   stavby  a  doklad,  ktorým  preukáže,  že  má  zhotoviteľ zabezpečené  vedenie
    stavby stavbyvedúcim.

6. Stavebník  je  povinný  písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní  odo dňa 
     jej začatia.

7. Stavebník je povinný  podľa  § 66 ods. 3  písm. j) stavebného zákona označiť stavbu  na  viditeľnom 
    mieste štítkom s nasledovnými údajmi:

a) označenie stavby,

b) označenie stavebníka,

c) označenie dodávateľa stavby,

d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,

e) termín začatia a ukončenia stavby,

f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.

8. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať  predpisy týkajúce  sa  bezpečnosti   práce 
     technických    zariadení,   najmä   vyhlášku   č.  374/1990  Zb.  o  bezpečnosti  práce a   technických
     zariadení     pri    stavebných    prácach,   nariadenie   vlády    č.   510/2001  Z.  z.   o    minimálnych  
     bezpečnostných a  zdravotných   požiadavkách   na   stavenisko a  dbať   na  ochranu   zdravia  osôb

na stavenisku.

9. Počas uskutočňovania  stavby  je stavebník povinný  dbať na  to, aby  nespôsobil  škodu  na  cudzích   
    nehnuteľnostiach   a   majetku.   Prípadné  škody  spôsobené pri  uskutočňovaní   stavby  je  povinný 
    uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

10. Stavebník môže  na  výstavbu  použiť  v súlade  s ustanovením  § 43f  stavebného zákona  iba  také  
      stavebné výrobky, ktoré  sú  podľa  osobitných  predpisov  (zákon   č. 90/1998  Z. z.  o  stavebných
      výrobkoch v znení neskorších  právnych  predpisov)  vhodné  na  použitie v stavbe   na  zamýšľaný       
      účel  a  majú  také  vlastnosti,  aby  bola  po  dobu  predpokladanej  životnosti  stavby  zaručená  jej       
      požadovaná   mechanická   pevnosť  a   stabilita,   požiarna  bezpečnosť,   hygienické   požiadavky,   
      ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.

11.  Pri  uskutočňovaní  stavby  je stavebník  povinný dodržiavať ustanovenia  § 48 až § 53  stavebného    
       zákona  o   všeobecných    technických    požiadavkách  na  uskutočňovanie   stavieb   a    príslušné 
       ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou  sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 
       technických  požiadavkách  na  výstavbu  a  o všeobecných  technických   požiadavkách  na stavby 
       užívané osobami  s obmedzenou  schopnosťou  pohybu a orientácie (ďalej len   vyhláška „MŽP SR                     
       č. 532/2002 Z. z.“)  a ustanovenia  slovenských  technických  noriem  vzťahujúce sa  na predmetnú 
       stavbu.

12.	Stavebné mechanizmy musia byť pred výjazdom na cestnú komunikáciu zbavené nečistôt.

13.	Stavebník je  povinný  pri  nakladaní s  odpadom vzniknutým pri  stavebných  prácach  dodržiavať
       povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch  a o zmene a  doplnení  niektorých 
       zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“)                              s dôrazom na splnenie týchto podmienok:

a)  podľa § 18 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 223/2001 Z. z. vzniknutý odpad uložiť alebo ponechať  
            len na mieste na to určenom a zabezpečiť jeho zneškodnenie alebo zhodnotenie v súlade s týmto 
            zákonom,

b) podľa § 19 ods. 1 písm. f) zákona č. 223/2001 Z. z.  o  odpadoch  odovzdať  odpady   len   osobe   
           oprávnenej   nakladať   s  odpadmi    podľa   tohto   zákona,  ak  nezabezpečuje  ich  zhodnotenie 
           alebo zneškodnenie sám,

c) stavebný   odpad   využiteľný   ako  zdroj    druhotných   surovín   odovzdať    výkupcom   alebo  
           spracovateľom týchto odpadov,

d) nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov,

e) v  prípade  výskytu nebezpečného  odpadu  odovzdať tento organizácii  s  oprávnením   nakladať

s   nebezpečným   odpadom    podľa    všeobecne   záväzného   právneho  predpisu   odpadového 
           hospodárstva,

f) povoľujúcemu orgánu v priebehu kolaudačného konania doklad o spôsobe nakladania s odpadmi 
           vznikajúcimi v priebehu výstavby.

14. Stavebník je  povinný počas realizácie  stavebných prác na  stavbe  dodržiavať  ustanovenia  zákona    
      č.  364/2004  Z. z. o vodách  a o zmene  zákona  NR  SR  č. 372/1990 Zb. o  priestupkoch   v  znení 
      neskorších   právnych   predpisov,   všeobecne    platné   právne   predpisy  na  úseku  ochrany   vôd                    
      a  ustanovenia  príslušných technických  noriem  vzťahujúce sa  na  zaobchádzanie s  nebezpečnými 
      látkami.

15. Na stavbe musí byť po  celý čas výstavby  k dispozícii  projektová dokumentácia  na  uskutočnenie       
      stavby  overená  IŽP  Košice  v  tomto   konaní,  potrebná  na  uskutočňovanie stavby  a   na  výkon 
      štátneho stavebného dohľadu.

16. Stavebník  je  povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu  a  nimi  prizvaných znalcov 
      vstupovať    na  stavenisko,   do  stavby  a nazerať  do  jej   projektovej  dokumentácie.  Je   povinný  
      bezodkladne   ohlásiť    IŽP   Košice   závady  na  stavbe,  ktoré  ohrozujú  jej bezpečnosť  a  životy  
      či zdravie osôb.

17. Stavebník  je  povinný zabezpečiť  vedenie  stavebného  denníka  až  do skončenia stavebných  prác

na stavbe. Stavebný  denník  musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach  na stavbe

vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.

18. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 31.12.2010.

19. Stavebník  je    povinný   v   zmysle  odborného   stanoviska  TÜV  SÜD  Slovakia  s.r.o.,   Pobočka 
      Košice, č.  0031/40/08/BT/OS/DOK   zo  dňa  27.05.2008  vydaného  k  projektovej  dokumentácii,  
      stavby odstrániť v procese výstavby tieto nedostatky:

a) v súhrnnej  technickej  správe v  časti  2.6 vykonať  opravu, resp. zrušenie nesprávne uvedených 
           predpisov  (NV  SR   č. 504/2002 Z. z.,   zákon   č.  272/1994 Z. z.,  NV SR  č.  204/20001 Z. z.,    
           NV SR č. 117/20001 Z. z.),

b) v realizačnom projekte doplniť spôsob obsluhy kotlov,   
       c) pri uvedení  kotlov  do   prevádzky  splniť  požiadavky  vyplývajúce  pre   technické  zariadenie  
           (parné kotly) z NV SR č. 576/2002 Z. z.,

d) v súlade  s   § 5   ods. 1  NV  SR   č. 392/2006 Z. z.   vykonať    kontrolu   správnosti    inštalácie                    
           a  fungovania  parných  kotlov  PK3 a PK4  po  ich   inštalácii na mieste  a  pred  ich    uvedením          
           do prevádzky (pred ich prvým použitím).

- 20.  Stavbu  môže  stavebník   v  súlade  s  ustanoveniami   stavebného  zákona  užívať  len  na  základe  
 rozhodnutia vydaného IŽP Košice,  ktorým  bude  povolené  dočasné  užívanie stavby na skúšobnú  
 prevádzku alebo trvalé užívanie stavby vydané na základe písomného návrhu stavebníka.

21. V žiadosti  o  povolenie  skúšobnej  prevádzky  stavebník  uvedie  súpis  zmien  vykonaných  počas  
      uskutočňovania stavby „Rekonštrukcia   PK3,  PK4  v  TEKO  a.  s.   Košice  -  Úprava   kotlov    
      s   výtavným   ohniskom   na   granulačné“  oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP 
      Košice v stavebnom konaní, dobu  trvania, rozsah a charakter skúšobnej prevádzky.

22. Najneskôr na ústnom pojednávaní v  konaní  o  povolení dočasného užívania  stavby  na  skúšobnú  prevádzku stavebník predloží:

-  stavebný denník,

-  doklady  od   dodávateľa   stavby,   doklady  o výsledkoch   skúšok  tesností  nádrží a  potrubných 
    rozvodov, ktoré musia byť vykonané odborne spôsobilou osobou  s  certifikátom  na  kvalifikáciu

na nedeštruktívne skúšanie,

-  stanoviská dotknutých orgánov k dočasnému užívaniu stavby na skúšobnú prevádzku,

-  doklady o výsledkoch predpísaných skúšok,

-  revízie elektrických zariadení,

-  doklady   o  overení   požadovaných   vlastností   výrobkov,  o   splnení  technických  požiadaviek

na   novoinštalované  a   použité  výrobky,   ktoré   sú   určenými    výrobkami     podľa     zákona        
    č. 264/1999 Z. z., nariadenia  vlády č. 576/2001 Z. z. a nariadenie vlády č. 310/2004 Z. z. v znení 
    neskorších predpisov,

-  certifikáty  preukázania   zhody   použitých   materiálov  a  zabudovaných  stavebných  výrobkov, 
    vyhlásenia o  zhode  vydané   výrobcami  alebo  dovozcami   na  výrobky,   ktoré   sú    určenými 
    výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,

-  doklady o spôsobe zneškodnenia odpadov  vzniknutých  stavebnou  činnosťou  pri uskutočňovaní 
    stavby.

23.  K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník pripojí:

-  doklady  v  súlade s ustanovením  § 17  ods. 2   vyhlášky   MŽP SR  č. 453/2000 Z. z.,  ktorou  sa 
    vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,

-  vyhodnotenie priebehu skúšobnej prevádzky,

-  stanoviská dotknutých orgánov k trvalému užívaniu stavby.

24. So stavbou sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie  
 stráca platnosť, ak sa so stavbou  „Rekonštrukcia PK3,  PK4  v  TEKO a.  s.  Košice  -  Úprava    
 kotlov s výtavným ohniskom na granulačné“ nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy  nadobudlo  
 právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov  stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „Rekonštrukcia PK3, PK4 v TEKO a.  s. Košice  -  Úprava   kotlov  s výtavným   ohniskom   na granulačné“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

II.  Zmeny integrovaného povolenia

1)   v  časti  I.  v  bode   B. Opis   opatrení  a   technických  zariadení  na  ochranu   ovzdušia,  vody         
      a pôdy  v prevádzke,  v PS   Spaľovanie  palív  v kotloch,  v stati   Objekt  TEKO II  na strane 6 
       integrovaného  povolenia sa ruší  pôvodný  opis kotlov  PK3  a  PK4 a  nahrádza sa nasledovným 
       znením:

Objekt TEKO II

Kotly PK3 a  PK4 sú identické parné výtavné vysokotlakové kotly od výrobcu PBS (IBZKG) Brno, s  pôvodne inštalovaným menovitým tepelným príkonom jedného kotla 161,64 MWt                 a do prevádzky boli uvedené v roku 1982, resp. v roku 1983. V rokoch 2009 až 2010 bude vykonaná rozsiahla rekonštrukcia kotlov, ktorej podstatnú zmenu tvorí zmena typu ohniska z výtavného              na granulačné. Menovitý tepelný príkon jedného kotla sa zníži na hodnotu 99 MWt,  parný výkon sa zníži z hodnoty 210 t.h-1 na 130 t.h-1 prehriatej pary  o teplote cca 540 °C a tlaku 13,62 MPa.  Kotly sú jednobubnové, dvojťahové, granulačné, vysokotlakové  s  prirodzenou cirkuláciou. Kotol PK3 bude  uvedený do prevádzky v roku 2009, kotol PK4 v roku 2010. Spaľovacia komora u oboch kotlov je podtlaková, jednopriestorová, so spodnou časťou ohniska tvarovanou do troskovej výsypky, nad ktorou sú umiestnené 4 nízkoemisné vírivé horáky (po 2 ks na oboch bočných stenách spaľovacej komory) umožňujúce kombinované spaľovanie uhlia a ZPN pri celkovom maximálnom výkone 49 MW.  Každý horák je dimenzovaný  na tepelný výkon  30 - 35 MW pri spotrebe 5 - 6 t.h-1 uhoľného prášku, resp.    15 - 18 MW pri prietoku ZPN 1 600 - 1 900 m3.h-1. Uhlie pred spálením sa melie na uhoľný prášok      v rozsahovo a funkčne zhodných mlynských okruhoch (dva mlynské okruhy pre jeden kotol). Každý   mlynský okruh, dimenzovaný na zomletie 10 - 11 t.h-1 uhlia,  pozostáva z  dopravníka uhlia                     zo zásobníka do mlyna (redlera) vybaveného zariadením na váženie paliva a reguláciu množstva paliva, a zo stredobežného guľového mlyna a triediča. Uhlie rozomieľané v mlyne na jemný prášok je  súčasne   vysušované horúcim vzduchom privádzaným do mlecieho okruhu potrubím z ohrievača vzduchu. Zmes uhoľného prášku a horúceho vzduchu  je odsávaná cez triedič, kde sa  hrubšie frakcie uhlia oddelia                a vracajú sa späť do mlyna na opätovné mletie.

Spaliny  z  kotlov   PK3  a  PK4  sú  odvádzané  do ovzdušia  samostatnými  spalinovodmi (každý kotol má 2 paralelné vetvy spalinovodov)  cez  elektrické odlučovače  (ďalej   tiež  „EO“)  typu  EMO-1-10,5-15 x 0,4-3 (6 x 0,64), výrobcu  ZVVZ Milevsko, s  garantovanou odlúčivosťou tuhých znečisťujúcich látok (ďalej tiež „TZL“) viac ako  98 %, ktoré sú inštalované po 1 ks  v každej vetve spalinovodu. Spaliny z kotla PK3 po prečistení v EO sú vypúšťané do ovzdušia  komínom K 01 o výške 100 m, spaliny z kotla PK4 po prečistení v EO sú vypúšťané do ovzdušia  komínom K 02 o výške 100 m. Popolček z výsypiek elektrických odlučovačov je dopravovaný do zásobníkového sila suchého odberu popolčeka o objeme 1 500 m3, nachádzajúceho sa v priestore vedľa komína K 02 v objekte TEKO II. Doprava popolčeka je zabezpečená  pomocou stlačeného vzduchu automatizovaným dopravným systémom popísaným v  „PS Suchý odber popola.“

Troska (škvara)  z  ohniska  spaľovacej  komory   padá  do  výsypky    opatrenej   žiaruvzdornou výmurovkou, odkiaľ je  odsúvaná  oceľovým  pásovým  dopravníkom,  uzatvoreným vo  vzduchotesnej  skrini,  do násypky  drviča, v ktorom sa  upravuje na  požadovanú  zrnitosť.  Troska  je  počas prepravy chladená vzduchom.  Pri  spracovaní  trosky suchou cestou  je  troska  následne drvená v druhom stupni drvenia   a  dopravovaná   pneumaticky  do  zásobníkového sila suchého  odberu  popolčeka.  V prípade náhradného    spôsobu   odsunu    trosky  je    troska   po    prvotnom   drvení   hydraulicky   splavovaná                    do záchytných  nádrží   tzv.  vodnej   stanice,  odkiaľ  je  bagrami  nakladaná  na   nákladné  automobily a odvážaná ako škvara  k oprávneným zmluvným odberateľom.

Na  monitorovanie množstva vypúšťaných znečisťujúcich  látok  do  ovzdušia a  dodržiavania emisných  limitov  je na oboch kotloch inštalovaný samostatne pre každý kotol  AMS podľa schválenej projektovej dokumentácie pre PK3 č. EC - 485/I.02.AMS, a pre  PK4 č. EC - 485/II.02.AMS, vypracovanej projektovou  organizáciou 3D,. s.r.o. v roku 2005,   ktorého vyhodnocovací softvér bol nahradený v  roku 2008 novým softvérom inštalovaným podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou ECM MONITORY spol. s r.o. Na meranie  koncentrácie  plynných  znečisťujúcich  látok (CO, NOx, SO2)   sa  používa odberová extrakčná   metóda s úpravou  vzorky  plynu jej  ochladením, vysušením a filtráciou, s následnou analýzou vzorky v analyzačnom systéme Advance Optima               s kontinuálnym NDIR analyzátorom Uras 14 a elektrochemickým senzorom objemovej koncentrácie O2. Na meranie koncentrácie tuhých znečisťujúcich látok sa používa bezodberový (in situ) elektrooptický analyzátor (prachomer) Durag D-R 290 a objemového prietoku kontinuálny ultrazvukový prístroj DURAG D-FL 200. Odberové sondy plynných emisií sú umiestnené  v spalinovodoch kotlov PK3 a PK4 za elektrickými odlučovačmi s trvalým odsávaním a prepínanie vzoriek do AMS spoločného pre oba spalinovody  kotlov  sa  nastavuje časovačom.  Koncentrácia TZL,  teplota,  tlak a objemový prietok spalín sú merané v oboch spalinovodoch kotlov samostatne. Spracovanie a vyhodnocovanie výsledkov merania vykonáva  vyhodnocovací   systém   pozostávajúci z  dataloggera, počítača, prenosového zariadenia, programového vybavenia PC a tlačiarne.

2)  v časti II. Podmienky povolenia v bode B. Emisné limity

a) sa ruší tabuľka č. 4 uvedená v bode 1.1 vrátane poznámok pod tabuľkou v plnom znení a nahrádza 
    sa novým znením nasledovne:

Tabuľka č. 4 - Emisné limity pre znečisťujúce látky

| Zdroj emisií príkon, palivo | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-3] | Vzťažné Podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kotol PK3 99 MWt Čierne uhlie | Komín K 01 100 m | TZL | 50 | 1) |
|  |  | SO2 | 850 | 1) |
|  |  | NOx | 400 | 1) |
|  |  | CO | 250 | 1) |
| Kotol PK4 99 MWt Čierne uhlie | Komín K 02 100 m | TZL | 50 | 1) |
|  |  | SO2 | 850 | 1) |
|  |  | NOx | 400 | 1) |
|  |  | CO | 250 | 1) |
| Silo popolčeka | Samostatný výduch | TZL | 50/150 | 2), 3) |

1) Hmotnostná koncentrácia   vyjadrená  ako   koncentrácia  v   suchom  plyne   pri  štandardných   stavových    
           podmienkach, tlak 101,325 kPa,  teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 6 % obj.

2)  Emisný limit pre TZL 50  mg.m-3   platí   pri   hmotnostnom   toku   0,5   kg.h-1  a  vyššom.  Emisný    limit              
           150 mg.m-3  platí pri hmotnostnom toku menšom ako 0,5 kg.h-1.

3)  Od 01.01.2008 sa emisný limit vyjadrený ako hmotnostná  koncentrácia pri diskontinuálnom oprávnenom

meraní alebo  technickom výpočte   považuje  za  dodržaný, ak žiadna jednotlivá  hodnota  v  každej   sérii  
          jednotlivých  meraní alebo  výsledok   každého   iného  postupu  technického  výpočtu  podľa   podmienok   
          určených súhlasom  alebo rozhodnutím neprekročí  hodnotu emisného limitu.

b)  ruší sa  znenie bodu 1.2  v  plnom rozsahu a nahrádza sa novým znením nasledovne:

1.2  Prevádzkovateľ  je  povinný dodržiavať emisné  limity  stanovené v  bode B.1.1 tohto  rozhodnutia 
       pre čas skutočnej prevádzky kotlov PK3 a PK4 okrem:

a) - diagnostického  merania  točivých strojov, funkčných skúšok mlynských okruhov, zapaľovania  
              a odstavovania horákov, najviac po dobu 0,5 - 4 hod. -  platí pre TZL, CO

- skokovej  zmeny  výkonu  v  dôsledku   výpadku  kotla,   najviac  po dobu 1- 4 hod. -  platí  pre 
              NOx, CO, TZL a SO2  pri spaľovaní čierneho uhlia,

- odstavovania a nábehu  mlynských okruhov  najviac  podobu  1 hod. - platí  pre  NOx  a CO  pri 
              spaľovaní čierneho uhlia,

- zmeny paliva z plynu na uhlie najviac po dobu 1,5 hod. - platí pre NOx a CO,

b) - funkčnej a inej  obdobnej skúšky kontinuálneho  meracieho systému (AMS), ktorá si  vyžaduje 
             osobitný prevádzkový režim zdroja oznámený na IŽP Košice,

c) - iného času   pre  prechodové  stavy určeného  v  schválenom  súbore  TPP a TOO. Tento čas  je 
             možno aktualizovať iba po predchádzajúcom súhlase IŽP Košice.

III.   Požiadavky  na  skúšobnú  prevádzku  po rekonštrukcii kotlov PK3 a PK4

1)  Prevádzkovateľ je v rámci rekonštrukcie kotlov PK3 a PK4  povinný vykonať na  automatizovanom   
      meracom systéme (ďalej tiež „AMS“) nasledovné zmeny:

- meracie rozsahy analyzátorov znečisťujúcich látok vzhľadom na zmenu emisných limitov,

- analyzátor SO2 upraviť z dvojrozsahového na jednorozsahový,

- vyhodnocovací softvér upraviť na  jednopalivovový systém s  limitmi stanovenými pre spaľovanie 
        uhlia   pri    referenčnom obsahu   kyslíka  6 %  a   zrušiť  prepínanie vyhodnocovanie podľa druhu 
        spaľovaného paliva (čierne uhlie a ZPN),

- zmeniť    koncentrácie   referenčných    kalibračných   plynov   tak,  aby  ich zloženie zodpovedalo             
         70 - 90 % meracích rozsahov,

- po  nábehu  rekonštruovaných   kotlov   vykonať  na   analyzátoroch  TZL   porovnávacie  meranie  
         a stanovenie kalibračnej závislosti pomocou nezávislej gravimetrickej metódy,

- po uvedení kotlov do prevádzky vykonať úplné funkčné skúšky na AMS kotlov PK3 a PK4.

2)  Prevádzkovateľ   je   povinný   počas   skúšobnej    prevádzky   vykonávať    kontinuálne     meranie 
      prostredníctvom AMS  za   účelom  preukázania  dodržiavania  emisného  limitu   pre  znečisťujúce  
      látky uvedené  v  tabuľke  č. 4  tohto  rozhodnutia  pre  zdroje   znečisťovania  ovzdušia  kotol  PK3 
      a kotol PK4. V  prípade  prekročenia emisného limitu je prevádzkovateľ povinný vykonať  potrebné 
      opatrenia na jeho dodržiavanie.

3)  Prevádzkovateľ   je   povinný   dosiahnuť   počas   skúšobnej    prevádzky  stanovené   prevádzkové       
      parametre, neprekročiť stanovené  emisné limity a po vyhodnotení  skúšobnej  prevádzky  požiadať 
      IŽP  Košice o zmenu  integrovaného  povolenia  za  účelom udelenia  súhlasu   na  uvedenie  zdroja 
      znečisťovania ovzdušia (kotly PK3 a PK4)  do trvalej  prevádzky v dostatočnom časovom predstihu 
      pred podaním návrhu na kolaudáciu  stavby  a  pred  dokončením  skúšobnej  prevádzky  (najmenej    
      4 mesiace).

4)  Prevádzkovateľ je   povinný  počas   skúšobnej   prevádzky  spracovať  a   predložiť  na   schválenie 
      aktualizované  súbory technicko-prevádzkových   parametrov  a  technicko-organizačných  opatrení  
      (ďalej  tiež   „súbor  TPP  a TOO“)   na   zabezpečenie  ochrany   ovzdušia   pri  prevádzke   zdrojov 
      znečisťovania ovzdušia, kotly PK3 a PK4.

5)  Prevádzkovateľ  je  povinný  mať  vymedzené  v  súbore  TPP a TOO  predkladanom  na schválenie 
      možné nebezpečné stavy charakterizované  ako  prevádzková  porucha  alebo  havária tých  zdrojov  
      znečisťovania ovzdušia, ich častí a zariadení, ktoré môžu ohroziť kvalitu ovzdušia.

- 6)  Prevádzkovateľ  je povinný žiadosť o zmenu integrovaného  povolenia, ktorej  súčasťou  podľa  § 8  
      ods. 2  písm. a) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ je  udelenie súhlasu na vydanie súboru  TPP 
      a TOO,  predložiť IŽP Košice najneskôr  s  predložením  žiadosti  o  uvedenie zdroja  znečisťovania   
      do trvalej prevádzky.

7)  Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej prevádzky rešpektovať podmienky tohto povolenia.

Integrované povolenie vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 2506-23798/2007/Kov/570840106 zo  dňa   31.07.2007  v  znení  zmien  vydaných   IŽP Košice  rozhodnutiami č. 479/6600/2008/Wit/

570840106/Z1   zo  dňa   22.02.2008,  č.  3926-11205/2008/Kov/570840106/Z2   zo  dňa   07.04.2008

a   č.   4968-7179/2008/Kov/570840106/Z4   zo   dňa  22.05.2008  s   výnimkou    zmien   uvedených   v časti  II. a  v časti III. tohto rozhodnutia,   ktoré   sa   stávajú   platnými    dňom   nadobudnutia   právoplatnosti   rozhodnutia  na užívanie stavby „Rekonštrukcia PK3, PK4 v TEKO a. s.  Košice  -  Úprava kotlov  s výtavným   ohniskom na granulačné“, ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona                    č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene                   a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z.                   o IPKZ“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, 3 a 7, písm. c) bod 10,  písm. f) bod 3, písm. h) bod 1,                     § 8 ods. 3 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. správnom konaní  znení neskorších predpisov vydáva integrované povolenie, ktorého súčasťou je súhlas na uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia  kotlov  PK3,  PK4  v  TEKO  a.  s.  Košice - Úprava kotlov  s  výtavným   ohniskom  na   granulačné“ na základe žiadosti prevádzkovateľa- stavebníka  Tepláreň Košice, a.s., Teplárenská 3, 043 92 Košice zo dňa 27.06.2008. Správny  poplatok za podanie žiadosti  bol zaplatený vo výške 10 000 Sk podľa položky č. 171a) písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov kolkovými známkami.

Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia  je stavebné povolenie pre uskutočnenie stavby podľa § 66 stavebného zákona a § 8 ods. 3 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,  súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb veľkých zdrojov  znečisťovania  ovzdušia podľa  § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, súhlas na zmenu technických  prostriedkov  na  monitorovanie  emisií a úrovne znečistenia ovzdušia  a ich  prevádzku  po  vykonaných  zmenách  podľa  § 8 ods. 2  písm. a)  bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania. podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,    vydanie vyjadrení v stavebnom konaní  k výstavbe týkajúcej sa  odpadového  hospodárstva   podľa  § 8  ods. 2  písm. c)  bod 10  zákona č. 245/2003 Z. z.  o  IPKZ, posúdenie  návrhov  na  zavedenie nových  technologických  alebo  pracovných  postupov  podľa  § 8  ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,  vydanie vyjadrení  k vydaniu  stavebného  povolenia  na stavbu  podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Podaním žiadosti dňa 27.06.2008 bolo začaté konanie o zmene integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím IŽP  č. 2506-23798/2007/Kov/570840106  zo  dňa  31.07.2007  v  znení  zmien  vydaných  IŽP Košice  rozhodnutiami č. 479/6600/2008/Wit/570840106/Z1 zo dňa  22.02.2008,           č.  3926-11205/2008/Kov/570840106/Z2  zo dňa  07.04.2008,  č. 5106-28959/2008/Wit/570840106/Z3 zo dňa  08.09.2008,  č. 4968-7179/2008/Kov/570840106/Z4 zo dňa 22.05.2008 a  č. 6464-27445/ 2008/ Kov/570840106/Z5 zo dňa 11.09.2008 pre prevádzku Tepláreň Košice, a. s.

Stavba, ktorá je predmetom integrovaného povoľovania je umiestnená  na pozemkoch parc. č.  3306/7, 3306/25, 3306/32, 3306/33, 3306/34, 3306/35 a 3306/37  v kat. území Košice - Južné mesto,  ku ktorým má stavebník vlastnícke právo.

Mesto Košice, pracovisko Košice - Juh, Smetanova č. 4, Košice  ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117, ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vo svojom vyjadrení č. MK-08/218722-01/IV/  zo dňa 28.05.2008, upustilo od vydania územného rozhodnutia pre stavbu  „Rekonštrukcia   PK3,  PK4               v   TEKO  a.  s.   Košice  -  Úprava   kotlov  s   výtavným   ohniskom   na   granulačné“  Teplárne Košice, a.s., Teplárenská č. 3, Košice, kat. územie Košice - Južné mesto.

IŽP Košice podľa § 11  zákona  č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ predmetnú žiadosť posúdil                 a následne  v súlade s  ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil  žiadateľa, účastníkov  konania,  dotknuté  obce  a  dotknuté  orgány   o  začatí  konania listom zo dňa 06.08.2008.  Dotknutým obciam (Mesto Košice, Mestská časť - Košice Juh) a dotknutým orgánom doručil žiadosť prevádzkovateľa vrátane príloh a zároveň požiadal dotknuté obce, aby v súlade s ustanovením § 12  ods. 2 písm. e) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zverejnili, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom:

-  najmenej   na  dobu  15  dní   žiadosť   a   podstatné   údaje  o  podanej  žiadosti, o prevádzkovateľovi 
    a o prevádzke na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, okrem príloh k žiadosti,  ktoré
    nie sú dostupné v elektronickej podobe a príloh obsahujúcich utajované a dôverné skutočnosti,

-  najmenej na dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli a na svojej  internetovej   stránke   výzvu  verejnosti 
    a  osobám,  ktoré  majú  právo  byť  zúčastnenou  osobou,  dokedy  môžu  podať  prihlášky,  a  výzvu 
    verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť.

Podstatné údaje o podanej žiadosti a výzva verejnosti boli zverejnené na úradnej tabuli Mesta Košice v  dobe od 11.08.2008 do 27.08.2008 a na jeho internetovej stránke v  dobe od 15.08.2008                 do 03.09.2008,  Mestskej časti Košice - Juh v dobe od 08.08.2008 do 08.09.2008.

IŽP Košice podľa § 12 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil lehotu 30 dní  na  podanie prihlášok a  vyjadrení verejnosti. V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia nebola  podaná žiadna  prihláška ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokovávanej veci. Súčasne v  súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona IŽP Košice, ako špeciálny stavebný úrad dňa 06.08.2008 oznámil začatie stavebného konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku, ktorej súčasťou  je  uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia   PK3,  PK4  v   TEKO  a.  s.   Košice  -  Úprava   kotlov  s   výtavným   ohniskom   na  granulačné“ ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení § 59 stavebného zákona a  dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126 stavebného zákona.

IŽP Košice v  súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zverejnil  podstatné údaje o  podanej žiadosti,  výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, a výzvu verejnosti,  dokedy sa môžu vyjadriť a  kde možno nazrieť  do žiadosti. Tieto údaje boli zverejnené    na úradnej tabuli IŽP v dobe od 08.08.2008  do 09.09.2008  a  súčasne aj  na  internetovej  stránke  www.sizp.sk. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška zúčastnenej osoby ani  nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

IŽP Košice na základe uvedeného podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil       na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu.  Po uplynutí       30 dňovej lehoty IŽP Košice v  súlade s  ustanovením § 13 ods. 1 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona nariadil ústne pojednávanie.

Na ústnom pojednávaní konanom dňa 08.10.2008, za prítomnosti zástupcov IŽP Košice,          Tepláreň Košice, a.s., Košickej energetickej spoločnosti, a.s. a dotknutých orgánov, bola v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, § 61 ods. 1 stavebného zákona a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní, daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky,  námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a  k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia a bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia, pripomienky a námety účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti a projektovej dokumentácii stavby „Rekonštrukcia  PK3,  PK4  v  TEKO  a.  s.  Košice  -  Úprava  kotlov  s  výtavným  ohniskom   na  granulačné“

V rámci zmeny integrovaného povolenia boli k predloženej žiadosti zaslané písomné vyjadrenia, stanoviská a súhlasy týchto dotknutých orgánov:

- Obvodný úrad životného prostredia Košice, orgán ŠSOPaK, vyjadrenie  č. 2008/02743-2/MIZ zo  dňa 
   13.08.2008,

- Obvodný úrad  životného   prostredia  Košice,  orgán  ŠSOO,  vyjadrenie  č.  ŠSOO2008/02741-2Mag  
   zo dňa 25.08.20008,

- Obvodný úrad  životného  prostredia  Košice,  orgán  ŠSOH,  listom  č.  ŠSOH 2008/02742-2  zo  dňa     
   18.08.2008,

- Regionálny úrad  verejného zdravotníctva  so sídlom  v  Košiciach, vyjadrenie  č. 2008/05270-02/241/ 
   PPL zo dňa 28.08.2008,

- TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Pobočka Košice, inšpekčná správa  ev.  č. 0031/40/08/BT/OS/DOK zo dňa  
   27.05.2008,

-  Mesto Košice, stanovisko č. A/2008/15014  zo dňa 25.08.2008,

-  Mesto Košice, pracovisko Košice - Juh, stavebný úrad, záväzné stanoviská  č. MK/08/218722-01/IV/

zo dňa 28.05.2008 a č. MK-08/223294-01/IV/,

-  Mestská časť Košice - Juh, stanovisko č. Výst.No/1375/08 zo dňa 04.09.2008,

-  Okresné  riaditeľstvo   Hasičského  a   záchranného   zboru  v   Košiciach,   stanovisko  k  projektovej 
    dokumentácii č. ORHZ - 1883-1/2008 zo dňa 26.05.2008.

Z účastníkov konania a dotknutých orgánov mali k vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj povolenie na uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia  PK3,  PK4  v  TEKO  a.  s.  Košice  -  Úprava  kotlov  s  výtavným  ohniskom   na  granulačné“  pripomienky a námety:

OÚŽP Košice, orgán  ŠSOH uviedol v  súvislosti s  realizáciou stavby nasledovné pripomienky:

a)  zakazuje  sa   podľa  § 18  ods. 3 písm. a)  a  b)  zákona   č. 223/2001 Z. z.  o  odpadoch   a  o zmene  
     a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších  noviel  uložiť alebo  ponechať  odpad  na   inom       
     mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo  zhodnotiť  odpad   inak  ako  v  súlade  
     s týmto zákonom,

b) držiteľ   odpadu   je   povinný   podľa   § 19   ods. 1   písm. f)    zákona  č. 223/2001 Z. z. o odpadoch    
     a o   zmene   a  doplnení   niektorých  zákonov   v  znení  neskorších   noviel  odovzdať   odpady len    
     osobe oprávnenej  nakladať  s odpadmi podľa tohto zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo 
     zneškodnenie sám,

c) stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo  spracovateľom  
    týchto odpadov,

d)  nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov,

e)  v   prípade  výskytu   nebezpečného  odpadu  odovzdať   tento  organizácii  s  oprávnením   nakladať

s nebezpečným odpadom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva,

f)  stavebník je  povinný  predložiť  povoľujúcemu  orgánu  v  priebehu  kolaudačného  konania  doklad 
    o spôsobe nakladania s odpadmi vznikajúcimi v priebehu výstavby,

g)  s odpadmi   vznikajúcimi   počas    prevádzky  je    prevádzkovateľ   povinný    nakladať   v    súlade 
     s ustanoveniami  zákona  č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a  o zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov 
     v  znení  neskorších   noviel   a   zabezpečiť  ich   zhodnotenie,   resp.   zneškodnenie    oprávnenými 
     organizáciami.

IŽP Košice  pripomienky uvedené  pod písm. a) až f) akceptoval a zapracoval ich do bodu č. 13  v  stati   Podmienky    stavebného   povolenia  na   uskutočnenie  stavby  v časti I. tohto  rozhodnutia  (ďalej  len  „časť  I.  tohto  rozhodnutia“).  Pripomienka   uvedená   pod   písm.  g)   je   už   uplatnená   v   pôvodne   vydanom integrovanom povolení.

TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Pobočka Košice, vo svojej inšpekčnej správe  ev. č. 0031/40/08/ BT/OS/DOK zo dňa  27.05.2008 k projektovej dokumentácii stavby uviedla nasledovné pripomienky:

a)  v súhrnnej technickej správe sú v časti  2.6  uvedené  neplatné predpisy  (NV  SR  č. 504/2002 Z. z., 
     zákon č. 272/1994 Z. z., NV SR č. 204/2001 Z. z. a  NV SR č. 117/2001 Z. z.),

b)  v  realizačnom  projekte je potrebné doplniť obsluhu kotlov,  ktorá  v  predloženom  projekte  nie  je 
     riešená,

c)  pri uvedení do prevádzky požaduje  splniť  požiadavky vyplývajúce  pre technické zariadenie (parné 
     kotly) z NV SR č. 576/2002 Z. z.,

d) po nainštalovaní na mieste a pred uvedením parných kotlov do prevádzky (pred ich prvým použitím) 
     požaduje  vykonať   kontrolu  ich   správnej  inštalácie  a  fungovania  v  súlade  s  § 5 ods. 1 NV SR              
     č. 392/2006 Z. z.

IŽP Košice uvedené pripomienky a námety akceptoval a  zapracoval ich do bodu  č. 19 časť I. tohto rozhodnutia.

Okresné  riaditeľstvo  Hasičského  a   záchranného zboru  v  Košiciach  vo svojom stanovisku k projektovej dokumentácii uviedlo požiadavku najneskôr ku kolaudačnému konaniu predložiť doklady o preukázaní zhody stavebných výrobkov podľa zákona NR SR č. 90/98 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

IŽP Košice uvedenú pripomienku akceptoval a zapracoval ju do bodu č. 22 časť I. tohto rozhodnutia.

Predmetom vydania tohto rozhodnutia boli konania podľa § 8 ods. 2 a § 8 ods. 3 zákona                               č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

-  o  udelenie súhlasu  na  vydanie  rozhodnutia  o  povolení  stavieb  veľkých   zdrojov    znečisťovania 
    ovzdušia  podľa  § 8  ods. 2  písm. a)  bod  1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-  o udelenie   súhlasu   na    zmenu   technických    prostriedkov  na  monitorovanie  emisií   a    úrovne 
    znečistenia ovzdušia  a ich   prevádzku  po  vykonaných  zmenách  podľa  § 8 ods. 2  písm. a)  bod  3  
    zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-  určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania. podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 
    zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti odpadov

-  o vydanie  vyjadrenia  k  vydaniu  stavebného  povolenia  na  uskutočnenie  stavby  podľa  § 8  ods. 2    
    písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti ochrany zdravia ľudí

-  o posúdenie  návrhu  na  zavedenie  nových  technologických  postupov  podľa  §  8  ods.  2  písm.  f)  
    bod  3  zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany prírody a krajiny

-  o vydanie vyjadrenia  k vydaniu  stavebného  povolenia  na  uskutočnenie  stavby  podľa   §  8  ods. 2  
   písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

e) stavebné konanie pre vydanie stavebného  povolenia  na uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia  PK3,  
    PK4  v  TEKO  a.  s.  Košice  -  Úprava  kotlov  s  výtavným  ohniskom   na  granulačné“  podľa  § 8  
    ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane priložených dokladov a  projektovej dokumentácie v súlade s ustanovením §  62 ods. 1 a 3stavebného zákona zistil, že uskutočnenie stavby  „Rekonštrukcia  PK3,  PK4  v  TEKO  a.  s.  Košice  -  Úprava  kotlov  s  výtavným  ohniskom           na granulačné“ nie je  v  rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a  oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná oprávnenými osobami.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti zistil, že povoľovaná zmena neovplyvní nepriaznivo stav celkovej ochrany životného prostredia v zmysle § 5 ods. 2 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené  vo výrokovej  časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:	Proti  tomuto rozhodnutiu  podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb.  o  správnom 
                                  konaní  v  znení  neskorších  predpisov   možno   podať  na  Slovenskú  inšpekciu

životného   prostredia,   Inšpektorát     životného    prostredia      Košice,     odbor 
                                  integrovaného povoľovania  a  kontroly  odvolanie  do 15 dní  odo dňa doručenia 
                                  písomného  vyhotovenia  rozhodnutia účastníkovi konania.  Ak  toto  rozhodnutie 
                                  po  vyčerpaní    prípustných    riadnych    opravných     prostriedkov    nadobudne 
                                  právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1.  Košická energetická spoločnosť, a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice

2.  Tepláreň Košice, a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice

3.  Mesto Košice, zastúpené primátorom,  Tr. SNP  48/A,  040 11 Košice

4.  Mestská časť Košice - Juh, zastúpená starostom, Smetanova 4, 040 11 Košice

5.  Ing. Alexander Lenárt, ECONS, s.r.o., Zádielska 3, 040 01 Košice

6.  Ing. Peter Kováč, ECM Monitory, Kuzmányho 57, 040 01 Košice

Na vedomie:

1.  Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOH, Adlerova 29, 040 22 Košice

2.  Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOO, Adlerova 29, 040 22 Košice

3.  Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOPaK, Adlerova 29, 040 22 Košice

4.  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 042 20 Košice

5.  TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Pobočka Košice, Hraničná 2, 040 17 Košice

6.  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice

7.  Krajský pamiatkový úrad  Košice, Hlavná 25, 040 00 Košice

9.  Obvodný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Hroncova 13, 040 01 Košice

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania:

1.  Ing.  Ján Ganaj,  ECONS, s.r.o., Zádielska 3, 040 01 Košice

2.  Ing.. Ivan  Genda, ECONS, s.r.o., Zádielska 3, 040 01 Košice

3.  Ing.  Stanislav Gergeľ ,  ECONS, s.r.o., Zádielska 3, 040 01 Košice

4.  Ing.  Alexander Lenárt, ECONS, s.r.o., Zádielska 3, 040 01 Košice

5.  Ing. František Jusko, Hanojská 5,  040 13 Košice