SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Žilina

Legionárska 5, 012 05  Žilina

Číslo: 5378-31234/2013/Kad/770320104/Z34-KRZ27	          v Žiline, dňa  18.11.2013

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 2., § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.2.,  §3 ods. 3 písm. f) bod 1., § 3 ods. 4,  a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 81 stavebného zákona a na základe vykonaného konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é    p o v o l e n i e

č. 2485/770320104/672-Ži zo dňa 26.08.2005, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„Energetika“

prevádzkovateľovi Continental Matador Rubber, s.r.o., T. Vansovej 1054, 020 01  Púchov  a jeho

zmeny č.3930/770320104-SP1/891-Re zo dňa 30.12.2005, č.2146/770320104-Z2/580-Re  zo dňa 29.06.2006, č.4600/770320104-Z3-SP1-KR/1112-Re zo dňa 22.11.2006, č.7180-26961/ 2007/Pat,Mat/770320104-Z4 zo dňa 17. 08 2007, č.5642-26704/2007/Mar/770320104/Z5-SP2 zo dňa 16.08.2007, č. 7083-35534/2007/Mar/770320104/Z6-SP3 zo dňa  05.11.2007, č. 422-9448/2008/Mar/770430104-Z7 zo dňa 17.03.2008, č. 3132-8928/2008/Mar/770320104/ /Z8-SP4 zo dňa 10.03.2008, č. 5174-19347/2008/Mar/770320104/Z9-SP6  zo dňa 09.06.2008, č.8183-35515/2008/Mar/770320104/Z10-SP7  zo dňa 27.10.2008, č. 9983-39584/2008/Pat/ /770320104-Z11 zo dňa  28.11.2008, č. 610-4873/2009/Mar/770320104/Z12   zo dňa 09.02.2009, č. 6610-21480/2009/Pat/770320104/Z13-SP8 zo dňa 30.06.2009, č. 9177-35799/2009/Pat/770320104-Z14-KR(Z13) zo dňa  09.11.2009, č. 9627-40902/2009/Mar/ /770320104/Z15 zo dňa  14.12.2009, č. 7329-26954/2010/Rek/770320104/Z16-SP9  zo dňa 17.09.2010, č. 9019-37430/2010/Mar/770320104/Z17-SP10 zo dňa 16.12.2010, č. 3107-4352/2011/Mar/770320104/Z18-SP11 zo dňa 28.02.2011, č.4241-15658/2011/Mar/ 770320104/Z19-SP12 zo dňa 13.06.2011, č. 7075-25729/2011/Rek/770320104/Z21-SKZ16 zo dňa 08.09.2011, č. 7126-30222/2011/Mar/770320104/Z22-KRZ17,Z18 zo dňa 25.10.2011, č. 7730-33761/2011/Mar/770320104/Z23-SP13  zo dňa  25.11.2011, č. 8910-36405/2011/ Pat/770320104/Z24  zo dňa  19.12.2011, č. 5142-15106/2012/Mar/770320104/Z26-SKZ23 zo dňa 04.06.2012, č. 6246-22155/2012/Mar/770320104/Z27-SP15 zo  dňa 13.08.2012, č. 7330-27387/2012/Mar/770320104/Z28-KRZ23  zo dňa 01.10.2012, č. 7990- 34693/2012/Rek/ 770320104/Z29  zo dňa 05.12.2012, č. 7991-34698/2012/Rek/770320104/Z29-KRZ16   zo dňa 10.12.2012, č. 421-7212/2013/Mar/770320104/Z30 zo dňa 14.03.2013, č. 418-7216/2013/Mar/770320104/Z30-SKZ27 zo dňa 15.03.2013, č. 2836-10777/2013/Mar/ 770320104/ Z31-SP16 zo dňa 22.04.2013, 3922-17126/2013/Kad/770320104/Z32-SKZ31                                   zo  dňa  27.06.2013,  4794-21609/2013/Mar/770320104/Z33-SP17   zo  dňa  16.08.2013,  vydané

inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke podľa § 3 ods. 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a)

vydáva

kolaudačné rozhodnutie

podľa § 3 ods.4 zákona o IPKZ v súlade s § 82 ods.1 stavebného zákona, ktorým povoľuje trvalé užívanie stavby

„Revitalizácia MBČOV s dobudovaním chemického stupňa“,

k jej určenému účelu – revitalizácii existujúcich zariadení a technológie MBČOV a doplnenie nových zariadení a technológie v MBČOV s cieľom zintenzifikovať čistenie odpadových vôd z areálu spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o. tak, aby boli dodržané stanovené limity kvality vypúšťaných odpadových vôd do recipientu.

Stavba „Revitalizácia MBČOV s dobudovaním chemického stupňa“ je zrealizovaná na pozemku parcelné č. KN-C 1065/4 v k.ú. Dolné Kočkovce,  v areáli prevádzky „Energetika“ spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o.

Popis stavby k dátumu vydania kolaudačného rozhodnutia:

Stavba bola realizovaná podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, ktorú vypracovala spoločnosť SIEMENS s.r.o., Bystrická cesta 181, Ružomberok - Ing. Miroslav Vrbenský a Ing. Ľubomír Teniak v septembri 2012, pod arch.č. 3-0812/36, č. zák. P.01599.01, ktorá bola odsúhlasená v integrovanom konaní pod č. 2836-10777/2013/Mar/770320104/Z31-SP16 zo dňa 22.04.2013.

Údaje o stavbe „Revitalizácia MBČOV s dobudovaním chemického stupňa“:

Projektovaná kapacita ČOV (požadovaný výkon):

- priemerný denný prítok Q:  4493 m3/deň; 187 m3/hod; 52 l/s;

- minimálny denný prítok Qmin:  2 592 m3/deň; 108 m3/hod; 30 l/s;

- maximálny denný prítok Qmax:  6 912 m3/deň; 288 m3/hod; 80 l/s.

Stavba pozostáva zo stavebných objektov:

SO 01 - Búracie práce a stavebné úpravy akumulačnej nádrže č.1; Stavebné úpravy

SO 02 - Objekt chemického čistenia; Stavebné úpravy

Prevádzkové súbory:

PS 01 Akumulačná nádrž č.1 – strojné predčistenie, koalescenčný ORL

PS 02 Revitalizácia lamelových usadzovacích nádrží (LUO)

PS 03 Chemický stupeň

PS 07 Riadiaci a monitorovací systém technológie ČOV

PS 08 Prevádzkový rozvod silnoprúdu

V rámci modernizácie MBČOV bol v akumulačnej nádrži osadený koalescenčný odlučovač ropných látok a 3 ks zberačov voľných ropných látok.

Chemický stupeň tvoria 2 ks chemických reaktorov s dávkovaním koagulantu, flokulantu a neutralizačného činidla,  predradených pred 2 ks lamelových usadzovacích nádrží.

Jestvujúce lamelové separátory sú revitalizované, zmenil sa tok separátormi. Odpadová voda je privádzaná pod lamely (dosiaľ bola privádzaná nad lamely).

Terciárne dočistenie je zabezpečené separáciou nerozpustených látok a prebytočného kalu z vyčistenej vody na 2 ks mikrositových bubnových filtroch, ktoré zabezpečujú maximálne dočistenie odpadovej vody od nerozpustných látok.

Riadiaci systém je postavený na základe SIMATIC S7-300. Je umiestnený v stávajúcom rozvádzači RM2 umiestnenom v jestvujúcom priestore velína. Stávajúci SW PLC a vizualizácia je doplnená o nové spotrebiče a meracie okruhy.

Revitalizácia sa realizovala za prevádzky ČOV. V prvom kroku  revitalizácie bol realizovaný PS 02 Revitalizácia lamelových usadzovacích nádrží a PS 03  Chemický stupeň, čo spočíva v osadení chemických reaktorov a z vybudovania chemického hospodárstva pre skladovanie a dávkovanie novo navrhovaných chemikálií. Po ich realizácii a odskúšaní došlo k odstaveniu akumulačnej nádrže – k jej obtoku.  Následne sa začali stavebné a technologické úpravy v akumulačnej nádrží č.1.

PS 01 Akumulačná nádrž č.1 – strojné predčistenie, koalescenčný ORL:

Existujúce zariadenia a technológia:

- automatický odoberák vzoriek,

- čerpanie predčistenej vody na LUO s meraním pretečeného množstva,

- automatické jemné hrablice,

- lapač piesku a štrku,

- čerpanie kalu zachyteného v odlučovači oleja.

Nové zariadenia a technológie:

- koalescenčný odlučovač ropných látok,

- zberače ropných látok z hladiny.

PS 02 Revitalizácia lamelových usadzovacích nádrží (LUO):

Existujúce zariadenia a technológia:

- samotné teleso lamelovej usadzovacej nádrže.

Nové zariadenia a technológie:

- bezosé závitovkové čerpadlá na čerpanie zachyteného kalu s pohonom ovládané cez FM,

- inštalácia elektroarmatúr na odťah kalu,

- nové potrubie na odťah kalu vybavené vyhrievaním.

PS 03 Chemický stupeň:

Nové zariadenia a technológie:

- kompletný chemický reaktor 1.stupňa s automatickým dávkovaním jednotlivých činidiel,

- kompletný chemický reaktor 2.stupňa s automatickým dávkovaním jednotlivých činidiel,

- chemické hospodárstvo Ca(OH)2,

- chemické hospodárstvo Fe2(SO4)3,

- chemické hospodárstvo flokulantu.

Skrápacie biologické kolóny (SBK). Biologické čistenie:

Existujúce zariadenia : bezo zmeny

- 2 ks paralelne zapojených skrápaných biologických kolón; rovnomerná distribúcia skrápaných biologických kolón je zabezpečená Segnerovými kolesami; v prípade poklesu prietoku využije sa na zabezpečenie potrebného prietoku systém recirkulácie vyčistenej vody.

Terciárne dočistenie. Separácia prebytočného kalu a prečerpanie vyčistenej vody:

Existujúce zariadenia: bezo zmeny

- existujúci objekt s inštaláciou bubnových filtrov,

- existujúci objekt s inštaláciou čerpadiel na odčerpávanie vyčistenej vody.

Odvodnenie kalu. Kalové hospodárstvo:

Existujúce zariadenia: bezo zmeny

- aeróbna nádrž (kalojem),

- pásový lis,

- miešanie kalojemu čerpadlom,

- kalové vretenové čerpadlo,

- pásový dopravník,

- príprava roztoku flokulantu.

Na stavbu „Revitalizácia MBČOV s dobudovaním chemického stupňa“ vydala inšpekcia stavebné povolenie v integrovanom konaní pod č. 6246-22155/2012/Mar/770320104/Z27-SP15 zo dňa 13.08.2012.

Stavba bola uvedená do skúšobnej prevádzky rozhodnutím č.418-7216/2013/Mar/ 70320104/Z30 -SKZ27 zo dňa 15.03.2013.

Drobné zmeny oproti schválenej projektovej dokumentácii (otočenie čerpadla na Ca(OH)2, v smere hodinových ručičiek, otočenie nádrže na Ca(OH)2 proti smeru hodinových ručičiek, osadenie ručnej uzatváracej klapky DN50 na spätnej vetve s rozvodom Ca(OH)2 pred vstupom do nádrže prípravy Ca(OH)2, osadenie rebríka s košom v AN1 v časti medzi novou deliacou priečkou a koalescenčným odlučovačom RL, osadenie manometra na potrubí s technologickou vodou privedenou na upchávku čerpadla)  boli odsúhlasené v konaní na uvedenie stavby do skúšobnej prevádzky a zapracované do projektovej dokumentácie.

Pre trvalé užívanie stavby „Revitalizácia MBČOV s dobudovaním chemického stupňa“ inšpekcia určuje podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, tieto podmienky:

- Stavbu a jej technologické zariadenia prevádzkovať v súlade s projektovou dokumentáciou a schváleným trvalým prevádzkovým predpisom „Centrálna mechanicko, biologicko, chemická čistiareň odpadových vôd“.

- Dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.

- Uchovávať projektovú dokumentáciu predmetnej stavby po celý čas jej životnosti.

- Prevádzkovanie, kontroly, údržbu, čistenie a opravy môžu vykonávať len pracovníci, ktorí sú preukázateľne zaškolení (odborne spôsobilé osoby), podľa aktuálnych miestnych prevádzkových predpisov. Všetky kontroly a údržba musia byť zaznamenávané do prevádzkových denníkov.

- Počas prevádzky technických zariadení zabezpečiť vykonávanie kontroly stavu bezpečnosti technických zariadení v zmysle § 8 písm. d) vyhl. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

- Dodržiavať hygienické, protipožiarne a bezpečnostné predpisy.

b)

V časti:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti v prevádzke „Energetika“ podľa zákona o IPKZ je: (strana 21/66 rozhodnutia č. 2485/770320104/672-Ži)

dopĺňa:

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- konanie o povolenie vypúšťať odpadové vody z MBČOV  do recipienta v súlade s Nariadením vlády č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd - podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.2. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 21 ods.1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“);

- povolenie na uvedenie vodnej  stavby „Revitalizácia MBČOV s dobudovaním chemického stupňa“ do trvalej prevádzky, podľa § 3 ods.3 písm. b) bod 2. zákona o IPKZ, v súlade s § 26 vodného zákona

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Revitalizácia MBČOV s dobudovaním chemického stupňa“ na trvalú prevádzku, v zmysle § 3 ods.3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom zdraví“),

v oblasti stavebného zákona:

- vydanie povolenia na trvalé užívanie stavby „Revitalizácia MBČOV s dobudovaním chemického stupňa“ v zmysle § 3 ods.4 zákona o IPKZ, v súlade s § 82 stavebného zákona.

c)

V časti :

II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, B.3. Emisie do vôd, (strana 10 z 30 rozhodnutia 2485/770320104/672-Ži)

mení podmienky B.3. Emisie do vôd a tabuľku č.6 nasledovne:

B.3.   Emisie do vôd

B.3.1. Povolené množstvá vypúšťaných odpadových vôd z MBCHČOV sú uvedené v tabuľke č.5.

tabuľka č.5

| Priemerný prietok l.s-1 | Maximálny prietok l.s-1 | Priemerný prietok m3.deň-1 | Priemerný prietok m3.rok-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 52,0 | 80,0 | 4493,0 | 1 640 000 |

B.3.2. Pre vypúšťané odpadové vody z MBCHČOV sú určené limitné hodnoty znečistenia uvedené v tabuľke 6.

tabuľka č.6

| Ukazovateľ | Koncentračné hodnoty mg/l |  | Bilančné hodnoty t/rok |
| --- | --- | --- | --- |
|  | priemerné „p“ | maximálne „m“ |  |
| pH | 6,0 – 9,0 | - | - |
| CHSKCr | 30 | 36 | 49,2 |
| BSK5 | 15 | 18 | 24,6 |
| NL | 20 | 24 | 32,8 |
| RL550 | 800 | 960 | 1312,0 |
| N-NH4+ | 4,0 | 4,8 | 6,56 |
| AOX | 0,085 | - | 0,14 |
| NEL (IČ, ÚV) | 0,5 | - | 0,82 |

pH – reakcia vody, CHSKCr - chemická spotreba kyslíka ,  BSK5 – biochemická spotreba kyslíka za 5 dní stanovená s potlačením nitrifikácie, NL – nerozpustné látky, RL550 – rozpustené látky po žíhaní pri 5500C, N-NH4- amoniakálny dusík, AOX – adsorbovateľné organicky viazané halogény, NEL – nepolárne extrahovateľné látky

- Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia sa považujú za splnené, ak počet zlievaných vzoriek s prekročenými koncentračnými hodnotami ukazovateľov znečistenia pre zlievanú vzorku „p“ nie je väčší ako 3 (prekročenie „p“ hodnoty je možné len do výšky „m“ hodnoty) a koncentračné hodnoty ukazovateľov znečistenia kvalifikovanej bodovej vzorky „m“ alebo bodovej vzorky (pre ukazovatele AOX, NEL) nie sú prekročené v žiadnej z odobratých vzoriek.

- Bilančné hodnoty sú dodržané, ak súčin úhrnného množstva vypúšťaných vôd v príslušnom kalendárnom roku a aritmetického priemeru výsledkov rozborov vzoriek vypúšťaných vôd v tom istom roku, neprekročí stanovené hodnoty.

- Časová platnosť limitných hodnôt znečistenia uvedených v tabuľke č.6 sa určuje na dobu 4 roky od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Prevádzkovateľ požiada minimálne 4 mesiace pred uplynutím tohto termínu o prehodnotenie limitných hodnôt znečistenia vypúšťaných odpadových vôd z MBCHČOV.

V časti :

II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, B.4. Kontrola odpadových vôd, (strana 11 z 30 rozhodnutia 2485/770320104/672-Ži)

mení podmienky B.4. a tabuľku č.7 nasledovne

B.4.1. Kontrolu kvality a množstva vypúšťanej odpadovej vody z realizovať podľa tabuľky č. 7

tabuľka č.7

| - Parameter | Kontrolný profil | - Frekvencia | - Podmienky merania |
| --- | --- | --- | --- |
| - Množstvo vypúšťaných odpadových vôd z MBČOV [m3] | „A“ (prietokomer MaG 3100 osadený na výstupe OV z MBČOV) | - kontinuálne | - výsledky merania písomne zaznamenávať do prevádzkového denníka |
| - Kvalita odpadovej vody na výstupe z MBČOV v ukazovateľoch: pH, CHSKCr, BSK5, NL, RL550, N-NH4+, AOX, NEL | „B“ | - 2 x mesačne | - kontrolu kvality odpadovej vody zabezpečovať podľa podmienok uvedených v B.4.2. |
| Kvalita odpadovej vody na výstupe z MBČOV v ukazovateľoch: Škodlivé látky: meď a jej zlúčeniny, zinok a jeho zlúčeniny Obzvlášť škodlivé látky: bisfenol A; dibutylftalát, bifenyl(fenylbenzén); Prioritné látky: Antracén; benzén; benzo(b) fluorantén; benzo(k)flourantén; bis(2-etylhexyl)-ftalát, flourantén; naftalén; nonylfenoly, ortuť a jej zlúčeniny; trichlórmetán | „B“ | 1 x ročne | kontrolu kvality odpadovej vody zabezpečovať podľa podmienok uvedených v B.4.3. |

B.4.2. Ďalšie podmienky

    - Miesto vypúšťania odpadových vôd:

- Kočkovský kanál, ľavý breh, kód vodného útvaru SKV0195, hydrologické číslo 4-21-08-093, rkm 0,637 (v prípade odstavenia derivačného kanála Váhu budú odpadové vody odvádzané do vodného toku Pružinka v r. km. 0,03 prostredníctvom vsakovacieho kanála).

2. Spôsob vypúšťania odpadových vôd:

- kontinuálne vypúšťanie, 24 hodín denne, 365 dní v roku, zmesi priemyselných odpadových vôd  (z technológie výroby gúm, chladiace vody, vody z chemickej úpravy vôd, ...) spolu 45%, splaškových odpadových vôd z prevádzky (30%)  a balastných vôd (10%) a vôd z povrchového odtoku (15%), po mechanickom, chemickom a biologickom predčistení na MBČOV s terciálnym stupňom.

3. Miesto odberu vzoriek:

- odtok z MBČOV (automatický prenosný vzorkovač umiestnený v prečerpávacej stanici odpadových vôd).

4. Spôsob odberu vzoriek:

- pre posúdenie hodnoty „p“ v  ukazovateľoch CHSKCr, BSK5, NL, N-NH4, RL550,  pH – 24 hodinovou zlievanou vzorkou (získa sa zlievaním minimálne 13 objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch počas 24 hodín) - 2x mesačne akreditovaným laboratóriom,

- pre posúdenie hodnoty „p“ v  ukazovateľoch AOX a NEL - bodovou vzorkou - 2x mesačne akreditovaným laboratóriom,

- pre posúdenie hodnoty „m“ na účely vonkajšej kontroly – 2 hodinovou zlievanou vzorkou (získa sa zlievaním minimálne 5 objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch).

5. Metóda a spôsob vykonávania rozborov akreditovaným laboratóriom

- do úvahy budú brané iba odbery vzoriek a výsledky tých analýz, ktoré odoberú a stanovia akreditované laboratória pre oblasť vôd  v súlade s požiadavkami technickej normy.

6. Metódy stanovenia sledovaných ukazovateľov :

- podľa prílohy č.3, Časť B  Odpadové a osobitné vody, Nariadenie vlády č. 269/2010 Z.z., ak limit stanovenia, presnosť a správnosť zodpovedajú odporúčanej metóde, možno použiť aj inú metódu.

- v ukazovateli NEL  použiť metódu stanovenia v UV aj IČ oblasti spektra.

B.4.3. Podmienky v súvislosti s Programom znižovania vôd škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami:

1. Miesto odberu vzoriek:

- kontrolný profil „B“  - odtok z MBČOV,

2. Spôsob odberu vzoriek:

-  v profile „B“: kvalifikovaná bodová vzorka (dvojhodinová zlievaná vzorka, ktorá sa získa zlievaním minimálne piatich objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch) – 1x ročne,

3. Metóda a spôsob vykonávania odberov a rozborov: do úvahy budú brané iba odbery vzoriek a výsledky tých analýz, ktoré odoberú a stanovia akreditované laboratóriá pre oblasť vôd v súlade s požiadavkami technickej normy,

4. Metódy stanovenia jednotlivých ukazovateľov: podľa prílohy č.3 Nariadenie vlády č. 269/2010 Z.z., použiť možno aj inú metódu, ak jej limit stanovenia, presnosť a správnosť zodpovedajú odporúčanej metóde.

B.4.3.1  Prevádzkovateľ je povinný vykonávať kontrolu kvality odpadových vôd vo všetkých  ukazovateľoch (škodlivé látky, obzvlášť škodlivé látky a prioritné látky) uvedených v tabuľke č.7.

B.4.3.3 Prevádzkovateľ je povinný v rámci vlastných prijatých opatrení na zníženie škodlivých, obzvlášť škodlivých a prioritných látok vychádzať z opatrení uvedených pre najlepšie dostupné techniky pre chemický priemysel.

a ruší podmienku B.4.3.2

z dôvodu neaktuálnosti.

V časti :

II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, B.5.1. Monitoring podzemných vôd, (strana 12 z 30 rozhodnutia 2485/770320104/672-Ži)

mení podmienky B.5. nasledovne

B. 5. Monitoring podzemných vôd

B.5.1. Monitoring podzemných vôd v areáli prevádzky vykonávať podľa tabuľky č.8

tabuľka č.8

| - Parameter | Kontrolný profil | - Frekvencia | - Podmienky merania |
| --- | --- | --- | --- |
| - Kvalita podzemnej vody v ukazovateľoch: acidita na FF, alkalita na FF, alkalita na MO, CO3, voľný CO2, HCO3, OH, NH4, CHSKMn, H4SiO4, pH, konduktivita, Cl, K, Mn, Ca, Fe, Mg, Na, NO3, NO2, PO4, SO4, NEL, benzén, xylén, chloroform, fenoly, toluén, etylbenzén, 1,2-dichlóretán, 1,1-dichlóretén, tetrachlórmetán, 1,1,2,2-tetrachlóretén, 1,1,2-trichlór-etén, chlórbenzén, dichlórbenzény, suma PCB, Al, Cd, Cu, Ni, Sb, Zn, Ag, As, Cr, Hg, Pb, Se | vrty HP-105 HP 106 HP-108 HPM 109 | - 1 x ročne | - kontrolu kvality podzemnej vody zabezpečovať podľa podmienok uvedených v B.5.2. |

B.5.2. Ďalšie podmienky

a) kontrolný profil:

- indikačné vrty HP-105, HP-106, HP-108, HPM 109

b) spôsob odberu vzoriek:

- bodovou vzorkou,

c) metóda a spôsob vykonávania odberov vzoriek a ich rozborov;:

- do úvahy budú brané iba odbery vzoriek a výsledky tých analýz, ktoré stanovia akreditované laboratória ,

d) metódy stanovenia jednotlivých ukazovateľov:

- podľa metód uvedených v prílohe č.3 nariadenia vlády č.269/2010 Z.z., použiť možno aj inú metódu, ak jej detekčný limit, presnosť a správnosť zodpovedajú odporúčanej metóde.

V časti :

II. Podmienky povolenia, A. Podmienky pre prevádzkovanie, A.40  Podmienky povolenia na odber podzemnej vody (strana 10 z 18 rozhodnutia 2485/770320104/672-Ži; strana 7 z 18 rozhodnutia č. 7730-33761/2011/Mar/770320104/Z23-SP13)

mení podmienku A.40.3 nasledovne

A.40.3 Prevádzkovateľ je povinný merať množstvo odoberanej podzemnej vody prietokomerom na výtlačnom potrubí z čerpadla na každom vodnom zdroji zvlášť  a tieto údaje zaznamenávať do odpočtových listov 2 x mesačne. Použité meradlá množstva odobratej podzemnej vody musia zodpovedať požiadavkám zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov.

V časti :

II. Podmienky povolenia, A. Podmienky pre prevádzkovanie, (strana 7 z 30 rozhodnutia 2485/770320104/672-Ži)

dopĺňa podmienku A.42. nasledovne

A.42.  Prevádzkovateľ pri výpadku elektrickej energie vykoná všetky opatrenia tak, aby zabezpečil plynulú prevádzku ČOV do dvoch hodín od výpadku elektrickej energie.

V časti :

Príloha č.1, (strana 27 z 30 rozhodnutia 2485/770320104/672-Ži)

mení odseky v opise prevádzky  nasledovne

Prevádzkové činnosti v prevádzke „Energetika“ zahŕňajú:

- výroba  a rozvod tepla – kotle K6, K7, K10, K11, parné a horúcovodné rozvody areál,

- transformácia a distribúcia elektriny, areálová distribučná sústava,

- úprava a rozvod zemného plynu (ďalej len „ZP“) – plynové palivové hospodárstvo,

- centrálna výroba a rozvod vody pre ÚK – centrálna stanica ÚK,

- výroba a rozvod stlačeného vzduchu - kompresorovňa,

- chemická úprava vody, neutralizácia vody z CHÚV a neutralizačná stanica (ďalej len „NS“),

- odvádzanie a čistenie odpadových vôd - mechanicko-biologicko chemická čistiareň odpadových vôd (MBCHČOV).

Chemická úprava vody, neutralizácia vody .

Voda používaná na napájanie kotlov a pre technologické potreby výroby v CMR je upravovaná v CHÚV. Zdrojom vody je Váh, náhradným zdrojom je podzemná úžitková voda.

Voda prechádza cez 2 pieskové filtre, kde sa zachytia mechanické nečistoty. Prefiltrovaná voda prechádza do dvojkomorového katexového filtra. V hornej komore je slabokyslý katex, v spodnej komore je silnokyslý katex. Iontomeničová hmota slúži na odstránenie katiónov z vody, ktorá prechádza cez filter. Z katexových filtrov prechádza voda do odvetrávacej veže, kde sa protiprúdne vzduchom odstraňuje CO2. Dekarbonizovaná voda sa ďalej dostáva do dvojkomorového anexového filtra. V hornej komore je slabobázický anex, v spodnej komore je silnobázický anex. Iontomeničová hmota slúži na odstránenie aniónnov z vody.

Regenerácia katexov sa robí s HCl, regenerácia anexov s NaOH.

Odpadové vody z CHÚV pritekajú do neutralizačnej  a dočisťovacej stanice (NS) do 3 ks nadzemných neutralizačných nádrží, kde  sa vykonáva auto neutralizácia,  dávkovaním 26 %- nej kyseliny chlorovodíkovej alebo 45 % -ného hydroxidu sodného. Zneutralizovaná voda sa prečerpáva a dočisťuje vo filtri s plávajúcou filtračnou náplňou typu KOFI 10, pozostávajúcom z reaktora s filtračnou vrstvou doplnená chemickým hospodárstvom neutralizačných chemikálii, koagulantu a polymérneho flokulantu. Prefiltrovaná voda je odvádzaná do kanalizácie.

Odvádzanie a čistenie odpadových vôd :

Kapacita MBCHČOV – priem. 52 l/s = 4493 m3/deň, max. 80 l/s

Na MBCHČOV sú privádzané vody chladiace, kondenzáty, priemyselné (spolu cca 45 %), splaškové (cca 30 %), dažďové vody (cca 15 %) a balastné vody (cca 10%) z areálu spoločnosti CMR, s.r.o. Na MBCHČOV sú privádzané aj odpadové vody z neutralizačnej a dočisťovacej stanice CHÚV.

Odpadové vody pritekajú kanalizačným zberačom cez hrablice, lapač piesku a oleja do vyrovnávacej akumulačnej nádrže (AN)s koalescenčným odlučovačom ropných látok. Zhrabky sa zhromažďujú v kontajneri a zneškodňujú sa na skládke. Piesok sa vyťahuje drapákom, zachytené oleje sú likvidované oprávnenou organizáciou. Voda z AN sa dopravuje do 2ks chemických reaktorov s dávkovaním koagulantu, flokulantu a neutralizačného činidla. Z reaktorov preteká voda do lamelových usadzovacích nádrží -  2 ks. Po usadení kalu sa voda privádza na skrápané biologické kolóny - 2 ks Segnerovými kolesami. Prívod vzduchu je zabezpečený ventilátorom. Vyčistená voda sa dočisťuje na mikrositových bubnových filtroch - 2 ks gravitačne sa odvádza do akumulačnej nádrže vyčistených odpadových vôd.Vody z nádrže sa prečerpávajú do derivačného kanála Váhu.

Na odtoku do recipientu je inštalované kontinuálne meranie pH a zákalu a automatické odoberanie vzoriek.

Kal z usadzovacích nádrží sa závitovkovým dopravníkom dopravuje do nádrže primárneho kalu a odtiaľ do aeróbnej stabilizačnej nádrže, prevzdušňovanej dúchadlom. Po prídavku polyelektrolytu sa zahustený kal privádza na kalolis. Odvodnený kal je zhromažďovaný v kontajneri a vyvážaný na skládku odpadov.

Nová studňa (ZV1) - priemer studne 1 m, hĺbka studne 8,5 m,

Studňa pri ŠFHR (ZV3) - priemer studne 1 m, hĺbka studne	10,4 m,

Studňa HV -3 (ZV4) - priemer studne 0,3m, hĺbka studne 7,5 m,

Vŕtaná studňa pri MBCHČOV (ZV5) - priemer studne 1m, hĺbka studne 7,2 m,

Studňa ZÚV PLT – lisovňa- priemer studne	1 m, hĺbka studne 6,5 m.

Studňa ZV2 – náhradný zdroj úžitkovej vody – priemer studne 2m, hĺbka studne 8,55m, maxi- málna výdatnosť studne je Q 20 l/s.

Vŕtaná studňa pri MBCHČOV slúži pre technologické účely a požiarne zabezpečenie vysunutej prevádzky ČOV mimo areálu CMR.

Studňa PLT - lisovňa slúži iba pre technologické účely – chladenie vytlačovaných polotovarov výrobného objektu v CMR a nie je pripojená do spoločného areálového potrubného systému úžitkovej vody.

Odpadové vody (OV) :

- z CHÚV – sú predčisťované v neutralizačnej a dočisťovacej stanici a vedené na MBCHČOV,

- chladiace, priemyselné, kondenzáty, splaškové, dažďové vody – sú čistené v MBCHČOV a vypúšťané do derivačného kanála Váhu.

Odkanalizovanie :

- cca 4% splaškových a dažďových vôd z areálu CMR, s.r.o. sú vedené na mestskú ČOV,

- kanalizácia v areáli CMR, s.r.o. je tvorená hlavným zberačom priemyselných a dažďových vôd, do ktorého sú zaústené vetvy od jednotlivých producentov v areáli CMR, s.r.o.  a ktorý je zaústený na MBCHČOV

Monitoring vôd

- odtok z MBCHČOV – 24 x ročne, sledované parametre pH, CHSKCr, BSK5, NL, NEL, AOX,

N-NH4+,

množstvo vypúšťaných OV kontinuálne merané magneticko-indukčným prietokomerom,

- odtok z CHÚV – 12 x ročne, sledované  parametre  pH  a NL, množstvo vypúšťaných OV je merané meračom na odtoku z dočisťovacieho zariadenia OV z CHÚV

- monitoring podzemných vôd v CMR, s.r.o.– 1 x ročne.

Sklad HCl a NaOH

- max. skladovacia kapacita 2 x 24 m3 HCl a 2 x 20 m3 NaOH,

- vertikálne zásobné nadzemné nádrže 1- plášťové s vizuálnym kontrolným systémom únikov,

- nádrže sú umiestnené v záchytných vaniach, HCl o objeme 31 m3  a NaOH o objeme 12 m3, odtok zo záchytných vaní je do chemickej kanalizácie ústiacej do neutralizačných nádrží 3 x 70 m2

Ostatné podmienky pre prevádzku „Energetika“ prevádzkovateľa Continental Matador Rubber, s.r.o., T. Vansovej 1054, 020 01 Púchov uvedené v integrovanom povolení č. 2485/770320104/672-Ži, zo dňa 26.08.2005 a jeho zmenách  zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia  č. 2485/770320104/672-Ži, zo dňa 26.08.2005.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a § 120 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa  § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.2 a bod 2., §3 ods. 3 písm. f), § 3 ods. 4 a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 81 stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č. č. 2485/770320104/672-Ži zo dňa 26.08.2005 a jeho zmien, pre prevádzku „Energetika“, na základe žiadosti prevádzkovateľa Continental Matador Rubber, s.r.o., T. Vansovej 1054, 020 01 Púchov zo dňa 08.08.2013 o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj vydanie kolaudácie stavby „Revitalizácia MBČOV s dobudovaním chemického stupňa“ v areáli spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o., Púchov.

Prevádzkovateľ požiadal listom č. 196/63110/13 zo dňa 22.07.2013 o zníženie správneho poplatku podľa položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch o 50 % v súlade s položkou 171a zákona o správnych poplatkoch, s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej zmeny v prevádzke.

Inšpekcia žiadosti prevádzkovateľa o zníženie správneho poplatku o 50%, vzhľadom k tomu, že navrhované zmeny integrovaného povolenia č.2485/770320104/672-Ži zo dňa 26.08.2005 nemajú charakter podstatných zmien, vyhovela.

K žiadosti o zmenu integrovaného povolenia predložil doklad o zaplatení správneho poplatku podľa položky 171a zákona o správnych poplatkoch vo výške 250 eur, kolkovými známkami.

Keďže činnosť v prevádzke „Energetika“ už bola povolená v integrovanom povolení č. 2485/770320104/672-Ži zo dňa 26.08.2005 a v jeho neskorších zmenách a inšpekcii sú dobre známe pomery staveniska, inšpekcia v zmysle § 11 ods. 6 upustila od predloženia náležitosti žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. a), § 7 ods. 2 písm. c) d) e) f) zákona o IPKZ, t.j. od zoznamu a popisu surovín, pomocných materiálov, látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú, určenia hlavnej činnosti a kategórie priemyselných činností, predloženia záverečného stanoviska MŽP SR podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, bezpečnostnej správy, výpisu zásad a regulatívov územného plánu zóny, územného rozhodnutia.

Dňa 01.08.2013 inšpekcia podľa § 11 ods.3 zákona o IPKZ oznámila začatie konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č. 2485/770320104/672-Ži zo dňa 26.08.2005, pre prevádzku „Energetika“ prevádzkovateľovi Continental Matador Rubber, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, oznámením č. 5378-20351/2013/Kad/770320104/Z34-KRZ27  účastníkom konania a dotknutým orgánom v súvislosti:

- s povolením trvalého užívania stavby „Revitalizácia MBČOV a dobudovanie chemického stupňa“

- s návrhom zmeny limitných hodnôt znečistenia vypúšťaných odpadových vôd z MBČOV, ktorá vyplynula z realizovanej stavby a zo skúšobnej prevádzky predmetnej stavby, v tomto rozsahu:

| ukazovateľ | Hodnota „p“ |
| --- | --- |
| NL | 20 |
| CHSKCr | 30 |
| AOX | 0,085 |
| NEL | 0,56 |
| N-NH4+ | 4,0 |
| RL550 | 1000 |

Zároveň inšpekcia zverejnila na 30 dní žiadosť, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti, výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku, výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania na úradnej tabuli a webovom sídle inšpekcie.

Podľa § 11 ods.3 písm. e) zákona o IPKZ požiadala Obec Dolné Kočkovce, aby do 3 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia zverejnilo na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce, alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom vyššie uvedené informácie.

Inšpekcia v zmysle § 15 ods.1 písm. a) zákona  IPKZ nariadila dňa 03.09.2013 ústne pojednávanie na deň 16.09.2013.

Na ústnom pojednávaní dňa 16.09.2013 boli prítomní splnomocnení zástupcovia prevádzkovateľa, ORHaZZ v Považskej Bystrici, SVP, š.p. OZ Piešťany a inšpekcia.

Na ústnom pojednávaní boli predložené podklady, uvedené v zápisnici z ústneho pojednávania č. 5378-24317/2013/Kad/770320104/Z34-KRZ27 zo dňa 16.09.2013. Prevádzkovateľ však nepredložil všetky doklady potrebné pre uvedenie stavby do trvalej prevádzky. Na základe výsledkov ústneho pojednávania inšpekcia konanie prerušila  rozhodnutím č. 5378-24630/2013/ Kad/770410104/Z34-KRZ27  zo dňa 18.09.2013 v lehote 30 dní  a zároveň vyzvala prevádzkovateľa na doplnenie požadovaných podkladov do žiadosti. Dňa 04.10.2013 prevádzkovateľ doplnil požadované doklady. Prevádzkovateľ dňa 17.10.2013 požiadal listom o opätovné prerušenie konania z dôvodu dopracovania riešenia neštandardných stavov súvisiacich so vznikom nadmerného množstva kalu a jeho odsadením počas skúšobnej prevádzky MBČOV, ktoré vyplynulo už z predloženého „Vyhodnotenia skúšobnej prevádzky“.

Inšpekcia žiadosti prevádzkovateľa o prerušenie konania vyhovela, konanie prerušila rozhodnutím č. 5378-28940/2013/Kad/770410104/Z34-KRZ27- zo dňa 18.10.2013 a súčasne v súlade s §6 ods.2 zákona o IPKZ určila po dohode s prevádzkovateľom primeranú lehotu na dopracovanie dokladov. Prevádzkovateľ dopracované doklady doplnil 18.11.2013.

Písomné stanoviská Inšpektorátu práce v Trenčíne č.278/5700/13/KOL ITN-73-7-2.2/ZS-C22, 23-13 zo dňa 19.09.2013, Okresného riaditeľstva HaZZ v Považskej Bystrici č. ORHZ-PBI-937/2013 zo dňa 16.09.2013 a SVP š.p. OZ Piešťany zo dňa 23.09.2013 boli predložené dodatočne po ústnom pojednávaní.

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Považskej Bystrici (ORHZ-PBI-937/2013 zo dňa 16.09.2013):

- s vydaní  kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Inšpektorát práce v Trenčíne (č.278/5700/13/KOL ITN-73-7-2.2/ZS-C22, 23-13 zo dňa 19.09.2013)

- nezistil nedostatky, ktoré by bránili vydať rozhodnutie a súhlasí s jeho vydaním.

SVP š.p. OZ Piešťany (CZ 23929/20046/230/2013 zo dňa 23.9.2013)

- vzhľadom na odvedenie odpadových vôd do Kočkovského kanála, ktorý slúži ako odpadný kanál pod VE a ktorého režim prietoku je závislý od výroby elektrickej energie, žiadame na odtoku z ČOV limitovať:

pH                 6,0 – 9,0

NL                 p 20 mg/l

CHSKCr             p 30 mg/l

BSK5                   p 15 mg/l

AOX             0,08 mg/l

NEL             0,5 mg/l

N-NH4+        4 mg/l

RL550                 800 mg/l

- kontrolu na odtoku odporúčame s početnosťou 24 x za rok, vzorka typ „c“, u ukazovateľov AOX, NEL vzorka typ „a“.

Na ústnom pojednávaní boli prerokované aj niektoré podmienky zmeny integrovaného povolenia.

#### Podmienky povolenia na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd:

Continental Matador Rubber, s.r.o. je výrobca osobných a nákladných autoplášťov, dopravných pásov. Výrobný postup týchto výrobkov sa skladá z týchto hlavných technologických procesov: miešanie gumárenských zmesí, príprava polotovarov, konfekcia a vulkanizácia. Spoločné čistenie odpadových vôd z rôznych druhov výrob nedovoľuje zamedzeniu šírenia špecifických ťažko odbúrateľných látok do prostredia. Vypúšťané odpadové vody sú zmesou priemyselných odpadových vôd (z technológie výroby gúm cca 30%, chladiace vody, vody z chemickej úpravy vôd cca 15%,...) spolu 45%, splaškových odpadových vôd z prevádzky (30%) a balastných vôd (10%) a vôd z povrchového odtoku (15%). Nízke zbytkové zaťaženie vypúšťaných odpadových vôd je aj v dôsledku skladby pritekajúcich odpadových vôd a ich nízkeho zaťaženia.

#### Inšpekcia pri stanovení podmienok povolenia v bode B.3.2 vychádzala zo žiadosti prevádzkovateľa, z písomného stanoviska správcu toku, výsledkov ústneho pojednávania a z posúdenia vplyvu vypúšťaných priemyselných odpadových vôd na recipient pri  zaručenom prietoku vody v recipiente Qzar = 0,4 m3/s.

Pri stanovovaní limitných hodnôt znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách sa vychádzalo z limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia vypúšťaných odpadových vôd stanovených v prílohe č.6, časť A1 pre EO 2001-10 000, príloha č.6, časť B, 1.1 a 1.2 a v prílohe č.6, časť B, 6.9 nariadenia vlády č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

Posúdenie vplyvu zmenených hodnôt v podmienke B.3.2 (kvalita odpadovej vody  na výstupe z MBČOV po realizácii stavby „Revitalizácia MBČOV s dobudovaním chemického stupňa“ v súlade s Nariadením vlády č. 269/2010 Z.z., v termíne od právoplatnosti tohto rozhodnutia) v ukazovateli:

NL: prietok vody v recipiente Qzar = 400 l.s-1; kvalita vody v recipiente v  ukazovateli NL = 10,0 mg/l, max. prietok z ČPV QČPV = 52 l.s-1, p- požadovaná hodnota v ukazovateli NL = 20 mg/l;

Výsledná hodnota znečistenia v ukazovateli NL po zmiešaní je 11,15 mg/l, čo je menej ako 25 mg/l – Kvalitatívne ciele povrchovej vody, časť A. Povrchové vody určené pre pitnú vodu.

CHSK-Cr: prietok vody v recipiente Qzar = 400 l.s-1; kvalita vody v recipiente v  ukazovateli CHSK-Cr = 8,0 mg/l, max. prietok z ČPV QČPV = 52 l.s-1, p- požadovaná hodnota v ukazovateli CHSK-Cr = 30 mg/l ;

Výsledná hodnota znečistenia v ukazovateli CHSK-Cr po zmiešaní je 10,53 mg/l, čo je menej ako 35 mg/l – Kvalitatívne ciele povrchovej vody, časť A. Povrchové vody určené pre pitnú vodu.

BSK5: požadovaná hodnota v tomto ukazovateli sa nemenila, ostáva pôvodných 15 mg/l

- prietok vody v recipiente Qzar = 400 l.s-1; kvalita vody v recipiente v  ukazovateli BSK5= 1,9 mg/l; max. prietok z ČPV QČPV = 52 l.s-1, p- požadovaná hodnota v ukazovateľoch  BSK5= 15 mg/l;

Výsledná hodnota znečistenia v ukazovateli BSK5 po zmiešaní je 3,40 mg/l, čo je menej ako 7 mg/l – Imisné limity, časť A. Všeobecné ukazovatele v povrchových vodách.

N-NH4 : prietok vody v recipiente Qzar = 400 l.s-1; kvalita vody v recipiente v  ukazovateli N-NH4 = 0,09 mg/l, max. prietok z ČPV QČPV = 52 l.s-1, p- požadovaná hodnota v ukazovateli N-NH4 = 4 mg/l;

Výsledná hodnota znečistenia v ukazovateli N-NH4  po zmiešaní je 0,54 mg/l, čo je menej ako 1,0 mg/l –Imisné limity, časť A. Všeobecné ukazovatele v povrchových vodách.

AOX: prietok vody v recipiente Qzar = 400 l.s-1; kvalita vody v recipiente v  ukazovateli AOX = 0,009 mg/l, max. prietok z ČPV QČPV = 52 l.s-1, p- požadovaná hodnota v ukazovateľoch AOX = 0,085 mg/l;

Výsledná hodnota znečistenia v ukazovateli AOX po zmiešaní  je  0,018 mg/l, čo je menej ako 0,02 mg/l – Imisné limity, časť A. Všeobecné ukazovatele v povrchových vodách.

RL550: prietok vody v recipiente Qzar = 400 l.s-1; kvalita vody v recipiente v  ukazovateli RL550 = 120,0 mg/l, max. prietok z ČPV QČPV = 52 l.s-1, p- požadovaná hodnota v ukazovateli RL550 = 1000 mg/l ;

Výsledná hodnota znečistenia v ukazovateli RL550 po zmiešaní je 221,24 mg/l, čo je menej ako 640 mg/l – Imisné limity, časť A. Všeobecné ukazovatele v povrchových vodách. Inšpekcia rozhodla ponechať pôvodnú limitnú hodnotu v ukazovateli RL550 = 800 mg/l vzhľadom na skutočnosť, že vyhodnotenie skúšobnej prevádzky preukázalo, že MBCH ČOV je schopná dosahovať pôvodný limit v ukazovateli RL550. Výsledná hodnota znečistenia v ukazovateli RL550 po zmiešaní je 198,23 mg/l, čo je menej ako 640 mg/l – Imisné limity, časť A. Všeobecné ukazovatele v povrchových vodách.

NEL: prietok vody v recipiente Qzar = 400 l.s-1; kvalita vody v recipiente v  ukazovateli NEL = 0,04 mg/l, max. prietok z ČPV QČPV = 52 l.s-1, p- požadovaná hodnota v ukazovateli NEL = 0,56 mg/l ;

Výsledná hodnota znečistenia v ukazovateli NEL po zmiešaní je 0,099 mg/l, čo je rovné 0,1 mg/l – Imisné limity, časť A. Všeobecné ukazovatele v povrchových vodách.

Vzhľadom na skutočnosť, že pri navrhovanej hodnote v ukazovateli NEL (0,56 mg/l) by výsledná hodnota po zmiešaní bola rovná imisnému limitu v povrchových vodách inšpekcia stanovila limitnú hodnotu v ukazovateli NEL = 0,5 mg/l. Po posúdení vplyvu na recipient bude výsledná hodnota znečistenia v ukazovateli NEL po zmiešaní 0,093 mg/l čo je menej ako 0,1 mg/l - Imisné limity, časť A. Všeobecné ukazovatele v povrchových vodách.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 zákona IPKZ bolo:

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- konanie o povolenie vypúšťať odpadové vody z MBČOV  do recipienta v súlade s Nariadením vlády č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd - podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.2. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 21 ods.1 písm. c) vodného zákona ,

- povolenie na uvedenie vodnej  stavby „Revitalizácia MBČOV s dobudovaním chemického stupňa“ do trvalej prevádzky, podľa § 3 ods.3 písm. b) bod 2. zákona o IPKZ, v súlade s § 26 vodného zákona,

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Revitalizácia MBČOV s dobudovaním chemického stupňa“ na trvalú prevádzku, v zmysle § 3 ods.3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom zdraví,

v oblasti stavebného zákona:

- vydanie povolenia na trvalé užívanie stavby „Revitalizácia MBČOV s dobudovaním chemického stupňa“ v zmysle § 3 ods.4 zákona o IPKZ, v súlade s § 82 stavebného zákona.

Inšpekcia v súlade s § 33 ods. 3 písm. d) prehodnotila podmienky integrovaného povolenia č. 2485/770320104/672-Ži zo dňa 26.08.2005 a zaktualizovala podmienky B.4.1, B.4.2., B 4.3. a B.5.2.v súvislosti so zmenou Nariadenia vlády č.296/2005 Z.z. na Nariadenie vlády č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, ktoré nadobudlo účinnosť 15.6.2010.

V časti B.3 Emisie do vôd doplnila podmienku B.3.5., ktorou časovo obmedzila platnosť limitných hodnôt znečistenia uvedených v tabuľke č.6 na dobu 4 roky od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, z dôvodu „expanzie“ plánovaného rozvoja spoločností CMR a CMTT situovaných v spoločnom areáli so spoločnou jednotnou kanalizačnou sieťou. Ukončenie expanzie sa predpokladá v roku 2018. Jedná sa o plánované navýšenie výrobných kapacít a je vysoký predpoklad, že sa zvýši prísun znečisťujúcich látok na ČOV. Nakoľko sa výroba bude realizovať najmodernejšími zariadeniami, kde sa šetrí vodou, nepredpokladá sa zvýšenie množstva odpadových vôd, ako skôr zvýšenie koncentrácie odpadových vôd v jednotlivých ukazovateľoch.

V časti A. Podmienky pre prevádzkovanie, A.40. Podmienky povolenia na odber podzemnej vody mení v podmienke A.40.3. miesto zaznamenávania množstva odoberanej podzemnej vody ( namiesto do prevádzkového denníka – do odpočtových listov).

Inšpekcia zmenila opis prevádzky a doplnila podmienku A.42. Zmena opisu a doplnenie podmienky súvisí s realizovaním stavby: „Revitalizácia MBČOV a dobudovanie chemického stupňa“.

Zároveň zrušila podmienku B.4.3.2. z dôvodu neaktuálnosti podmienky.

Inšpekcia na základe predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov  konania a dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, vodného zákona, stavebného zákona, zákona o verejnom zdraví a podmienky podľa zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na  Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť,  jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková

riaditeľka

Doručuje sa:

- Continental Matador Rubber, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov

- Obec Dolné Kočkovce, 020 01 Púchov 1

- SVP š.p. OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku  č.834/3, 921 80 Piešťany

Na vedomie po nadobudnutí právoplatnosti:

- Inšpektorát práce Trenčín, Hodžova 36, 911 01 Trenčín

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov č. 1130/50, 017 01 Považská Bystrica

- Mesto Púchov, odd. územného plánovania a stavebného poriadku, Štefánikova 882/21, 020 01 Púchov

- Okresný úrad v Považskej Bystrici, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva,  Centrum 1/1, 017 01 Púchov

9. Okresný úrad v Považskej Bystrici, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany vôd,  Centrum 1/1, 017 01 Púchov