- SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Inšpektorát životného prostredia  Košice

- Rumanova 14, 040 53 Košice

- Číslo : 5106-28959/2008/Wit/570840106/Z3	                          Košice 08.09.2008

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  podľa  § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona                č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 2 písm.  b) bod  1, 2 a 3,  písm. c) bod 10, písm. f) bod 3, písm. h) bod 1 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, § 26 zákona  č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona, a  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní                 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení

i n t e g r o v a n é  p o v o l e n i  e

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 2506-23798/Kov/570840106 zo dňa 31.07.2007 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 479-6600/2008/Wit/570840106/Z1 zo dňa 22.02.2008, č. 3926-11205/Kov/570840106/Z2 zo dňa 07.04.2008 a č. 4968-7179/2008/Kov/570840106/Z4 zo dňa 22.05.2008   pre  prevádzku:

Tepláreň Košice, a.s.,

Teplárenská 3, 042 92 Košice

okres: Košice IV

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno:   Tepláreň Košice, a.s.

sídlo:                     Teplárenská 3, 042 92 Košice

IČO:                      36 211 541

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 8 ods. 2 zákona                 č. 245/2003  Z. z. o IPKZ:

a)  v oblasti  povrchových  a podzemných vôd

-  povolenie vypúšťať odpadové vody,  podľa  § 8 ods. 2 písm. b) bod 1 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- povolenie uskutočniť vodnú stavbu  „Čistiareň odpadových vôd TEKO, a.s.“, podľa  § 8          ods. 2 písm. b) bod 2  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- súhlas na uskutočnenie vodnej stavby „Čistiareň odpadových vôd TEKO, a. s.“, ktorá môže ovplyvniť stav  povrchových vôd a podzemných vôd,  podľa § 8  ods. 2  písm. b)  bod 3  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti odpadov

- vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, podľa             
§ 8  ods. 2  písm. c) bod 10  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti ochrany zdravia ľudí

- posúdenie návrhu na zavedenie nového technologického postupu, podľa § 8  ods. 2  písm. f) bod  3  zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany prírody

- vyjadrenie k vydaniu  stavebného povolenia,  podľa § 8  ods. 2  písm. h) bod 1  zákona                    č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 2506-23798/Kov/570840106 zo dňa 31.07.2007 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 479-6600/2008/Wit/570840106/Z1 zo dňa 22.02.2008, č. 3926-11205/Kov/570840106/Z2 zo dňa 07.04.2008 a č. 4968-7179/2008/Kov/570840106/Z4 zo dňa 22.05.2008   (ďalej len „integrované povolenie) pre prevádzku Tepláreň Košice, a.s. sa mení  nasledovne:

I. Povoľuje uskutočnenie vodnej stavby

„Čistiareň odpadových vôd TEKO, a.s.“,

umiestnenej na pozemkoch parcelné č. 3318/15 - 3318/22, 3306/1, 3306/13, 3315 a 342/1                     v  katastrálnom území Košice - Južné mesto, ku ktorým má Tepláreň Košice, a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice (ďalej len „stavebník“) vlastnícke právo  podľa výpisu z  listu vlastníctva                      č. 11671 zo dňa 12.12.2007 vydaného Správou katastra  Košice

stavebníkovi:

obchodné meno:   Tepláreň Košice, a.s.

sídlo:                     Teplárenská 3, 042 92 Košice

IČO:                      36 211 541

Stavba „Čistiareň odpadových vôd TEKO, a.s.“ sa podľa predloženej a  overenej projektovej dokumentácie člení na nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

Stavebné objekty:

Areál č. 1

SO 1-01 utesnenie kanalizácie

Areál č. 2

SO 2-01 Čerpacia stanica odpadových vôd

SO 2-02 Prípojky nn

SO 2-03 Výtlačné potrubie odpadových vôd

SO 2-04 Čistiareň odpadových vôd

SO 2-05 Výtlačné potrubie vyčistených vôd

SO 2-06 Potrubný most

Prevádzkové súbory:

Areál č. 2

PS 2-1 Čerpacia stanica odpadových vôd

PS 2-4 Čistiareň odpadových vôd

Mesto Košice, pracovisko Košice - Juh, Smetanova 4, 042 92 Košice vydalo pod                           č. MK-07/08/222542-01/IV zo dňa 09.01.2008 vyjadrenie, v ktorom uviedlo, že v zmysle § 39a ods. 3 písm. c) a písm. d) stavebného zákona sa na stavbu „Čistiareň odpadových vôd TEKO, a. s.“ nevyžaduje vydanie územného rozhodnutia.

Účelom realizácie stavby „Čistiareň odpadových vôd TEKO, a. s.“ v objekte odstavenej neutralizačnej stanice je  čistenie odpadových vôd splaškových,  chladiacich, priemyselných a  vôd z  povrchového odtoku.

##### I.  Podmienky na uskutočnenie vodnej stavby

1.  Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou          
      REPREX s.r.o., Senný trh 2 , 040 01 Košice pod archívnym č. 485.3 autorizovanými 
      stavebnými inžiniermi Ing. Eduardom Koľvekom, č. osvedčenia 1747*A*2-2,  Ing. Petrom 
      Tegzom, č. osvedčenia  2782*A*1, Ing. Jánom Petržalom, č. osvedčenia 0614*A*3-1 
      a odborne spôsobilým  technikom Alexandrom Vladimírom Kederom overenej v tomto 
      konaní, ktorá   je  neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia  pre   stavebníka  a Mestskú 
      časť Košice - Juh. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú   byť  zrealizované bez   
      predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný stavebný úrad).

2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby 
      oprávnenou fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické       
      a  kartografické činnosti a  autorizačné overenie vybraných geodetických a  kartografických 
      činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou 
      dokumentáciou.

3.  Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných 
     vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť               
     ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov,
     ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou  polohou podzemného vedenia.

4.   Stavebník je povinný  plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť,
   aby stavenisko:

- bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu
života   alebo zdravia,

- malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz 
zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej 
ochrany,

- umožňovalo bezpečné uloženie  stavebných výrobkov a  stavebných mechanizmov 
a umiestnenie zariadenia staveniska,

-  umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,

-   malo zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu,

- bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí                       na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných 
predpisov.

5.  Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo  fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov 
a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne  
oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavieb a doklad, ktorým  preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.

6.  Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej  začatia.

7.  Stavebník je povinný  podľa  § 66 ods. 3  písm. j) stavebného  zákona  označiť stavbu                 
 na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:

-  označenie stavby,

-  označenie stavebníka,

-  označenie dodávateľa stavby,

-  názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,

-  termín začatia a ukončenia stavby,

-  meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.

8.  Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce  technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o  bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadenie vlády č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

9. Stavebník je povinný v prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna postupovať v súlade s NV SR  č. 39/2002 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom, hlavne v kábelových priestoroch.

10. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný dbať na  to, aby  nespôsobil škodu                 
 na cudzích nehnuteľnostiach a  majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní   
 stavby  je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

11. Stavebník je povinný pri nakladaní s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach 
      dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene 
      a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

12. Stavebník môže  na  výstavbu  použiť  v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba  
také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. 
o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe             
na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a  stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.

13. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať  ustanovenia  § 48 až § 53  
 stavebného zákona o  všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb  a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a  ustanovenia slovenských technických noriem  vzťahujúce sa  na predmetnú stavbu.

14.   Stavebné mechanizmy musia byť pred výjazdom na cestnú komunikáciu zbavené nečistôt.

15.  Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať ustanovenia 
       zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
       v znení neskorších predpisov, všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd 
       a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie 
       s nebezpečnými látkami.

16. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii  projektová  dokumentácia na uskutočnenie stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.

17. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným  znalcom vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie.                      Je povinný  bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či  zdravie osôb.

18. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných  prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať  všetky  dôležité  údaje o  stavebných  prácach  na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.

19. Stavebník je povinný v zmysle odborného vyjadrenia Technickej inšpekcie, a.s. pracovisko Košice č. 6860/3/2007 zo dňa 20.12.2007  k projektovej dokumentácii stavby „Čistiareň odpadových vôd TEKO, a. s.“ z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane bezpečnosti technických  zariadení počas výstavby v projektovej dokumentácii odstrániť tieto nedostatky:

- v Súhrnnej technickej správe a v stavebnom objekte SO 2-04 ČOV v Technickej správe nahradiť neplatné právne predpisy vyhláškou č. 718/2002 Z. z. a zákonom                  č.125/2006 Z. z.,

- oceľovú kontrolnú lávku dopracovať v zmysle § 25 ods. 3 vyhlášky č. 59/1982 Zb.,

- v Protokole o určení vonkajších vplyvov dopracovať dostatočne jednoznačne vonkajšie vplyvy pre jednotlivé priestory a miesta, kde sú inštalované elektrické zariadenia v zmysle STN 33 0300:2001 čl. 5.1, čl. 4, STN 33 2000.5-51 príloha N4,

- v elektro časti dopracovať ochranu pred predpätím v zmysle STN 33 2000-1 čl. 131.6.,
a pred uvedením stavby do prevádzky je potrebné:

- na vyhradenom technickom zariadení elektrickom sk. A, písm. f,  vykonať prvú úradnú 
          skúšku podľa § 11 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona                            
          č. 124/2006 Z. z. v znení zákona č. 309/2007 Z. z. oprávnenou právnickou osobou,

- požiadať oprávnenú právnickú osobu o vydanie stanoviska v zmysle §14 ods. 1 písm. d) 
          zákona č. 124/2006 Z. z. v znení zákona č. 309/2007 Z. z. na uvedenie technologického 
          zariadenia do prevádzky.

20. Stavebník je povinný spracovať realizačný projekt stavby, v ktorom budú spracované 
        parametre ČOV a koalescenčného odlučovača na odtoku z ČOV, doriešený obtok ČOV 
        a spracované hydrotechnické výpočty pre jednotlivé druhy odpadových vôd a režimy 
        vypúšťania na ČOV.

21.  Stavebník je povinný stavbu dokončiť  do 31.12.2009.

22. V návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby stavebník uvedie súpis zmien 
        vykonaných počas uskutočňovania vodnej stavby „Čistiareň odpadových vôd TEKO,                 
        a. s.“  oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v stavebnom konaní 
        a doklady v súlade ustanovením § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou                 
        sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,

23. Najneskôr k ústnemu pojednávaniu vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia  stavebník   
 predloží doklady vymedzené v ustanovení § 18 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.,  
 ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a zdokladuje:

-  splnenie podmienok  tohto rozhodnutia uvedených v časti „ Podmienky na uskutočnenie 
    stavby“,

- doklady  o  spôsobe  zneškodnenia  odpadov  vzniknutých  stavebnou  činnosťou                             
    pri uskutočňovaní stavby,

-  certifikáty izolačných hmôt, konštrukčných materiálov a povrchových úprav, použitých pri   
    výstavbe v častiach, kde sa manipuluje s nebezpečnými látkami, vrátane podláh, nádrží 
    a potrubných rozvodov čistených odpadových vôd,

-  stavebný denník,

- doklady od dodávateľa stavby, doklady o výsledkoch skúšok tesností  nádrží                                     
    a potrubných rozvodov, ktoré musia byť vykonané odborne spôsobilou osobou   
    s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie,

-  stanoviská dotknutých orgánov k užívaniu stavby,

-  doklady o výsledkoch predpísaných skúšok,

-  doklady  o overení požadovaných vlastností výrobkov, o splnení technických požiadaviek 
    na novoinštalované a  použité  výrobky,  ktoré sú určenými  výrobkami  podľa  MŽP  SR               
    č. 264/1999 Z. z., nariadenia  vlády č. 576/2001 Z. z. a nariadenie vlády č. 310/2004 Z. z. 
    v znení neskorších predpisov,

-  certifikáty preukázania zhody použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov, 
    vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými 
    výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,

-  Manipulačný   poriadok vypracovaný  pre stavbu podľa  všeobecne   záväzného  právneho 
    predpisu vodného hospodárstva  a prejednaný s SVP š.p. Odštepný závod Košice.

24. So  stavbou  sa  nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo  právoplatnosť. Toto   rozhodnutie stráca platnosť v časti I. Povoľuje uskutočnenie vodnej stavby,  ak sa so stavbou „Čistiareň odpadových vôd TEKO, a. s.“ nezačne do dvoch rokov odo dňa,  kedy   nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu vodnej stavby „Čistiareň odpadových vôd TEKO, a. s.“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania  sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

II. Mení integrované povolenie

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 2506-23798/Kov/570840106 zo dňa 31.07.2007 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 479-6600/2008/Wit/570840106/Z1 zo dňa 22.02.2008,  č. 3926-11205/Kov/570840106/Z2 zo dňa 07.04.2008 a č. 4968-7179/2008/Kov/570840106/Z4 zo dňa 22.05.2008  následovne:

1)  V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa pôvodný text odstavca  Odpadové vody vypúšťané                   do verejnej kanalizácie na strane 10  ruší a nahrádza  sa novým odstavcom s týmto textom:

Čistiareň odpadových vôd

Čistiareň odpadových vôd (ďalej len ,,ČOV“) o projektovanej kapacite 72 m3.h-1 slúži                        na čistenie:

- splaškových odpadových vôd cca 2,5 - 3,1 l.s-1,

- technologických a chladiacich vôd  cca 1,1 l.s-1,

- priemyselných odpadových vôd cca 0,45 l.s-1,

- vôd z povrchového odtoku.

Odpadové vody pritekajúce do ČOV sa prečerpajú z čerpacej stanice v nastavenom prietoku                a požadovanom množstve do homogenizačnej nádrže odpadových vôd.  Vyčistená odpadová voda sa akumuluje v nádrži čistej vody a následne sa prečerpá do potrubia na potrubnom moste, ktoré je zaústené do recipienta. Pre prípad havárie  je na výtokovom potrubí z ČOV inštalovaný koalescečno - sorpčný odlučovač. Prívalové vody sa z čerpacej stanice odvedú cez merný objekt (Parschallov žľab) a existujúce kanalizačné potrubie do verejnej kanalizácie.  Odseparovaný kal je aeróbne stabilizovaný.

2)  V časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity sa na strane č. 23 ruší text bodu                   2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách                       a nahrádza  sa týmto novým textom:

2.1 Prevádzkovateľ  je  oprávnený  vypúšťať technologické odpadové vody z  chladenia turbogenerátorov cez tzv. sifónovú jamu do Seligovho jazera kontinuálne
a  zo Seligovho jazera do recipienta Hornád diskontinuálne za nasledovných podmienok:

- ukazovatele  znečistenia   vo  vypúšťaných  odpadových vodách z  chladenia turbogenerátorov do Seligovho jazera a do recipienta Hornád nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v nasledovnej tabuľke:

| Z Zdroj emisií: Odpadové vody z technologického chladenia turbogenerátorov Miesto vypúšťania: Výustný objekt do Seligovho jazera, resp. výustný objekt do Hornádu v riečnom kilometri 31,5 km, hydrologického poradia 4-32-01-001 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ | Limitné koncentračné hodnoty [mg. l -1] |  | Bilančné hodnoty |  |
|  | p | m | t. rok-1 | kg.deň-1 |
| pH | 6,0- 9,0 | - | - | - |
| Chemická spotreba kyslíka - CHSKCr | 35 | neurčená | 149,01 | 408,24 |
| Nerozpustené látky - NL | 30 | neurčená | 127,72 | 349,92 |
| Fe celk. | 2,0 | neurčená | 8,52 | 23,33 |
| Nepolárne extrahovateľné látky (ÚV, IČ) - NEL | 0,5 | neurčená | 2,13 | 5,83 |

p  –  limitná hodnota koncentrácie  znečistenia  v   príslušnom   ukazovateli v 2- hodinovej zlievanej vzorke

m – maximálna limitná hodnota koncentrácie  znečistenia  v   príslušnom   ukazovateli v kvalifikovanej bodovej vzorke

- limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia uvedené tabuľke sa považujú za dodržané,  
     ak  ani  v  jednej  zlievanej alebo bodovej vzorke  nebude prekročená  určená  koncentračná   
     hodnota „p“.

-  maximálny  objem  odpadových vôd vypúšťaných z prevádzky z  chladenia turbogenerátorov
  do Seligovho jazera, do recipienta Hornád nesmie  prekročiť hodnoty  uvedené v nasledovnej  
  tabuľke:

| Q max. [l.s-1] | Q denné [m3.deň-1] | Q celkové [m3 . rok-1] |
| --- | --- | --- |
| 135 | 6 222 | 560 000 |

-  teplota vypúšťaných odpadových vôd do Hornádu môže byť maximálne 28 °C

2.2 Prevádzkovateľ  je  oprávnený  vypúšťať odpadové vody vyčistené na ČOV cez  výtlačné potrubie do recipientu Hornád  24 hod. denne, 365 dní v roku za nasledovných podmienok:

- ukazovatele  znečistenia   vo  vypúšťaných  odpadových  vodách vyčistených na ČOV
do recipienta Hornád nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v nasledovnej tabuľke:

| Z Zdroj emisií: Odpadové vody z ČOV Miesto vypúšťania: Výustný objekt do Hornádu v riečnom kilometri 31,5 km, hydrologického poradia 4-32-01-001 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ | Limitné koncentračné hodnoty [mg. l -1] |  | Bilančné hodnoty |  |
|  | p | m | t. rok-1 | kg.deň-1 |
| pH | 6,0- 9,0 | - | - | - |
| Chemická spotreba kyslíka - CHSKCr | 100 | neurčená | 63,07 | 172,80 |
| Nerozpustené látky - NL | 40 | neurčená | 25,23 | 69,12 |
| Nepolárne extrahovateľné látky (ÚV, IČ) - NEL | 0,5 | neurčená | 0,315 | 0,864 |
| Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie BSK5 (ATM) | 25 | 50 | 15,77 | 43,2 |
| RL550 | 1000 | neurčená | 630,72 | 1728,00 |

p  –  limitná hodnota koncentrácie  znečistenia  v   príslušnom   ukazovateli v 2- hodinovej zlievanej vzorke

m – maximálna limitná hodnota koncentrácie  znečistenia  v   príslušnom   ukazovateli v kvalifikovanej bodovej vzorke

- limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia uvedené v tabuľke sa považujú za dodržané,  
     ak  ani  v  jednej  zlievanej alebo bodovej vzorke  nebude prekročená  určená  koncentračná   
     hodnota „p“ resp. „m“,

- maximálny  objem  odpadových vôd vypúšťaných z prevádzky do recipienta Hornád
  po   prečistení na  ČOV nesmie  prekročiť hodnoty  uvedené v nasledovnej  tabuľke:

| Q max. [l.s-1] | Q denné [m3.deň-1] | Q celkové [m3 . rok-1] |
| --- | --- | --- |
| 20 | 1 728 | 630 720 |

2.3  Limitné  koncentračné hodnoty ukazovateľov  znečistenia „m“ pre  BSK5 (ATM) sa považujú 
        za  dodržané, ak je počet nevyhovujúcich vzoriek jedna za 12 mesiacov.

2.4  Limitné  koncentračné hodnoty ukazovateľov  znečistenia „p“ pre  BSK5 (ATM) sa považujú 
        za  dodržané, ak ani v jednej zlievanej vzorke nebude prekročená určená koncentračná 
        hodnota „p“.

3) V časti II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému v bode                2. Kontrola splaškových odpadových vôd, vôd z povrchového odtoku a technologických odpadových vôd sa na strane  31 ruší znenie bodu 2.1 a nahrádza sa týmto novým znením:

2.1  Kontrola  technologických  odpadových vôd

2.1.1 Prevádzkovateľ je povinný  zabezpečiť   odbery  vzoriek   na   vykonávanie   analytických  rozborov odpadových vôd tak, ako je to uvedené v nasledovných tabuľkách:

| Zdroj emisií: Odpadové vody z chladenia Miesto vypúšťania: Výustný objekt do Seligovho jazera a výustný objekt do recipienta Hornád Miesto odberu vzorky: Výustný objekt do Seligovho jazera, resp. výustný objekt do recipienta Hornád |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Sledovaný ukazovateľ | - Frekvencia | - Podmienky merania | - Metóda analýzy/Technika |
| teplota | - 1 x denne | - 1), 2) | - 3), 5) |
| pH | - 1 x mesačne |  |  |
| CHSKCr |  |  |  |
| NL |  |  |  |
| NEL |  |  |  |
| Fe |  |  |  |

| Zd Zdroj emisií: Odpadové vody z ČOV Miesto vypúšťania: Výustný objekt do recipienta Hornád v riečnom kilometri 31,5 km, hydrologického poradia 4-32-01-001 Miesto odberu vzorky: Výustný objekt do recipienta Hornád |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Sledovaný ukazovateľ | - Frekvencia | - Podmienky merania | - Metóda analýzy/Technika |
| CHSKCr,, BSK5, NL105ºC, NEL, N-NH4+, RL550 | - 1 x za 3 mesiace | - 1) | - 3), 5) |
| AOX, Cl2, PCB, PAU | celkovo 3 rozbory s periódou 1 x za 4 mesiace - odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia | - 1) | - 3), 4), 5) |

1) Odbery a analýzy musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd  
v  súlade  s  požiadavkami slovenskej technickej normy. Miesto odberu vzoriek musí byť viditeľne označené.

2)  Meranie teploty a archiváciu výsledkov musí prevádzkovateľ vykonávať technologickým 
 zariadením neumožňujúcim ovplyvnenie výsledkov merania a ich archivácie.

3)   2  hodinová  zlievaná    vzorka,   ktorá  sa   získa    zlievaním  minimálne   piatich  objemovo

rovnakých čiastkových vzoriek odobraných v rovnakých časových intervaloch, v ukazovateľoch AOX a Cl2 bodová vzorka.

4) (PAU) - súčet koncentrácií fluoranténu, benzo(b)fluoranténu, benzo(k)fluoranténu, benzo(a)pyrénu, benzo(ghi)perylénu a indeno(1,2,3-cd pyrénu)

5)  Odporúčané metódy:

CHSKCr  Odmerné stanovenie CHSK dichrómanom draselným v homogenizovanej  nefiltrovanej vzorke podľa STN ISO 6060: 2000 Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby kyslíka (75 73 68).  Spektrofotometrické stanovenie CHSK dichrómanom draselným v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke podľa technickej normy ISO 15705 Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby kyslíka (CHSK). Skúmavková metóda pre malé objemy vzoriek.

NL105ºC   Gravimetrické stanovenie po filtrácií cez filtre zo sklených vlákien s veľkosťou pórov 1,0 µm, sušenie pri 105 ° C – podľa technickej normy STN EN 872 : 1999 Kvalita vody. Stanovenie nerozpustných látok. Metóda filtrácie cez filtre zo sklených vlákien alebo Gravimetrické stanovenie po filtrácií cez membránové filtre s veľkosťou pórov 0,45µm, sušenie pri 105 ° C – podľa technickej normy STN 75 7373 - APRÍL 2007.

NEL Spektrofotometrická metóda v UV a IČ oblasti spektra podľa STN 83 0540-4:1982 
          Chemický a fyzikálny rozbor odpadových vôd. Stanovenie ropných látok,    pH Potenciometrické 
          stanovenie podľa STN ISO 10523 Chemický a fyzikálny  rozbor odpadových vôd. Stanovenie pH,

AOX Stanovenie organických halogénových zlúčenín ako chloridy mikrocoulometricky po adsorpcii  
           na aktívnom uhlí a spálení v prúde kyslíka – podľa technickej normy STN EN ISO 9562: 2005
          Kvalita vody. Stanovenie adsorbovateľných organicky viazaných halogénov (AOX) (75 7532).

N-NH4+ - Spektrofotometrické stanovenie – indofenolová metóda – podľa technickej normy STN ISO 7150-1: 1995 Kvalita vody. Stanovenie amónnych iónov. 1. časť: Manuálna spektrometrická metóda (75 7451) alebo Spektrofotometrické stanovenie – indofenolová metóda – podľa návodu k prístroju SQ-118 -PIM-04/2003-1031.

PAU  - Extrakcia L/L do dichlórmetánu/HPLC s fluorescenčnou detekciou (EPA 550) Termická extrakcia, GC/MS (EPA 8275A) GC/FID.

BSK5 (ATM) - Stanovenie kyslíka pred 5–dňovou inkubáciou a  po nej v tme pri 20 ºC s prídavkom alyltiomočoviny (ATM) na inhibíciu nitrifikácie v homogenizovanej  nefiltrovanej vzorke podľa STN EN 1899-1:2001 Kvalita vody. Stanovenie biochemickej spotreby kyslíka po n dňoch (BSKn). Časť 1: Zrieďovacia a očkovacia metóda s prídavkom alyltiomočoviny (75 7369).

Cl2 - Odmerná metóda s N,N-dietyl-1,4-fenyléndiamínom – podľa technickej normy42) Spektrofotometrická metóda s N,N-dietyl-1,4-fenyléndiamínom – podľa technickej normy43) alebo Odmerná metóda s O-Tolidinom.

PCB Extrakcia L/L, GC/EDC podľa technickej normy STN EN ISO 6468: 1999,

Fe     -  Stanovenie Fe spektrometriou podľa STN EN ISO 6332.

2.1.2  Množstvo vypúšťaných vyčistených odpadových vôd z ČOV do recipientu Hornád je
            prevádzkovateľ povinný merať kontinuálne technickým meracím zariadením v zmysle 
            platnej slovenskej technickej normy.

2.1.3  Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu nameraných hodnôt prietoku vypúšťaných
           odpadových vôd v l.s-1 a celkového množstva vypúšťaných vôd z ČOV 4 x za deň, 
           v rovnakých časových intervaloch, v čase od 07,00 do 07,00 hod. s vykonaním prvého 
           zápisu o 07,00 hod.

2.1.4 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odber vzoriek z vypúšťaných vyčistených 
           odpadových vôd  v mieste výustného objektu v recipiente Hornád.

2.1.5 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť kontrolu merného objektu minimálne každé dva 
          roky a viesť knihu prevádzkovania merného objektu. Pri prevádzkovaní  merného objektu            
         je povinný dodržiavať ustanovenia platnej slovenskej technickej normy.

Integrované povolenie vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 2506-23798/Kov/570840106 zo dňa 31.07.2007 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 479-6600/2008/Wit/570840106/Z1 zo dňa 22.02.2008, č. 3926-11205/Kov/570840106/Z2 zo dňa 07.04.2008 a č. 4968-7179/2008/Kov/570840106/Z4 zo dňa 22.05.2008  ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v  časti II. tohto rozhodnutia nadobúdajú platnosť  dňom  nadobudnutia  právoplatnosti  rozhodnutia na užívanie (kolaudačného rozhodnutia) stavby  „Čistiareň odpadových vôd TEKO, a.s.“.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa 
§ 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),  podľa § 8 ods. 2 písm.  b) bod  1, 2 a 3,  písm. c) bod 10, písm. f) bod 3, písm. h) bod 1 a § 8 ods. 7  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a podľa § 66 stavebného zákona, na  základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z.  o IPKZ, stavebného zákona a  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je konanie na uskutočnenie vodnej stavby „Čistiareň odpadových vôd TEKO, a. s.“ na základe žiadosti Košickej energetickej spoločnosti, a.s., Teplárenská 3/A, 042 92 zastupujúcej prevádzkovateľa a stavebníka  Tepláreň Košice, a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, ktorou požiadal IŽP Košice dňa 01.02.2008 o vydanie zmeny integrovaného povolenia.

Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je povolenie pre uskutočnenie stavby podľa § 66 stavebného zákona  a § 8 ods. 3 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, povolenie vypúšťať odpadové vody a osobitné vody podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 1 zákona                  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, povolenie zmeniť vodnú stavbu podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod  zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, súhlas na vykonávanie činnosti, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa  § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, posúdenie návrhu nového technologického postupu  podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a  vyjadrenie ochrany prírody a krajiny k vydaniu povolenia pre uskutočnenie stavby podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ – stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Čistiareň odpadových vôd TEKO, a. s.“ predložil nasledovné doklady:

a)  zaplatenie správneho poplatku vo výške 10 000 Sk uhradeného v kolkových známkach  podľa pol. Č. 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 10 000 Sk,

b)  splnomocnenie prevádzkovateľa – stavebníka na zastupovanie v konaní,

c)  výpis z listu vlastníctva č. 11671 zo dňa 12.12.2007,

d)  kópiu z katastrálnej mapy zo dňa 12.12.2007,

e)  projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú oprávnenými osobami,

f)  vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu.

Stavba „Čistiareň odpadových vôd TEKO, a. s.“ bude realizovaná  na  pozemkoch parcelné   č. 3318/15 - 3318/22, 3306/1, 3306/13, 3315 a 342/1 v  katastrálnom území Košice - Južné mesto, ku ktorým má Tepláreň Košice, a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice  vlastnícke právo  podľa výpisu z  listu vlastníctva č. 11671 zo dňa 12.12.2007 vydaného Správou katastra  Košice.

Podaním žiadosti bolo začaté konanie o zmene integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 2506-23798/Kov/570840106 zo dňa 31.07.2007 zmenené rozhodnutiami vydanými IŽP Košice č. 479-6600/2008/Wit/570840106/Z1 zo dňa 22.02.2008                                                                a č. 3926-11205/Kov/570840106/Z2 zo dňa 07.04.2008

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona  č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  posúdil, a v súlade s  ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ   upovedomil  žiadateľa, účastníkov konania,  dotknutú  obec a  dotknuté  orgány o  začatí konania dňa 07.04.2008. Zároveň požiadal dotknuté Mesto Košice, aby v súlade s ustanovením                        § 12 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zverejnili, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom (na úradnej tabuli):

-  najmenej na dobu 15 dní žiadosť a podstatné údaje o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi 
    a o prevádzke na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, okrem príloh k žiadosti, 
    ktoré nie sú dostupné  v elektronickej podobe a príloh obsahujúcich utajované a dôverné 
    skutočnosti,

- najmenej na dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke výzvu 
    verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať 
    prihlášky, a výzvu verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť.

Súčasne v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad dňa 07.04.2008 oznámil začatie stavebného konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku, ktorej súčasťou je uskutočnenie vodnej stavby „Čistiareň odpadových vôd TEKO, a. s.“, ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení § 59 stavebného zákona  a  dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126 stavebného zákona.

Podstatné údaje o podanej žiadosti a výzva verejnosti boli zverejnené na úradnej tabuli Mesta Košice a na internetovej stránke mesta v termíne od 11.04.2008 do 29.04.2008.

IŽP Košice podľa § 12 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil lehotu 30 dní                     na podanie prihlášok a vyjadrení. V lehote do  30 dní  odo dňa zverejnenia nebola podaná  žiadna  prihláška  ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti  k  prerokovávanej  veci.

IŽP Košice v  súlade s  ust. § 12  ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  zverejnil  podstatné údaje  o  podanej žiadosti,  výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, a výzvu verejnosti,  dokedy sa môžu vyjadriť a  kde možno nazrieť do žiadosti. Tieto údaje boli zverejnené  na  úradnej  tabuli IŽP Košice od  10.04.2008 do 09.05.2008  a  súčasne aj                      na  internetovej  stránke  www.sizp.sk. V  uvedenej  lehote  nebola  podaná prihláška  zúčastnenej  osoby  ani   nebolo  doručené   vyjadrenie  verejnosti.

IŽP Košice na základe uvedeného  podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie  známym  účastníkom  konania  a  dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu, podľa                 § 61 ods. 3 stavebného zákona určil na vyjadrenie známym  účastníkom  konania  a  dotknutým orgánom 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí stavebného konania a podľa § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania, nakoľko sú  pomery staveniska tunajšiemu špeciálnemu stavebnému úradu známe.

V rámci integrovaného povoľovania boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii zaslané tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy  účastníkov konania a dotknutých orgánov:

-  Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor ŠVS, stanovisko č. 2008/01376-2 zo dňa
    21.04.2008,

-  Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor ŠSOH, vyjadrenie č. 2008/01360-2 zo dňa
    23.04.2008,

-  Mesto Košice, pracovisko Košice - Juh, list o upustenie od územného rozhodnutia č. MK-
     07/08/222542-01/IV zo dňa 09.01.2008,

-   Mesto Košice, stanovisko č. A/2008/12070/457 zo dňa 07.05.2008,

-   Mesto Košice, stanovisko č. MK/08/214524-01/IV zo dňa 28.04.2008,

- Okresné  riaditeľstvo  Hasičského  a záchranného zboru v Košiciach,   stanovisko 
     č. ORHZ–3445/2007  zo  dňa  27.12.2007,

-  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, vyjadrenie č. 2008/02734-
     02/241/PPL zo dňa 28.04.2008,

- Technická  inšpekcia, a.s.,  pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice, 
     odborné stanovisko k projektovej dokumentácii č. 6860/3/2007 zo dňa 20.12.2007,

- Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Odštepný závod Košice stanoviská              
     č. 10412/2008/49230-Or zo dňa 14.05.2008 a  č. CZ 15 793/2008/49230-No zo dňa 
     29.07.2008.

Z účastníkov konania a dotknutých orgánov mali k vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj povolenie na uskutočnenie vodnej stavby „Čistiareň odpadových vôd TEKO, a. s.“ pripomienky a námety:

1) Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Košice, vo svojich stanoviskách č. 10412/2008/49230-Or zo dňa 14.05.2008 a  č. CZ 15 793/2008/49230-No zo dňa 29.07.2008 uviedol, že súhlasí s realizáciou vodnej stavby „Čistiareň odpadových vôd TEKO, a. s.“ za týchto podmienok:

- Dopracovať hydrotechnické výpočty množstva produkovaných technologických  odpadových vôd a množstva dažďových vôd a upresniť pomer jednotlivých druhov  odpadových vôd na celkovej produkcii prevádzky TEKO (areál č. 2).

- Doplniť základné parametre ČOV a koalescenčného odlučovača na odtoku.

- Obtok biologickej linky ČOV technicky riešiť tak, aby v zmiešaných odpadových vodách, ktoré budú vedené z akumulačnej nádrže priamo na koagulačnú filtráciu bol zabezpečený minimálny zmiešavací pomer 1 : 4.

- V manipulačnom poriadku ČOV budú opatrenia pri mimoriadnych prevádzkových situáciách, ktoré sa nedajú vylúčiť a majú krátkodobý charakter. Tieto opatrenia sa musia zabezpečiť tak, aby ani pri týchto veľmi zriedkavých mimoriadnych prevádzkových situáciách nebol prekročený limit rozpustných látok na odtoku do recipientu 5 000 mg/l.

- Odpadové vody z prania filtrov z objektu koagulačnej filtrácie a odpady z chemickej úpravne vody  nie je možné zaústiť do odpadového potrubia s vyustením do povrchového toku.

- Vypracovať a zaslať nám na pripomienkovanie manipulačný poriadok ČOV a koalescenčného separátora.

- Zmluvne zabezpečiť zneškodňovania odpadov vznikajúcich počas výstavby a následne v prevádzke ČOV.

IŽP Košice  posúdil vznesené pripomienky  a rozhodol nasledovne:

Pripomienky uvedené v bodoch a), b), c) a  e) sú zapracované v bode č. 20 časť                              I. Podmienky na uskutočnenie stavby tohto rozhodnutia.

Pripomienke uvedenej v bode d) IŽP Košice čiastočne nevyhovel, nakoľko pri určovaní limitu rozpustných látok na odtoku ČOV do recipientu  Hornád vychádzal z NV SR č. 296/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd, v ktorom je pre Energetický priemysel - teplárne a elektrárne v tabuľke 1.1. Úprava vody limit pre rozpustné látky 1 000 mg.l-1. Predloženie Manipulačného poriadku ku kolaudačnému konaniu stavby je zapracované v bode č. 23 časť I. Podmienky na uskutočnenie stavby tohto rozhodnutia.

Pripomienka uvedená v bode f)  je zapracovaná v bode č. 23 časť I. Podmienky                           na uskutočnenie stavby tohto rozhodnutia.

Pripomienka uvedená  v bode g)  je zapracovaná v bode č. 23 časť I. Podmienky                             na uskutočnenie stavby tohto rozhodnutia.

2) Technická Inšpekcia, a. s. pracovisko Košice vo svojom odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby č. 6860/3/2007 zo dňa 20.12.20007 uviedla pripomienky, ktorú je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

a) v Súhrnnej technickej správe a v stavebnom objekte SO 2-04 ČOV v Technickej správe 
     nahradiť neplatné právne predpisy vyhláškou č. 718/2002 Z. z. a zákonom                                   
     č. 125/2006 Z. z.,

b)  oceľovú kontrolnú lávku dopracovať v zmysle § 25 ods. 3 vyhlášky č. 59/1982 Zb.,
c)  v Protokole o určení vonkajších vplyvov dopracovať dostatočne jednoznačne vonkajšie 
     vplyvy pre jednotlivé priestory a miesta, kde sú inštalované elektrické zariadenia v zmysle 
     STN 33 0300:2001 čl. 5.1, čl. 4, STN 33 2000.5-51 príloha N4,

d) v elektro časti dopracovať ochranu pred predpätím v zmysle STN 33 2000-1 čl. 131.6.,
          a pred uvedením stavby do prevádzky je potrebné:

- na vyhradenom technickom zariadení elektrickom sk. A, písm. f,  vykonať prvú úradnú 
          skúšku podľa § 11 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona                            
          č. 124/2006 Z. z. v znení zákona č. 309/2007 Z. z. oprávnenou právnickou osobou,

- požiadať oprávnenú právnickú osobu o vydanie stanoviska v zmysle §14 ods. 1 písm. d) 
          zákona č. 124/2006 Z. z. v znení zákona č. 309/2007 Z. z. na uvedenie technologického 
          zariadenia do prevádzky.

IŽP Košice posúdil vznesené pripomienky a zapracoval ich do bodov  č. 19 a č. 20 časť                       I. Podmienky na uskutočnenie stavby tohto rozhodnutia.

3) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, vo svojom 
 stanovisku č. ORHZ-3445/2007 zo dňa 27.12.2007 uvádza:

-  Najneskôr ku kolaudačnému konaniu je potrebné predložiť certifikáty preukázania zhody 
 a technické osvedčenia na všetky výrobky, ktoré musia spĺňať požiadavky v zmysle                   § 2 ods. 2 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v  znení neskorších   predpisov.

IŽP Košice posúdil vznesenú pripomienku a zapracoval ju do bodu č. 24 časť  I. Podmienky na uskutočnenie stavby tohto rozhodnutia.

4) Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOH, vo svojom vyjadrení                                 č. 2008/01360-2 zo dňa 23.04.2008 uviedol tieto pripomienky:

a)  Prevádzkovateľ - stavebník je povinný dodržiavať ustanovenia  § 18 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 223/2001 Z. z.

b) Držiteľ odpadu je povinný podľa § 19 ods. 1 písm. f) zákona č. 223/2001 Z. z. odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona.

c) Stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov.

d) Nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov.

e) V prípade výskytu nebezpečného odpadu odovzdať ho organizácii s oprávnením podľa platných predpisov.

f) Stavebník predloží doklad o spôsobe nakladania s odpadmi vznikajúcimi v priebehu výstavby povoľujúcemu orgánu v priebehu kolaudačného konania.

g) S odpadmi vznikajúcimi počas prevádzky nakladať v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch a zabezpečiť ich zhodnotenie resp. zneškodnenie oprávnenými organizáciami.

IŽP Košice posúdil vznesené  pripomienky a zapracoval ich do časť I. Podmienky na uskutočnenie stavby tohto rozhodnutia.

Ostatní účastníci konania a dotknuté orgány nevzniesli v priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je uskutočnenie vodnej stavby „Čistiareň odpadových vôd TEKO, a. s.“ žiadne pripomienky a námety.

Súčasťou vydania tohto rozhodnutia boli podľa § 8 ods. 2  zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ konania:

a)  v oblasti  povrchových  a podzemných vôd

- o povolenie vypúšťať odpadové vody a osobitné vody,  podľa  § 8 ods. 2 písm. b) 
 bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- o povolenie uskutočniť a zmeniť vodnú stavbu, podľa  § 8 ods. 2 písm. b)
 bod 2  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- o udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav  povrchových 
 alebo podzemných vôd,  podľa § 8  ods. 2  písm. b)  bod 3  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti odpadov

-  o vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva,  podľa  § 8  ods. 2  písm. c) bod 10  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti ochrany zdravia ľudí

- o posúdenie návrhu na zavedenie nového technologického postupu, podľa § 8  ods. 2  písm. f) bod  3  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany prírody

- o vyjadrenie k vydaniu  stavebného povolenia, podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona                     č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane priložených dokladov a projektovej dokumentácie v súlade s ustanovením  § 62 ods. 1 až  3 stavebného zákona zistil, že uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a  oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná oprávnenými projektantmi a spĺňa požiadavky                na uskutočnenie stavby.

IŽP Košice na základe preskúmania a  zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:  Proti   tomuto   rozhodnutiu   podľa   § 53   a   § 54   zákona   č. 71/1967  Zb.                            o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú                           inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, 
odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa 
doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto 
rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov 
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ  inšpektorátu

Doručuje sa:

1.  Tepláreň Košice, a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice

2.  Mesto Košice, zastúpené primátorom, Tr. SNP 48/a, 040 11 Košice

3.  Mestská časť Košice - Juh, zastúpená starostom, Smetanova 4, 040 01 Košice

4.  Ing. Peter Tegza, Ružínska 5, 040 11 Košice

5.  Ing. Eduard Koľvek, Bauerova 24, 040 11 Košice

6.  Alexander Vladimír Keder, Senný trh 2, 040 01 Košice

7.  Ing. Ján Petžala, Juhoslovanská 3, 040 13 Košice

Na vedomie:

1. Košická energetická spoločnosť, a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice

2. Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice

3. Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOH,  Adlerova 29, 040 22 Košice

4. Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠVS, Adlerova 29, 040 22 Košice

5. Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOPaK, Adlerova 29, 040 22 Košice

6.  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 042 20 Košice

7.  Okresné riaditeľstvo  Hasičského  a  záchranného  zboru v Košiciach, Požiarnická 4,                     
      040 01 Košice

8.  Krajský pamiatkový úrad  Košice, Hlavná 25, 040 00 Košice

9. Obvodný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Hroncova 13, 040 01 Košice

10. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov  stavebného konania:

1.  Ing. Peter Tegza, Ružínska 5, 040 11 Košice

2.  Ing. Eduard Koľvek, Bauerova 24, 040 11 Košice

3.  Alexander Vladimír Keder, Senný trh 2, 040 01 Košice

4.  Ing. Ján Petžala, Juhoslovanská 3, 040 13 Košice