- SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Inšpektorát životného prostredia  Košice

- Rumanová 14, 040 53 Košice

- Číslo: 1177-1963/2009/Kov/570021406/Z3	                    Košice 26.01.2009

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a  kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a  podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“),  podľa § 8 ods. 1, ods. 2 písm. a) bod 1, 8 a 9, písm. c) bod 8 a  ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,  na základe konania vykonaného podľa zákona  č.  245/2003 Z. z. o  IPKZ a  zákona č. 71/1967 Zb. o  správnom  konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

- vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 2997-30870/2007/Kov/570021406 zo dňa 31.08.2007             v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 9325-42057/2007/Kov/570021406/Z1          zo dňa 19.12.2007 a č. 7740-35666/2008/Kov/570021406/Z2 zo dňa 04.11.2008, ktorými bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke:

Výroba tepla - DZ Energetika

Vstupný areál U. S.  Steel,  044 54 Košice

okres:  Košice II

- Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno:                    U. S. Steel Košice, s.r.o.

sídlo:                    	           Vstupný areál U. S. Steel,  044 54 Košice

IČO:                     		36 199 222

Predmetom  zmeny integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

- udelenie   súhlasu  na  trvalé užívanie  stredného  zdroja  znečisťovania  ovzdušia  (odparovač 
  kvapalného dusíka kyslikárne) a malého zdroja znečisťovania ovzdušia (dieselagregát - 
  náhradný zdroj)   podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- udelenie súhlasu  na  trvalé  užívanie veľkých  zdrojov  znečisťovania  ovzdušia  (parné kotly 
  PK2, PK4 a PK5) po vykonanej zmene podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona                                
  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- určenie emisných limitov podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- udelenie súhlasu na  zmenu   súborov   technicko-prevádzkových   parametrov  a technicko -
  organizačných opatrení (ďalej tiež  „súbor TPP a TOO“) pre parné kotly PK4, PK5 a PK6 
  podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- udelenie zmeny súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. c)   
   bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

pre prevádzku Výroba tepla - DZ Energetika prevádzkovateľovi U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice.

Pôvodne vydané súbory TPP a TOO pre zdroje znečisťovania ovzdušia - Parné kotly PK4, PK5 a PK6 schválené príslušným orgánom ochrany ovzdušia strácajú nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia platnosť.

- Integrované povolenie vydané rozhodnutím  č. 2997-30870/2007/Kov/570021406  zo dňa 31.08.2007 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 9325-42057/2007/ Kov/570021406/Z1  zo dňa 19.12.2007 a  č. 7740-35666/2008/Kov/570021406/Z2 zo dňa 04.11.2008 sa mení a dopĺňa nasledovne:

1) v časti „I.B Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  
     v prevádzke“ na str. 4 integrovaného povolenia sa odsek „Úsek Technických plynov“ 
     dopĺňa o nasledovnú odrážku a text:

„- rozvod koksárenského plynu“

2) v časti „I.B Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  
     v prevádzke“ na str. 6 - 7  integrovaného povolenia sa ruší text popisu kotlov PK2, PK3, 
     PK4 a PK5 a nahrádza sa novým textom nasledovne:

Kotol PK2, výrobcu PBS Brno uvedený do prevádzky v roku 1964 pôvodne  konštruovaný na kombinované spaľovanie práškového čierneho uhlia vo výtavnej, jednopriestorovej, podtlakovej,  spaľovacej  komore a  hutníckych  plynov v dvoch oddelených predkomorách bol v rokoch 2007 a 2008 rekonštruovaný a modernizovaný v rámci stavby „Úplná plynofikácia kotlov K2 a K3“, ktorá umožňuje kombinované spaľovanie hutníckych plynných palív (vysokopecného, koksárenského a konvertorového plynu) s možnosťou spaľovania zemného plynu. Kotol je vysokotlakový, jednobubnový, dvojťahový, s prirodzenou cirkuláciou vody a podtlakovou reguláciou odťahu spalín. Tepelný príkon kotla je v rozsahu 154 - 191 MW v závislosti od  zloženia spaľovaných palív a jeho parný menovitý výkon je    215 t/h prehriatej pary o teplote 540 °C a tlaku 9,31 MPa. Trojstupňový ohrev pary je vykonávaný v troch prehrievačoch pary.

V kotle sú osadené štyri nízko emisné horáky, ktoré spaľujú  zmes vysokopecného plynu   s konvertorovým  plynom, koksárenský plyn  a ZPN. Horáky sú umiestnené v dvoch výškových   úrovniach na ľavej a pravej strane spaľovacej komory, po dvoch horákoch na každej strane.   
           Predohrev  spaľovacieho vzduchu  je zabezpečovaný v dvoch stupňoch. V prvom  stupni je   vzduch   predhrievaný  v   parnom  predhrievači,  v  druhom   stupni   v  ohrievači   vzduchu trubkového typu  LUVO.  Regulácia spaľovacieho procesu  a  zníženie  emisií NOx  sa dosahuje recirkuláciou  spalín   prostredníctvom   recirkulačného ventilátora  a ich vháňaním  do horákov  spodnej časti spaľovacej komory. Spaliny sú z kotla odvádzané bez čistenia dvoma spalinovými ventilátormi cez  prepojené  spalinovody do  komína K 01 o výške 96 m   slúžiaceho pre  odvod spalín z kotlov PK1 až PK5.

Monitorovanie  množstva  vypúšťaných  znečisťujúcich látok  z  kotla  PK2 do ovzdušia a ich hmotnostnej koncentrácie  je  realizované  samostatnými  automatizovanými  meracími  systémami na meranie tuhých znečisťujúcich látok (TZL) a plynných znečisťujúcich látok   (PZL) inštalovanými v každom spalinovode. Koncentrácia TZL je meraná analyzátormi výrobcu  PCME  DT270  pracujúcimi  na  elektrodynamickom  princípe.   Koncentrácie   PZL   (CO, NOx, SO2) sú merané odbernou extrakčnou metódou s úpravou vzorky plynu analyzátormi typu XENTRA 4900. AMS PZL analyzuje vzorku plynu striedavo vždy z jedného  spalinovodu   prepínaním  odberu  v  desať minútových  intervaloch. Súčasne so  zisťovaním  koncentrácií   PZL  sa  zisťujú  hodnoty referenčných veličín (teplota, tlak a objemový prietok) a objemovej koncentrácie O2. Spracovanie a vyhodnocovanie výsledkov merania vykonáva vyhodnocovací systém skladajúci sa z dataloggera typu DL ESC 8816,  prenosového  zariadenia a počítača s vyhodnocovacím  zariadením   D2000, ktorý   zabezpečuje digitálne  spracovanie  digitálnych  a  analógových  signálov. AMS na  kotle je  inštalovaný podľa schválenej  projektovej dokumentácie č. 1238 DW „Plnenie limitov SO2 a  NOx  na kotloch K2 a K3“ vypracovanej spol. ECM Moni-tory s.r.o.

Kotly PK3, PK4 a PK5, výrobcu PBS Brno sú identické kotly s menovitým tepelným príkonom 181,6 MW pri kombinovanom spaľovaní uhlia a  hutníckych plynov a parným výkonom 215 t.h-1 prehriatej pary o  teplote cca 540 °C a tlaku 9,41 MPa s prirodzenou cirkuláciou vody. Každý kotol je konštruovaný na kombinované spaľovanie práškového čierneho uhlia  vo výtavnej,  jednopriestorovej, podtlakovej,  spaľovacej  komore a  hutníckych  plynov v dvoch oddelených predkomorách, Trojstupňový ohrev pary je vykonávaný v troch prehrievačoch pary. Kotly boli uvedené do prevádzky v rokoch  1965 - PK3, 1967 - PK4       a 1968 - PK5. Každý kotol je vybavený 12 ks práškových prúdových horákov umiestnených v rohoch spaľovacej komory, určených na spaľovanie uhlia, 4 ks stabilizačných horákov umiestnených v rohoch spaľovacej komory, určených na spaľovanie koksárenského plynu, resp. u kotla PK3 aj ZPN a 4 ks štrbinových horákov umiestnených po 2 ks v prednej a zadnej predkomore, určených na spaľovanie vysokopecného plynu a koksárenského plynu ako stabilizačného paliva. Na zníženie NOx vznikajúcich v spaľovacej komore v kotloch PK4 a PK5 slúži  inštalované zariadenie v druhej spaľovacej,  tzv. reburningovej zóne. Reburningové zariadenie pozostáva z dvoch hlavných častí, z prívodu reburningového paliva a prívodu terciálneho vzduchu. Prívod reburningového paliva je cez 4 ks plynových horákových hubíc  (po 2 ks na bočných  stenách spaľovacej komory) zaústených na výškovej kóte cca + 12,395 m. Ako reburningové palivo sa  používa koksárenský plyn a pri jeho výpadku ZPN. Prívod terciálneho vzduchu je cez 6 ks hubíc (po 3 ks na bočných stenách spaľovacej komory) zaústených na výškovej kóte cca + 19,35 m, tesne pod prívodom spalín z predkomory. V prípade, že ani použitím reburningového spaľovania sa nedosiahne požadovaný stupeň denitrifikácie spalín, je uvedený do prevádzky systém selektívnej redukcie (SNCR) spočívajúci v nástreku 40 % - ného roztoku technickej močoviny so surovou vodou, obohatenou špeciálnym koncentrátom do 6 ks hubíc zaústených na prednej stene spaľovacej komory na výškovej kóte  + 25,93 m.

Predohrev spaľovacieho vzduchu je zabezpečený v dvoch stupňoch. V prvom stupni je predhrievaný v parnom  ohrievači  na  teplotu  cca 110 °C, v druhom stupni v trubkových ohrievačoch vzduchu typu LUVO 1 a LUVO 2 až na teplotu cca 380 °C, s využitím tepla odvádzaných spalín. Odpadové plyny sú z každého  kotla  odvádzané  zo spaľovacej  komory do ovzdušia dvomi vetvami spalinovodov cez štvorsekciový látkový filter REX - PULSE, typu RP-18-624-D6 výrobcu ENVEN LTD. Milevsko,  s garanciou obsahu TZL v odpadovom plyne  do 50 mg.m-3, spoločným komínom K 01 o výške 96 m. Zachytený prach z výsypiek pod elektrickými odlučovačmi je spolu s troskou z  kotlov odvádzaný hydraulickým potrubím a splavovacím žľabom do bagrovacej čerpacej stanice, odkiaľ je hydraulickou potrubnou dopravou naplavovaný do lagún Mokrej haldy, z  ktorej po usadení je ťažený a odvážaný        na skládku nie nebezpečného odpadu. Na monitorovanie množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia  a dodržiavanie  emisných  limitov slúžia dva samostatné  automatizované meracie systémy (AMS na meranie TZL a AMS  na meranie plynných znečisťujúcich látok). Koncentrácie TZL je meraná analyzátormi výrobcu United Sciences Inc typu USI 300L, ktoré pracujú na princípe rozptylu svetla (u kotla PK3)  a  analyzátormi výrobcu PCME  typu DT 270 (v prípade kotla PK4), ktoré pracujú na tzv. elektrodynamickom princípe. V každej vetve spalinovodu je inštalovaný jeden analyzátor.  Koncentrácie plynných znečisťujúcich látok (CO, NOx a SO2) sa zisťujú odberovými extrakčnými metódami s úpravou vzorky plynu. Odber vzoriek plynu je vykonávaný z oboch spalinovodov, pričom AMS analyzuje  vzorky plynu striedavo vždy z jedného spalinovodu s prepínaním v 10 minútových intervaloch. Na analýzu každej plynnej znečisťujúcej látky sa  používa jeden analyzátor typu XENTRA 4900 fy SERVOMEX. Súčasne so zisťovaním koncentrácie plynných znečisťujúcich látok sa zisťuje hodnota referenčnej veličiny, objemovej koncentrácie kyslíka. Objemový prietok spalín sa zisťuje prepočtom vo vyhodnocovacej jednotke z hodnôt rýchlosti prúdenia spalín získaných z nameraných hodnôt diferenčného tlaku v potrubí. Meranie stavových veličín (teplota a tlak odpadového plynu) je zabezpečené snímačmi inštalovanými v spalinovode. Spracovanie            a vyhodnocovanie výsledkov merania vykonáva vyhodnocovací systém pozostávajúci              z  dataloggera, prenosového zariadenia, počítača  s programovým vybavením a tlačiarňou. Emisný vyhodnocovací počítač typu  IBM  PC  má  inštalovaný vyhodnocovací  softvér            D 2000, ktorý zabezpečuje digitálne spracovanie analógových aj digitálnych signálov. V prípade výpadku sieťového napájania sú údaje uložené v pamäti po dobu 20 dní. Zber, riadenie a uchovávanie dát z analyzátorov a meracích prístrojov AMS a tlač zostáv z archivovaných dát vo forme tabuliek a grafov zabezpečuje datalogger typu DL ESC 8816. AMS na jednotlivých kotloch bol inštalovaný podľa schválenej projektovej dokumentácie (PD) vypracovanej spoločnosťou ECM  MONI-TORY s.r.o. nasledovne:

- AMS kotla PK3 - PD č. EC-435. AMS emisií na výstupe kotla K3, daný do užívania                           
   v roku 2004,

- AMS kotla PK4 - PD č. 11748.05 MR. AMS emisií na výstupe kotla K4 daný do užívania       
   v roku 2001,

-  AMS kotla PK5 - PD č. EC-240, Rekonštrukcia filtrov K5, daný do užívania  v roku 1999.

Vyhodnocovacie protokoly AMS sú trvalo sprístupnené IŽP Košice prostredníctvom modemu trvale pripojenému k vyhodnocovaciemu PC.

Všetky kotly zabezpečujú dodávku vysokotlakovej prehriatej pary pre kondenzačné odberové turbíny TG1, TG2 a TG5 so spoločnou zberňou a protitlakové turbíny TG3 a TG4 s odbermi pre technológiu so spoločnou zberňou.

3) v časti „I.B Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  
     v prevádzke“ v prevádzkovom súbore  PS - Technické plyny na strane 10 integrovaného 
     povolenia sa ruší veta uvedená v 5. a 6. riadku zdola nasledovného znenia:

„Okrem potrubných rozvodov tu patria 4 spaľovacie komíny pre spaľovanie prebytkov KP 
     a VPP a 2 regulačné stanice ZPN“ a nahrádza sa novou vetou nasledovného znenia:

„Okrem potrubných rozvodov tu patrí 5 spaľovacích  komínov pre spaľovanie prebytkov KP 
     a VPP a 2 regulačné stanice ZPN“

4) v časti „I.B Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  
     v prevádzke“ na str. 13 integrovaného povolenia v stati - Predčistenie odpadových vôd       
     v  3. odstavci v 3. riadku zhora sa mení katalógové číslo odpadu uvedené v zátvorke        
     z 19 09 02 na 19 08 14

5)  v časti  „I.B Opis   opatrení  a  technických   zariadení   na  ochranu   ovzdušia,  vody a pôdy  
     v prevádzke“ v prevádzkovom súbore  PS - Skladovanie nebezpečných látok používaných 
     v prevádzke v tabuľke č. 1 Skladovanie  nebezpečných  látok,  na  strane  19  integrovaného 
     povolenia, u skladovacích a  prevádzkových nádrží na  úseku Energie v prvom stĺpci k textu  
     Olejové   hospodárstvo   agregátov   strojovne   a   na   strane   20   integrovaného  povolenia  
     u  skladovacích a  prevádzkových  nádrží na  úseku Technické plyny  v prvom stĺpci k textu    
     Kyslikáreň sa dopĺňa text: „ - súčasť technologického zariadenia“

6) v  časti  „I.B Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  
     v prevádzke“ v prevádzkovom súbore  PS - Nakladanie s  nebezpečnými odpadmi             
     na str. 20 integrovaného povolenia sa ruší posledná veta:

„Opotrebované oleje  z  prevádzky sú zhromažďované v Sklade olejového hospodárstva       
     a  revíznej veže  a  sú odovzdávané na zhodnotenie alebo zneškodnenie oprávnenej osobe   
     na základe písomnej zmluvy“ a nahrádza sa novou vetou:

„Opotrebované oleje sú zhromažďované na jednotlivých výrobných úsekoch a  sú 
     odovzdávané na zhodnotenie alebo zneškodnenie oprávnenej osobe  na základe písomnej 
     zmluvy“

7)  v časti II.A Podmienky prevádzkovania, bod 3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, 
     výrobky sa do bodu 3.4 na strane 22 integrovaného povolenia dopĺňa palivo „koks“

8) v časti II.A Podmienky prevádzkovania v bode 4. Technicko-prevádzkové podmienky,  
     na strane 23 integrovaného povolenia sa ruší pôvodné znenie bodu 4.1 v celom rozsahu         
     a nahrádza sa novým znením nasledovne:

4.1 Prevádzkovateľ  je  povinný  vykonávať  činnosti  v prevádzke, pri  ktorých vznikajú  alebo

môžu vznikať emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:

- so    súbormi technicko-prevádzkových parametrov  a  technicko-organizačných   opatrení

na zabezpečenie ochrany ovzdušia  pri prevádzke  zdrojov znečisťovania  ovzdušia  (ďalej

len „súbor TPP a TOO“), vypracovanými  podľa všeobecne záväzného právneho predpisu

ochrany ovzdušia a schválenými príslušným orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia,

- so   súbormi   TPP  a   TOO   na  zabezpečenie  ochrany  ovzdušia  pri  prevádzke  zdrojov

znečisťovania ovzdušia  - parný kotol  PK4, ev. č. HP-OVZ-En-01/08

- parný kotol  PK5, ev. č. HP-OVZ-En-02/08

- parný kotol  PK6, ev. č. HP-OVZ-En-03/08

vypracovanými  podľa   všeobecne   záväzného   právneho    predpisu   ochrany    ovzdušia

a schválenými týmto rozhodnutím,

- s  prevádzkovými predpismi vypracovanými  v súlade s projektom stavby, s podmienkami

výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,

- s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,

- s projektom stavby

9)  v časti II. B Emisné limity v bode 1. Emisie znečisťujúcich látok v tabuľke č. 4 Emisné 
      limity pre znečisťujúce látky v 1. stĺpci tabuľky:

-   sa mení  uvedený príkon kotla PK6 z hodnoty 165,6 MW na hodnotu 163,6 MW,

- sa mení uvedený príkon kotla kotlov K1 a K2 z hodnoty 0,36 MW na hodnotu               
          2 x 0,59 MW,

-  sa mení uvedené palivo čierne uhlie na koks

10)  v časti II. B Emisné limity v bode 1. Emisie znečisťujúcich látok sa do tabuľky č. 4 Emisné 
      limity pre znečisťujúce látky na strane 26 integrovaného povolenia dopĺňa ďalší zdroj 
      emisií „odparovač kvapalného dusíka“ nasledovne:

| Zdroj emisií príkon Palivo | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-3] | Vzťažné podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odparovač kvapalného dusíka 2,85 MW ZPN | Komín o výške 5 m | NOx | 200 | 2), 5) |
|  |  | CO | 100 | 2), 5) |

11)  v časti II. B Emisné limity, v bode 1. Emisie znečisťujúcich látok, na str. 27 integrovaného 
      povolenia sa ruší pôvodný text za prvými tromi odrážkami, uvádzajúci údaje o dobe 
      nábehu, dobe odstávky a pri zmene paliva u kotlov PK4 a PK5 a nahrádza sa novým 
      textom nasledovne:

kotly  PK4 a PK5

-  doby nábehu kotla, najviac 5 hodín,

-  doby zmeny výkonu alebo paliva, najviac 60 minút,

-  doby odstavenia kotla, najviac 60 minút

12) Príloha č. 1 k rozhodnutiu č. 2997-30870/2007/Kov/570021406 “Zoznam   nebezpečných   
       odpadov  podľa   vyhlášky   MŽP  SR   č. 284/2001 Z. z.,   ktorou   sa  ustanovuje   Katalóg

odpadov v znení neskorších predpisov, s  ktorými  môže prevádzkovateľ nakladať”           
       sa dopĺňa o nasledovné odpady:

| Katalógové č. odpadu | Názov druhu odpadu podľa katalógu odpadov |
| --- | --- |

10 02 07           Tuhé odpady z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné látky

13 05 03           Kaly z lapačov nečistôt

13 05 08           Zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja

16 01 04           Staré vozidlá

16 02 09           Transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB

16 05 07           Vyradené  anorganické chemikálie  pozostávajúce  z  nebezpečných  látok alebo 
                         obsahujúce nebezpečné látky

16 05 08           Vyradené organické   chemikálie  pozostávajúce  z  nebezpečných   látok   alebo 
                         obsahujúce nebezpečné látky

16 07 09           Odpady obsahujúce iné nebezpečné látky

16 10 01           Vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky

Integrované povolenie vydané rozhodnutím  č. 2997-30870/2007/Kov/570021406  zo dňa 31.08.2007 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 9325-42057/2007/Kov/ 570021406/Z1 zo dňa 19.12.2007 a  č. 7740-35666/2008/Kov/570021406/Z2 zo dňa 04.11.2008 s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9         a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon         č. 245/2003 Z. z.  o  IPKZ“),  podľa   § 8  ods. 2   písm. a)  bod 1, 7, 8  a  9, písm. c) bod 8          a  ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona                       č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  a  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia na základe žiadosti  prevádzkovateľa U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice zo dňa  14.08.2008. Predmetom  zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa o udelenie súhlasu na užívanie stredného  zdroja znečisťovania ovzdušia (odparovač kvapalného dusíka kyslikárne) a malého zdroja znečisťovania ovzdušia (dieselagregát - náhradný zdroj), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, o udelenie súhlasu na  užívanie  veľkého zdroja znečisťovania  ovzdušia  (parné kotly PK2, PK4 a PK5) po vykonanej zmene, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, o určenie emisných limitov podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, o udelenie súhlasu na  zmenu súborov technicko - prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej tiež „súbor TPP a TOO“) pre parné kotly PK4, PK5 a PK6  podľa  § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, o udelenie súhlasu na určenie osobitných podmienok a  osobitných  lehôt  zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok a  údajov o dodržaní emisných limitov (zrušenie zisťovania hodnoty emisného limitu pre koncentráciu TZL na strednom zdroji znečisťovania ovzdušia - kotly K1 a K2, umiestnené v čistiarni odpadových vôd Sokoľany, na základe § 3    ods. 3 písm. b) vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia)  podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 9 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a o udelenie zmeny súhlasu    na nakladanie s  nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona                              č. 245/2003 Z. z. o IPKZ pre prevádzku Výroba tepla - DZ Energetika prevádzkovateľovi               U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice.

Prevádzkovateľ k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

a) výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 10 000 Sk podľa pol.  č. 171a písm. d) 
    Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych 
    poplatkoch v znení neskorších predpisov,

b)  spracované súbory TPP a TOO.

IŽP Košice  podľa § 12 v spojení s § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upustil od niektorých úkonov konania, keďže zmena integrovaného povolenia sa netýka podstatnej zmeny činnosti v povoľovanej prevádzke.

IŽP  Košice  v  súlade  s  ust.  § 12  ods. 2   písm.  a)  zákona  č. 245/2003 Z. z.  o   IPKZ   upovedomil listom zo dňa 18.08.2008 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho  konania  vo  veci vydania  zmeny  integrovaného  povolenia  pre  prevádzku  Výroba tepla - DZ Energetika, ktoré sa začalo doručením žiadosti dňa 14.08.2008.

IŽP  Košice   zároveň  v  súlade  s   ust. §  12  ods. 2  písm. b)   zákona  č. 245/2003 Z. z.      o  IPKZ  doručil  týmto   subjektom   žiadosť   prevádzkovateľa   a  určil  im   30  dňovú  lehotu  na vyjadrenie. K predmetnej  žiadosti zaslali písomné stanoviská:

- Mestská časť Košice - Šaca, stanovisko č. 950-2/2008/Iž zo dňa 08.09.2008,

- Obvodný úrad životného prostredia Košice, orgán  ŠSOO, stanovisko  č. 2008/0281- 2  zo dňa    
  13.10.2008, v  ktorom  upozornil  na  nesúlad  medzi  tepelnými  príkonmi  kotlov  uvedenými  
  v predložených súboroch TPP a TOO a tepelnými príkonmi udávanými do programu NEIS.

IŽP   Košice   posúdil  pripomienku  dotknutého  orgánu  a   prevádzkovateľovi   nariadil vykonať  v predložených súboroch  opravu  hodnôt  tepelných  príkonov, ktorú  prevádzkovateľ  vykonal v lehote do 31.10.2008.

IŽP Košice preskúmal žiadosť prevádzkovateľa o udelenie súhlasu na zmenu predložených súborov technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení a usúdil, že po oprave vykonanej prevádzkovateľom v priebehu konania v súlade s požiadavkou orgánu ŠSOO, spĺňajú náležitosti určené všeobecne záväznými právnymi predpismi ochrany ovzdušia, a preto udelil súhlas na ich zmenu.

IŽP Košice požiadavke prevádzkovateľa zrušiť zisťovania hodnoty emisného limitu pre koncentráciu TZL na strednom zdroji znečisťovania ovzdušia  - kotly K1 a K2 umiestnené v čistiarni odpadových vôd Sokoľany na základe § 3 ods. 3 písm. b) vyhlášky MŽP SR                     č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia nevyhovel, keďže sa nejedná o všeobecný limit, ale špecifický limit v zmysle prílohy č. 4 k vyhláške č. 706/2002 Z. z.           o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách                a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o  kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z. z., vyhlášky č. 260/2005 Z. z., vyhlášky             č. 575/2005 Z. z. a  vyhlášky č. 631/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 706/2002 Z. z.“)

IŽP Košice určil emisné limity pre stredný zdroj znečisťovania ovzdušia (odparovač kvapalného dusíka kyslikárne) v súlade s bodmi 1.8.4 a 1.8.5 prílohy č. 4 k vyhláške MŽP SR č. 706/2002 Z. z.

Súčasťou vydania tohto rozhodnutia boli konania podľa § 8 ods. 2 zákona                          č.  245/2003 Z. z.  o IPKZ ) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o udelenie súhlasu na užívanie stredného zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 
   písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- o udelenie súhlasu na  užívanie veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia  po vykonanej zmene 
   podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- o určenie emisných limitov podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- o udelenie súhlasu na  zmenu   súborov   technicko-prevádzkových   parametrov  a  technicko-
  organizačných opatrení podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- o udelenie súhlasu na určenie osobitných podmienok a osobitných lehôt  zisťovania množstiev 
  vypúšťaných znečisťujúcich látok a údajov o dodržaní emisných limitov podľa § 8 ods. 2 
  písm. a) bod 9 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- o udelenie zmeny súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. c) 
  bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania predloženej žiadosti zistil, že pre zdroj znečisťovania ovzdušia kotol PK3 sa na základe písomného záväzku prevádzkovateľa neprevádzkovať  uvedený  kotol v  období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2015 viac ako 20 000 hodín neuplatňujú emisné limity platné od 1. januára 2008, pričom naďalej platia emisné limity platné do 31. decembra 2007, a  preto žiadosti prevádzkovateľa vyhovel a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:	Proti  tomuto rozhodnutiu  podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb.              
                                  o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať                      
                                  na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného 
                                  prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie 
                                  do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia 
                                  účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných 
                                  riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho 
                                  zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef  Gornaľ

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1.  U. S. Steel Košice, s.r.o., Ing. Tibor Duchonovič, GM pre environment, Vstupný areál                    U. S. Steel, 044 54 Košice

2.   Mestská časť Košice - Šaca, zastúpená starostom, Železiarenská č. 9, 040 15 Košice

Na vedomie:

1.   Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOO, Adlerova 29,  040 22 Košice

2.   Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOH, Adlerova 29, 040 22 Košice