- SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Inšpektorát životného prostredia  Košice

- Rumanova 14, 040 53 Košice

- Číslo : 7694-34200/2007/Wit/571090106/Z1	          Košice 29.10.2007

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  podľa  § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona                č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 1,  § 8 ods. 2 písm.  b) bod  1, 2 a 3,  písm. c) bod 10,                  písm. f) bod 3, písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, § 26 zákona  č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona, a  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní                 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení

i n t e g r o v a n é  p o v o l e n i  e

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 2054/297-OIPK/2006-Ha/571090106  zo dňa  13.11.2006 pre prevádzku:

„Výroba papiera a papierových výrobkov“

SHP SLAVOŠOVCE, a.s., 049 36 Slavošovce 298

okres: Rožňava

prevádzkovateľovi:

obchodné meno:  SHP SLAVOŠOVCE, a.s.

sídlo:                    049 36 Slavošovce 298

IČO:                     36  200 166

Prevádzka je umiestnená na pozemkoch parcelné čísla 356, 710/5, 873,876, 1173/2, 1208/2, 1557/6, 1557/8, 1568/1, 1568/10, 1580/3, 1582/1, 1582/2, 1582/4 - 1582/27, 1563/4, 1663/5, 1663/7, 1682/5,1682/6, 1772/1, 1772/2, 1773, 1775/1, 1775/2, 1776, 1777, 1788/1-17884, 1788/8, 1788/9, 1788/14, 1788/16-25, 1788/27-1788/40, 1789/2, 1816, 1828/1, 1828/3, 1828/5, 1835/2, 1836, 1840/1, 1840/2, 1840/4, 1840/6, 1840/7, 1840/10 - 1840/14, 1840/16 -1840/39, 1930/2, 3983/2, 4150/2, 4150/3, 4156/5, 4156/7, 4156/16, 4156/17 v katastrálnom území Slavošovce, ktoré sú podľa výpisu z  katastra nehnuteľností vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 8 ods. 2 zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ:

a)  v oblasti  povrchových  a podzemných vôd

-    povolenie vypúšťať odpadové vody a osobitné vody,  podľa  § 8 ods. 2 písm. b) bod 1 zákona   
  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- povolenie uskutočniť a zmeniť vodnú stavbu, podľa  § 8 ods. 2 písm. b) bod 2 
  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-   súhlas na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav  povrchových alebo podzemných   
  vôd,  podľa § 8  ods. 2  písm. b)  bod 3  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti odpadov

-  vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva,  podľa             
 § 8  ods. 2  písm. c) bod 10  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhu

-  na zavedenie nového technologického postupu, podľa § 8  ods. 2  písm. f) bod  3  zákona                   č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany prírody

- vyjadrenie k vydaniu  stavebného povolenia,  podľa § 8  ods. 2  písm. h) bod 1  zákona                    č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

I. Povoľuje uskutočnenie vodnej stavby

„Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV“,

umiestnenej na pozemkoch parcelné č. 1788/16, 1582/1, 1582/15 – 1582/24 a 1582/5  katastrálne územie Slavošovce, ku ktorým má SHP SLAVOŠOVCE, a.s., 059 36 Slavošovce 298 (ďalej len „stavebník“) vlastnícke právo  podľa výpisu z  listu vlastníctva  č. 182 zo dňa 05.09.2007 vydaného Správou katastra  Rožňava

stavebníkovi:

obchodné meno:  SHP SLAVOŠOVCE, a.s.

sídlo:                    049 36 Slavošovce 298

IČO:                     36  200 166

Stavba „Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV“ sa podľa predloženej a  overenej projektovej dokumentácie člení na nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

Stavebné objekty:

SO 53.1   Strojovňa ČOV - rekonštrukcia

SO 53.2   Primárna usadzovacia nádrž – rekonštrukcia

SO 53.3   Monoblok BČOV - rekonštrukcia

SO 53.4   Odvodňovanie kalov

SO 53.5   Nádrž vyčistenej vody – rekonštrukcia

SO 53.6   Kanalizácia

SO 53.7   Prípojka vody

SO 53.8   Cesta a chodníky

SO 53.9   Búracie práce

SO 53.10 Prípojka NN

Prevádzkové súbory:

PS 01  Mechanické predčistenie

PS 02  Biologické čistenie

PS 03  Terciárne čistenie

PS 04  Kalové hospodárstvo

PS 05  Prevádzkový rozvod silnoprúdu

PS 06  Meranie a regulácia

Obec Slavošovce vydala pod č. 2007/223 zo dňa 26.03.2007 vyjadrenie, v ktorom uviedla, že v zmysle § 39a ods. 3 písm. c) a písm. d) stavebného zákona sa na stavbu  nevyžaduje vydanie územného rozhodnutia.

Účelom stavby je rekonštrukcia a intenzifikácia jestvujúcej mechanickej čistiarne odpadových vôd na  čistiareň odpadových vôd (ďalej len „ČOV“), na ktorú sa po zrealizovaní linky pre biologické čistenie odpadových vôd  budú privádzať:

- papierenské priemyselné odpadové vody po prvostupňovom predčistení na mikroflotácii,

- splaškové odpadové vody zo sociálnych a hygienických zariadení.

##### I.  Podmienky na uskutočnenie stavby

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou          
     SG WATER SYSTEMS pod archívnym číslom 0701 autorizovanými
     stavebnými inžiniermi Ing. Stanislavom Gajdošom, č. osvedčenia 3040*Z*2-2,  Ing. 
     arch. Alžbetou Babeľovou, č. osvedčenia * 0902AA*, Ing. Pavlom Kováčikom, č. 
     osvedčenia 0614*A*3-2, Ing.  Rudolfom Keblúšekom, č. osvedčenia 1476*Z*5-3 overenej 
     v tomto konaní, ktorá   je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia  pre   stavebníka  
     a Obec Slavošovce.  Prípadné  zmeny pri uskutočňovaní stavby  nesmú   byť  zrealizované 
     bez   predchádzajúceho  povolenia IŽP Košice (príslušný stavebný  úrad).

2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby 
      oprávnenou fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické       
      a  kartografické činnosti a  autorizačné overenie vybraných geodetických a  kartografických 
      činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou 
     dokumentáciou.

3.  Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných 
     vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť               
     ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov,
     ktorý budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou  polohou podzemného vedenia.

4.   Stavebník je povinný  plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť,
   aby stavenisko:

- bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu
života   alebo zdravia,

- malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz 
zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej 
ochrany,

- umožňovalo bezpečné uloženie  stavebných výrobkov a  stavebných mechanizmov 
a umiestnenie zariadenia staveniska,

- umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,

- malo zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu,

- bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí                       na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných 
predpisov.

5.  Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo  fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov 
a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne  
oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavieb a doklad, ktorým  preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.

6.  Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej  začatia.

7.  Stavebník je povinný  podľa  § 66 ods. 3  písm. j) stavebného  zákona  označiť stavbu                 
 na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:

- označenie stavby,

- označenie stavebníka,

- označenie dodávateľa stavby,

- názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,

- termín začatia a ukončenia stavby,

- meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.

8.   Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce  technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o  bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadenie vlády č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

9. Stavebník je povinný v prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna postupovať v súlade s NV SR    č. 39/2002 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom, hlavne v kábelových priestoroch.

10. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný dbať na  to, aby  nespôsobil škodu                 
 na cudzích nehnuteľnostiach a  majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní   
 stavby  je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

11. Stavebník je povinný pri nakladaní s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach 
      dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene 
      a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

12. Stavebník môže  na  výstavbu  použiť  v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba  
také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. 
o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe             
na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a  stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.

13. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať  ustanovenia  § 48 až § 53  
 stavebného zákona o  všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb  a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a  ustanovenia slovenských technických noriem  vzťahujúce sa  na predmetnú stavbu.

14.   Stavebné mechanizmy musia byť pred výjazdom na cestnú komunikáciu zbavené nečistôt.

15.  Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať ustanovenia 
       zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
       v znení neskorších predpisov, všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd 
       a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie 
       s nebezpečnými látkami.

16. Na stavbe musí byť po  celý čas výstavby k dispozícii  projektová  dokumentácia                     na uskutočnenie stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.

17. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným  znalcom vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie.  Je povinný   bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či  zdravie osôb.

18. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných  prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať  všetky  dôležité  údaje o  stavebných  prácach  na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.

19. Stavebník je povinný v zmysle odborného vyjadrenia Technickej inšpekcie, a.s. pracovisko Košice č. 1772/3/2007 zo dňa 16.04.2007  k projektovej dokumentácii stavby „Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV“ z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane bezpečnosti technických  zariadení počas výstavby odstrániť tieto nedostatky:

- všetky voľné okraje pochôdznych plôch je potrebné opatriť zábradlím v súlade s požiadavkami § 26 vyhlášky č. 59/1982 Zb.,

- novonavrhované schodiská a zábradlia musia byť riešené v súlade s STN 73 41 30:1985,

- v SO 53.10 NN prípojka je pri určení prostredia nesúlad s STN 33 0300:2001 čl. 3,

- opatrenia pre elektroinštaláciu pre jednotlivé vonkajšie vplyvy a podmienky kontroly, skúšky a kritéria úspešnosti pre navrhované zariadenia počas ich životnosti v prevádzke zosúladiť v zmysle STN 33 2000-5-51, vyhlášky č. 718/2002 z. z. § 5 príloha č. 2,

a pre uvedením stavby do prevádzky je potrebné:

  - na vyhradenom technickom zariadení elektrickom sk. A, písm. f, i vykonať prvú úradnú skúšku podľa § 11 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. oprávnenou právnickou osobou,

  - požiadať oprávnenú právnickú osobu o vydanie stanoviska v zmysle §14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z. na uvedenie technologických liniek do prevádzky.

20. Súčasťou projektovej dokumentácie stavby overenej v tomto konaní je aj  Projekt organizácie 
      výstavby, ktorého súčasťou je koncepcia zariadenia staveniska. Pre účely zariadenia 
      staveniska sa osadia dočasné objekty zariadenia staveniska. a vymedzia sa voľné 
      plochy pri existujúcej ČOV pre vybudovanie zariadenia staveniska.

21.  Stavebník je povinný stavbu dokončiť  do 31.12.2008.

22. V žiadosti o  povolenie skúšobnej prevádzky stavebník uvedie súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania vodnej stavby „Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV“  oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v stavebnom konaní, dobu  trvania, rozsah a charakter skúšobnej prevádzky.

23.  Stavebník je pred začatím stavebných prác povinný požiadať IŽP Košice o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude povolenie novej výuste č. 8 do vodného toku Slavošovského potoku, ktorou budú vypúšťané povrchové dažďové a balastné vody.

24. Najneskôr na ústnom pojednávaní v konaní o povolení dočasného užívania stavby                         na  skúšobnú  prevádzku stavebník predloží:

- stavebný denník,

- doklady od dodávateľa stavby, doklady o výsledkoch skúšok tesností  nádrží a                   
potrubných rozvodov, ktoré musia byť vykonané odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie,

- doklad o kalibrácii určeného meradla (merný objekt – žľab),

- stanoviská dotknutých orgánov k dočasnému užívaniu stavby na skúšobnú prevádzku,

- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok,

- doklady  o overení požadovaných vlastností výrobkov, o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a  použité  výrobky,  ktoré sú určenými  výrobkami  podľa  MŽP  SR               č. 264/1999 Z. z., nariadenia  vlády č. 576/2001 Z. z. a nariadenie vlády č. 310/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

- certifikáty preukázania zhody použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,

- manipulačný   poriadok vypracovaný  podľa  všeobecne   záväzného  právneho predpisu vodného hospodárstva.

25.  K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník pripojí:

- doklady v súlade ustanovením § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou                 
sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,

- doklady  o  spôsobe  zneškodnenia  odpadov  vzniknutých  stavebnou  činnosťou                             
pri uskutočňovaní stavby,

- certifikáty izolačných hmôt, konštrukčných materiálov a povrchových úprav, použitých pri výstavbe v častiach, kde sa manipuluje s nebezpečnými látkami, vrátane podláh, nádrží a potrubných rozvodov čistených odpadových vôd,

- vyhodnotenie priebehu skúšobnej prevádzky,

- stanoviská dotknutých orgánov k trvalému užívaniu stavby,

26. Najneskôr k ústnemu pojednávaniu vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia  stavebník  predloží doklady vymedzené v ustanovení § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou               
sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a  zdokladuje splnenie podmienok 
tohto rozhodnutia uvedených v časti „ Podmienky na uskutočnenie stavby“.

27. So  stavbou  sa  nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo  právoplatnosť. Toto   rozhodnutie stráca platnosť v časti I. Povoľuje uskutočnenie vodnej stavby,  ak sa so stavbou „Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV“  nezačne do dvoch rokov odo dňa,  kedy   nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu vodnej stavby „Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV“.

II. Mení integrované povolenie

Vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 2054/297-OIPK/2006-Ha/571090106 zo dňa 13.11.2006 nasledovne:

1)  V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 3. Nakladanie s vodami sa pôvodný text odstavcov 3.3 Splašková odpadová voda a 3.4 Priemyselná odpadová voda na str. 5 a 6  ruší a nahrádza  sa novým odstavcom s týmto textom:

3. 3  Čistenie priemyselných a splaškových  odpadových vôd

Čistiareň odpadových vôd (ďalej len ,,ČOV“) o projektovanej kapacite 50   m3.h-1 slúži na čistenie priemyselných a splaškových odpadových vôd vznikajúcich v prevádzke pred ich vypustením do recipientu Štítnik. Na čistenie sa na ČOV privádzajú nasledujúce odpadové vody v priemernom množstve 37,7 m3.h-1, maximálne 50,1 m3.h-1:

- priemyselné odpadové vody z odvodnenia a lisovania vyrábaného papiera (papierenské odpadové vody) predčistené na mikroflotácii,

- priemyselné odpadové vody z vznikajúce pri prevádzke kotla (odkalovanie a odlúh),

- priemyselné odpadové vody vznikajúce z umývania návlekov a farebníkov na potlačovanie obrúskov,

- splaškové odpadové vody zo sociálnych a hygienických zariadení prevádzky.

Časť priemyselnej vody (cca  40 m3.h-1) sa z nádrže podsitných vôd technologického procesu odvodnenia a lisovania vyrábaného papiera  dopravuje čerpadlom cez scruber, v ktorom sa ohrieva odpadovým teplom z papierenského stroja PS č. 8, nádrž ohriatej vody o kapacite 250 m3 na mikroflotačné zariadenie Krofta, kde prebieha oddelenie vlákien od vody flotáciou. Flotát sa dopravuje  späť do  nádrže  podsitných  vôd  na opätovné použitie pri rozvlákňovaní buničiny a predčistená voda sa zo zariadenia Krofta odvádza do zásobnej nádrže, z ktorej sa v odvádza                  na použitie v stričkách papierenského stroja č. 8 a na reguláciu konzistencie v prípravni látky. Nadbytočná mikroflotačne predčistená odpadová voda sa gravitačne odvádza kanalizáciou                  na ČOV. Priemyselné odpadové vody  vznikajúce pri prevádzke kotla (odkalovanie kotla a odlúh) sú po vychladení v dvojkomorovej podzemnej nádrži opatrenej nepriepustným náterom a náterom zabezpečujúcim odolnosť voči horúcej vode diskontinuálne odvádzané kanalizáciou na čistenie do ČOV. V prípade potreby sa pH priemyselnej odpadovej vody upravuje pred vypúšťaním do ČOV síranom hlinitým. Kondenzát z  kompresorov v množstve cca 60 l  za rok       je odovzdávaný oprávnenej osobe. Priemyselné odpadové vody vznikajúce z umývania návlekov a farebníkov na potlačovanie obrúskov sú čistené v separátore farebných priemyselných odpadových vôd obsahujúcich flexografické farby riediteľné vodou metódou zrážania a zo separátora sú odvádzané na ČOV.

Technológia čistenia priemyselných odpadových vôd na ČOV pozostáva z troch stupňov čistenia odpadových vôd a to z primárneho stupňa predčistenia hrubých nečistôt odpadových vôd na stieraných  jemných hrabliciach so šírkou medzier do 3 mm a odvedenia predčistených odpadových vôd do kruhovej usadzovacej nádrži  o objeme 284 m3, (v prípade maximálnych hodinových prítokov presahujúci priemerné hodinové množstvo je prítok priemyselných odpadových vôd odľahčený do vyrovnávacej a havaríjnej nádrži o objeme 200 m3), z ktorej sú odvádzané na sekundárny stupeň biologického čistenia odpadových vôd, ktorý je založený na nízkozaťažovej aktivácii s oddelenou regeneráciou kalu a pozostáva z troch selektorových nádrží a to: aeračnej (kontaktor), dosadzovacej a regeneračnej nádrže kalu. Na sekundárny stupeň biologického čistenia odpadových vôd sa súčasne privádzajú aj splaškové odpadové vody.

V selektorovej nádrži sú odpadové vody a regenerovaný vratný aktivovaný kal  prevzdušnené stredne bublinnými prevzdušňovacími elementmi a v aeračnej nádrži sú prevzdušnené jemne bublinnými prevzdušňovacími elementmi. Z aeračnej nádrže sa odpadová voda odvádza                     do vertikálnej kruhovej dosadzovacej nádrže o objeme 255 m3, v ktorej sa aktivovaný kal odseparuje od biologicky vyčistenej odpadovej vody, ktorá je dočistená na terciálnom stupni pozostávajúcom z bubnového mikrofiltra, z ktorého je vypúšťaná do recipientu Štítnik  cez nádrž vyčistenej vody, merný (Venturiho žľab) a výustný objekt. V mernom objekte je zabezpečené meranie okamžitého prietoku a celkové pretečenie množstva vyčistenej vody, ako aj odber vzoriek pomocou automatického vzorkovača.

Odseparovaný aktivovaný kal je prečerpávaný do nádrže regenerácie kalu, kde je prevzdušňovaný.

2)  V časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity 2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách sa na str. 12 ruší bod 2.1.1 a nahrádza  sa novým bodom s týmto textom:

2.1.1  Odpadové vody budú vypúšťané  kontinuálne, 24 hod. denne, 365 dní v roku, pričom  množstvo odpadových vôd vypúšťaných z  tejto výpuste nesmie prekročiť hodnoty uvedené v nasledovnej tabuľke:

| Priemerný prietok Q24 [l.s-1] | Maximálny hodinový prietok [l.s-1] | Denné množstva [m3.deň-1] | Ročné množstvo [m3 . rok-1] |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | 30 | 1123,2 | 409 968 |

      - Odpadové vody budú vypúšťané  kontinuálne, 24 hod. denne, 365 dní v roku, pričom  množstvo odpadových vôd vypúšťaných po uvedení stavby „Rekonštrukcia a intenzifikacia ČOV“ do užívania, z  tejto výpuste nesmie prekročiť hodnoty uvedené v nasledovnej tabuľke:

| Priemerný prietok Q24 [l.s-1] | Maximálny hodinový prietok [l.s-1] | Denné množstva [m3.deň-1] | Ročné množstvo [m3 . rok-1] |
| --- | --- | --- | --- |
| 10,47 | 14 | 906 | 331 000 |

3)  V časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity 2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách sa na str. 12 a 13 ruší text v bodoch  2.1.3  a 2.1.5 a nahrádza  sa  týmto textom:

2.1.3  Ukazovatele znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách nesmú prekročiť limitné         hodnoty určené v nasledovnej tabuľke:

| Z Zdroj emisií: Odpadové vody podľa bodu 2.1 Miesto vypúšťania: Výusť č.1 - do vodného toku Štítnik v riečnom kilometri 23,2, pravobrežne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ | Limitné koncentračné hodnoty [mg. l -1] „p“ | Bilančné hodnoty |  |
|  |  | [kg. deň-1] | [t. rok-1] |
| Nerozpustené látky, sušené pri 105 °C NL | 35 | 39,31 | 14,35 |
| Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie BSK5 (ATM) | 40 | 44,93 | 16,40 |
| Chemická spotreba kyslíka dichrómanom CHSKCr | 150 | 168,48 | 61,50 |
| Celkový dusík Ncelk | 5,0 | 5,62 | 2,05 |
| Celkový fosfor Pcelk | 1,0 | 1,12 | 0,41 |
| Adsorbovateľné organický viazané halogény AOX | 0,5 | 0,56 | 0,21 |

Koncentračné hodnoty ,,p“ budú v odobratých vzorkách analyzované:

-  1 x mesačne rozborom 8 – hodinovej zlievanej vzorky získanej zlievaním objemovo
      rovnakých čiastkových vzoriek odobratých v intervale zlievania 1 hodinu rovnakým    
      dielom, v čase od 6,00 do 14,00 hod.,

- v ukazovateli AOX bude vykonávaná bodová vzorka.

      - Ukazovatele znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách po uvedení stavby „Rekonštrukcia a intenzifikacia ČOV“ do užívania, nesmú prekročiť limitné         hodnoty určené v nasledovnej tabuľke:

| Z Zdroj emisií: Odpadové vody podľa bodu 2.1 Miesto vypúšťania: Výusť č.1 - do vodného toku Štítnik v riečnom kilometri 23,2, pravobrežne |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ | Limitné koncentračné hodnoty [mg. l -1] „p“ | Bilančné hodnoty |  |  |
|  |  | [kg. deň-1] | [t. rok-1] | na 1 tonu vyrobeného papiera |
| Nerozpustené látky, sušené pri 105 °C NL | 35 | 31,71 | 11,59 | < 0,4 kg.t-1 |
| Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie BSK5 (ATM) | 35 | 31,71 | 11,59 | < 0,4 kg.t-1 |
| Chemická spotreba kyslíka dichrómanom CHSKCr | 130 | 117,78 | 43,03 | < 1,5 kg.t-1 |
| Celkový dusík Ncelk | 5,0 | 4,53 | 1,66 | < 0,25 kg.t-1 |
| Celkový fosfor Pcelk | 1,0 | 0,99 | 0,33 | < 0,015 kg.t-1 |
| Adsorbovateľné organický viazané halogény AOX | 0,5 | 0,45 | 0,16 | < 0,01 kg.t-1 |

Koncentračné hodnoty ,,p“ budú v odobratých vzorkách analyzované:

-  1 x mesačne dvadsaťštyrihodinová zlievaná vzorka, ktorá sa získa zlievaním  minimálne 
     dvanástich objemovo rovnakých čiastkových odoberaných vzoriek v rovnakých časových 
      intervaloch,

- v ukazovateli AOX bude vykonávaná bodová vzorka.

2.1.5 Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia sa považujú za dodržané, ak ani v jednej
          zlievanej vzorke nie sú prekročené určené koncentračné hodnoty, platí to aj pre bodovú 
          vzorku.

4)  V časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity 2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách sa na str. 13 dopĺňa bod 2.1.7 s  týmto textom:

2.1.7 V prípade nedodržania limitných hodnôt znečistenia (tabuľka  v bode 2.1.3) vo 
          vypúšťaných odpadových vodách počas výstavby ČOV, je prevádzkovateľ povinný   
          požiadať IŽP  Košice o povolenie v zmysle § 36 ods. 9 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách 
          v znení  neskorších predpisov a SVP š.p., Odštepný závod Banská Bystrica o vyjadrenie                       
          na   zmiernenie nepriaznivého vplyvu vypúšťaných odpadových vôd  na recipient.

5)  V časti II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému  na strane 19 a 20 sa  znenie bodu  2. Kontrola odpadových vôd  nahrádza týmto novým textom:

2.1  Prevádzkovateľ musí zabezpečiť odbery  vzoriek  na  vykonávanie  analytických   rozborov  odpadových  vôd tak, ako  je to  uvedené  v nasledovnej tabuľke:

| Zdroj emisií: Priemyselné odpadové vody Miesto vypúšťania: Výusť č.1 - do vodného toku Štítnik v riečnom kilometri 23,20 Miesto odberu vzoriek: na odtoku za Parschallovým žľabom |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Ukazovateľ znečistenia | - Frekvencia | - Podmienky merania | - Metóda analýzy/Technika |
| BSK5 (ATM), CHSKCr, NL, Ncelk, Pcelk, AOX, | - 12 x rok, - perióda 1 mesiac | - 1), 2), 3), 5) | - 4) |

1) Odbery a analýzy musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd  
v  súlade  s  požiadavkami slovenskej technickej normy.

2 8-hodinovej zlievanej vzorky získanej zlievaním objemovo rovnakých čiastkových 
     odoberaných vzoriek odoberaných v intervale zlievania 1 hodinu  rovnakým dielom, v čase 
     od  6,00 do 14,00 hod.

3)  Odber vzorky bude vykonaný  počas plnej prevádzky.

4)  Odporúčané metódy:

BSK5  - Stanovenie kyslíka pred 5–dňovou inkubáciou a  po nej v tme pri 20 ºC s prídavkom alyltiomočoviny (ATM) na inhibíciu nitrifikácie v homogenizovanej  nefiltrovanej vzorke podľa STN EN 1899-1:2001 Kvalita vody. Stanovenie biochemickej spotreby kyslíka po n dňoch (BSKn). Časť 1: Zrieďovacia a očkovacia metóda s prídavkom alyltiomočoviny (75 7369).

CHSKCr -  Odmerné stanovenie CHSK dichrómanom draselným v homogenizovanej  nefiltrovanej vzorke podľa STN ISO 6060: 2000 Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby kyslíka (75 73 68).

- Spektrofotometrické stanovenie CHSK dichrómanom draselným v homogenizovanej
nefiltrovanej vzorke podľa technickej normy ISO 15705 Kvalita vody. Stanovenie chemickej
spotreby kyslíka (CHSK). Skúmavková metóda pre malé objemy vzoriek.

NL     -  Gravimetrické stanovenie po filtrácií cez filtre zo sklených vlákien s veľkosťou pórov 1,0 µm, sušenie pri 105 ° C – podľa technickej normy STN EN 872 : 1999 Kvalita vody. Stanovenie  nerozpustných látok. Metóda filtrácie cez filtre zo sklených vlákien.

Ncelk  - Stanovenie dusíka metódou katalytickej mineralizácie po redukcii s Devardovou zliatinou 
v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke – podľa technickej normy STN ISO 10048: 1996 Kvalita vody. Stanovenie dusíka. Katalytická mineralizácia po redukcii Devardovou zliatinou (75 7435).

- Stanovenie dusíka po oxidácii na oxidy dusíka s chemiluminiscenčnou detekciou 
               v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke - podľa technickej normy STN EN 12260: 2004
               Kvalita vody. Stanovenie dusíka. Stanovenie viazaného dusíka (TNb) po oxidácii na oxidy
               dusíka (75 7458).

- Stanovenie dusíka po oxidačnej mineralizácii s peroxodisíranom v homogenizovanej 
               nefiltrovanej vzorke - podľa technickej normy podľa technickej normy STN EN ISO 11905-1: 
               2000 Kvalita vody. Stanovenie dusíka. Časť 1: Metóda oxidačnej mineralizácie s 
               peroxodisíranom (75 7456).

-  Stanovenie dusíka podľa Kjeldahla v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke a výpočet sumy: 
               NKjeld + N-NO3 + N-NO2 – podľa technickej normy STN EN 25663: 1998 Kvalita vody. 
               Stanovenie dusíka podľa Kjeldahla. Metóda po mineralizácii so selénom (75 7436).

Pcelk  - Celkový fosfor Pcelk Spektrofotometrické stanovenie s molybdénanom amónnym po kyslej
               mineralizácii v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke – podľa technickej normy STN EN ISO 
               6878: 2005 Kvalita vody. Stanovenie fosforu. Spektrometrická metóda s molybdénanom 
               amónnym (75 7465).

AOX   - Stanovenie organických halogénových zlúčenín ako chloridy mikrocoulometricky po adsorpcii  
               na aktívnom uhlí a spálení v prúde kyslíka – podľa technickej normy STN EN ISO 9562: 2005
               Kvalita vody. Stanovenie adsorbovateľných organicky viazaných halogénov (AOX) (75 7532).

2.1.1  Prevádzkovateľ musí zabezpečiť odbery  vzoriek  po uvedení stavby „Rekonštrukcia a intenzifikacia ČOV“ do užívania,  na  vykonávanie  analytických   rozborov  odpadových  vôd tak, ako  je to  uvedené  v nasledovnej tabuľke:

| 1) Odbery a analýzy musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd v súlade s požiadavkami slovenskej technickej normy. Zdroj emisií: Odpadové vody Miesto vypúšťania: Výusť č.1 - do vodného toku Štítnik v riečnom kilometri 23,20 Miesto odberu vzoriek: na odtoku za Parschallovým žľabom indukčným prietokomerom |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Ukazovateľ znečistenia | - Frekvencia | - Podmienky merania | - Metóda analýzy/Technika |
| BSK5 (ATM), CHSKCr, NL, Ncelk, Pcelk, AOX, | - 12 x rok, - perióda 1 mesiac | - 1), 2), 3), 5) | - 4) |

2  24-hodinovej zlievanej vzorky, ktorá sa získa zlievaním  minimálne dvanástich objemovo
      rovnakých čiastkových odoberaných vzoriek v rovnakých časových  intervaloch, 
      v ukazovateli AOX bude vykonávaná bodové vzorka.

3)  Odber vzorky bude vykonaný  počas plnej prevádzky.

4)  Odporúčané metódy:

BSK5 -  Stanovenie kyslíka pred 5–dňovou inkubáciou a  po nej v tme pri 20 ºC s prídavkom alyltiomočoviny (ATM) na inhibíciu nitrifikácie v homogenizovanej  nefiltrovanej vzorke podľa STN EN 1899-1:2001 Kvalita vody. Stanovenie biochemickej spotreby kyslíka po n dňoch (BSKn). Časť 1: Zrieďovacia a očkovacia metóda s prídavkom alyltiomočoviny (75 7369).

CHSKCr -  Odmerné stanovenie CHSK dichrómanom draselným v homogenizovanej  nefiltrovanej vzorke podľa STN ISO 6060: 2000 Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby kyslíka (75 73 68).

- Spektrofotometrické stanovenie CHSK dichrómanom draselným v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke podľa technickej normy ISO 15705 Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby kyslíka (CHSK). Skúmavková metóda pre malé objemy vzoriek.

NL     -   Gravimetrické stanovenie po filtrácií cez filtre zo sklených vlákien s veľkosťou pórov 1,0 µm,  sušenie pri 105 ° C – podľa technickej normy STN EN 872 : 1999 Kvalita vody. Stanovenie nerozpustných látok. Metóda filtrácie cez filtre zo sklených vlákien.

Ncelk  -  Stanovenie dusíka metódou katalytickej mineralizácie po redukcii s Devardovou zliatinou 
v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke – podľa technickej normy STN ISO 10048: 1996 Kvalita vody. Stanovenie dusíka. Katalytická mineralizácia po redukcii Devardovou zliatinou (75 7435).

- Stanovenie dusíka po oxidácii na oxidy dusíka s chemiluminiscenčnou detekciou 
                v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke - podľa technickej normy STN EN 12260: 2004
                Kvalita vody. Stanovenie dusíka. Stanovenie viazaného dusíka (TNb) po oxidácii na oxidy
               dusíka (75 7458).

- Stanovenie dusíka po oxidačnej mineralizácii s peroxodisíranom v homogenizovanej 
                nefiltrovanej vzorke - podľa technickej normy podľa technickej normy STN EN ISO 11905-1: 
                2000 Kvalita vody. Stanovenie dusíka. Časť 1: Metóda oxidačnej mineralizácie s 
                peroxodisíranom (75 7456).

-  Stanovenie dusíka podľa Kjeldahla v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke a výpočet sumy: 
                NKjeld + N-NO3 + N-NO2 – podľa technickej normy STN EN 25663: 1998 Kvalita vody. 
                Stanovenie dusíka podľa Kjeldahla. Metóda po mineralizácii so selénom (75 7436).

Pcelk  -  Celkový fosfor Pcelk Spektrofotometrické stanovenie s molybdénanom amónnym po kyslej
                mineralizácii v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke – podľa technickej normy STN EN ISO 
                6878: 2005 Kvalita vody. Stanovenie fosforu. Spektrometrická metóda s molybdénanom 
                amónnym (75 7465).

AOX   -  Stanovenie organických halogénových zlúčenín ako chloridy mikrocoulometricky po adsorpcii  
                na aktívnom uhlí a spálení v prúde kyslíka – podľa technickej normy STN EN ISO 9562: 2005
                Kvalita vody. Stanovenie adsorbovateľných organicky viazaných halogénov (AOX) (75 7532).

2.2 Odbery a vyhodnocovanie vzoriek v predpísanej frekvencii môže vykonávať len
   akreditované laboratórium.

Integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 2054/297-OIPK/2006-Ha/57090106  zo dňa  13.11.2006, s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsah.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa 
§ 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),  podľa § 8 ods. 1,  § 8 ods. 2 písm.  b) bod  1, 2 a 3,  písm. c) bod 10,               písm. f) bod 3, písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a podľa § 66 stavebného zákona, na  základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z.  o IPKZ, stavebného zákona a  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného  povolenia, ktorého súčasťou je konanie na uskutočnenie vodnej stavby „Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV“ na základe žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka SHP SLAVOŠOVCE, a.s., 059 36 Slavošovce 298                    zo dňa  06.09.2007.

Stavba je súčasťou prevádzky Výroba papiera a papierových výrobkov, SHP SLAVOŠOVCE, a.s., 059 36 Slavošovce 298, na ktorú IŽP Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly vydal integrované povolenie rozhodnutím  č. 2054/297-OIPK/2006-Ha/57090106  zo dňa  13.11.2006.

Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je povolenie pre uskutočnenie stavby podľa § 66 stavebného zákona  a § 8 ods. 3 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, povolenie vypúšťať odpadové vody a osobitné vody podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 1 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, povolenie zmeniť vodnú stavbu podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod  zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, súhlas na vykonávanie činnosti, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd                     a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa  § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, posúdenie návrhu nového technologického postupu  podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a  vyjadrenie ochrany prírody a krajiny k vydaniu povolenia pre uskutočnenie stavby podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ – stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV“ predložil nasledovné doklady:

a) doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa pol. Č. 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 10 000 Sk,

b)  splnomocnenie prevádzkovateľa – stavebníka na zastupovanie v konaní,

c) čiastočné výpisy z listu vlastníctva č. 182 zo dňa 05.09.2007,

d)  kópiu z katastrálnej mapy zo dňa 05.09.2007,

e)  projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú oprávnenými osobami,

f)  fotokópie osvedčení a splnomocnenia spracovateľov  projektovej dokumentácie,

g) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu.

Stavba „Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV“ bude realizovaná  na  pozemkoch parcelné   č. 1788/16, 1582/1, 1582/15 – 1582/24 a 1582/5  katastrálne územie Slavošovce, ktoré sú  podľa výpisu z  listu vlastníctva  č. 182 zo dňa 05.09.2007 vydaného Správou katastra  Rožňava                  vo vlastníctve prevádzkovateľa – stavebníka.

Podaním žiadosti bolo začaté konanie o zmene integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 2054/297-OIPK/2006-Ha/57090106 zo dňa 13.11.2006.

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona  č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  posúdil, a v súlade s  ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ   upovedomil  žiadateľa, účastníkov konania,  dotknutú  obec  a  dotknuté  orgány   o   začatí   konania                    dňa  11.09.2007. Zároveň požiadal  dotknutú  obec Slavošovce, aby v súlade  s ust. § 12 ods. 2  písm. e)   zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zverejnili podstatné údaje o podanej žiadosti o prevádzkovateľovi  a  o prevádzke,  na svojej úradnej tabuli na dobu 30 dní  a  zverejnili výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášku  a  výzvu  verejnosti, dokedy  sa  môžu  vyjadriť.  IŽP Košice podľa § 12 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil lehotu 30 dní na podanie prihlášok a vyjadrení. V lehote do  30 dní  odo dňa zverejnenia nebola podaná  žiadna  prihláška  ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti  k  prerokovávanej  veci. Súčasne v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad dňa 11.09.2007 oznámil začatie stavebného konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku, ktorej súčasťou je uskutočnenie vodnej stavby „Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV“, ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení § 59 stavebného zákona  a  dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126 stavebného zákona.

IŽP Košice v  súlade s  ust. § 12  ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  zverejnil  podstatné údaje  o  podanej žiadosti,  výzvu osobám ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, a výzvu verejnosti,  dokedy sa môžu vyjadriť a  kde možno nazrieť  do žiadosti. Tieto údaje boli zverejnené  na  úradnej  tabuli IŽP od  17.09.2007 do 17.10.2007  a  súčasne aj  na  internetovej  stránke  www.sizp.sk. V  uvedenej  lehote  nebola  podaná prihláška  zúčastnenej  osoby  ani   nebolo  doručené   vyjadrenie  verejnosti, preto IŽP Košice nebol povinný zabezpečiť zvolanie verejného zhromaždenia občanov.

IŽP Košice na základe uvedeného  podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie  známym  účastníkom  konania  a  dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu.                    Po uplynutí 30 dňovej lehoty IŽP Košice v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 zákona                          č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.

Na ústnom pojednávaní konanom dňa 29.10.2007, na ktorom sa zúčastnili pracovníci IŽP Košice, zástupcovia SHP SLAVOŠOVCE, a.s., starosta obce Slavošovce a zástupcovia Obvodného úradu životného prostredia v Rožňave  bola v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, § 61 ods. 1 stavebného zákona a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky,  námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a  k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia a bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia, pripomienky a námety účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti a projektovej dokumentácii stavby „Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV“.

V rámci integrovaného povoľovania boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii zaslané tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy  účastníkov konania a dotknutých orgánov:

  - Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, stanovisko                  č. 01401-2-474-215-I.4/2007 zo dňa 26.09.2007,

  - Obvodný úrad životného prostredia Rožňava, odbor ŠVS vyjadrenie                           č. 2007/00721  zo dňa  24.09.2007,

  - Obvodný úrad životného prostredia Rožňava, odbor ŠSOH vyjadrenie                          č. 2007/00720-001 zo dňa  26.09.2007,

  - Obvodný úrad životného prostredia Rožňava, odbor ŠSOPaK vyjadrenie                          č. 2007/00722  zo dňa  24.09.2007,

  - Okresné  riaditeľstvo  Hasičského  a záchranného zboru v Rožňave, stanovisko č. ORHZ–354/OPP-2007/78  zo dňa 05.04.2007,

  - Technická  inšpekcia, a.s. pracovisko Košice, odborné vyjadrenie k projektovej dokumentácii   č. 1772/3/2007 zo dňa 16.04.2007,

  - Obec Slavošovce,  záväzné stanovisko č. 2007/617 zo dňa 25.09.2007,

  - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Banská Bystrica,               č. 796-230/2007 zo dňa 07.09.2007,

  - Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Rožňava, stanovisko č. 2007/00764-002 zo dňa 31.05.2007.

Z účastníkov konania a dotknutých orgánov mali k vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj povolenie na uskutočnenie vodnej stavby „Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV“ pripomienky a námety:

1) Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Banská Bystrica, vo svojom vyjadrení č. 796-230/2007 zo dňa 27.09.2007 uviedol, že súhlasí s realizáciou stavby „Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV“ za týchto podmienok:

- ak počas výstavby nebude možné z akýchkoľvek dôvodov dodržať limitné hodnoty znečisťovania vo vypúšťaných odpadových vodách v zmysle platného integrovaného povolenia, je stavebník povinný požiadať povoľujúci orgán o povolenie podľa § 36 ods. 9 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a SVP š.p. OZ Banská Bystrica ako správcu vodohospodársky významných tokov o vyjadrenie k takémuto vypúšťaniu,

- v rámci stavebného konania prerokovať skutočnosti, že zo starej kanalizácie bude v priebehu výstavby dochádzať k samostatnému vypúšťaniu dažďových a balastných vôd a prerokovať podmienky takéhoto vypúšťania. V prípade čistenia časti starej kanalizácie, o ktorej sa v prevádzkových súboroch pojednáva v tom zmysle, že je miestami takmer 
 upchaná aj podmienky predmetného čistenia,

- množstvá vypúšťaných odpadových vôd budú v povolení odvíjané od projektovanej kapacity čistiarne odpadových vôd,

- vzhľadom na prevahu priemyselných odpadových vôd podľa Prílohy č. 3, časť B k NV SR č. 296/2005 Z. z., charakteru 6.5 Výroba papiera, ktoré majú byť na ČOV čistené, návrh určenia emisných limitov vo vypúšťaných odpadových vodách (písm. M, bod 2,  predloženej žiadosti) je určený ako „p/m“ pre limitné hodnoty znečistenia                                 vo vypúšťaných odpadových vodách, v povolení je ale potrebné uviesť len hodnoty „p“ pre jednotlivé ukazovatele, ktoré majú byť s ohľadom na cieľ investície – zníženie emisií do životného prostredia – nižšie ako v doteraz platnom povolení,

- pri určení „p“ limitných hodnôt znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách vychádzať z týchto koncentračných hodnôt pre jednotlivé ukazovatele:

BSK5 (ATM)  -   35    mg . l-1

CHSKCr           - 150    mg . l-1

NL                 -   35    mg . l-1

N celkový      -     5    mg . l-1

P celkový       -     1    mg . l-1

AOX              -     0,5 mg . l-1

- početnosť odberu vzoriek vypúšťaných odpadových vôd pre účel sledovania dodržania povolených limitných hodnôt znečisťovania vo vypúšťaných odpadových vodách ostane nezmenená, a to 12 x ročne, s frekvenciou 1 x mesačne,

- posúdenie, či vypúšťanie odpadových vôd je v súlade s vydaným povolením, podmienky určené v časti B., bod 2.1.5 Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia sa považujú za dodržané ak ani v jednej zlievanej vzorke nie sú prekročené určené koncentračné hodnoty, platí to aj pre bodovú vzorku pre sledovanie ukazovateľov AOX,

- s ohľadom na skutočnosť, že realizáciou stavby je vybudovanie odberného miesta s možnosťou osadenia automatického odberného zariadenia,  navrhujeme odber 24 hodinovej zlievanej vzorky, s odberným miestom uspôsobeným aj na súbežné osadenie zariadenia kontrolnej organizácie, ukazovateľ AOX by bol opätovne sledovaný v bodovej vzorke,

- merný objekt – jeho primárne aj sekundárne zariadenie má zodpovedať požiadavkám na úseku metrológie a prevádzkovateľ má ku skúšobnej prevádzke predložiť doklady o kalibrácii určeného meradla,

- ku skúšobnej prevádzke stavby je prevádzkovateľ – stavebník povinný predložiť  manipulačný poriadok SVP š.p. OZ Banská Bystrica na vyjadrenie.

IŽP Košice  posúdil vznesené pripomienky  a rozhodol nasledovne:

Pripomienka uvedená v bode a) je zapracovaná v bode č. 4) časť II. Mení integrované povolenie tohto rozhodnutia.

Pripomienku uvedenú v bode b) IŽP Košice vyhodnotila na základe predloženej projektovej dokumentácie a stanoviska SHP SLAVOŠOVCE, a.s., v ktorom sa uvádza, že  odvedenie dažďových a balastných vôd, ktoré sa v súčastnosti odvádzajú na jestvujúcu ČOV, bude cez novovybudovanú výusť č. 8 do Slavošovského potoka. IŽP Košice v bode č. 23  časť                           I. Podmienky na uskutočnenie stavby  tohto rozhodnutia uviedol podmienku, ktorou zaviazal stavebníka – prevádzkovateľa o povinnosť doriešenia tohto odvedenia  povrchových vôd do vodného toku.

Pripomienka uvedená v bode c) je zapracovaná v bode č. 2)   časť II. Mení integrované povolenie  tohto rozhodnutia.

Pripomienka pre  „p“  ukazovateľ hodnôt znečistenia odpadových vôd uvedená v bode d) je zapracovaná  v bode č. 3)  časť II. Mení integrované povolenie tohto rozhodnutia.

Pri určení limitných hodnôt znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách  IŽP Košice vychádzal z podmienky uvedenej v časti C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník v integrovanom povolení vydaného rozhodnutím č. 2054/297-OIPK/2006-Ha/57090106  zo dňa  13.11.2006 a v  bode č. 3) časť II. Mení integrované povolenie  tohto rozhodnutia určil limitné hodnoty  v súlade s najlepšie dostupnými technikami.

Pripomienka uvedená v bode f)  je zapracovaná v bode č. 5)  časť II. Mení integrované povolenie tohto rozhodnutia.

Pripomienka uvedená v bode g) je zapracovaná v  bode č. 3)  časť II. Mení integrované povolenie tohto rozhodnutia.

Pripomienka uvedená v bode h)  je zapracovaná v  bode č. 5) časť II. Mení integrované povolenie  tohto rozhodnutia.

Pripomienka uvedená v bode i) je zapracovaná v bode č. 25  časť I. Podmienky pre uskutočnenie stavby  tohto rozhodnutia.

Pripomienke uvedená v bode j)  je zapracovaná v bode č. 24 časť I. Podmienky pre uskutočnenie stavby  tohto rozhodnutia.

2) Technická Inšpekcia, a. s. pracovisko Košice vo svojom odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby č. 1772/3/2007 zo dňa 16.04.20007 uviedla pripomienky, ktorú je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

- všetky voľné okraje pochôdznych plôch je potrebné opatriť zábradlím v súlade s požiadavkami § 26 vyhlášky č. 59/1982 Zb.,

- novonavrhované schodiská a zábradlia musia byť riešené v súlade s STN 73 41 30:1985,

- v SO 53.10 NN prípojka je pri určení prostredia nesúlad s STN 33 0300-2001 čl.3,

- opatrenia pre elektroinštaláciu pre jednotlivé vonkajšie vplyvy a podmienky kontroly, skúšky a kritéria úspešnosti pre navrhované zariadenia počas ich životnosti v prevádzke zosúladiť v zmysle STN 33 2000-5-51, vyhlášky č. 718/2002 z. z. § 5 príloha č. 2.

IŽP Košice posúdil vznesené pripomienky a zapracoval ich do bodu č.19 časť  I. Podmienky na uskutočnenie stavby tohto rozhodnutia.

3) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave, vo svojom 
 stanovisku č. ORHZ-354/OPP-2007/78 zo dňa 05.04.2007 uvádza:

a) Najneskôr ku kolaudačnému konaniu je potrebné predložiť certifikáty preukázania zhody 
          a technické osvedčenia  na všetky výrobky, ktoré musia spĺňať požiadavky v zmysle  § 2 
          ods. 2 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v  znení neskorších   predpisov.

IŽP Košice posúdil vznesenú pripomienku a zapracoval ju do bodu č. 24 časť  I. Podmienky na uskutočnenie stavby tohto rozhodnutia.

Ostatní účastníci konania a dotknuté orgány nevzniesli v priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je uskutočnenie vodnej stavby  „Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV“  žiadne pripomienky a námety.

Súčasťou vydania tohto rozhodnutia boli podľa § 8 ods. 2  zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ konania:

a)  v oblasti  povrchových  a podzemných vôd

-  konanie o povolenie vypúšťať odpadové vody a osobitné vody,  podľa  § 8 ods. 2 písm. b) 
 bod zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- konanie o  povolenie uskutočniť a zmeniť vodnú stavbu, podľa  § 8 ods. 2 písm. b) 
 bod 2  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-   konanie o udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav  povrchových 
 alebo podzemných vôd,  podľa § 8  ods. 2  písm. b)  bod 3  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti odpadov

-  vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva,  podľa  § 8  ods. 2  písm. c) bod 10  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhov

- na zavedenie nového technologického postupu, podľa § 8  ods. 2  písm. f) bod  3  zákona                   č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany prírody

- vyjadrenie k vydaniu  stavebného povolenia,  podľa § 8  ods. 2  písm. h) bod 1  zákona                     č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Predmetom prerokovania na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním boli len pripomienky a námety, ktoré boli  odôvodnené  a  dôvody,  ktoré  smerovali  k obsahu žiadosti a k vykonávaniu činnosti v  prevádzke.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane priložených dokladov a projektovej dokumentácie v súlade s ustanovením  § 62 ods. 1 až  3 stavebného zákona zistil, že uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a  oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná oprávnenými projektantmi a spĺňa požiadavky                na uskutočnenie stavby.

IŽP Košice na základe preskúmania a  zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a  vykonaného ústneho pojednávania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:  Proti   tomuto   rozhodnutiu   podľa   § 53   a   § 54   zákona   č. 71/1967  Zb.                            o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú                           inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, 
odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa 
doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto 
rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov 
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ  inšpektorátu

Doručuje sa:

1. SHP Slavošovce, a. s., 049 36 Slavošovce 298

2. Obec Slavošovce, zastúpená starostom, 049 36

3. Ing. Stanislav Gajdoš, SG  WATERSYSTEMS, Novomestského 8, 902 01 Pezinok

4. Ing. arch. Alžbeta Babeľová, Družstevná 4, 831 04 Bratislava 3

5. Ing. Pavol Kováčik, Družstevná 6, 831 04 Bratislava

6. Ing. Rudolf Keblúšek, PIO CHEMPIK, Trenčianska 47, 831 04 Bratislava,

7. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Banská Bystrica, partizánska cesta 69, 
      974 98 Banská Bystrica

Na vedomie:

1. Technická inšpekcia, pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice

2. Obvodný úrad  Rožňava, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie,                     
    Námestie 1. mája 11, 048 01 Rožňava

3. Okresné riaditeľstvo  Hasičského  a  záchranného  zboru   v   Rožňave, 
    Šafárikova 63, 048 01 Rožňava

4. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice

5. Obec Slavošovce, stavebný úrad, 049 36 Slavošovce

6. Obvodný úrad životného prostredia v Rožňave,  ŠSOH,  Záhradnícka 13, 048 01 Rožňava

7. Obvodný úrad životného prostredia v Rožňave,  ŠSOPaK,  Záhradnícka 13,                                
     048 01 Rožňava

8. Obvodný úrad životného prostredia v Rožňave,  ŠVS,  Záhradnícka 13, 048 01 Rožňava

9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, Špitálska 3,  
     048 01 Rožňava