- SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Inšpektorát životného prostredia  Košice

- Rumanova 14, 040 53 Košice

- Číslo: 792-9239/2008/Haj/570760207                                                                Košice 13.03.2008

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  podľa  § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) podľa § 8 ods. 1,  § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 a bod 7, písm. b) bod 2 a 3,  písm. c) bod 8 a bod 10, písm. f) bod 2, 3 a 4,  písm. h) bod 1, § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, § 26 ods. 3 zákona  č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a podľa § 66 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona, vodného zákona  a  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)  vydáva

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e,

ktorým

a) povoľuje uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia priestorov pre výrobu SEVAPHARMA –  výrobný objekt č. 15“, umiestnenom v jestvujúcom  objekte č. 15  na pozemku parc. č. 548/7           a 548/77  katastrálne územie  Šarišské Michaľany stavebníkovi: IMUNA PHARM, a.s.

b) povoľuje  vykonávanie činností v prevádzke:

,,Výroba farmaceutických výrobkov - SEVAPHARMA“

IMUNA PHARM, a.s. Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany

okres:  Sabinov

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno:  IMUNA PHARM, a.s.

sídlo:                    Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany

IČO:                     36 473 685

Súčasťou integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 8 ods. 2 zákona                 č. 245/2003  Z. z. o IPKZ:

a)  v  oblasti  ochrany ovzdušia

- udelenie súhlasu o povolení stavieb stredných zdrojov znečisťovania a  malých zdrojov  znečisťovania   podľa  § 8  ods. 2  písm.  a) bod 1  zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- určenie  emisných  limitov a  všeobecných podmienok   prevádzkovania, podľa  § 8  ods. 2 bod  7  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b)  v oblasti  povrchových  a podzemných vôd

- povolenie uskutočniť vodnú stavbu podľa § 8 ods. 2  písm.  b) bod 2   zákona č. 245/2003  Z. z. 
  o IPKZ,

- udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav  povrchových alebo podzemných vôd,  podľa § 8  ods. 2  písm.  b) bod 3  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

- udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy,  podľa § 8  ods. 2 písm. c) bod 8  zákona č. 245/2003  Z. z.  o  IPKZ,

- vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, podľa           § 8  ods. 2  písm. c)  bod 10  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

d)  v oblasti ochrany zdravia ľudí posúdenie návrhov

-   na využívanie vodných zdrojov na zásobovanie úžitkovou vodou podľa § 8  ods. 2  písm. f)
     bod 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- na zavedenie nových technologických alebo pracovných postupov podľa § 8 ods. 2               písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-   na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8  ods. 2  písm. f) bod 4 zákona č. 245/2003
     Z. z. o IPKZ

e) v oblasti ochrany prírody

- vyjadrenie k vydaniu  stavebného povolenia,  podľa § 8  ods. 2  písm. h) bod 1  zákona
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

g) stavebné povolenie pre uskutočnenie stavby ,,Rekonštrukcia priestorov pre výrobu SEVAPHARMA – výrobný objekt č. 15“ podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

I. Povoľuje uskutočnenie stavby

„Rekonštrukcia priestorov pre výrobu SEVAPHARMA – výrobný objekt č. 15“

umiestnenej na pozemkoch parcelné čísla  548/7 a  548/77 katastrálne územie Šarišské Michaľany,  ktoré sú podľa výpisu z  listu vlastníctva  č.  1222  vyhotoveného  dňa  07.05.2007  Správou katastra Sabinov vo vlastníctve  IMUNA PHARM, a.s., Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany (ďalej len  „stavebník“),

stavebníkovi:

obchodné meno:   IMUNA PHARM, a.s.

sídlo:                    Jarková  269/17, 082 22 Šarišské Michaľany

IČO:                     36 473 685

Obec Šarišské Michaľany vydala pod č. 149/2007-142 zo dňa 03.09.2007 územné rozhodnutie  na stavbu   „Rekonštrukcia priestorov pre výrobu SEVAPHARMA – výrobný objekt č. 15“, ktoré dňa 10.09.2007 nadobudlo právoplatnosť.

Stavba ,,Rekonštrukcia priestorov pre výrobu SEVAPHARMA – výrobný objekt                 č. 15“ sa podľa predloženej a  overenej projektovej dokumentácie člení na nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

Stavebné objekty:

SO 01 – Výrobný objekt č.15

SO 01.01 – Búracie práce

Projektová dokumentácia stavebného objektu rieši realizáciu stavebný prác pre inštaláciu dverí, zárubní, sanitárnych predmetov, sociálnych zariadení, búranie priečok o hrúbke 150 a 100 mm, presklenných priečok, vrátané parapetných výmuroviek o hrúbke 100 mm, nášľapných  podláh vrátane podkladanej malty o hrúbke cca 200 mm a dlažby a odstránenie PVC, vybúranie stávajúcich betónových základov, ktoré slúžili pre technologické zariadenia.

SO 01.02 – Základové konštrukcie.

SO 01.03 – Hlavné nosné konštrukcie – betónové, oceľové

Projektová dokumentácia stavebného objektu rieši zosilnenie pôvodných stropných konštrukcii v miestach extrémnych záťaži, prestupy do stávajúcich konštrukcií pre nové výťahy, strojovne a potrubí VZT,  nadstavbu podlažia  v úrovni 4. nadzemného podlažia.

SO 01.04 – Strešný a obvodový plášť

Projektová dokumentácia stavebného objektu rieši nový strešný plášť nadstavby zo strešných sendvičových panelov.

SO 01.05 – Stavebné riešenie priestorov

Projektová dokumentácia stavebného objektu rieši  vodorovné nosné konštrukcie, podlahy, zvislé nosné konštrukcie, priečky, podhľady, výplň otvorov, povrchové úpravy.

SO 01.06 – Výstavba čistých  priestorov

Projektová dokumentácia stavebného objektu rieši realizáciu čistých priestorov z kovových priečok zo sendvičových kovových panelov a chladiareň zo sendvičových chladiarenských panelov a tepelné izolovanú podlahu.

SO 01.07 – Ústredne kúrenie

Projektová dokumentácia stavebného objektu rieši vykurovanie priestorov, ktoré nebudú vykurované vzduchotechnikou.

SO 01.08 – Svetelné a zásuvkové rozvody

Projektová dokumentácia stavebného objektu rieši elektroinštaláciu, rozvádzače, osvetľovacie telesá a technické riešenie osvetlenia, núdzové osvetlenie únikových ciest a napojenie výťahov.

SO 01.09 – Silnoprúdové rozvody Projektová dokumentácia stavebného objektu rieši napojenie rozvádzačov v objekte na NN.

Projektová dokumentácia stavebného objektu rieši napojenie rozvádzačov v objekte na NN.

SO 01.10 – Zdravotechnika

Projektová dokumentácia stavebného objektu rieši vnútorné rozvody vody, vnútornú kanalizáciu splaškovú a dažďovú a protipožiarne zabezpečenie objektu.

SO 01.11 – Hromozvodové uzemnenie

Projektová dokumentácia stavebného objektu rieši ochranu pred bleskom.

SO 01.12 – Vybavenie nábytkom

SO 01.13 – Slaboprúdové rozvody

Projektová dokumentácia stavebného objektu rieši ochranu pred bleskom.

SO 03 – Terénne úpravy

SO 04 – Vonkajšie osvetlenie

Projektová dokumentácia stavebného objektu rieši vonkajšie osvetlenie umiestnených na nových stožiaroch.

SO 05 – Preložka kanalizácie, vody

Projektová dokumentácia stavebného objektu rieši preloženie jestvujúcej splaškovej a dažďovej kanalizácie a úpravu trasy jestvujúceho vodovodného rozvodu.

SO 06 – Prípojka VN

Projektová dokumentácia stavebného objektu rieši rekonštrukciu elektrickej siete v areáli prevádzky, vstupnej rozvodne a transformátorových staníc A, B, C.

SO 07 – Prípojka kanalizácie splašková, dažďová

Projektová dokumentácia stavebného objektu rieši odvádzanie odpadovej splaškovej vody zo sociálnych zariadení a dažďovej vody zo strechy objektu do jestvujúcej kanalizácie a nové kanalizačné revízne šachty.

SO 09 – Prípojka zemného plynu

Projektová dokumentácia stavebného objektu rieši plynovú prípojku z regulačnej stanice plynu do kotolne objektu.

SO 10 – Slaboprúdové prípojky

Projektová dokumentácia stavebného objektu rieši prípojky počítačovej a telefónnej siete, prípojky EPS a EZS.

Prevádzkové súbory:

PS 01 – Výrobné technológie – objekt č. 15

PS 01.1 -  Stroje a zariadenie a technologické vybavenie

PS 01.2 -  Produktovody

PS 01.3 -  Rozvod silnoprúdu

PS 01.4 -  Potrubné rozvody pary a chladiacej vody

PS 01.5 -  Zdroj a rozvod PW

PS 01.6 -  Zdroj a rozvod PS

PS 01.7 -  Zdroj a rozvod WFI

PS 01.8 -  Rozvod technických plynov N2, O2, CO2

PS 01.9 -  Zdroj a rozvod tlakového vzduchu

PS 01.10 -  Zdroj a rozvod vákua

PS 01.11 -  Klimatizácie a vetranie

PS 02 – Vzduchotechnika – objekt č. 15

PS 02.1 -  Klimatizácia a vetranie

PS 02.2 -  Potrubné rozvody pre VZT

PS 02.3 -  Silnoprúdové rozvody pre VZT

PS 02.4 -  MaR pre VZT

PS 03 – Zdroj chladu – objekt č. 15

PS 03.1 -  Strojná časť chladu

PS 03.2 -  Silnoprúdové rozvody pre zdroj chladu

PS 03.3 -  MaR pre zdroj chladu

PS 04 – Zdroj tepla – objekt č. 15

PS 04.1 -  Strojná časť zdroja tepla

PS 04.2 -  Silnoprúdové rozvodu pre zdroj tepla

PS 04.3 -  MaR pre zdroj tepla

PS 06 – Transformátorovňa – objekt č. 15

PS 07 – Telefónna a počítačová sieť – objekt č. 15

PS 08 – EPS – objekt č. 15

PS 09 – EZS – objekt č. 15

Súčasťou stavby  je aj stavebný objekt SO 02 – Komunikácie a spevnené plochy, ktorého uskutočnenie bude povolené rozhodnutím špeciálneho stavebného úradu podľa zákona                        č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách  (cestný zákon)  v znení neskorších  predpisov

##### I.  Podmienky na uskutočnenie stavby

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou          
BLOK® a.s. - autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Vladimír Vavřín, č. osvedčenia H-0263*4-1, Ing. Jaroslav Mikš, č. osvedčenia H-0260*3-1, Ing. Jiří Oravec, č. osvedčenia H-0267*5-1,2,3,4,5 a Ing. Petr Povala, č. osvedčenia H-0266*5-6 overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a Obec Šarišské Michaľany. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný stavebný úrad).

2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby 
     oprávnenou fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické       
     a  kartografické činnosti a  autorizačné overenie vybraných geodetických a  kartografických 
     činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s podmienkami určenými 
     v rozhodnutí o umiestnení stavby „Rekonštrukcia priestorov pre výrobu SEVAPHARMA
      – výrobný objekt č. 15“ a overenou projektovou  dokumentáciou.

3. Povoľovaná stavba „Rekonštrukcia priestorov pre výrobu SEVAPHARMA
– výrobný objekt č. 15“ bude napojená na jestvujúce vnútorné rozvody pitnej vody, a kanalizácie so zaustením do ČOV. Presné miesto napojenia na všetky tieto rozvody musí byť určené najneskôr v realizačnom projekte stavby ,,Rekonštrukcia priestorov pre výrobu SEVAPHARMA – výrobný objekt č. 15“, ktorý je stavebník povinný predložiť na IŽP Košice pred realizáciou  napojenia stavby na tieto rozvody.

3. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných 
     vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť               
     ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu.

4. Stavebník je povinný  plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť,
 aby stavenisko:

a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu
          života   alebo zdravia,

b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz 
          zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej 
          ochrany,

c) umožňovalo bezpečné uloženie  stavebných výrobkov a  stavebných mechanizmov 
           a umiestnenie zariadenia staveniska,

d)   umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,

e)   malo zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu,

f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí                       na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných 
predpisov.

5.  Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo  fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov 
a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne  
oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavieb a doklad, ktorým  preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.

6.  Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej  začatia.

7. Stavebník je povinný stavbu dokončiť  do 31.12.2009.

8. Stavebník je povinný  podľa  § 66 ods. 3  písm. j) stavebného  zákona  označiť stavbu                 
 na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:

a) označenie stavby

b) označenie stavebníka

c) označenie dodávateľa stavby

d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil

e) termín začatia a ukončenia stavby

f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.

9. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce  technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o  bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadenie vlády č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

9.  Stavebník je povinný v prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna postupovať v súlade s NV SR č. 39/2002 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom, hlavne v kábelových priestoroch.

10. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný dbať na  to, aby  nespôsobil škodu                 
na cudzích nehnuteľnostiach a  majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní  stavby  je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

12. Stavebník môže  na  výstavbu  použiť  v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba  
také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. 
o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe             
na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a  stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.

13. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať  ustanovenia  § 48 až § 53  
 stavebného zákona o  všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb  a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a  ustanovenia slovenských technických noriem  vzťahujúce sa  na predmetnú stavbu.

14.  Stavebné mechanizmy musia byť pred výjazdom na cestnú komunikáciu zbavené nečistôt.

15. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať ustanovenia 
       zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
       v znení neskorších predpisov, všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd 
       a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie 
       s nebezpečnými látkami.

16. Stavebník  je  povinný  počas  realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce  
       zo všeobecne záväzných predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní 
       s odpadmi vznikajúcimi počas výstavby a povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných 
       právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.

17. Stavebník je povinný obmedzovať prašnosť na stavenisku  v  jeho blízkosti kropením a čistením komunikácií  v blízkosti staveniska.

18. Na stavbe musí byť po  celý čas výstavby k dispozícii  projektová  dokumentácia                     na uskutočnenie stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho staveného dohľadu.

19. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným  znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby a nazerať do jej dokumentácie.  Je povinný   bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či  zdravie osôb.

20. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných  prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať  všetky  dôležité  údaje o  stavebných  prácach  na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.

21. Stavebník v  zmysle odborného vyjadrenia  Technickej inšpekcie, a.s., pracovisko Košice              
 č. 3029/3/2007 zo dňa 17.07.2007  k projektovej dokumentácii stavby „Rekonštrukcia priestorov pre výrobu SEVAPHARMA – výrobný objekt č. 15“ z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane  bezpečnosti technických  zariadení je povinný                              -  v projektovej dokumentácii doriešiť a odstrániť tieto nedostatky:

- - v súhrnnej technickej správe uviesť platné právne predpisy: zákon č. 330/1996 Z. z.  nahradiť zákonom č. 124/2006 Z. z., zákon č. 95/2000 Z. z. nahradiť zákonom č. 125/2006 Z. z., nariadenie vlády SR č. 510/2001 Z. z. nahradiť nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. a nariadenie vlády SR č. 201/2001 Z. z. nahradiť nariadením vlády SR č. 391/2006 Z. z.,

- v časti 1. NP – vonkajšie schodište (nové) a nové prístupy na rampy, vstup personálu  
      dopracovať podľa čl. 30 STN 73 41300:1987 – rozpor s § 27 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.

- dopracovať sklon rampy, kóty  podľa  § 27 vyhlášky č. 532/2002 Z. z., STN 73 4130: 
      1987,

- dopracovať riešenie zábradlí a výplní v súlade s § 28 vyhlášky č. 532/2002 Z. z., STN 74 
      3305:1989,

- dopracovať podľa  čl. 3.8.2 bezpečný prístup na strechu, STN 73 1901:2005,

- Protokol o určení vonkajších vplyvov dopracovať o  stanovenie vplyvov pre všetky 
       priestory  podľa výkresovej časti (napr. v miestnostiach 0.018-0.026), legendu 
       miestnosti na výkrese pre 3. NP zosúladiť s miestnosťami uvedenými v protokole a stanoviť 
       jednoznačne  prostredie podľa čl. 2.2.1 STN 74 3305:1989,

- dvere v miestnosti č. 1.003 a 1.094 – Elektrorozvodňa  dopracovať v zmysle čl. 4, STN 34 
       3104:1967,

- elektroinštaláciu v miestnostiach s nebezpečenstvom výbuchu dopracovať v zmysle STN 
        EN 600 79 – 14:2004,

- z hľadiska posúdenia bezpečnosti je potrebné predložiť podrobnú dokumentáciu – 
        realizačný projekt diely PS 01.4, 01.9, PS03, PS04, SO 01,07.

-  pred uvedením stavby do skúšobnej prevádzky dodržať tieto podmienky:

b) Na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného zariadenia plynového a elektrického v priestore 
         s nebezpečenstvom výbuchu, platia požiadavky § 5 ods. 2, 3 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. a               
         § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006  Z. z. o posúdení dokumentácie technických 
         zariadení opravenou právnickou osobou.

c)  Pred uvedením stavby do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadením 
         plynovom a elektrickom v priestore s nebezpečenstvom výbuchu, vykonať prvú úradnú 
         skúšku v zmysle § 11 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. B) a d) zákona č. 
        124/2006 Z. z. oprávnenou právnickou osobou.

d) Pracovné prostriedky – stroje, technologické linky a kompresorová stanica, stavby a ich 
        súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 5 
        ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len ak zodpovedajú predpisom na zistenie 
         bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich 
         prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

e) Pred uvedením strojových zariadení a technologických liniek, kompresorovej stanice, 
         vyhradených technických zariadení zdvíhacích (malý nákladný výťah) aj tlakových do 
         prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania, je potrebné požiadať oprávnenú 
         právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 
        124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z.

f)  Podľa nariadenia vlády SR č. 571/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov sú technické 
          zariadenia – osobný výťah a nákladný výťah určeným výrobkom   a pred ich uvedením  do 
          prevádzky je potrebné splniť požiadavky vyššie uvedeného nariadenia vlády SR.

g) Podľa nariadenia vlády SR č. 310/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov je technické 
           zariadenia - malý nákladný výťah určeným výrobkom a pri jeho uvedení na trh alebo  do 
           prevádzky je potrebné splniť požiadavky vyššie uvedeného nariadenia vlády SR.

h) Podľa nariadenia vlády SR č. 576/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov sú technické 
           zariadenia tlakové – vyvíjač pary, výmenníková stanica para – voda, tlakové nádoby a ich 
           bezpečnostné a tlakové príslušenstvo určeným výrobkom a pri ich uvedení na trh alebo  
           do  prevádzky je potrebné splniť požiadavky vyššie uvedeného nariadenia vlády SR.

22. Stavebník je povinný dať spracovať realizačný projekt, v ktorom budú dopracované 
      nedostatky projektovej dokumentácie, ktoré sú uvedené v odbornom stanovisku        
      č. 3029/3/2007 zo dňa 17.07.2007 Technickej inšpekcie, a.s., pracovisko  Košice a predložiť 
      ho na posúdenie oprávnenej právnickej osobe.

23. Stavebník v  zmysle stanoviska Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove č. ORHZ-1034/OPP-5-2006 zo dňa 14.11.2006 k projektovej dokumentácii stavby „Rekonštrukcia priestorov pre výrobu SEVAPHARMA – výrobný objekt č. 15“ je povinný v projektovej dokumentácii v časti zoznam vyhlášok a  STN opraviť neplatné NV                         č. 444/2001 Z. z. za NV č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.

24.  Povoliť užívanie  stavby „Rekonštrukcia priestorov pre výrobu SEVAPHARMA – výrobný objekt č. 15“ bude možné až  po povolení užívania stavby  SO 02 Komunikácia a spevnené plochy povolenej podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších  predpisov rozhodnutím špeciálnym stavebným úradom.

25. Stavebník je podľa stanoviska Krajského pamiatkového úradu Prešov,  č. PO-07/2564-
       02/7977/UI zo dňa 17.09.2007 v rámci realizácie stavebných prác na stavbe oznámiť 
       v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona každý archeologický nález 
       Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález 
       nepoškodil alebo nezničil.

26. Stavebník v  zmysle vyjadrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom   
 v Prešove č. 2007/02125/02BD5 zo dňa 30.10.2007 je povinný do doby podania návrhu na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku zabezpečiť:

- vhodné mikroklimatické podmienky pracovných priestorov v zmysle § 37  ods. 1, 2, zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- riešenie protihlukových opatrení a opatrení proti prenosu sekundárnych vibrácií, tak aby pracovné priestory neboli zdrojom sekundárneho hluku a vibrácií pre okolité pracovné a životné prostredie (protihlukové obklady, pružné a dilatované uloženie vzduchotechnických strojovní) v zmysle § 32  ods. 1, § 33 ods. 1 zákona NR SR č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v náväznosti na § 4 NV SR č. 115/2006 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku a na § 4 NV SR č. 416/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov o minimálnych zdravotných požiadavkách a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám.

27. Stavebník je povinný v súlade s ustanovením § 84 stavebného zákona požiadať IŽP  Košice o povolenie dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku.

28. Pri uvedení stavby do užívania (dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku resp. trvalého užívania stavby) musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov  a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

29. V žiadosti o  povolenie skúšobnej prevádzky stavebník uvedie súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby ,,Rekonštrukcia priestorov pre výrobu SEVAPHARMA – výrobný objekt č. 15“ oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v stavebnom konaní, dobu  trvania, rozsah a charakter skúšobnej prevádzky.

30. Najneskôr na ústnom pojednávaní v konaní o povolení dočasného užívania stavby na  skúšobnú  prevádzku stavebník predloží:

a) stavebný denník,

b) prevádzkové poriadky, plány údržby a opráv a plány kontroly na miesta a zariadenia, kde  sa zaobchádza s nebezpečnými látkami, vypracované podľa všeobecne záväzných  právnych predpisov a schválené štatutárnym zástupcom,

c) prevádzkové predpisy pre zariadenia pri  ktorých vznikajú  alebo môžu vznikať  emisie  znečisťujúcich  látok  do  ovzdušia (zdroje znečisťovania ovzdušia) vypracované v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami tohto rozhodnutia schválené štatutárnym zástupcom,

d)certifikáty a atesty izolačných hmôt, materiálov a  povrchových úprav použitých                 
pri stavbe nádrži, zberných nádrži, podláh a manipulačných plôch dokladujúce 
ich odolnosť proti pôsobeniu skladovaných  a používaných nebezpečných látok,

e) doklady prevzaté od dodávateľa stavby, doklady o výsledkoch skúšok tesností  nádrží, 
            záchytných vaní, havarijných nádrží a rozvodov, ktoré musia byť vykonané odborne 
            spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie,

f) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a kontrol záverečného posúdenia,

g) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických      požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami  podľa vyhlášky MŽP SR 264/1999 Z. z., nariadenia vlády č.  576/2001 Z. z. a nariadenia vlády č. 310/2004 Z. z v znení neskorších predpisov,

h) certifikáty preukázania zhody použitých materiálov a  zabudovaných stavebných výrobkov, vyhlásenie o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré  sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,

i) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,

j) stanoviská dotknutých orgánov k dočasnému užívaniu stavby na skúšobnú prevádzku.

31. Dokončenú stavbu môže stavebník užívať len na základe kolaudačného  rozhodnutia, ktoré vydá IŽP Košice na základe písomného návrhu stavebníka.

32. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník pripojí:

a) doklady v súlade ustanovením § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou                 
          sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,

b) doklady  o  spôsobe  zneškodnenia  odpadov  vzniknutých  stavebnou  činnosťou                             
          pri uskutočňovaní stavby,

c) energetický certifikát podľa § 14 písm. a) zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej
          hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

d)  vyhodnotenie priebehu skúšobnej prevádzky,

e)  stanoviská dotknutých orgánov k trvalému užívaniu stavby.

33. Najneskôr k ústnemu pojednávaniu vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia  stavebník  predloží doklady vymedzené v ustanovení § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou               
sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a zdokladuje splnenie podmienok 
tohto rozhodnutia uvedených v časti „ I. Podmienky pre uskutočnenie stavby“.

34. So  stavbou  sa  nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo  právoplatnosť. Toto   rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy   nadobudlo právoplatnosť.

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby ,,Rekonštrukcia priestorov pre výrobu SEVAPHARMA – výrobný objekt č. 15“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

II.  Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky

1.  Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

a)  Základná priemyselná činnosť kategorizovaná podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 245/2003 Z. z. o IPKZ ako 4.5. Prevádzky využívajúce chemické a biologické procesy pri výrobe základných farmaceutických výroba  a podľa  prílohy  č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z.,  ktorou sa  vykonáva  zákon č. 245/2003 Z. z.  o  IPKZ   zaradená v  skupine  NOSE - P: 107.03.

b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2.  Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

Povoľovaná prevádzka je v zmysle zákona č. 478/2002  Z. z.  o  ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovania ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší), v znení neskorších predpisov a  v  zmysle vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch,                           o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu  emisií znečisťujúcich látok  v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z. z., vyhlášky č. 260/2005 Z. z.  a vyhlášky č. 575/2005 Z. z. v znení  neskorších  predpisov (ďalej len „vyhláška  MŽP  SR   č. 706/2002  Z. z. v  znení neskorších  predpisov“)  kategorizovaná ako stredný zdroj znečisťovania ovzdušia 1.2.2 Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnom  menovitým tepelným príkonom ≥  0,3 MW ≤ 50 MW.

B.  Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  
       v prevádzke

1. Charakteristika prevádzky

Prevádzka ,,Výroba farmaceutických výrobkov - SEVAPHARMA“, ktorá je umiestnená v objekte č. 15 ,,Hlavné laboratórium“ v areáli firmy IMUNA PHARM, a.s. 
je určená na výrobu:

- imunomodulačného prípravku na podporu  imunitnej reakcie organizmu ,,Immodin“

-  vírusových očkovacích látok ,,Movivac“, ,,Pavivac“, ,,Mopavac“, ,,Trivivac“

- bakteriálnej očkovacej látky Alteana

- hromadne vyrábaných alergénov (perorálne a depotné alergény)

- diagnostických alergénov (individuálne alergény).

Medzi vedľajšie súvisiace činnosti v povoľovanej prevádzke  patrí chov pokusných zvierat v objekte č. 17 (Zvieratník), kontrola kvality a oddelenie zabezpečovania kvality
v objekte č. 9 (Laboratórium), skladovanie vstupných surovín a výrobkov, adjustácia (konečná úprava výrobkov na predaj).

2. Opis prevádzky

2.1 Výroba Immodinu

Výroba Immodinu pozostáva:

- z technologického procesu spracovania leukocytárneho koncentrátu  tzv. ,,Buffy coat“ (zlievanie suroviny, dezintegrácia, dialýza, lyofilizácia a spracovanie lyofilizátu) na  surový Immodin,

- z technologického procesu formulácie liekovej formy zo  surového Immodinu (homogenizácia, pasterizácia,  filtrácia, lyofilizácia,  kontrola,  karanténa,  adjustáca) na konečný produkt, pričom objem jednej výrobnej šarže je 17 000 ml Immodinu.

Výrobné priestory sú rozdelené na výrobnú zónu pred inaktiváciou a časť po inaktivácii, pričom rozhranie medzi oboma zónami je tvorené pasterizačným kúpeľom. Na skladovanie a karanténu surovín (leukocytárneho koncentrátu) slúžia komorové mraziace boxy.

2.2 Výroba vírusových očkovacích látok

Výroba vírusových očkovacích látok (ďalej tiež ,,vakcíny“) je uskutočňovaná kampaňovite
v dvoch výrobných zónach vo vírusovej a mediálnej. Vakcíny  proti osýpkam a mumpsu sa vyrábajú vo vírusovej zóne pasažovaním atenuovaného kmeňa osypiek a mumpsu (seed lot systémom). Kultivácia sa uskutočňuje na bunkách psích obličiek, ktoré sa pripravujú v mediálnej zóne pred vlastnou kultiváciou. Výroba monovakcín sa uskutočňuje v kultivačných miestnostiach s inkubátormi a termostatmi, kde sa vykonáva inokulacia a zosávanie vírusových tekutín – hárvestov. Vírusové zisky odsaté v plastových obalov sú skladované pri teplote - 60 °C  v mraziacich boxoch. Kombinované zmesné vakcíny sa vyrábajú homogenizáciou výrobných sublotov daných vakcín, ktoré sa následne upravujú lyofilizáciou a sterilnou filtráciou.

Bunečná suspenzia psích ľadvín, proteínové a bunečné preparáty používané vo výrobe vakcín, sa pripravujú v mediálnej zóne. Média a pomocné roztoky potrebné k vlastnej výrobe vakcín bunečných suspenzií a proteínových preparátov sa pripravujú v chemickom laboratóriu. Formulovaný produkt sa plní do fľaštičiek, zmrazuje, lyofilizuje, zátkuje a pertluje. Na overovanie kvality vakcín slúži virologické laboratórium.

2.3 Výroba bakteriálnej očkovacej látky Alteana

Výroba Alteany spočíva v homogenizácií nakúpeného tetanického anatoxínu
hydroxidom hlinitým a izotonického roztoku vo formulačnom kotle. Po formulácií a po medzioperačných skúškach na kvalitu je produkt plnený do ampúl 1 ml po 0,5 ml a balený do obalov.

2.4 Výroba alergénov

Alergény sa vyrábajú extrakciou zo základnej suroviny (peľ, roztoče, ostatné minoritné alergény ako prach, srsť, potraviny, plesne), ktoré sú externé dodávané (nakupované) a baktérií, ktoré sú vyrábané očkovaním kultivačnej agarovej pôdy bakteriálnym kmeňom. Extrakciou sa získavajú koncentrované extrakty alergénov. Extrakty sú ďalej upravované podľa typu alergénu (filtráciou, ultrafiltráciou, dialýzou, centrifugáciou, riedením). Miešaním a rôznym spôsobom formulácie základných extraktov je vyrábaná cela škála alergénov.

Jednotlivé výroby opísané v bodoch B. 2.1 - 2.4 časť II. tohto rozhodnutia sa vykonávajú vo výrobných zónach podľa náročnosti jednotlivých výrobných stupňov na čistotu prostredia ,,D“, ,,C“, ,,B“ a ,,A“. Priestory s definovanými triedami čistoty sú zabezpečené vzduchotechnickými klimatizačnými jednotkami s HEPA filtrami, ktoré slúžia k filtrácií vonkajšieho vzduchu do pracovného prostredia a regulačným systémom zabezpečujúcim  požadovanú teplotu  a pretlak (10 - 15 Pa).

Vzduch z priestorov jednotlivých čistých výrobných zón (výroba očkovacích látok – infekčná časť, bakteriálne alergény,  virologické laboratórium, zbierka kultúr), v ktorých sa pracuje z alergénmi, vírusmi, baktériami,  je odvádzaný do vonkajšieho ovzdušia cez filtre F7
a kanálové HEPA filtre s triedou filtrácie H13 s minimálnou účinnosťou 99,99 % opatrené zariadením pre bezpečnú výmenu filtračných vložiek, ktoré sú inštalované  vo výstupných vetvách vzduchotechnických klimatizačných jednotiek.

2.5 Vykurovanie objektov a výroba technologickej pary

Vykurovanie a výroba technologickej pary sú zabezpečované:

- Kotolňou umiestnenou v objekte  č. 15, v ktorej sú inštalované tri vyvíjače pary na zemný plyn naftový (ďalej len ,,ZPN“) s celkovým príkonom 3,625 MW, dva o výkone 1,334 MW a jeden o výkone 0,667 MW s účinnosťou 92 %.  Spaliny sú vypúšťané komínmi o výške 17 m.

- Kotolňou umiestnenou v objekte č. 9 – laboratórium, v ktorej sú inštalované tri kotle VIESSMANN na ZPN s celkovým príkonom 0,413 MW jeden o výkone 0,188 kW a dva o výkone 96 kW s účinnosťou 92 %. Spaliny sú vypúšťané komínmi o výške 14 m.

- Kotolňou objekt č. 17 – zvieratník, v ktorej sú inštalované tri kotle VIESSMANN o výkone 0,045 MW na ZPN,  s celkovým menovitým príkonom  0,1476 MW a účinnosťou 92 %. Spaliny sú vypúšťané komínmi o výške 3 m.

3. Nakladanie s vodami

3.1 Voda používaná na výrobné prevádzkové účely,  pitné a sociálne  účely

Na výrobné, prevádzkové, sociálne a pitné  účely sa používa voda z vlastných zdrojov, ktorá je rozvádzaná cirkulačnými čerpadlami k jednotlivým odberovým miestam cirkulačnými rozvodmi. K priebežnej sanitácií vody v slučkách slúžia UV desinfektory inštalované na výtlaku čerpadiel. Sterilizácia cirkulačných slučiek, zásobníkov, výmenníkov a cirkulačných čerpadiel je zabezpečená v priestore strojovne napojením odbočiek na rozvod čistej pary. Voda pre injekciu je zhromažďovaná v zásobníku o objeme 2 m3.  Ku chladeniu čistej vody v cirkulačných slučkách a k udržovaniu jej teploty slúžia chladiace boxy.

Odber priemyselnej vody pre potrebu povoľovanej prevádzky nie je predmetom tohto rozhodnutia.

3.3 Priemyselná odpadová voda, splašková odpadová voda a voda z povrchového odtoku

#### Priemyselná odpadová voda, splašková odpadová voda a voda z povrchového odtoku sú odvádzané  kanalizáciou na mechanicko-biologickú čistiareň odpadových vôd (ďalej tiež ,,ČOV“), ktorá nie je predmetom tohto rozhodnutia.

Úprava infekčných vôd o množstve cca 1,4 m3.d-1 zo spŕch personálnych priepustov
č. 1039, 3.142, 3.140, 3.118, 3.058, 3.023 v infekčných častiach výroby sa vykonáva  chemickým spôsobom v dekontaminačnej stanici T.002. Infekčné odpadové vody sú odvádzané zberným potrubím do zbernej nádrže s filtrom o objeme cca 1,5 m3, z ktorej sa periodicky odpúšťajú do spodnej nádrže, kde prebehne dekontaminácie infekčných vôd chlóračným prípravkom pri expozičnej dobe min. 60 minút. Po vykonanej analýze z bakteriologického hľadiska je dezinfikovaná odpadová voda odvádzaná kanalizáciou na ČOV.

4. Skladovanie a zaobchádzanie s nebezpečnými látkami

Sklady vstupných surovín (miestnosť č. 3.154 a 3.155) o kapacite 144 paletových miest sú umiestnené na 3. nadzemnom podlaží (ďalej tiež ,,NP“). Sklad nerozpustných surovín  (miestnosť č. 2.074) je umiestnený  na 2. nadzemnom podlaží.

Sklad jedov (miestnosť č. 3.151), sklad dezinfekčných prostriedkov (miestnosť č. 3.124), sklad kyselín (miestnosť č. 3.125), sklad chemikálií (miestnosť č. 3055) a sklad čistiacich prostriedkov (miestnosť č. 3.053) sú umiestnené na 3. NP. Sklady sú vybavené kovovými regálmi s policami pre jednotlivé balenia uložené vo fľaškách.

Sklad horľavín (miestnosť č. 1089), ktorý slúži na skladovanie horľavín vo fľaškách a a dvoch sudoch o objem 0,2 m3 zo záchytnou vaňou o rovnakom objeme, je umiestnený
na  1. NP.

III.  Podmienky povolenia

A.  Podmienky prevádzkovania

1. Všeobecné podmienky

1.1 Umiestnenie  zariadení  v  prevádzke  musí byť  také, ako je uvedené v tomto rozhodnutí.

1.2 Vykonávanie  jednotlivých činností v  prevádzke  musí byť  také, ako je uvedené v tomto rozhodnutí.

1.3 Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto rozhodnutí.

1.4 Všetky  zariadenia  prevádzky a technické  prostriedky   použité   pri  vykonávaní činností v prevádzke  je prevádzkovateľ povinný  udržiavať v  prevádzkyschopnom stave.

1.5 Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky alebo jej rozšírenie, ktoré môže mať dôsledky na životné prostredie, alebo významný negatívny vplyv na človeka, budú podliehať integrovanému povoľovaniu a tieto zmeny musia byť IŽP Košice vopred ohlásené.

1.6 Akékoľvek  plánované  zmeny  umiestnenia  a  rekonštrukcie zariadení  v  prevádzke alebo  vykonávania činností v prevádzke, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia, podliehajú integrovanému povoľovaniu. O tieto zmeny musí prevádzkovateľ požiadať osobitne.

1.7 Práva  a  povinnosti  prevádzkovateľa  prechádzajú  na  jeho  právneho nástupcu.  Nový         prevádzkovateľ  je  povinný  ohlásiť  na IŽP Košice   zmenu  prevádzkovateľa do 10  dní odo  dňa  účinnosti prechodu práv  a povinnosti.

1.8 Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami  tohto          rozhodnutia, ktoré sú  relevantné pre plnenie  ich  povinnosti  a poskytnúť  im   primerané odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové  pokyny, ktoré im umožnia plniť                   si svoje povinnosti.

1.9 Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky tohto povolenia do prevádzkových predpisov.

1.10 Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky 
a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

1.11 Prevádzkovateľ  je povinný najneskôr 5 mesiacov pred uvedením prevádzky do trvalého užívania predložiť  na IŽP  Košice žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia, za účelom:

- udelenia súhlasu na vydanie rozhodnutia o užívaní stredného zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2  písm. a) bod 1. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- udelenia zmeny súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, 
 podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

1.12. Prevádzkovateľ je povinný upraviť projektovú dokumentáciu pre objekt č. 17 (Zvieratník) v zmysle záväzného posudku č.762/2007-Lu zo dňa 31.05.2007 vydaného Veterinárnou  a potravinovou správou Prešova a dokladovať súhlasné stanovisko najneskôr do doby podania návrhu na dočasné užívanie stavby na skušobnú prevádzku.

2.   Podmienky pre dobu prevádzkovania

2.1  Prevádzka môže byť prevádzkovaná nepretržite.

2.2  Prevádzka musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

3.    Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky

3.1 Prevádzkovateľ má povolené používať a skladovať leukocytárny koncentrát, etanol,  chlorid sodný, amoniak, síran amónny, hydroxid hlinitý, albumín ľudský plazmatický, hovädzí sérový albumín, živé vakcíny proti mumpsu, osýpkam a ružienke, pomocné látky a média pre výrobu vakcín, glycerín, čistiace a dezinfekčné prostriedky, média a pomocné látky pre výrobu alergénov a formuláciu roztokov a ďalšie potrebné suroviny pre výrobu výrobkov a taktiež chemikálie na laboratórne účely. Prevádzkovateľ je povinný pri ich používaní dodržiavať pokyny ich výrobcov.

3.2 Prevádzkovateľ má povolené používať látky, ktoré nie sú súčasťou hlavných technologických zariadení výrobného cyklu a používajú sa k obsluhe objektov a zariadení, počas ktorej sa spotrebujú, resp. zneškodňujú operatívne, bez potreby dlhodobého uskladnenia ako  plastické  mazivá, protizáderové  hmoty, odhrdzovače, farby, riedidlá, tesniace prostriedky, uvoľňovače hrdze, lepidlá a čistiace prostriedky. Prevádzkovateľ musí pri ich používaní dodržiavať pokyny ich výrobcov.

3.3 Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné druhy energií a médií:

zemný plyn naftový, elektrická energia, pitná voda, demineralizovaná voda, kyslík, dusík.,

3.4 Prevádzkovateľ má zakázané používať čistiace a odmasťovacie prostriedky na báze halogenovaných organických zlúčenín klasifikovaných podľa osobitého predpisu R vetou R40.

4.    Technicko-prevádzkové podmienky

4.1 Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané pri činnostiach                          v povolenej prevádzke musí prevádzkovateľ udržiavať v  dobrom prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu stavebných objektov, technologických zariadení a mechanizmov v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie a prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

4.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých vznikajú alebo môžu  vznikať emisie  znečisťujúcich  látok  do ovzdušia v súlade:

- s prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, s podmienkami
výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,

- s  technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,

- s projektom stavby.

5.   Podmienky  pre  skladovanie  a  manipuláciu s nebezpečnými látkami

5.1 Všetky   vnútorné  a  vonkajšie   manipulačné    plochy   a   skladovacie   priestory,  kde sa    
zaobchádza s nebezpečnými látkami musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo   podzemných  vôd.

5.2 Všetky skladovacie nádrže okrem sudov, kontajnerov, prepravných obalov, záchytných vaní a havarijných nádrží musia byť vybavené   funkčnými  stavoznakmi  pre  vizuálne sledovanie  hladiny nebezpečných látok skladovaných v nádrži a musia byť zabezpečené zodpovedajúcim kontrolným systémom.

5.3 Stavby a zariadenia v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami musia byť prevádzkované podľa vypracovaných prevádzkových poriadkov, plánov údržby a opráv a plánov kontroly a prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť ich aktualizáciu a pravidelné oboznamovanie obsluhy týchto stavieb a zariadení s predmetnými poriadkami a plánmi.

## B.   Emisné limity

###### 1     Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

1.1   Prevádzkovateľ  musí   zabezpečiť,  aby  neboli  prekročené  limitné  hodnoty pre jednotlivé

zdroje emisií  v  prevádzke tak, ako  je  to  určené  v nasledujúcej  tabuľke. Emisné  limity sú určené  pre  nasledujúce znečisťujúce látky:

- oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej tiež  „NOx ako NO2“)

- oxid uhoľnatý (ďalej tiež ,,CO“)

| Zdroj emisií | Miesto vypúšťania emisií* | Znečisťujúca látka | Emisný limit mg.m-3 | Vzťažné Podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kotolňa objekt č. 15 Vyvíjač pary VP1, VP2, VP3 | komín K1 komín K2 komín K3 | CO NOx | 100 200 | 1) |

*názov a číslo miesta vypúšťania emisií sú z evidencie Národného inventarizačného emisného systému (NEIS).

1) Hmotnostná  koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní
     na štandardné stavové podmienky (tlak 101,325 kPa,  teplota 0 oC), a referenčný obsah
     kyslíka  3 % objemových.

1.2 Prevádzkovateľ je povinný diskontinuálnymi oprávnenými meraniami preukazovať, 
že žiadna jednotlivá hodnota diskontinuálneho merania neprekročí hodnotu emisného limitu.

2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odvádzanie splaškových odpadových vôd, vôd 
z povrchového odtoku a priemyselných odpadových vôd do jednotnej kanalizácie,         
ktorá vyúsťuje na  Mechanicko-biologickú čistiareň odpadových vôd, ktorej činnosť je povolená integrovaným povolením pre prevádzku IMUNA PHARM – Výroba farmaceutických vydaného rozhodnutím č. 5011-34687/2007/Haj/570760105 zo dňa 25.10.2007. Vzhľadom na charakter  vypúšťania  opísaný  v bode   B.3 časť II. tohto   rozhodnutia  sa  emisné  limity pre vypúšťanie odpadových vôd do jednotnej kanalizácie nestanovujú. Prevádzkovateľ  je  povinný vypúšťať odpadové vody v súlade so schváleným kanalizačným poriadkom.

3.    Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

3.1   Ekvivalentná  hladina    hluku   produkovaná   prevádzkou   neprekročí  na  hranici  areálu       so  susediacimi    priemyselnými  areálmi   hodnotu   70 dB  a   na  verejnosti   dostupných            pozemkoch  hodnotu  50 dB  v čase  od  06:00 do  22:00 hod.  a   pre   nočnú  dobu  45 dB           v čase od 22:00 do 6:00 hod.

3.2   Limitné hodnoty pre vibrácie sa neurčujú.

## C.   Opatrenia    na   prevenciu    znečisťovania,   najmä   použitím  najlepších dostupných techník

Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník sa neurčujú.

D.   Opatrenia  pre  minimalizáciu,   nakladanie,   zhodnotenie,   zneškodnenie

odpadov

1. Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov je oprávnený nakladať s vyprodukovanými nebezpečnými odpadmi zaradenými podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v  znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“), uvedenými v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia, ktoré spočíva v ich triedení, zhromažďovaní                a  dočasnom skladovaní max. 1 rok na určených miestach v prevádzke tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia.

2. Prevádzkovateľ  je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi uvedenými  v  prílohe        č. 1, po dobu  troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. O predĺženie tejto lehoty je povinný požiadať IŽP Košice najneskôr tri mesiace pred jej uplynutím, pokiaľ nedošlo k zmene skutočnosti pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi.

3.  Prevádzkovateľ  je povinný pred uvedením prevádzky do trvalého užívania podať žiadosť
na IŽP  Košice o zmenu integrovaného povolenia podľa bodu A.1.11 časť III. tohto rozhodnutia, za účelom  zmeny súhlasu  na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, vrátane ich prepravy  podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, ku ktorej je prevádzkovateľ povinný doložiť:

- zoznam druhov nebezpečných druhov odpadov, s ktorými sa bude nakladať,

- spôsob prepravy nebezpečných odpadov,

- jednotlivé spôsoby zneškodňovania nebezpečných odpadov a ich materiálovú bilanciu,

- preukázanie vhodnosti zvoleného spôsobu nakladania s nebezpečnými odpadmi,

- zabezpečenie vykonania analýz v potrebnom rozsahu,

- opatrenia pre prípad havárie,

- určenie miesta nakladania s odpadmi.

3.  Prevádzkovateľ  je povinný  zhromažďovať  oddelene  nebezpečné odpady  podľa ich druhov, a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením  alebo  iným nežiaducim únikom.

4.   Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých  sú nebezpečné odpady uložené, musia byť odlíšené
od  zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom alebo farebne, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť nežiaduce reakcie v odpadoch (napr. vznik požiaru, výbuch), musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu, chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov.

5. Na nakladanie s nebezpečnými odpadmi  platia aj predpisy platné pre chemické látky a prípravky s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami.

6.  Nebezpečné odpady resp. zberné nádoby nebezpečných odpadov  ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, musia byť označené  identifikačným listom nebezpečného odpadu v  zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

7.  Prevádzkovateľovi sa zakazuje riediť  alebo  zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné  s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok v odpade stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch odpadového  hospodárstva.

8. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať pevné odpady, ako sú filtračné materiály a znečistený textil vo vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch, odpadové oleje                  a obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok v plechových alebo plastových sudoch zabezpečených záchytnými vaňami, oddelene od ostatných druhov odpadov, odpady
zo svetelných zdrojov v pôvodných obaloch v  zberných  kontajneroch a  odpadové olovené batérie    a  akumulátory minimálne uložené v záchytných vaničkách.

9. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie nebezpečných
       odpadov prednostne pred ostatnými.

10. Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať odpady, ktoré nezhodnocuje sám, na zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobám oprávneným nakladať s predmetnými druhmi odpadov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva na základe uzatvorených písomných zmlúv.

11. Prevádzkovateľ  je  povinný odovzdávať opotrebované batérie a akumulátory, odpadové oleje a odpady z  elektrických a  elektronických  zariadení na  zhodnotenie, zneškodnenie alebo spracovanie iba držiteľom autorizácie podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

12.  Prevádzkovateľ je  povinný  pri  preprave nebezpečných  odpadov dodržiavať  povinnosti    
ustanovené v § 20 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, viesť evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch na sprievodných listoch nebezpečných odpadov a podávať hlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch na kópiách sprievodných listoch nebezpečných odpadoch v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

13.	Prevádzkovateľ je povinný pri preprave nebezpečných odpadov používať pevné a nepriepustné obaly, ktoré vydržia namáhanie pri preprave, resp. tak upravené vozidlá, aby pri preprave odpadov nemohlo dôjsť k ich úniku mimo ložný priestor vozidla.

14.	Pri preprave nebezpečných odpadov musia byť súčasťou sprievodných dokladov aj opatrenia ako naložiť s odpadom v prípade havárie.

15.	Prevádzkovateľ je povinný mať zmluvne zabezpečenú prepravu nebezpečných odpadov, u dopravcu oprávneného podľa príslušného ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva, ak sám nemá oprávnenie na prepravu nebezpečných odpadov.

16. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať  technologické postupy na minimalizáciu   množstva
odpadov ich  zhodnocovaním na povoľovanej prevádzke a  spôsoby nakladania 
a zneškodňovania  odpadov uvedené  vo  svojom Programe  odpadového  hospodárstva,   schválenom   príslušným   orgánom   štátnej   správy  odpadového hospodárstva.

17. Prevádzkovateľ  je  povinný, pri vzniku každého nového druhu nebezpečného odpadu z technológie výroby, zabezpečiť analýzu jeho vlastností a zloženia v ustanovenom rozsahu podľa všeobecne záväzných právnych predpisoch odpadového hospodárstva a určiť jeho zaradenia podľa Katalógu odpadov.

18. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odstraňované azbestových materiálov zo stavieb oprávnenou osobou v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu o verejnom zdravotníctve.

## E.    Podmienky hospodárenia s energiami

Prevádzkovateľ je povinný udržiavať elektrické a plynové zariadenia a mechanizmy na prevádzke  v dobrom technickom stave a vykonávať ich pravidelnú kontrolu a údržbu tak, ako je to uvedené v sprievodnej dokumentácii ich výrobcov a o vykonaných kontrolách, revíziách a ich údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku.

F.  Opatrenia na predchádzanie havárii a na obmedzenie následkov v  prípade  havárie a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej  prevádzky

1.   Prevádzkovateľ  je   povinný   dodržiavať    plán    preventívnych   opatrení   na  zamedzenie      vzniku   neovládateľného   úniku    nebezpečných   látok  do  životného  prostredia  a  postup     v   prípade   ich   úniku   (ďalej  len  „havarijný plán“)  pre   zaobchádzanie  s  nebezpečnými      látkami, vypracovaný a schválený podľa  všeobecne  záväzného  právneho predpisu vodného      hospodárstva a oboznámiť s nim zamestnancov.

2.  Prevádzkovateľ   je   povinný    pre   všetky    zariadenia  a stavby,  v ktorých  sa  zaobchádza s nebezpečnými látkami vypracovávať a aktualizovať prevádzkové poriadky, plány údržby a opráv a plány kontroly a pravidelne  s nimi oboznamovať ich obsluhu v súlade s osobitným predpisom bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci.

3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stavby a  zariadenia, v ktorých zaobchádza 
s nebezpečnými látkami tak, aby boli stabilné, nepriepustné, odolné proti mechanickým, 
chemickým, biologickým,  poveternostným vplyvom a  proti  starnutiu (umelé látky),       
zabezpečené proti vzniku požiaru, umožňovali vizuálnu kontrolu netesností, včasné 
zistenie úniku nebezpečných látok, ich zachytenie, zužitkovanie alebo vyhovujúce 
zneškodnenie. Technicky musia byť riešené spôsobom, ktorý umožňuje zachytenie  
nebezpečných látok, ktoré unikli pri  technickej poruche alebo pri deštrukcii alebo sa 
vyplavili pri hasení požiaru vodou a konštruované v súlade s požiadavkami slovenských technických noriem.

4.  Všetky zariadenia, v ktorých  sa   používajú,   zachytávajú,   spracovávajú   alebo  dopravujú  
nebezpečné látky musia byť v dobrom technickom stave a prevádzkované                              
na zabezpečených plochách tak, aby bolo zabránené  úniku  týchto  látok do pôdy,  
podzemných, povrchových vôd alebo nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo 
vodami z povrchového odtoku.

5. Všetky jednoplášťové nadzemné nádrže na skladovanie nebezpečných látok  musia byť   umiestnené  v záchytnej   vani  o  objeme   nie   menšom ako je objem  nádrže  umiestnenej  v záchytnej vani. Ak je v záchytnej vani umiestnených nádrží,  je  na určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšej z nich, najmenej však 10 %  zo  súčtu objemov všetkých  nádrží v záchytnej  vani, ak slovenská technická norma neurčuje inak. Záchytná vaňa nemôže mať žiadny odtok; prípadný prepad musí byť bezpečne zaústený do nádrže určenej na zachytenie nebezpečných látok na účely ďalšieho  využitia alebo zneškodnenia.

6. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pravidelné kontroly technického stavu a funkčnej spoľahlivosti pri nádržiach, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné raz za desať rokov a pri nádržiach, ktoré sú vizuálne kontrolovateľné, raz za dvadsať rokov a podľa výsledku prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a následne určiť termín ich ďalšej kontroly,

7.  Všetky  prevádzkové  nádrže a zásobníky musia byť odolné proti chemickým účinkom látok,     ktoré sú v nich  uskladnené.

8.  Priestory okolo záchytných vaní musia  byť udržiavané v čistote.

9.  Na miestach,  kde  sa zaobchádza s nebezpečnými látkami, prevádzkovateľ je povinný vybaviť prevádzku špeciálnymi prístrojmi a technickými prostriedkami potrebnými
na zneškodnenie úniku nebezpečných látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodami. Použité  sanačné  materiály  musia  byť do doby likvidácie uskladnené  tak, aby bolo zabránené kontaminácií povrchových  a  podzemných  vôd.

10.  Stáčanie olejov a  kvapalných  nebezpečných  látok  môže   byť  vykonávané  iba  na  mieste       k tomu určenom, ktoré musí byť zabezpečené proti ich úniku do povrchových alebo 
podzemných vôd.

11. Prevádzkovateľ je povinný mať k dispozícií platné karty bezpečnostných údajov všetkých používaných  nebezpečných chemických látok.

12. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť preškolenie všetkých zamestnancov zaobchádzajúcich   
s nebezpečnými látkami a prípravkami oprávnenou osobou.

13. Prevádzkovateľ je  povinný  zabezpečiť  vykonávanie   skúšok   tesnosti   nádrží,  záchytných     vaní, havarijných vaní a  rozvodov opakovane minimálne raz za päť rokov od  prvej úspešnej  skúšky, po ich rekonštrukcii  alebo oprave a pri ich uvedení  do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok odborne spôsobilou osobou s certifikátom na  nedeštruktívne  metódy skúšania.

14. Prevádzkovateľ je povinný viesť záznamy o skúškach nepriepustnosti, prevádzke, údržbe, opravách a kontrolách.

## G.  Opatrenia  na  minimalizáciu  diaľkového  znečisťovania a  cezhraničného

vplyvu znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a  nemá cezhraničný vplyv.

H.  Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste       
       prevádzky

Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky.

## I.   Požiadavky na spôsob a  metódy monitorovania  prevádzky a  údaje, ktoré     treba evidovať a poskytovať do informačného systému

1.     Kontrola emisií do ovzdušia

1.1 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť vykonávanie periodických meraní tak, ako je to uvedené                v nasledujúcej tabuľke. Správy z meraní musí predkladať na  príslušný obvodný úrad životného prostredia a fotokópiu na IŽP Košice do 60 dní od vykonania merania. Ak  zistí, že boli prekročené emisné limity, je povinný bezodkladne o tom informovať IŽP Košice a predložiť  správu o oprávnenom meraní. Správy z merania musí uchovávať najmenej                       z dvoch posledných po sebe idúcich meraní.

| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOx | Hmotnostná koncentrácia, HT | 1) | 2) | 3) |
| CO | Hmotnostná koncentrácia, HT | 1) | 2) | 4) |

HT – hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 408/2003 Z. z.   
                 o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia pre  potreby bilancie emisií  a kontrolu podmienok 
                 z bodu B.1 časť II. tohto  rozhodnutia.

1) Interval periodického merania tri kalendárne roky, ak sa HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5–násobku limitného HT alebo je vyšší ako 
0,5–násobok limitného HT a nižší ako 10-násobok limitného HT. Interval periodického merania šesť kalendárnych rokov, ak je HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5–násobok limitného HT. Interval sa počíta od kalendárneho roka, v ktorom bolo vykonané posledné meranie.

2)  Počty a periódy  jednotlivých meraní a súvisiace podmienky diskontinuálneho merania určí meraním poverená oprávnená osoba v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o monitorovaní emisií  a kvality ovzdušia stanovujúcim bežný počet meraní podľa toho či meraný zdroj bude charakterizovaný ako kontinuálne ustálený alebo premenlivý a použitá metóda merania bude priebežná prístrojová, ktorá poskytuje výsledky merania na mieste  alebo manuálna založená na odbere vzorky.

3) Metóda - prístrojové NDIR, NDUV, konduktometria, interferometria, UV fluorescencia, 
     elektrochemický princíp, metodika STN ISO 10 849, manuálne  fotometria  alkalimetrická
     titrácia,  metodiky STN ISO 11564, OTN ŽP 2 026,  OTN ŽP 2 027.

4)  Metóda - prístrojové NDIR, NDUV,  elektrochemický princíp, metodika STN ISO 12 039,  manuálne GC separácia, redukcia na CH4, FID analyzátor  metodika STN ISO 8186.

1.2   Ak prevádzkovateľ predpokladá, že nie je možné vykonať na zdroji diskontinuálne merania podľa bodu I.1.1 v časti III. tohto rozhodnutia  z dôvodu, že nemožno zistiť reprezentatívnu hodnotu emisnej veličiny meraním, požiada IŽP Košice o stanovisko. Prevádzkovateľ je povinný žiadosť s návrhom riešenia predložiť najneskôr do 6 mesiacov od možného termínu vykonania diskontinuálneho merania. Hodnoty súvisiacich veličín (uhol prúdenia, záporné prúdenie, diferenčný tlak a pomer maximálnej rýchlosti plynu k minimálnej rýchlosti plynu) potrebné na posúdenie vhodnosti miesta odberu v zmysle príslušných noriem nemusí zisťovať oprávnená osoba.

1.3  Prevádzkovateľ je povinný oznamovať písomne plánovaný termín vykonania oprávnených meraní na IŽP Košice a obvodnému úradu životného prostredia najmenej päť pracovných dní pred jeho začatím; ak sa plánovaný termín vykonania oprávneného merania zmení, najviac však o päť pracovných dní, oznamovať skorší termín oprávneného merania najmenej dva pracovné dni pred jeho začatím a neskorší termín oprávneného merania najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom.

1.4  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie diskontinuálnych periodických meraní v takom vybranom prevádzkovom režime, počas ktorého sú emisie znečisťujúcich látok podľa teórie a praxe najvyššie.

1.5 Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej prevádzky zabezpečiť vykonanie prvého 
oprávneného merania  za účelom  preukázania dodržania emisných limitov na zdroji  kotolňa objekte č 15 (vyvíjače pary)  v súlade s podmienkami uvedenými v bode B 1.1 časť III. tohto rozhodnutia a správu z merania je povinný doručiť so žiadosťou podľa bodu A.1.11 časť III tohto rozhodnutia.. Termín vykonania tohto merania je prevádzkovateľ povinný oznámiť na IŽP Košice najmenej 5 pracovných  dní pred jeho začatím.

2.  Kontrola  vypúšťaných odpadových vôd

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť kontrolu vôd vypúšťaných z dekontaminačnej stanice do kanalizácie v zmysle kanalizačného poriadku a prevádzkových predpisov a viesť o tom evidenciu.

3.   Kontrola  odpadov

Prevádzkovateľ je povinný viesť a  uchovávať evidenciu o  množstve, druhu a  pôvode odpadov a  vzniknutých výrobnou činnosťou prevádzkovateľa s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Evidenciu je prevádzkovateľ povinný vykonávať priebežne.

4.   Kontrola spotreby energií

Prevádzkovateľ zabezpečí  priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným a ročným  
      vykazovaním spotreby elektrickej energie a zemného plynu.

- 5.   Kontrola prevádzky

- 5.1   Prevádzkovateľ  je  povinný  nepretržite  monitorovať  prevádzku v súlade  s podmienkami

určenými v rozhodnutí.

5.2  Prevádzkovateľ  je  povinný viesť,  prehľadným  spôsobom  umožňujúcim  kontrolu,  evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky, všetkých monitorovaných údajov požadovaných  v bode I časť  III. tohto rozhodnutia a evidované údaje   uchovávať najmenej  5 rokov,  ak  nie   je   v  tomto   rozhodnutí   a   všeobecne  záväznom   právnom   predpise stanovené inak.

5.3   Prevádzkovateľ  je  povinný  viesť a  uchovávať evidenciu o množstve a druhu používaných

surovín,  médií, energií a výrobkov.

5.4  Všetky vzniknuté  mimoriadne  udalosti, havárie,  havarijné situácie,  závady, poruchy, 
priesaky, úniky  nebezpečných  a  znečisťujúcich  látok  do ovzdušia,  vody  a  pôdy musia 
byť zaznamenané v priebežnej  prevádzkovej evidencii s uvedením  dátumu vzniku,          
informovaných inštitúcií a osôb, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia,                    
odstránenia  danej  havárie  a  prijatých opatrení na predchádzanie obdobných porúch                                                
a havárií.  O každej  havárii  musí byť  spísaný zápis a musia byť o nej vyrozumené                      
príslušné orgány štátnej správy a  inštitúcie v súlade so všeobecne platnými právnymi 
predpismi vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia.

5.5   Prevádzkovateľ zabezpečí priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným a ročným vykazovaním spotreby množstva vody používanej v prevádzke.

6.    Podávanie správ

6.1  Prevádzkovateľ   je   povinný   bezodkladne  ohlasovať  IŽP  Košice  a  príslušným  orgánom štátnej  správy  vzniknuté  havárie,  iné   mimoriadne   udalosti  v prevádzkach a  nadmerný okamžitý únik emisií do  ovzdušia, vody a pôdy v súlade so  všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku vodného hospodárstva a ovzdušia.

6.2 Prevádzkovateľ  je  povinný  preukazovať  dodržanie  emisných limitov správou                          z diskontinuálneho oprávneného  merania  pre  jednotlivé  znečisťujúce látky a zdroje emisií  podľa požiadaviek   ustanovených  v  bode  I.1 časť III. tohto rozhodnutia.

6.3  Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie podľa § 4 a § 5 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, v rozsahu podľa prílohy č. 1 a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej forme  a v elektronickej forme do informačného systému Slovenského hydrometeorologického ústavu.

6.4   Prevádzkovateľ  je  povinný   uchovávať  záznamy  z   monitorovania,  ak  to nie je v tomto  rozhodnutí určené inak, 5 rokov  a  každoročne do 31. januára  nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky monitoringu stanoveného  v bodoch I.4  a  I.5.5 časť III. tohto   rozhodnutia za obdobie kalendárneho roka  na  IŽP  Košice.

6.5  Prevádzkovateľ  je   povinný  ohlasovať IŽP Košice plánované zmeny v prevádzkach, najmä

zmenu používaných   surovín   a  iných   látok  a   používanej   energie,  zmenu   výrobného
postupu, technológie a spôsobu nakladania s odpadom.

6.6  Prevádzkovateľ je povinný podať hlásenie o vzniku odpadu a  o nakladaní s ním v súlade    so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka  príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a na IŽP Košice.

J.    Požiadavky   na    skúšobnú     prevádzku    pri    novej    prevádzke  alebo     pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

1.    Opatrenia na skúšobnú prevádzku

  - Počas skúšobnej prevádzky musí prevádzkovateľ dodržiavať všetky podmienky pre  
  prevádzku uložené v tomto rozhodnutí okrem tých, ktorých plnenie musí zabezpečiť 
  od  určeného termínu.

1.2  Skúšobnou prevádzkou je prevádzkovateľ oprávnený zabezpečovať:

- zábeh zariadenia,

- dodatočné nastavenie zariadenia,

- odstránenie chýb na zariadení,

- zaučenie obsluhy a údržby.

-  merania emisií znečisťujúcich látok a hluku.

1.3   Prevádzkovateľ je povinný pre uvedením stavby do skúšobnej prevádzky vykonať skúšky nepriepustnosti nádrží, záchytných a havarijných nádrží a potrubných rozvodov (odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie).

2.    Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

Prevádzkovateľ je povinný mať spracované postupy a opatrenia pre prevádzkovanie                     v prípadoch zlyhania činnosti v prevádzke  v schválenej dokumentácii podľa bodu  F.1  časť III. tohto rozhodnutia (v havarijnom pláne).

## K.   Opatrenia   pre   prípad   skončenia    činnosti    v   prevádzke,  najmä   na       zamedzenie    znečisťovania     miesta    prevádzky   a   jeho   uvedenie  do       uspokojivého stavu

1. Prevádzkovateľ je povinný neodkladne oznámiť na IŽP Košice rozhodnutie o skončení činnosti v prevádzke.

2.  Prevádzkovateľ   je    povinný  zmluvne zabezpečiť  podľa zákona o  odpadoch zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečných odpadov, ostatných odpadov a  nebezpečných látok  
v súlade s ustanoveniami  všeobecne záväzných predpisov odpadového a vodného hospodárstva.

3.  Prevádzkovateľ  je   povinný  ukončiť  spracovanie  surovín  a  výrobu   produktov tak, aby 
     všetky zásobné nádrže a prečerpávacie potrubia boli vyprázdnené a vyčistené.

4.  Prevádzkovateľ   je  povinný   po  ukončení  činnosti  v  prevádzke  zabezpečiť  odborné    posúdenie  stavu  znečistenia celého areálu a na základe posúdenia rozhodnúť  vykonaní dekontaminácie  areálu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) podľa § 8 ods. 1,  § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 a bod 7, písm. b) bod 2 a 3,  písm. c) bod 8 a bod 10, písm. f) bod 2, 3 a 4,  písm. h) bod 1, § 8 ods. 3  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, § 26 ods. 3 zákona  č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a podľa § 66 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona, vodného zákona  a  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  vydáva integrované povolenie, ktorého súčasťou je aj stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia priestorov pre výrobu SEVAPHARMA – výrobný objekt č. 15“,  na základe žiadosti prevádzkovateľa – stavebníka  IMUNA PHARM, a.s. Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany zo dňa 13.09.2007. So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a  písm. b vo výške 40 000 Sk.

Stavba „Rekonštrukcia priestorov pre výrobu SEVAPHARMA – výrobný objekt     č. 15“ bude umiestnená na pozemkoch parcelné č. 548/7 a 548/77 katastrálne územie Šarišské Michaľany, ku ktorým má IMUNA PHARM, a.s. Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany (ďalej len „stavebník“) vlastnícke právo  podľa výpisu z  listu vlastníctva  č. 1222 vydaného Správou katastra  Sabinov.

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa  § 12 ods. 2  zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ   posúdil  a  v súlade s  ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  upovedomil  žiadateľa, účastníkov konania,  dotknutú  obec  a  dotknuté  orgány   o  začatí   konania   listom zo dňa 09.10.2007. Zároveň požiadal  dotknutú  obec Šarišské Michaľany, aby v súlade  s  ust.
§ 12 ods. 2  písm. d)   zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli na dobu 15 dní a  zverejnila výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášku
a  výzvu  verejnosti, dokedy  sa  môžu  vyjadriť.  V  lehote  do  30 dní  odo dňa zverejnenia nebola podaná  žiadna prihláška ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti  k prerokovávanej  veci. Súčasne v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad dňa 09.10.2007 oznámil začatie správneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku, ktorej súčasťou je uskutočnenie stavby ,,Rekonštrukcia priestorov pre výrobu SEVAPHARMA – výrobný objekt č. 15“ ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení  § 59 stavebného zákona a  dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126 stavebného zákona.

Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto IŽP Košice nebol povinný zabezpečiť verejné zhromaždenie občanov a preto  v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 zákona   č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona  dňa  IŽP Košice zvolal  ústne pojednávanie na deň 12.12.2007.

Na ústnom pojednávaní konanom na ktorom sa zúčastnili  IŽP Košice, IMUNA PHARM, a.s. a Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov, bola v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a  k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia a bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia, pripomienky a námety účastníkov konania                   a dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti:

-  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, záväzné stanovisko
č. 2007/02125/02/BD5-Ge zo dňa 31.10.2007,

-   Obvodný úrad životného prostredia Prešov, pracovisko Sabinov, odbor ŠSOO, listom                č. OŽP/2007/0349 zo dňa  05.11.2007,

-   Obvodný úrad životného prostredia Prešov, pracovisko Sabinov, odbor ŠSOH,  listom               č.  OŽP/2007/0350-02-Pm/ŠSOH zo dňa  06.11.2007,

-   Obvodný úrad životného prostredia Prešov, odbor ŠSOPaK, listom č. 1/2007/012394-02 zo dňa  29.10.2007,

-   Obvodný úrad životného prostredia Prešov, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia  listom č. ObÚ 250/07-OKR zo dňa  23.10.2007,

-    Krajský pamiatkový úrad Prešov listom č. PO-07/2564-02/7977/U1 zo dňa  17.09.2007,

-  Regionálna veterinárna a  potravinová  správa Prešov, listom 1774/07/Vg  zo  dňa 24.10.2007,

-  Technická  inšpekcia, a.s.  pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice  listom
č. 3029/3/2007 zo dňa 17.07.2007,

-  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, ul. Požiarnická č. 1 listom č. ORHZ-1034/OPP-5-2006 zo dňa 14.11.2006.

Z účastníkov konania a dotknutých orgánov mali k vydaniu integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je stavebné povolenie stavby ,,Rekonštrukcia priestorov pre výrobu SEVAPHARMA – výrobný objekt č. 15“ pripomienky a námety:

- k stavebnému konaniu:

1) Technická  inšpekcia, a.s., pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice vo svojom odbornom stanovisku č. 3029/3/2007 zo dňa 17.07.2007 uviedla pripomienky, ktoré je povinný stavebník v projektovej dokumentácii doriešiť a odstrániť:

a)  -  v súhrnnej technickej správe uviesť platné právne predpisy: zákon č. 330/1996 Z. z. 
nahradiť zákonom č. 124/2006 Z. z., zákon č. 95/2000 Z. z. nahradiť zákonom                             č. 125/2006 Z. z., nariadenie vlády SR č. 510/2001 Z. z.  nahradiť nariadením vlády SR  č. 396/2006 Z. z., nariadenie vlády SR č. 201/2001 Z. z. nahradiť nariadením vlády SR           č. 391/2006 Z. z.,

- v časti 1. NP – vonkajšie schodište (nové) a nové prístupy na rampy, vstup personálu  
      dopracovať podľa čl. 30 STN 73 41300:1987 – rozpor s § 27 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.

- dopracovať sklon rampy, kóty  podľa  § 27 vyhlášky č. 532/2002 Z. z., STN 73 4130: 
      1987,

- dopracovať riešenie zábradlí a výplní v súlade s § 28 vyhlášky č. 532/2002 Z. z., STN 74 
      3305:1989,

- dopracovať podľa  čl. 3.8.2 bezpečný prístup na strechu, STN 73 1901:2005,

- Protokol o určení vonkajších vplyvov dopracovať o  stanovenie vplyvov pre všetky 
       priestory  podľa výkresovej časti (napr. v miestnostiach 0.018-0.026), legendu 
       miestnosti na výkrese pre 3. NP zosúladiť s miestnosťami uvedenými v protokole a stanoviť 
       jednoznačne  prostredie podľa čl. 2.2.1 STN 74 3305:1989,

- dvere v miestnosti č. 1.003 a 1.094 – Elektrorozvodňa  dopracovať v zmysle čl. 4, STN 34 
       3104:1967,

- elektroinštaláciu v miestnostiach s nebezpečenstvom výbuchu dopracovať v zmysle STN 
        EN 600 79 – 14:2004,

- z hľadiska posúdenia bezpečnosti je potrebné predložiť podrobnú dokumentáciu – 
        realizačný projekt diely PS 01.4, 01.9, PS03, PS04, SO 01,07.

-   a pred uvedením stavby do skúšobnej prevádzky dodržať tieto podmienky:

b) Na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného zariadenia plynového a elektrického v priestore 
s nebezpečenstvom výbuchu, platia požiadavky § 5 ods. 2, 3 vyhlášky č. 718/2002 Z. z.              a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006  Z. z. o posúdení dokumentácie technických 
zariadení  opravenou právnickou osobou.

c)  Pred uvedením stavby do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadením 
plynovom a elektrickom v priestore s nebezpečenstvom výbuchu, vykonať prvú úradnú 
skúšku v zmysle § 11 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. B) a d) zákona                   č.124/2006 Z. z. oprávnenou právnickou osobou.

d) Pracovné prostriedky – stroje, technologické linky a kompresorová stanica, stavby a ich 
        súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 5 
        ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len ak zodpovedajú predpisom na zistenie 
         bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich 
         prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

e) Pred uvedením strojových zariadení a technologických liniek, kompresorovej stanice, 
 vyhradených technických zariadení zdvíhacích (malý nákladný výťah) aj tlakových do 
 prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania, je potrebné požiadať oprávnenú 
 právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 zákona                           č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z.

f)  Podľa nariadenia vlády SR č. 571/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov sú technické 
          zariadenia – osobný výťah a nákladný výťah určeným výrobkom a pri ich uvedení na trh 
          alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky vyššie uvedeného nariadenia vlády SR.

g)  Podľa nariadenia vlády SR č. 310/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov je technické 
          zariadenia - malý nákladný výťah určeným výrobkom a pri jeho uvedení na trh alebo  do 
          prevádzky je potrebné splniť požiadavky vyššie uvedeného nariadenia vlády SR.

h) Podľa nariadenia vlády SR č. 576/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov sú technické 
          zariadenia tlakové – vyvíjač pary, výmenníková stanica para – voda, tlakové nádoby a ich 
          bezpečnostné a tlakové príslušenstvo určeným výrobkom a pri ich uvedení na trh alebo  
          do prevádzky je potrebné splniť požiadavky vyššie uvedeného nariadenia vlády SR.

IŽP Košice  posúdil a vyhodnotil vznesené pripomienky nasledovne:

Požiadavky  na  dopracovanie   projektovej  dokumentácie  uvedené  v bode  a)  sú zapracované v bode č. 21  časť I. Podmienky stavebného povolenia pre uskutočnenie stavby tohto rozhodnutia.

Pripomienky uvedené pod bodmi  b) až h)  sú zapracované v bodoch č. 30 a 32 časť                               I. Podmienky stavebného povolenia pre uskutočnenie stavby tohto rozhodnutia.

2) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove vo svojom stanovisku          č. ORHZ-1034/OPP-5-2006 zo dňa 14.11.2006 k projektovej dokumentácii stavby „Rekonštrukcia priestorov pre výrobu SEVAPHARMA – výrobný objekt č. 15“  uviedlo, že stavebník je povinný v projektovej dokumentácii v časti zoznam vyhlášok a  STN opraviť neplatné NV č. 444/2001 Z. z. za NV č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.

IŽP Košice vznesenú pripomienku zapracoval v bode č. 23 časť I. Podmienky stavebného povolenia pre uskutočnenie stavby tohto rozhodnutia.

3)  Krajský pamiatkový úrad Prešov vo svojom stanovisku č. PO-07/2564-02/7977/UI zo dňa 
     17.09.2007 v rámci realizácie stavebných prác na stavbe uviedol, že stavebník je povinný 
     oznámiť v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona každý 
     archeologický nález  Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, 
     aby sa nález  nepoškodil alebo nezničil.

IŽP Košice vznesenú pripomienku zapracoval v bode č. 25 časť I. Podmienky stavebného povolenia pre uskutočnenie stavby tohto rozhodnutia.

4) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove  vo svojom vyjadrení                              č. 2007/02125/02BD5 zo dňa 30.10.2007 uviedol pripomienky, ktoré je povinný stavebník zabezpečiť do doby podania návrhu na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku:

- vhodné mikroklimatické podmienky pracovných priestorov v zmysle § 37  ods. 1, 2, zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- riešenie protihlukových opatrení a opatrení proti prenosu sekundárnych vibrácií, tak aby pracovné priestory neboli zdrojom sekundárneho hluku a vibrácií pre okolité pracovné a životné prostredie (protihlukové obklady, pružné a dilatované uloženie vzduchotechnických strojovní) v zmysle § 32  ods. 1, § 33 ods. 1 zákona NR SR
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v náväznosti na § 4 NV SR č. 115/2006 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku a na § 4 NV SR č. 416/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov o minimálnych zdravotných požiadavkách a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám.

IŽP Košice vznesené pripomienky zapracoval v bode č. 26 časť I. Podmienky stavebného povolenia pre uskutočnenie stavby tohto rozhodnutia.

- k integrovanému povoľovaniu:

1)  Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov vo svojom záväznom posudku                  č. 762/2007 zo dňa 31.05.2007 uviedla:

- v objekte č. 15 sa budú vyrábať len prípravky na humánne použitie, ku ktorému sa Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov nevyjadruje a k objektu č. 17 sa regionálna správa vyjadrila v záväzným posudkom č. 762/2007 zo dňa 31.05.2007, v ktorom nesúhlasí s predloženou dokumentáciou k stavebnému povoleniu pre stavbu ,,Rekonštrukcia priestorov pre výrobu SEVAPHARMA – Zvieratník  č. 17“ a preto  na ústnom konaní vo svojom stanovisku podmienila kolaudáciu stavby ,,Rekonštrukcia priestorov pre výrobu SEVAPHARMA – výrobný objekt č. 15“  splnením podmienok uvedených v záväznom stanovisku č. 762/2007 zo dňa 31.05.2007.

IŽP Košice uvedenú pripomienku posúdil a zapracoval ju do bodu A. 1.12 časť III. tohto rozhodnutia.

Emisné limity pre emisie do ovzdušia a všeobecné podmienky prevádzkovania, ktoré sú uvedené v bode B.1 časť II tohto rozhodnutia, boli stanovené v súlade s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany ovzdušia.

Pri porovnaní prevádzky s najlepšou dostupnou technikou (BAT) IŽP Košice vychádzal z ustanovenia § 5 a prílohy č. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, ktorá stanovuje hľadiská pri určovaní BAT.

IŽP Košice stanovil emisné limity pre hluk v súlade s ustanoveniami Nariadenia vlády SR č. 339/2006 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami a nestanovil emisné limity pre vibrácie vzhľadom  k tomu, že prevádzka  nie je  zdrojom nadmerných vibrácií.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a  geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a preto ani neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Súčasťou vydania tohto rozhodnutia boli podľa § 8 ods. 2 zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ konania:

a)  v  oblasti  ochrany ovzdušia

- o udelenie súhlasu o povolení stavieb, stredných zdrojov znečisťovania a  malých zdrojov  znečisťovania   podľa  § 8  ods. 2  písm. a) bod 1  zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- o určenie  emisných  limitov a  všeobecných podmienok   prevádzkovania, podľa  § 8  ods. 2 písm. a) bod  7  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b)  v oblasti  povrchových  a podzemných vôd

- o udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav  povrchových alebo podzemných vôd,  podľa § 8  ods. 2 písm. b)  bod 3  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

- o povolenie uskutočniť vodnú stavbu podľa § 8 ods. 2  písm.  b) bod 2 zákona 
   č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

- o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy,  podľa § 8  ods. 2 písm. c) bod 8  zákona č. 245/2003  Z. z.  o  IPKZ,

- o vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, podľa           § 8  ods. 2  písm. c) bod 10  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

d)  v oblasti ochrany zdravia ľudí o posudzovaní návrhov

-   na využívanie vodných zdrojov na zásobovanie úžitkovou vodou podľa § 8  ods. 2  písm. f)
     bod 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- na zavedenie nových technologických alebo pracovných postupov podľa § 8 ods. 2               písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-   na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8  ods. 2  písm. f) bod 4 zákona č. 245/2003
     Z. z. o IPKZ

e) v oblasti ochrany prírody

- o vyjadrenie k vydaniu  stavebného povolenia,  podľa § 8  ods. 2  bod 1  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

g) stavebné konanie pre uskutočnenie stavby ,,Rekonštrukcia priestorov pre výrobu SEVAPHARMA – výrobný objekt č. 15“ podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a  zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a  vykonaného ústneho pojednávania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

P o u č e n i e:    Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ  inšpektorátu

Doručuje sa:

1. IMUNA PHARM, a.s., Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany

2. Starosta obce, Obecný úrad, Kpt. Nálepku 18, 082 22 ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY

3. Tatra Banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1

4. Ing. Vladimír Vavřin, BLOCK a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziřičí,

5. Ing. Jaroslav Mikš,  BLOCK a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziřičí,

6. Ing. Jiří Oravec, BLOCK a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziřičí,

7. Ing. Petr Povala, BLOCK a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziřičí,

Na vedomie:

1. Obvodný úrad životného prostredia Prešov Stále pracovisko Sabinov, ŠSOH, Námestie slobody č. 85, 083 01 Sabinov,

2. Obvodný úrad životného prostredia Prešov Stále pracovisko Sabinov, ŠSOO, Námestie slobody č. 85, 083 01 Sabinov

3. Obvodný úrad životného prostredia Prešov Stále pracovisko Sabinov, ŠSOPaK, Námestie slobody č. 85, 083 01 Sabinov

4. Obvodný úrad životného prostredia Prešov Stále pracovisko Sabinov, ŠVS, Námestie slobody č. 85, 083 01 Sabinov

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, ul. Hollého č.5, 080 01 Prešov

6. Regionálna a veterinárna potravinová správa, Levočská 112, 080 01 Prešov,

7. Obvodný úrad Prešov, odbor krízového riadenia,  Nám. mieru 2, 080 01 Prešov

8. Krajské  riaditeľstvo  Hasičského  a  záchranného  zboru   v   Prešove,  Požiarnícka 1,      
     080 01 Prešov

9.  Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 08001 Prešov,

10. Obvodný  úrad   životného   prostredia   v Prešove, odbor ochrany  ovzdušia,  odpadového 
       hospodárstva a priemyselných havárií, ŠSER, Nám. mieru 2, 080 01 Prešov

11. Obec  Šarišské Michaľany, stavebný úrad, Kpt. Nálepku 18, 082 22 Šarišské Michaľany,

Príloha č.1

Nakladanie s nebezpečnými odpadmi na povoľovanej prevádzke

| P. č. | Katalógové číslo odpadu/ názov druhu odpadu/kategória odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom Miesto kde je odpad zhromažďovaný |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kat. číslo: 17 01 06 Názov: Zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky obsahujúce nebezpečné látky Kateg. odpadu: N | objekt č .15 | Odpad môže vzniknúť z búracích prác na prevádzke, ktorý je znečistený škodlivinami. Odpad bude zhromaždený vo vyhradenej nádobe a následne sa odovzdáva na zneškodnenie oprávnenej osobe. |
| - 2. | Kat. číslo: 17 06 01 Názov: izolačné materiály obsahujúce azbest Kateg. odpadu: N | objekt č .15 | Odpad tvoria rôzne dosky, obloženia, izolácie, eternit a pod., ktoré obsahujú azbest. Odpad vzniká pri výmene týchto časti. Stabilizovaný odpad je zhromažďovaný v kontajneri odovzdávaný na zneškodnenie oprávnenej osobe. |