SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

###### Rumanova 14,  040 53 Košice

Číslo: 1557/221-OIPK/2006-Mi/570020905/R1                              V Košiciach,  dňa 14. 10. 2006

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“),   podľa § 8 ods. 1, § 8  ods. 2 písm. a) bod 1 a 7,     písm. b) bod 3, písm. c) bod 3 písm. f) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  a  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)  vydáva

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e,

ktorým povoľuje vykonávanie činností v prevádzke:

„Vysoké pece U. S. Steel Košice, s. r. o.“

Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

okres: Košice II

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno:   U. S. Steel Košice, s. r. o.

sídlo:                    Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

IČO:                     36 199 222

Súčasťou integrovaného povolenia činností prevádzky sú podľa § 8 ods. 2 zákona                č. 245/2003  Z. z. o IPKZ:

a)  v  oblasti  ochrany ovzdušia

- súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania a rozhodnutia  o  ich užívaní,    podľa  § 8  ods. 2  písm. a)  bod 1  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- určenie  emisných  limitov a  všeobecných podmienok   prevádzkovania, podľa  § 8  ods. 2 písm. a) bod  7  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b)  v oblasti  povrchových  a podzemných vôd

- súhlas na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav  povrchových alebo podzemných vôd,  podľa § 8  ods. 2  písm. b)  bod 3  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

-  súhlas  na  nakladanie s  nebezpečnými  odpadmi  vrátane  ich prepravy, podľa  § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

d)  v oblasti ochrany zdravia ľudí

- podmienky posudku k návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2  písm. f) bod 4  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ.

Prevádzka je umiestnená na pozemkoch parcelné č. 164/2, 164/3, 164/4, 164/5, 164/20, 164/22, 164/25, 164/37, 164/46, 164/48, 164/50, 164/52  v katastrálnom území Železiarne,  ktoré  sú na základe Výpisu listu vlastníctva č. 753 – čiastočného zo dňa 22.03.2006 vo vlastníctve prevádzkovateľa  a  je prevádzkovaná od  roku 1965.

I.  Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky

1.  Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

a) Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ    kategorizovaná ako 2.2. Prevádzky na výrobu surového železa alebo ocele (z prvotných alebo druhotných surovín) vrátane  kontinuálneho  liatia  s  kapacitou  väčšou ako 2,5 t za hodinu

a  podľa prílohy č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva  zákon                         č. 245/2003 Z. z.  o  IPKZ  v  skupine NOSE - P: 104.12.

b)  Ostatné   priamo s  tým  spojené činnosti,  ktoré   majú  technickú  nadväznosť  na   činnosti     
   vykonávané v  tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného  prostredia.

2.  Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

Povoľovaná prevádzka je v zmysle zákona č. 478/2002  Z. z.  o  ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovania ovzdušia (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov a  v  zmysle vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia  a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu  emisií znečisťujúcich látok      v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z. z., vyhlášky č. 260/2005 Z. z. a vyhlášky č. 575/2005 Z. z. v znení  neskorších  predpisov (ďalej len vyhláška   MŽP  SR  č. 706/2002  Z. z.  v  znení  neskorších predpisov) veľkým zdrojom znečisťovania  ovzdušia   kategórie  2.2.1 Výroba surového železa s projektovanou výrobnou kapacitou viac ako 2,5 t za hodinu.

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

1.   Charakteristika prevádzky

Prevádzka, ktorej výrobným programom je výroba oceliarenského surového železa                 s  projektovanou ročnou kapacitou výroby 4 600 000 t.r-1 je umiestnená  v priemyselnom areáli U. S. Steel  Košice, ktorý je situovaný 12 km juhozápadne od Košíc  v Turniansko – Bodvianskej  časti  Košickej kotliny Košice - Juh.

V okolí priemyselného areálu sa nachádza poľnohospodárska pôda, ktorá je obhospodarovaná a severovýchodne od areálu sa nachádzajú umelo vysadené topoľovité lesy, ktoré plnia funkciu ochrannej zelene.

V okolí areálu U. S. Steel Košice je vyhlásené užšie a širšie pásmo hygienickej ochrany. V užšom pásme hygienickej ochrany sa nachádzajú mestské časti Košice – Šaca a Košice – Poľov a  obce Veľká Ida, Haniska a  Hutníky. V širšom pásme hygienickej ochrany sa nachádzajú mestské časti Košice – Pereš  a Košice – Lorinčík a obce Vyšný Lánec, Perín – Chým a Grajciar. Areál U. S. Steel Košice na nachádza v ochrannej zóne letiska Košice.

- Členenie prevádzky

Základná   priemyselná  činnosť sa vykonáva v Prevádzkovom súbore (ďalej len „PS“)         PS Vysoká pec č. 1 o  objeme  1 864 m3, PS Vysoká pec č. 2  o  objeme  2 875 m3,  PS Vysoká pec č. 3  o  objeme  2 140  m3.

Súvisiace činnosti, ktoré sú vykonávané v PS Ohrievače vetra, PS Plynočistiareň,                      PS Úpravňa uhlia a mlynica uhlia, PS Vodné hospodárstvo,  PS Liací stroj,  PS Štrkovňa.

###### 2.1  Výroba surového železa

Oceliarenské surové železo sa vyrába oxidačno-redukčnými procesmi prebiehajúcimi počas tavenia vsádzky vo Vysokých peciach  č. 1, 2 a 3 (ďalej len „VP1, VP2  a VP3“), ktorú tvorí:

- kovonosná vsádzka: aglomerát (30 – 90 % kovonosnej vsádzky), pelety kyslé (od 10 – 70 %  vsádzky),  pelety zásadité (do 10 % vsádzky), kusové rudy  priemernej  kusovosti 6 – 25 mm vsádzané priamo do vysokej pece  (10 – 15 %  vsádzky),

- troskotvorné prísady: vápenec  s obsahom  54 – 56 % CaO, oceliarenská kusová troska z vlastnej výroby ocele  z prevádzky Oceliareň I., II.  s obsahom Al2O3, CaO, Mn, oceliarenská troska z vlastnej výroby ocele z prevádzky Oceliareň I., II. s obsahom až 60 % železa,

- mangánová ruda,  titánová ruda a iné vsádzkové materiály, ktoré napomáhajú k stabilizácii technologického procesu výroby surového železa,

- redukčné činidlo a súčasne palivo: koks, mleté práškové uhlie  na VP 2 a VP3, ťažký vykurovací olej - mazut  na VP1.

Príprava vsádzky pre VP1, VP2 a  VP3 na Rudných mostoch č. 1, 2 a 3 (ďalej len „RM1, RM2 a RM3“), preprava a prechodné uskladnenie surovín na RM1, RM2, RM3 a skladovanie aglomerátu v zásobníkoch pred ich dávkovaním  do  VP1, VP2 a VP3 nie  je  súčasťou  tohto integrovaného povolenia.

Vsádzka do VP1, VP2 a VP3 je z jednotlivých zásobníkov dopravovaná cez váhový systém  do skipových nádob a  skipovým výťahom do materiálových zásobníkov bezzvonovej sadzobne (ďalej len „BZS“), odkiaľ sa vsádza do VP1, VP2 a VP3 pomocou otočného a sklopného žľabu BZS. Cez BZS sa zvislými a šikmými plynovodmi odvádza vysokopecný plyn (ďalej len „VPP“) na čistenie do PS Plynočistiareň plynu č. 1, 2 a 3. Počas vyrovnávania tlakových pomerov medzi materiálovými zásobníkmi BZS a VP a medzi materiálovými zásobníkmi BZS a atmosférou  je  vysokopecný plyn zo zásobníkov vypúšťaný do ovzdušia bez odprášenia.

V šachte vysokej peci dochádza k ohrevu vsádzky prúdiacim redukčným plynom s obsahom oxidu uhoľnatého cez nosnú vrstvu koksu na cca 950 oC a k priebehu nepriamej redukcie oxidov železa oxidom uhoľnatým a tvorbe trosky prvotného zloženia. Pri postupe vsádzky do rozporu a sedla vysokej pece dochádza pri teplotách cca 1 250 oC k jej postupnému natavovaniu, a tým k priamej redukcii oxidov železa uhlíkom z koksu za súčasnej tvorby trosky konečného zloženia.

Zdrojom tepla vysokopecného procesu je spaľovanie koksu pred výfučňami, napojenými    na okružný vetrovod, ktorými je dúchaný horúci vzduch obohateným kyslíkom o teplote 1 000 – 1 200 oC, dodávaný z  ohrievačov vetra, pričom cez výfučne je na VP2 a VP3 súčasne injektované práškové uhlie ako náhradné palivo o zrnitosti 80%  pod 90m. Na  VP1 sa ako náhradné palivo používa ťažký vykurovací olej - mazut. Prívod vykurovacieho oleja                   do zásobníka oleja je zabezpečený z energotrasy olejového hospodárstva závodu DZ Energetika    pod tlakom až 1,4 MPa cez energotrasy závodu Vysokých pecí na súradnici X = 11 372,855.

Vytavené surové železo a vysokopecná troska sa zhromažďujú v nísteji VP1, VP2 a VP3,            z  ktorých sa v určitých časových intervaloch vypúšťajú cez sústavu zakrytovaných žľabov           na surové železo a  vysokopecnú trosku, ktoré sú vybetónované žiaruvzdorným materiálom.. K väčšiemu  úniku emisií do pracovného priestoru dochádza na konci odpichu v dôsledku zvýšeného úniku VPP z odpichového otvoru VP1, VP2 a VP3. Cez odpichový otvor vyteká súčasne surové železo aj troska, k  ich odlúčeniu dochádza v odlučovači hlavného žľabu. Surové železo tečie žľabom do koľajových pojazdných miešačov, ktorými  sa prepravuje na spracovanie na oceľ na prevádzky Oceliareň I. a II.,  resp. na spevňovanie na liacom stroji v prípade jeho expedície. Troska odteká žľabom do troskových pánví, ktoré sú dopravované na troskové hospodárstvo na ďalšie spracovanie. Spracovanie trosky nie je predmetom tohto integrovaného povolenia.

Zdrojom tuhých a plynných emisií na VP1, VP2 a VP3 je odlievareň VP1, VP2 a VP3,  ktorá pozostáva z odpichového otvoru, liacej sústavy odlievarne, kyvného žľabu trosky                         a  kyvného  žľabu železa.

Vzdušnina znečistená tuhými a plynnými znečisťujúcimi látkami je z  Odlievarne VP1 odvádzaná do ovzdušia cez látkový filter (ďalej len „LF“) typu FTS s garantovanou výstupnou koncentráciou tuhých znečisťujúcich látok (ďalej len „TZL”)  do 20  mg.m-3  a  projektovaným celkovým  objemovým prietokom  vzdušniny  800 000 m3.h-1   komínom o výške 32 m.

Vzdušnina znečistená tuhými a plynnými znečisťujúcimi látkami je z Odlievarne VP2 odvádzaná do ovzdušia cez elektrický odlučovač (ďalej len „EO“) typu EKH s garantovanou výstupnou koncentráciou tuhých znečisťujúcich látok (ďalej len „TZL”) do 100 mg.m-3                           a projektovaným celkovým  objemovým prietokom  vzdušniny  800 000 m3.h-1  komínom o výške 42 m.

Vzdušnina znečistená tuhými a  plynnými znečisťujúcimi látkami je z odlievarne VP3 odvádzaná do ovzdušia cez EO typu EKH s garantovanou výstupnou koncentráciou tuhých znečisťujúcich látok (ďalej len “TZL”)  max. 50  mg.m-3  a projektovaným celkovým objemovým prietokom  vzdušniny  600 000 m3.h-1   komínom o výške 34 m.

Prach s obsahom TZL odlúčený v LF na Odlievarni VP1 a v EO  na Odlievarni VP3 je závitovkovými podávačmi a redlermi dopravovaný priamo do prevádzky Príprava výroby           U. S. Steel Košice, určenej na prípravu vsádzky do VP1, VP2 a VP3, čím sa celé množstvo zachyteného prachu  spätne využíva v technologickom procese pri výrobe surového železa.

Prach o obsahom TZL odlúčený v EO na Odlievarni VP2 je dávkovaný do bikramových nádob, v ktorých je odvážaný na Rudisko do zakladacích hromád  na prevádzke Príprava výroby U. S. Steel Košice, čím sa celé množstvo zachyteného prachu  spätne využíva v technologickom procese pri výrobe surového železa.

Vysokopecná troska s obsahom CaO, MgO, SiO2,  Al2O3, MnO a FeO  vyhovujúcej kvality sa spracováva externým odberateľom na umelé hutné kamenivo – certifikovaný stavebný výrobok.

Vysokopecná troska nevyhovujúcej kvality zaradená ako odpad  podľa vyhl. č. 284/2003 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov pod katalógovým č. 10 02 02 - nespracovaná troska, kategórie O - ostatný sa zneškodňuje na internej skládke prevádzkovateľa, triedy: skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, povolenej a prevádzkovanej  v zmysle príslušných právnych predpisov.

Vysokopecný  plyn  ako  nepriama  emisia  o  teplote  max. 300 oC  a  chemického zloženia    7 - 23 % CO2, 22 - 27 % CO, 1 - 6 % max. H2, zvyšok do 100 % N2  s obsahom TZL                   a  výhrevnosťou  v rozmedzí 3 100 - 3 700 MJ.m-3 je  zo sadzobne  VP1, VP2  a VP3 odvádzaný      na odprášenie do PS Plynočistiareň plynu č. 1, 2 a 3.

2.2  PS Ohrievače vetra č. 1, 2 a 3

PS Ohrievače vetra č. 1, 2 a 3 (ďalej len „OV1, OV2 a OV3“) sú výmenníky tepla,  ktoré  pracujú cyklicky a  slúžia na ohrev fúkaného „vetra“ privádzaného do výfuční vysokých pecí  VP1, VP2, VP3 na teplotu max. 1 200°C.

Ohrievače vetra sú vyhrievané spaľovaním zmesi vysokopecného plynu (VPP)                      a koksárenského plynu (KP) v  spaľovacej komore na teplotu cca 1 000 až 1 500  oC.                       Po dosiahnutí uvedenej teploty sa cez vetrovody OV1, OV2 a OV3 pretláča studený vzduch, ktorý sa ohreje   prechodom cez mriežovie (OV1) na cca 1 000 až 1 200 oC, ktorý sa odvádza potrubím cez horúcoveterné posúvače (ďalej len „HVP“) rovným horúcoveterným potrubím  do okružného vetrovodu a cez výfučne do jednotlivých vysokých  pecí. Dodávka fúkaného vetra je zabezpečovaná DZ Energetika tromi základnými turbodúchadlami TD1, TD3 a TD6 v prípade poruchy niektorého z nich, turbodúchadlami TD2, TD4 alebo TD5. Podľa technologických požiadaviek vysokopecného procesu sa fúkaný vietor obohacuje 85 % kyslíkom  alebo 99,5 %  oceliarenským kyslíkom a podľa potreby sa upravuje vlhkosť pridaním vysokopecnej pary.

- Spaliny  zo spaľovania zmesi VPP a KP sú:

- - z OV1 VP1 odvádzané  komínom do ovzdušia bez odprášenia s projektovaným celkovým objemom spalín max. 210 000 m3.h-1 komínom o výške 80 m,

- z OV2 VP2  a  OV3 VP3  odvádzané do výmenníkov tepla s  olejovou náplňou za účelom predohrevu spaľovacieho vzduchu a VPP alebo na sušenie uhlia do PS Mlynica uhlia               bez odprášenia s projektovaným celkovým objemom spalín z OV VP2  max. 280 000 m3.h-1 komínom o  výške 81 m a z  OV VP3  max. 210 000 m3.h-1 komínom o výške 75 m. Systém rozvodu oleja je technicky riešený ako uzavretý. Miesta možných únikov oleja ako sú čerpacia stanica a  priestor tepelných výmenníkov sú  opatrené záchytnou nádržou o objeme 1 m3.

- 2. 3  PS Plynočistiareň č. 1, 2 a 3

- PS Plynočistiareň  č. 1, 2 a 3  (ďalej len „PČ1, PČ2, PČ3“)  slúžia na odprášenie a čistenie vysokopecného plynu z VP1, VP2 a VP3.

- Vysokopecný plyn s obsahom TZL (ďalej len „VPP“) o teplote max. 300°C je zo sadzobne vysokej pece odvádzaný šikmými  plynovodmi na hrubé odprášenie do prašníka s garantovanou výstupnou koncentráciou TZL do 15 g.m-3. Takto predčistený vysokopecný plyn  je  jednotlivých  VP1, VP2 a VP3 odvádzaný  spločným potrubím v množstve max. 850 000 m3.h-1 na mokré čistenie.

Proces mokrého čistenia plynu sa prevádza v skrúbri, odkiaľ sa plyn odvádza na ďalšie odprášenie cez 3 ks mokrých hladinových odlučovačov (ďalej len „MHO“) typu Venturiho práčka, v ktorých dochádza  k ďalšiemu dočisteniu cez konfúzor a difúzor s  množstvom vody max. 70 m3.h-1. Vyčistený VPP sa odvádza cez expander, ktorý reguluje tlak na sadzobni VP a ďalej do hlavných rozvodov DZ Energetika o obsahom TZL max. 5 mg.m-3 .

- Na plynočistiarenskom systéme VP2 je  nainštalovaná Expanzná turbína (ďalej len „EXT“)          o priemernom výkone 7,3 MW pri množstve plynu 365 000 m3.h-1, ktorá využíva expanznú energiu vysokopecného plynu na výrobu elektrickej energie. Počas chodu  EXT je  vysokopecný plyn po vyčistení vo Venturiho pračkách  privádzaný potrubím DN 2000 cez odlučovač kvapiek do expanznej turbíny na výrobu elektrickej energie, pričom zároveň ako automaticky regulačný člen tlaku na sadzobni VP2. V prípade výpadku EXT systém automaticky zabezpečí prívod vysokopecného plynu  na expander,  ktorý reguluje tlak na sadzobni.

Prach odlúčený v  prašníku je 1 krát za 8 h vyprázdňovaný na zakrytované dopravné pásy, ktorými je dopravovaný do aglomeračnej vsádzky pripravovanej na prevádzke Príprava výroby U. S. Steel Košice, čím sa spätne využije v technologickom procese pri výrobe surového železa.

TZL zachytené v skrúbri a Venturiho práčkach sú vo forme odpadovej kalovej vody odvádzané cez plavákový uzáver  odtokovým žľabom na  čistenie v  usadzovacích nádržiach typu DORR, ktoré sú súčasťou prevádzkového súboru PS Vodné hospodárstvo.

- 2.4 PS Úpravňa a mlynica uhlia

PS Úpravňa a mlynica uhlia slúži na úpravu uhlia na zrnitosť do 50 mm a na mletie uhlia         na zrnitosť 80 % pod 0,09 mm. Uhlie, ktoré sa po vysušení upravuje  na vlhkosť max. 1,5 % je pneumatickou dopravou dopravované do výfuční VP2 a VP3 za účelom zníženia spotreby koksu pri výrobe surového železa.

Odber uhlia z  voľného skladu uhlia je zabezpečovaný naberačom cez odsunové  linky      na podávacie pásy, ktoré zabezpečujú dávkovanie uhlia do 2 zásobníkov úpravne uhlia  o kapacite 340 m3, odkiaľ je pásovými dopravníkmi dopravované na triedič. Podsitný  podiel je dopravovaný  pásovými dopravníkmi na mlynicu uhlia.  Nadsitný podiel  je dopravnými  pásmi dopravovaný na drvič, pričom podsitný podiel je dopravovaný  pásovými dopravníkmi               na mlynicu uhlia a nadsitný podiel je opätovne dopravovaný na triedič.

Znečistená vzdušnina je z presypov dopravných pásov, zásobníkov uhlia, triediča a drviča odvádzaná do ovzdušia cez  MHO typu MHL4 – PM 12 4641.1 s garantovanou odlučivosťou  TZL 98,5 % a projektovaným celkovým  objemovým prietokom vzdušniny  20 000 m3.h-1   komínom o výške 15 m. Odlúčené TZL vo forme kalu  sa spätne využívajú ako surovina            na výrobu aglomerátu ich  pridávaním  do zakladacích hromád na Rudisku.

Kapacita Mlynice uhlia  je 24 – 80 t.h t-1  uhlia  za hodinu.  Zavážanie mlyna surovým uhlím  o zrnitosti 0 - 50 mm je zabezpečované pásovou dopravou cez magnetický separátor do 800 m3 zásobníka mlyna, odkiaľ je reťazovým korýtkovým dopravníkom a dvojsegmentovým podávačom zavážané  do mlyna, pričom požadovanú kvalitu vstupného zrna uhlia zabezpečuje prevádzka Príprava výroby U. S. Steel Košice.

- Proces mletia a sušenia uhlia prebieha v inertnej atmosfére, kde obsah O2 nesmie prekročiť hranicu 8 % a CO 15 000 ppm  na frakciu  do 0,09 mm  a vlhkosti 1 - 1,5 %.  Pomleté práškové uhlie frakcie do 0,09 mm spolu so sušiacimi spalinami je privádzané do dvoch hadicových  filtrov o projektovanom celkovom objemovom prietoku vzdušniny 180 000 m3.h-1za účelom  oddeleniu prachového uhlia od spalín. Vyčistený odpadový plyn  je odvádzaný   do ovzdušia komínom o výške 75 m.

- Prachové uhlie zhromažďované v  spodnej časti hadicových filtrov sa dopravuje žľabovým korýtkovým dopravníkom do zásobníkov práškového uhlia 800 m3 pre VP 2 a VP 3. Oddelené spaliny (spätné bridy) sa vracajú spätne do procesu sušenia uhlia. Kontrola kvality filtrácie je zabezpečená kontinuálnym meraním prašnosti spätných bridov na výstupe z filtrov.                   Za normálneho technologického režimu je obsah prachu pod 5 mg.m-3. Zásobník pre VP2          pri plnej kapacite 600 t zabezpečí dávkovanie uhlia na 20 hodín  a zásobník pre VP3 tiež na 20 h.

- 2.5  PS Vodné hospodárstvo

PS Vodné hospodárstvo zabezpečuje dodávku chladiacej vody pre PS VP1, VP2, VP3             a PČ1, PČ2, PČ3 a  pozostáva z ústrednej čerpacej stanice (ďalej len „ÚČS“), chladiacich veží                    č. 1, 2 a 3 (ďalej len „CHV – VP 1, 2  a  CHV – VP 3“),  usadzovacích nádrží typu DORR v počte  6 ks a kalovej čerpacej stanice.

Vysokopecným cirkulačným okruhom (tzv. čistý chladiaci okruh) je chladiaca voda dodávaná na chladenie plášťov vysokých pecí, ohrievačov vetra a armatúr VP1, VP2 a VP3. Jej dodávka je zabezpečovaná z dvoch výtlačných potrubí, na ktoré je napojené aj potrubie z havarijného zdroja vody Bukovec určeného pre U. S. Steel Košice, ktorými je súčasne zásobovaný výškový vodojem s kapacitou 1 600 m3 vody, určený ako ďalší havarijný zdroj vody pre VP1, VP2 a VP3 v prípade  výpadku čerpadiel na ÚČS.

Chladiace veže CHV – VP 1, 2  a  CHV – VP 3, do ktorých použitá chladiaca voda priteká samospádom, slúžia na jej ochladenie podľa technologických požiadaviek výroby. Nádrže pod chladiacimi vežami a  sacie nádrže v ÚČS tvoria systém spojitých nádob. Medzi chladiacou vežou VP3 a  ÚČS je vybudovaná šachta na prepad chladiacej vody do priemyselnej  kanalizácie  pri  výpadku  čerpadiel  na ÚČS. Chemická  úprava vôd  v  cirkulačnom okruhu je zabezpečovaná Divíznym závodom Energetika (ďalej len „DZ Energetika“) a vykonávaná prípravkami na kontrolu usadzovania a  antikoróznymi prípravkami, ktoré sa dávkujú priamo do potrubného rozvodu chladiacej vody pre VP2 a VP3.

Na preplachovanie foriem klinov na VP1, VP2 a VP3 je určená samostatná časť chladiaceho okruhu VP.

Plynočistiarenský cirkulačný okruh (tzv. špinavý chladiaci okruh) zabezpečuje dodávku vody do plynočistiarne PČ1, PČ2 a PČ3. Usadzovacie nádrže typu DORR (Ø 36 m) (ďalej len „DORR“)  slúžia k sedimentácii odpadovej kalovej vody z  PS Plynočistiarne s obsahom železa a ťažkých kovov Zn, Pb, C, kyanidových a dusíkatých zlúčenín a pod. Prečistená odpadová voda odteká samospádom do ČS, odkiaľ je prečerpávaná do viacčlánkovej chladiacej veže EČP1, 2, 3 a následne do  PČ1, PČ2, PČ3 ako technologická voda a tvorí uzavretý cirkulačný okruh, ktorý je dopĺňaný podľa potreby.

Kalová čerpacia stanica slúži na prečerpávanie sedimentovaného kalu v DORR-och           do zahusťovacích nádrží umiestnených na čerpacej stanici prevádzky Príprava výroby U. S. Steel Košice a  následne do zmiešavacích nádrží za účelom ich homogenizácie pred  ich vstupom       na multihydrocyklónovú  separáciu. V  multihydrocyklóne dochádza k separácii kalu  na jemný podiel  so zvýšeným obsahom Zn  a hrubý podiel so zníženým obsahom Zn.

Jemný podiel kalu so zvýšeným obsahom Zn sa odvádza do akumulačnej nádrže, odkiaľ je čerpadlami dopravovaný do kalolisu na odvodnenie. Odvodnený kal zaradený ako odpad          pod katalógovým č. 10 02 13 - kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky, kategórie N - nebezpečný sa zhromažďuje v kovovom kontajneri, odkiaľ je odvážaný                 na zneškodnenie na skládke nebezpečného odpadu, povolenej a  prevádzkovanej v zmysle príslušných právnych predpisov. Počas technologických prestávok na dávkovacích zásobníkoch aglomeračného pásu, pri poruchách na filtračnej stanici, zahusťovacích nádržiach, ÚČS ako aj    na linke multihydrocyklónu  sa využívajú dve havarijné betónové nádrže.

Hrubý podiel kalu so zníženým obsahom Zn sa zo spodných trysiek multihydrocyklónu odvádza na kotúčové filtre na odvodnenie, odkiaľ je pásovou linkou a  otvoreným dopravným pásom v uzavretom dopravnom moste  dopravovaný na Krytú homogenizačnú skládku, kde je  používaný ako surovina pri výrobe  aglomeračnej  zmesi, pripravovanej na prevádzke Príprava výroby U. S. Steel Košice, pre ktorú bolo vydané samostatné integrované povolenie.

- 2.6 PS Liaci stroj

- PS Liaci stroj slúži na odlievanie blokov surového železa o hmotnosti cca 20 kg a je zabezpečované  spoločnosťou Vulkmont, a.s., Košice.

- 2.7 PS  Štrkovňa

- PS  Štrkovňa slúži sa spracovanie vysokopecnej trosky a  je zabezpečovaná spoločnosťou Vulkmont, a. s., Košice. Spracovanie vysokopecnej trosky nie je súčasťou integrovaného povolenia.

  - Zaobchádzanie s  nebezpečnými látkami

Sklad ropných látok je umiestnený  oplotenom priestore nepravidelného tvaru uholníka s rozmermi 25,5 - 22,2 - 18,3 - 22,2 m pri liacom stroji prevádzky Vysokých pecí  a pozostáva z jednej jednopodlažnej čiastočne prestrešenej budovy o rozmeroch 6,5 m  x 22,3 m o kapacite 16 000 litrov skladovaných kvapalných ropných látok s  troma uzamykateľnými dvojkrídlovými vrátami a 2 samostatných prístreškov na nádvorí. Obidva prístrešky nie sú dostatočne chránené pred povrchovými vodami, nie je preukázaná nepriepustnosť podlahy a tieto nie sú vyspádované do záchytnej vane, a  preto IŽP Košice uložil prevádzkovateľovi vykonať opatrenie  v  bode A.5.5 časť II. tohto rozhodnutia na zosúladenia s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov vodného hospodárstva.

Objekt skladu je opatrený protipožiarnymi a havarijnými prostriedkami.

Celý priestor skladu je opatrený betónovou podlahou s bariérovou izoláciou  pozostávajúcou   z fólie PENEFOL 950  a  2 x geotextília TATRATEX, vyspádovanou do troch havarijných nádrží o objeme 3 x  0,125 m3.

Sklad je rozdelený na:

- sklad olejov a mazív o výmere 125,8 m2 ,

- sklad olejov v kontajneroch o výmere 63,5 m2,

- sklad prázdnych prepravných obalov o výmere 21 m2,

- vstavok  o výmere 5 m2,

- sklad náradia o výmere 8 m2.

Prevádzkovanie skladu sa vykonáva podľa Prevádzkového poriadku – Skladovanie a manipulácia s ropnými látkami na prevádzke Vysokých pecí.

Zaobchádzanie s  nebezpečnými látkami na prevádzke Vysokých pecí bude vykonávané tak, ako  je uvedené v prílohe č. 1 tohto povolenia.

2.9  Nakladanie s vodami

2.9.1 Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

Hlavným zdrojom priemyselnej vody pre potreby povoľovanej prevádzky  je rieka Hornád, ktorá je pre technologické účely upravovaná na Chemickej úpravni vody Košice – Krásna prevádzkovateľa U. S. Steel Košice, s. r. o., ktorá súčasne zabezpečuje výrobu demineralizovanej vody. Malým zdrojom priemyselnej vody je  vyčírená vyfiltrovaná odpadová voda  z  Čistiarne odpadových vôd  Sokoľany prevádzkovateľa U. S. Steel Košice, s. r. o. Odber, úprava a dodávka priemyselnej vody pre potrebu povoľovanej prevádzky nie je predmetom tohto povolenia.

2.9.2 Voda používaná na pitné a sociálne  účely

Pitná voda  a voda na sociálne účely pre potrebu povoľovanej  prevádzky je dodávaná z Čerpacej stanici pitnej vody Gyňov, prevádzkovateľa U. S. Steel Košice a z Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Košice. Odber, úprava a dodávka vody na pitné a sociálne účely pre potrebu povoľovanej prevádzky nie je predmetom tohto povolenia.

Splašková odpadová voda je odvádzaná priamo do jednotnej kanalizačnej siete U. S. Steel Košice, s.r.o.

2.9.3 Voda z povrchového odtoku

Voda z povrchového odtoku je odvádzaná priamo do jednotnej kanalizačnej siete U. S. Steel Košice, s.r.o.

2.9.4  Priemyselná odpadová voda

Priemyselná odpadová voda  pozostávajúca z vody, ktorá vzniká pri odkaľovaní cirkulačného systému chladiacej vody, chladiaca voda, ktorá priebežne chladí posúvače, armatúry, ventily, kompresory a pod.  je odvádzaná  priamo do jednotnej kanalizačnej siete U. S. Steel Košice, s.r.o.

2.10 Nakladanie s  nebezpečnými odpadmi

Nakladanie s  nebezpečnými odpadmi vznikajúcimi v prevádzke je vykonávané tak, ako  je uvedené v prílohe č. 2  tohto povolenia.

II.    Podmienky povolenia

A.  Podmienky prevádzkovania

1. Všeobecné podmienky

1.1  Umiestnenie  zariadení  v prevádzke  a  vykonávanie  jednotlivých  činností  musí   byť  také, 
       ako je uvedené v tomto rozhodnutí.

1.2  Všetky zariadenia a technické prostriedky použité  pri  vykonávaní  činností  v  prevádzke  je

prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.

1.3  Prevádzka bude  prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto rozhodnutí.

1.4 Akékoľvek plánované zmeny umiestnenia  a  rekonštrukcie zariadení v prevádzke alebo 
       činností v  prevádzke, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia, 
       podliehajú integrovanému povoleniu a o tieto zmeny musí prevádzkovateľ požiadať osobitne.

1.5  Práva  a  povinnosti  prevádzkovateľa  prechádzajú  na  jeho  právneho  nástupcu.  Nový 
        prevádzkovateľ je povinný ohlásiť na IŽP Košice zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa 
        účinnosti prechodu práv a povinností.

1.6  Prevádzkovateľ je  povinný oboznámiť zamestnancov s  podmienkami a opatreniami tohto      
        rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinnosti a poskytnúť im primerané           
        odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje 
        povinnosti.

1.7  Prevádzkovateľ   je   povinný   zapracovať   podmienky   tohto  povolenia  do prevádzkových

predpisov.

1.8   Ak integrované  povolenie neobsahuje  konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky

a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.   Podmienky pre dobu prevádzkovania

2.1  Prevádzka môže byť prevádzkovaná nepretržite.

2.2  Prevádzka musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

3.    Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky

3.1  Prevádzkovateľ má povolené používať suroviny, palivá, médiá,  pomocné  materiály a ďalšie látky pre technologické  účely tak, ako je uvedené v časti I. B tohto rozhodnutia v množstve potrebnom pre zabezpečenie výrobných kapacít podľa bodu A.3.7 časť II. tohto rozhodnutia. Prevádzkovateľ musí pri ich používaní dodržiavať pokyny ich výrobcov.

3.2  Prevádzkovateľ  má  povolené  používať  nasledovné  látky,  ktoré  nie  sú súčasťou hlavných technologických operácií  výrobného  cyklu  a  používajú  sa  k obsluhe objektov a  zariadení,  počas  ktorej sa   spotrebujú:   prevodové oleje, hydraulické oleje,  ložiskové  oleje, motorové oleje, plastické mazivá, pohonné látky, protizáderové hmoty, odmasťovacie  prípravky, odhrdzovače, tesniace prostriedky, riedidlá, prípravky na úpravu vôd v chladiacich okruhoch a čistiace prostriedky. Prevádzkovateľ musí pri ich používaní dodržiavať pokyny ich výrobcov.

## 3.3  Prevádzkovateľ  je   povinný  dodržať  maximálne  množstvá  skladovaných surovín a odpadov a manipuláciu s nimi vykonávať tak, ako je to uvedené v bode  B časť I. tohto rozhodnutia.

3.4  Prevádzkovateľ  má povolené používať a skladovať  priemyselne vyrábané chemikálie  podobného určenia alebo zloženia ako sú uvedené v bode B časť I. tohto rozhodnutia         za podmienky, že sú rovnako alebo menej nebezpečné. Prevádzkovateľ musí pri ich používaní dodržiavať pokyny ich výrobcov.

3.5   Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné druhy energií a médií:

elektrická energia,  priemyselná voda, stlačený vzduch, technologická para a pitná voda.

3.6 Prevádzkovateľ má zakázané používať čistiace a  odmasťovacie prostriedky na báze halogénovaných organických zlúčenín klasifikovaných podľa osobitného predpisu R vetvou 40.

3.7   Prevádzkovateľ  nesmie  zvýšiť  výrobnú  kapacitu  jednotlivých technologických zariadení:

Vysoká pec č. 1 – max. 4 000 t za deň – 166,7 t.h-1, Vysoká pec č. 2 – max. 6 500 t za deň –    270,8 t.h-1, Vysoká pec č. 3 – max. 5 500 t za deň – 229,2 t.h-1,   spolu max. 16 000 t za deň – 666,7 t.h-1  bez povolenia IŽP Košice.

4.  Technicko-prevádzkové podmienky

4.1  Prevádzkovateľ  je  povinný  vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých vznikajú   alebo môžu vznikať  emisie  znečisťujúcich  látok  do  ovzdušia v súlade:

- s platnými Súbormi  technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných    opatrení na zabezpečenie  ochrany ovzdušia pri  prevádzke  zdrojov  znečisťovania   (ďalej  len „Súbor TPP a TOO“),  vypracovanými a schválenými  podľa  všeobecne    záväzného   právneho predpisu ochrany ovzdušia,

- s prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby,                         podmienkami výrobcov zariadení  a  s  podmienkami   užívania stavby,

-  s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,

-  s projektom stavby.

4.2  Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické  prostriedky používané  pri činnostiach                     
v povoľovanej prevádzke musí prevádzkovateľ udržiavať v  dobrom prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu stavebných objektov, technologických zariadení a  mechanizmov v  súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie a prevádzkových predpisov ich výrobcov  a všeobecne  záväzných právnych predpisov.

4.3  Prevádzkovateľ  je   povinný  prepracovať    Súbory  TPP a TOO Vysoká pec  č. 1, Vysoká pec č. 2, Vysoká pec č. 3,  Mlynica uhlia v  súlade s podmienkami a  tieto predložiť k schváleniu na IŽP Košice v lehote do 31.03.2007.

  - Prevádzkovateľ je povinný počas odlievania surového železa a  trosky emisie tuhých znečisťujúcich látok z Odlievarne VP1, Odlievarne VP2 a Odlievarne VP3 podľa technických možností a  s  prihliadnutím na primeranosť výdavkov obmedziť (napr. odsávaním,  odprašovaním, hermetizáciou zariadenia).

5.   Podmienky  pre  skladovanie  a  manipuláciu s nebezpečnými látkami

5.1 Stavby  a   zariadenia,  v  ktorých  sa   zaobchádza  s  nebezpečnými   látkami    musia   byť         prevádzkované podľa vypracovaných prevádzkových poriadkov, plánov údržby a  opráv 
a  plánov kontroly a prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť ich aktualizáciu a pravidelné 
oboznamovanie obsluhy týchto stavieb a zariadení s predmetnými poriadkami a plánmi.

5.2  Všetky   vnútorné  a  vonkajšie   manipulačné    plochy   a   skladovacie   priestory,  kde sa    
       zaobchádza  s  nebezpečnými  látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi  z  nebezpečných   
       látok musia byť zabezpečené tak,  aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo 
       podzemných  vôd.

5.3 Všetky skladovacie nádrže okrem sudov, kontajnerov, prepravných obalov, záchytných vaní a havarijných nádrží musia byť vybavené  funkčnými   stavoznakmi  pre  vizuálne  sledovanie  hladiny nebezpečných látok skladovaných v nádrži a musia byť zabezpečené zodpovedajúcim kontrolným systémom.

## 5.4  Prevádzkovateľ   musí   minimálne   1 x   za   zmenu   počas   stáčania   alebo   prečerpávania

## nebezpečných látok prekontrolovať tesnosť nádrží, potrubí, armatúr, spojov a čerpadiel  a vykonať o  tom zápis do prevádzkovej evidencie.

## 5.5 Prevádzkovateľ je povinný v Sklade mazív a  olejov vykonať opatrenia - stavebné úpravy na 2 prístreškoch určených na uloženie nebezpečných látok na nádvorí tak, aby boli chránené pred povrchovými vodami, zabezpečiť nepriepustnosť podláh  a zriadenie záchytných nádrží.

## B.     Emisné limity

###### 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

1.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby limitné hodnoty pre jednotlivé znečisťujúce 
       látky uvedené v tab. č. 11 neboli prekročené. Emisné limity sú určené pre nasledujúce 
       znečisťujúce látky:

- tuhé znečisťujúce látky (ďalej tiež „TZL“),

- oxid siričitý (ďalej tiež  „SO2“),

- oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej tiež  „NOx  ako  NO2“),

-  oxid uhoľnatý (ďalej len „CO“),

-  1. skupina znečisťujúcich látok – látky s karcinogénnym účinkom

1. podskupina: berýlium a jeho zlúčeniny, kadmium a jeho zlúčeniny  (ďalej tiež „Be + Cd“),

2. podskupina:   arzén   a   jeho   zlúčeniny,  zlúčeniny   šesťmocného   chrómu, kobalt   a  jeho       zlúčeniny, nikel  a  jeho   zlúčeniny  (ďalej tiež  „As+ Cr6+  + Co + Ni“),

-  2. skupina znečisťujúcich látok - tuhé znečisťujúce anorganické látky

1. podskupina ortuť a jej zlúčeniny, tálium  a jeho zlúčeniny (ďalej tiež „Hg + Tl“),

2. podskupina selén a jeho zlúčeniny (ďalej tiež „Se “),

3. podskupina  antimón  a  jeho zlúčeniny, cín a jeho zlúčeniny, chróm a jeho  zlúčeniny  okrem Cr6+,  mangán  a  jeho  zlúčeniny,   meď a jej zlúčeniny,   olovo   a   jeho   zlúčeniny,    vanád  a  jeho zlúčeniny,  zinok a jeho zlúčeniny (ďalej tiež „Sb + Sn + Cr + Mn + Cu + Pb + V + Zn“),

- organické  znečisťujúce látky vo forme plynov a pár vyjadrené ako celkový organický uhlík   (ďalej len „TOC“).

Tab. 11

| Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-3] | Vzťažné podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odlievareň VP 1 | Výduch č. 231 | TZL | 100 | 1),9),10) |
|  |  | SO2 | 500 | 1),8),9),10) |
|  |  | NOx | 500 | 1),8),9),10) |
|  |  | Be+Cd | 0,1 | 1),2),9),10) |
|  |  | As+ Cr6++Co+Ni | 1 | 1),3),9),10) |
|  |  | Hg+TI | 0,2 | 1),4),9),10) |
|  |  | Se | 1 | 1),5),9),10) |
|  |  | Sb+Sn+Cr3++Mn+Cu+Pb+V+Zn | 5 | 1),6),9),10) |
| Odlievareň VP 2 | Výduch č. 232 | TZL | 100 | 1),9),10),11) |
|  |  | SO2 | 500 | 1),8),9),10) |
|  |  | NOx | 500 | 1),8),9),10) |
|  |  | As+Cr6++Co+Ni | 1 | 1),3),9),10) |
|  |  | Sb+Cr3+ + Mn+Pb+Zn | 5 | 1),6),9),10) |
| Odlievareň VP 3 | Výduch č. 233 | TZL | 100 | 1),9),10),11) |
|  |  | SO2 | 500 | 1),8),9),10) |
|  |  | NOx | 500 | 1),8),9),10) |
|  |  | As+Cr6++Co+Ni | 1 | 1),3),9),10) |
|  |  | Sb+Cr3+Mn+Pb+Zn | 5 | 1),6),9),10) |
| Ohrievače vetra VP 1 | Výduch č. 206 výšky 80 m | TZL | 100 | 7),9),10) |
|  |  | SO2 | 500 | 1),8),9),10) |
|  |  | NOx | 500 | 1),8),9),10) |
|  |  | CO | 6 000 | 7),9),10) |
|  |  | TOC | 150 | 1),9),10),12) |
| Ohrievače vetra VP 2 | Výduch č. 208 výšky 81 m | TZL | 100 | 7),9),10) |
|  |  | SO2 | 500 | 1),8),9),10) |
|  |  | NOx | 500 | 1),8),9),10) |
|  |  | CO | 6 000 | 7),9),10) |
|  |  | TOC | 150 | 1),9),10),12) |
| Ohrievače vetra VP 3 | Výduch č. 210 výšky 75 m | TZL | 100 | 7),9),10) |
|  |  | SO2 | 500 | 1),8),9),10) |
|  |  | NOx | 500 | 1),8),9),10) |
|  |  | CO | 6 000 | 7),9),10) |
|  |  | TOC | 150 | 1),9),10),12) |
| Úpravňa uhlia | Výduch č. 267 výšky 15 m | TZL | 50 | 1),9),10) |
| Mlynica uhlia | Výduch č. 264 výšky 75 m | TZL | 100 | 7),9),10 |
|  |  | SO2 | 500 | 1),8),9)10) |
|  |  | NOx | 500 | 1),8),9)10) |
|  |  | CO | 6 000 | 7),9),10) |
|  |  | TOC | 150 | 1),9),10),12) |

*) čísla komínov sú z evidencie Národného inventarizačného emisného systému (NEIS)

1) Hmotnostná koncentrácia   vyjadrená  ako   koncentrácia  v suchom plyne pri  štandardných stavových  
        podmienkach (tlak 101,325 kPa,  teplota 0 oC).  Nie je určený referenčný obsah kyslíka.

2)  Emisný limit pre 1. podskupinu karcinogénnych látok (Be+Cd)   platí  pri  hmotnostnom   vyššom   
        ako 0,5 g.h-1.

3) Emisný  limit  pre  2. podskupinu  karcinogénnych  látok  (As+Cr6++ Co+Ni)   platí   pri hmotnostnom  
        toku  vyššom ako 5 g.h-1.

- Emisný  limit  pre 1. podskupinu tuhých znečisťujúce anorganických látok  (Hg + Tl) platí   pri hmotnostnom  toku  vyššom ako 1 g.h-1.

5)  Emisný limit  pre  2. podskupinu  tuhých  znečisťujúcich  anorganických  látok  (Se+Te)     platí  pri  
        hmotnostnom  toku  vyššom ako 5 g.h-1.

- Emisný  limit  pre  3. podskupinu  tuhých  znečisťujúcich  anorganických  látok  (Sb+Sn        Cr+Mn+Cu+Pb+V)  platí  pri  hmotnostnom  toku  vyššom ako  25 g.h-1.

7)  Hmotnostná   koncentrácia   vyjadrená  ako   koncentrácia  v suchom plyne pri štandardných stavových  podmienkach (tlak 101,325 kPa,  teplota 0 oC) a pri  referenčnom  obsahu kyslíka 7 % obj.

8)    Emisný limit pre SO2   a  NOx  500 mg.m-3  platí pri hmotnostnom toku oxidov síry, resp. oxidov dusíka  vyššom ako 5 kg.h-1.

9)   Od 01.01.2007 emisný limit vyjadrený   ako   hmotnostná    koncentrácia  alebo hmotnostný   tok  sa  
    považuje pri diskontinuálnom  oprávnenom meraní na technologickom zdroji  za  dodržaný, ak 
    žiadna jednotlivá  hodnota  po pripočítaní  odôvodnenej  hodnoty  neistoty  výsledku  merania  
    neprekročí hodnotu  emisného limitu.

10)  Do 31.12.2006 sa emisný limit považuje za dodržaný ak súčasne

a) aritmetický priemer žiadnej série jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného limitu,

b) žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých meraní neprekročí 1,2 násobku  hodnoty emisného limitu.

11)  Emisný limit pri kontinuálnom monitorovaní sa považuje za dodržaný, ak:

a) žiadna validovaná polhodinová priemerná hodnota koncentrácie TZL neprekročí dvojnásobok hodnoty emisného limitu,

b) žiadna validovaná priemerná denná hodnota koncentrácie TZL neprekročí hodnotu emisného limitu,

c) najmenej 95 % zo všetkých  validovaných  polhodinových  priemerných hodnôt koncentrácie   TZL   za  kalendárny  mesiac  neprekročí 1,2 násobok hodnoty emisného  limitu.

Validované priemerné hodnoty sa určia podľa písm. a) z platných polhodinových priemerných hodnôt a validované priemerné hodnoty podľa písm. b) z platných denných priemerných hodnôt po zohľadnení odôvodnenej hodnoty intervalu spoľahlivosti. Odôvodnená hodnota intervalu spoľahlivosti nesmie byť vyššia pre  tuhé znečisťujúce látky ako 30 %.

12)   Emisný limit  pre TOC platí  pri hmotnostnom  toku  vyššom ako 3 kg.h-1.

1.2   Prevádzkovateľ   je   povinný   dodržiavať   emisné    limity   stanovené  v   bode B.1.1 časť II.  tohto  rozhodnutia pre čas skutočnej prevádzky zdroja okrem:

a)  nábehu zariadenia, najviac však po dobu schválenú súbormi TPP a TOO,

b) funkčnej a inej obdobnej skúšky kontinuálneho meracieho systému (AMS), ktorá vyžaduje  osobitný prevádzkový režim zdroja oznámený na IŽP Košice,

c) iného času pre prechodové stavy určeného v schválenom súbore TPP a TOO. Tento čas je možno aktualizovať iba po predchádzajúcom súhlase IŽP Košice.

  - Vzťažnú podmienku uvedenú v tab. 11 v bode 11) pre preukazovanie dodržania EL pre TZL 
  kontinuálnym meraním je prevádzkovateľ povinný dodržiavať až po vykonaní úplnej 
  funkčnej skúšky a uvedení AMS do trvalého užívania. Do tejto doby sa preukazuje 
  dodržiavanie  EL  pre  TZL  podľa  vzťažných podmienok  uvedených v tab. 11 v bodoch  9)

a 10).

2.    Limitné  hodnoty  ukazovateľov   znečistenia   vo   vypúšťaných   odpadových    vodách

a  osobitných  vodách

2.1 Prevádzkovateľ  je povinný zabezpečiť odvádzanie priemyselnej odpadovej vody, splaškovej odpadovej vody a vody z povrchového odtoku do jednotnej kanalizačnej siete USSK  tak,  ako je uvedené v bode B časť II. tohto rozhodnutia.

3.   Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

Ekvivalentná   hladina   hluku    produkovaná    prevádzkou   neprekročí   na   hranici   areálu

so   susediacimi    priemyselnými    areálmi    hodnotu   70 dB  a   na  verejnosti   dostupných

pozemkoch  hodnotu   50 dB  v  čase   od  06:00  do  22:00 hod.  a   pre   nočnú  dobu  40 dB

v čase od 22:00 do 6:00 hod.

D. Opatrenia pre minimalizáciu a na nakladanie s odpadmi (zhodnotenie a zneškodnenie) odpadov

1. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať opatrenia na minimalizáciu odpadov vznikajúcich na povoľovanej prevádzke  ich zhodnocovaním v rámci výrobného cyklu  U. S. Steel Košice, tak ako je uvedené v bode B. 2 časť I. tohto rozhodnutia.

2.  Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s  nebezpečnými odpadmi zaradenými podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“) pod katalógovými číslami uvedenými v prílohe č. 2 tohto rozhodnutia, vrátane ich prepravy v okrese Košice II, ktoré spočíva       v triedení, zhromažďovaní a skladovaní nebezpečných odpadov na povoľovanej prevádzke             na určených miestach  uvedených v prílohe č. 2 tohto rozhodnutia.

3.  Prevádzkovateľ  je povinný  zhromažďovať  oddelene  nebezpečné odpady  podľa ich druhov, označiť ich identifikačnými listami nebezpečných odpadov v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva a zabezpečiť ich                       pred znehodnotením, odcudzením  alebo  iným nežiaducim únikom.

4.   Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých  sú nebezpečné odpady uložené, musia byť odlíšené  od  zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom alebo farebne, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred nežiaducimi vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť nežiaduce reakcie v odpadoch (napr. vznik požiaru, výbuch), musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov.

5. Na nakladanie s nebezpečnými odpadmi  platia aj predpisy platné pre chemické látky a prípravky s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami.

6.  Nebezpečné odpady resp. zberné nádoby nebezpečných odpadov, miesta zhromažďovania  nebezpečných odpadov ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, musia byť označené  identifikačným listom nebezpečného odpadu v  zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

7.  Prevádzkovateľovi sa zakazuje riediť  alebo  zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné  s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok v odpade stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch odpadového  hospodárstva.

8.   Prevádzkovateľ   je   povinný   zhromažďovať   pevné   odpady,  ako   sú   filtračné   materiály

a znečistený textil vo vhodných  zberných   nádobách   alebo  kontajneroch, odpadové   oleje v plechových alebo plastových sudoch zabezpečených záchytnými vaňami, oddelene            od ostatných druhov odpadov, odpady s obsahom ortuti v pôvodných obaloch v zberných

nádobách a odpadové olovené batérie a akumulátory v uzatvorenom sklade nebezpečných odpadov minimálne uložené v záchytnej vaničke.

9.   Prevádzkovateľ je povinný  viesť evidenciu odpadov pre všetky kategórie odpadov podľa druhov odpadov na Evidenčnom liste odpadu a podávať Hlásenie o vzniku odpadu                   a  nakladaní s ním v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva za obdobie kalendárneho roka na IŽP Košice do 31. januára  nasledujúceho kalendárneho roka.

10.  Prevádzkovateľ je povinný nebezpečné odpady zneškodňovať prednostne pred ostatnými.

11. Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať odpady len osobám oprávneným nakladať s predmetnými druhmi odpadov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva na základe uzatvorených písomných zmlúv.

12. Prevádzkovateľ  je  povinný odovzdávať opotrebované batérie a akumulátory, odpadové oleje a odpady z  elektrických a  elektronických  zariadení na  zhodnotenie, zneškodnenie alebo spracovanie iba držiteľom autorizácie podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o  odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon    č. 223/2001 Z. z. o odpadoch).

13. Prevádzkovateľ  je povinný pri preprave nebezpečných odpadov dodržiavať povinnosti    ustanovené v § 20 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a viesť evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch na Sprievodných listoch nebezpečných odpadov v súlade so  všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

14.   Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať  technologické postupy na  minimalizáciu   množstva  odpadov ich  zhodnocovaním na povoľovanej prevádzke a  spôsoby nakladania                    a zneškodňovania  odpadov uvedené  vo  svojom Programe  odpadového   hospodárstva,  schválenom   príslušným   orgánom   štátnej   správy  odpadového hospodárstva.

E.   Podmienky hospodárenia s energiami

1.   Prevádzkovateľ   je    povinný   udržiavať  elektrické     zariadenia     a   plynové     spotrebiče

v  dobrom  technickom   stave,  vykonávať   ich    pravidelnú   kontrolu   a   údržbu,   odborné

prehliadky   a   skúšky  a  viesť  o  tom   evidenciu   tak,  ako   je   to   uvedené  v  sprievodnej

dokumentácii  ich výrobcov a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.

F.  Opatrenia  na   predchádzanie  havárií a na obmedzenie následkov  v  prípade  havárií

a  opatrenia   týkajúce  sa   situácií  odlišných  od  podmienok  bežnej  prevádzky

1.  Prevádzkovateľ  je  povinný dodržiavať  Plán  preventívnych  opatrení  na  zamedzenie          vzniku   neovládateľného   úniku    nebezpečných   látok  do  životného   prostredia  a  postup

v   prípade   ich   úniku   (ďalej  len  „havarijný  plán“)  pre   zaobchádzanie  s  nebezpečnými

látkami podľa vyhl. č. 100/2005  Z. z., ktorou sa ustanovujú  podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri  riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

2.   Prevádzkovateľ   je   povinný    pre   všetky    zariadenia  a stavby,  v  ktorých  sa  zaobchádza

s nebezpečnými látkami vypracovávať a aktualizovať prevádzkové  poriadky, plány údržby 
a opráv a plány kontroly a pravidelne s nimi oboznamovať ich  obsluhu v súlade s  osobitným

predpisom bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci.

3. Všetky jednoplášťové nadzemné zásobníky a prevádzkové nádrže na skladovanie    nebezpečných  látok  musia byť umiestnené  v záchytnej   vani  o  objeme   nie   menšom  ako je objem  zásobníka alebo prevádzkovej nádrže  umiestnenej  v  záchytnej  vani.  Ak  je v záchytnej vani umiestnených viac zásobníkov alebo prevádzkových   nádrží,  je na určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšieho zásobníka alebo prevádzkovej nádrže, najmenej však 10 %  zo  súčtu  objemov všetkých  rezervoárov v záchytnej vani, ak slovenská technická norma neurčuje inak. Záchytná vaňa musí byť bezodtoková, prípadný prepad musí byť bezpečne zaústený do nádrže určenej na zachytenie alebo skladovanie  nebezpečných látok, na ich ďalšie využitie alebo  na vhodné zneškodnenie.

4.  Všetky  prevádzkové nádrže  a  zásobníky musia byť odolné proti chemickým účinkom  látok,

ktoré sú v nich  uskladnené.

5.   Priestory záchytných vaní musia  byť udržiavané v čistote.

## 6.  Prevádzkovateľ je  povinný zabezpečiť vykonávanie skúšok tesnosti   nádrží, záchytných  vaní, havarijných vaní a rozvodov opakovane minimálne raz za päť rokov od  prvej úspešnej skúšky, po ich rekonštrukcii alebo oprave a pri ich uvedení do prevádzky a po odstávke dlhšej ako jeden rok odborne spôsobilou osobou s certifikátom na  nedeštruktívne  metódy skúšania.

- Prevádzkovateľ je povinný vykonávať opatrenia na stavbách a zariadeniach, v ktorých                     sa zaobchádza s nebezpečnými látkami, pravidelné kontroly ich technického stavu                  a  funkčnej spoľahlivosti  pri nádržiach, ktoré sú zvonku  vizuálne nekontrolovateľné, raz za desať rokov a pri nádržiach, ktoré sú vizuálne kontrolovateľné, raz za 20 rokov a podľa výsledku prijať  opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a následne určiť termín ich ďalšej kontroly.

8.   Na miestach,  kde  sa zaobchádza s nebezpečnými látkami musia byť  k dispozícii prostriedky         pre likvidáciu prípadných únikov.  Použité  sanačné  materiály  musia  byť do doby zneškodnenia uskladnené tak, aby bolo zabránené kontaminácií povrchových  a  podzemných  vôd.

9.  Prevádzkovateľ  musí  mať  k  dispozícií  platné  karty  bezpečnostných údajov všetkých 
používaných  chemických látok.

10.  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť preškolenie všetkých zamestnancov zaobchádzajúcich s  nebezpečnými látkami  a   prípravkami  oprávnenou osobou podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva.

11.	Prevádzkovateľ je povinný mať vymedzené v schválenom Súbore TPP a TOO možné nebezpečné stavy charakterizované ako prevádzková porucha alebo havária zdroja znečisťovania ovzdušia, jeho častí a zariadení, ktoré môžu ohroziť kvalitu ovzdušia.

12.	Prevádzkovateľ je povinný pri vymedzených haváriách podľa bodu F.11 v časti II. tohto rozhodnutia, ktoré nastali ako dôsledok nezvládnutej poruchy neodstránenej určeným spôsobom v určenom čase podľa schváleného Súboru TPP a TOO, bezodkladne zastaviť alebo obmedziť prevádzku zdroja znečisťovania ovzdušia, jeho časti alebo zariadenia  alebo musí použiť mimoriadne protihavarijné opatrenia, ktoré sú na to určené.

## G.   Opatrenia   na    minimalizáciu   diaľkového    znečisťovania   a   cezhraničného  vplyvu

## znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv.

## H.    Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzka  nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky.

## I.   Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a  poskytovať do  informačného  systému

1.     Kontrola emisií do ovzdušia

###### 1.1 Prevádzkovateľ  zabezpečí  monitorovanie ochrany ovzdušia diskontinuálnym periodickým  oprávneným  meraním  tak, ako  je  to  uvedené  v  bodoch  I.1.2  časť II.  tohto rozhodnutia.

1.2 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť vykonávanie periodických meraní tak, ako je to uvedené   
       v nasledujúcich tabuľkách. Ak sa zistí, že emisné limity boli prekročené, bezodkladne 
       musí o tom informovať IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia. Správu 
       o oprávnenom meraní predloží bezodkladne, najneskôr do 60 dní od  vykonania  merania. 
       Správy z merania musí uchovávať najmenej z dvoch posledných po sebe idúcich meraní.

Tab. 12

| Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Úpravňa uhlia - Miesto merania: komín č. 267 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | - Hmotnostná koncentrácia HT* | - 1) | 2) | 3), 4) |

Tab. 13

| Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Odlievareň VP1 - Miesto merania: komín č. 231 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| - TZL | - Hmotnostná koncentrácia, - HT* | - 1) | - 2) | - 3), 4) |
| SO2 | - Hmotnostná koncentrácia, HT* | - 1) | 2) | 3), 14) |
| NOx | - hmotnostná koncentrácia, HT* | - 1) | 2) | 3), 11) |
| CO | - hmotnostná koncentrácia, HT* | - 1) | 2) | 3), 12) |
| - Be+Cd | - Hmotnostná koncentrácia, - HT* | - 1) | - 2) | - 3), 5) |
| - As+ Cr6+ +Co+ Ni | - Hmotnostná koncentrácia, - HT* | - 1) | - 2) | - 3), 6) |
| - Hg+TI | - Hmotnostná koncentrácia, - HT* | - 1) | - 2) | - 3), 7) |
| - Se | - Hmotnostná koncentrácia, - HT* | - 1) | - 2) | - 3), 8) |
| - Sb+Sn+Cr+Mn+Cu+Pb+V+Zn | - Hmotnostná koncentrácia, - HT* | - 1) | - 2) | - 3), 9) |

Tab. 14

| Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Odlievareň VP2 Odlievareň VP3 - Miesto merania: Odlievareň VP2 komín č. 232 - Odlievareň VP3 komín č. 233 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | - Hmotnostná koncentrácia HT* | - 1) | 2) | 3), 4),10) |
| SO2 | - Hmotnostná koncentrácia, HT* | - 1) | 2) | 3), 14) |
| NOx | - hmotnostná koncentrácia, HT* | - 1) | 2) | 3), 11) |
| CO | - hmotnostná koncentrácia, HT* | - 1) | 2) | 3), 12) |
| - Be+Cd | - Hmotnostná koncentrácia, HT* | - 1) | - 2) | - 3), 5) |
| - As+ Cr6+ +Co+ Ni | - Hmotnostná koncentrácia, - HT* | - 1) | - 2) | - 3), 6) |
| - Sb+Sn+Cr+Mn+Cu+Pb+ - V+Zn | - Hmotnostná koncentrácia, HT* | - 1) | - 2) | - 3), 9) |

Tab. 15

| Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Ohrievače vetra VP1, VP2 a VP3 - Miesto merania: komíny č. 206, 208 a 210 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | - IEF | - 1) | 2) | 15) |
| SO2 | - Hmotnostná koncentrácia, HT* | - 1) | 2) | 3), 14) |
| NOx | - hmotnostná koncentrácia, HT* | - 1) | 2) | 3), 11) |
| CO | - hmotnostná koncentrácia, HT* | - 1) | 2) | 3), 12) |
| TOC | - Hmotnostná koncentrácia, HT* | - 1) | 2) | 3), 13) |

Tab. 16

| Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Mlynica uhlia - Miesto merania: komín č. 264 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | - Hmotnostná koncentrácia, HT* | - 1) | 2) | 3), 4) |
| SO2 | - Hmotnostná koncentrácia, HT* | - 1) | 2) | 3), 14) |
| NOx | - Hmotnostná koncentrácia, HT* | - 1) | 2) | 3), 11) |
| CO | - Hmotnostná koncentrácia, HT* | - 1) | 2) | 3), 12) |
| TOC | - Hmotnostná koncentrácia, HT* | - 1) | 2) | 3), 13) |

*) HT - hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 1  k vyhláške MŽP SR 
             č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia. Pre potreby bilancie emisií 
            a kontrolu podmienok je potrebné ako vzťažnú veličinu použiť čas prevádzky (hodina).

1) Interval periodického merania šesť kalendárnych rokov, ak je HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5–násobok limitného HT. Interval sa počíta od kalendárneho roka, v ktorom bolo vykonané posledné meranie.

2)  Počet  jednotlivých  meraní  periodického merania a jeho podmienky  musia  byť  v súlade

so všeobecne záväzným  právnym predpisom  o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.

3)  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie meraní na  stálom   meracom  mieste,

ktoré spĺňa požiadavky podľa súčasného stavu techniky oprávneného merania  z  hľadiska  
            reprezentatívnosti výsledku  merania, odberu  vzoriek, kalibrácie a iných technických 
            skúšok  a  činností,  bezpečnosti  a  ochrany zdravia  pri práci, požiarnej ochrany, ochrany 
            proti vplyvom  fyzikálnych  polí a iných manipulačných požiadaviek, najmä dostatočnosti 
            rozmerov, prístupnosti a ochrany proti poveternostným vplyvom.

4)  Metóda - manuálna gravimetrická - izokinetický odber, metodika STN EN 13284-1         
  pri predpokladanej koncentrácii TZL do 50 mg.m-3, metodika  STN ISO 9096 pri 
  predpokladanej koncentrácii TZL (20-1000) mg.m-3.

5)   Pre Be - metóda  -AAS, AAS-ETA, ICP-AES, metodika OTN ŽP 2 028,

- AAS, metodika EPA Met. 104,

-ICP, metodika EPA Alt. 006.

Pre Cd -  metóda - AAS, AAS-ETA, ICP-AES, metodika OTN ŽP 2 028.

6)  Pre As, Co, Ni  metóda AAS (hydrid. tech.), AAS – ETA, ICP – AES, EN 14385,  OTN

ŽP 2 028.

Pre  Cr6+   metóda – adsorpcia 0,1mol, HCl separácia no ionexe, metodika STN 83 4615.

7) Pre Hg  metóda AAS (tech. Studenej pary), metodika  STN EN 13211 (83 4612).

Pre Tl metóda AAS, AAS-ETA, ICP-AES, metodika  EN 14385, OTN ŽP 2 02.

8)  Pre Se metóda AAS (hydrid. tech.), AAS – ETA, ICP – AES, EN 14385,  OTN

ŽP 2 028.

9)  Pre Sb metóda AAS (hydrid. tech.), AAS – ETA, ICP – AES, EN 14385,  OTN

ŽP 2 028.

Pre Sn metóda AAS (hydrid. tech.), AAS – ETA, ICP – AES, OTN   ŽP 2 028.

Pre Cr, Mn, Cu, Pb, V metóda AAS (hydrid. tech.), AAS – ETA, ICP – AES, EN 14385,     OTN   ŽP 2 028.

Pre Zn metóda AAS (hydrid. tech.), AAS – ETA, ICP – AES, OTN   ŽP 2 028.

10) AMS platí po vykonaní úplnej funkčnej skúšky AMS a po jeho uvedení do trvalého užívania; do tejto doby platí metodika uvedená v bode 4).

11) Metóda – prístrojové NDIR, FTIR, UV, NDUV,  chemiluminiscencia - CL, iné  validované princípy, metodika EN 14792, STN ISO 10849 (83 4761), ISO 11042, EN 14791, STN ISO 7934,   STN 83 4711, manuálne fotometria, alkalimetrická titrácia   metodika STN ISO 11564, (83 4722), OTN ŽP 2 026, OTN ŽP 2 027, STN 83 4721.

12) Metóda – prístrojové NDIR, NDIR-GFC, FTIR, NDUV, metodika CEN/TC 264, WI 264039, STN ISO 12039 (83 4762), ISO 11042, STN ISO 11564, manuálne GC separácia, redukcia na CH4, FID analyzátor, metodika  STN ISO 8186 (83 5713).

13) Metóda - prístrojové FID, FPD, metodika STN EN 12619, STN EN 13526, manuálne          separácia GC – silikagél, FID analyzátor, metodika OTN ŽP 2 025.

14)  Metóda - prístrojová   NDIR,  NDUV, konduktometria, interferometria, UV fluorescencia,

metodika STN ISO 7935,

15)  Metóda na meranie hmotnostného toku a súvisiacich technologických vzťahových veličín

metodika OTN ŽP 2 008, interný postup, výpočet IEF.

1.3  Ak  prevádzkovateľ   predpokladá,  že  nie  je  možné  vykonať  na   zdroji   diskontinuálne     
        merania podľa bodu I.1.1 v časti II.  tohto rozhodnutia z dôvodu, že  nemožno zistiť 
        reprezentatívnu hodnotu emisnej veličiny meraním, požiada IŽP Košice o stanovisko. 
        Prevádzkovateľ je povinný žiadosť  s návrhom  riešenia  predložiť najneskôr do 6 mesiacov 
        od možného termínu vykonania  diskontinuálneho  merania. Hodnoty súvisiacich veličín 
        (uhol prúdenia,  záporné  prúdenie, diferenčný tlak  a  pomer  maximálnej  rýchlosti   plynu 
        k minimálnej  rýchlosti plynu)  potrebné  na  posúdenie  vhodnosti  miesta  odberu v zmysle  
        príslušných noriem  nemusí  zisťovať oprávnená osoba.

1.4  Prevádzkovateľ je povinný oznamovať písomne plánovaný termín vykonania  oprávnených 
        meraní IŽP  Košice  a  príslušnému  obvodnému  úradu  životného  prostredia  najmenej  päť

pracovných  dní   pred  jeho začatím;  ak  sa  plánovaný  termín vykonania oprávneného   
        merania   zmení,   najviac   však  o  päť  pracovných   dní, oznamovať  skorší  termín 
        oprávneného merania najmenej dva pracovné  dni  pred jeho začatím a neskorší termín  
        oprávneného    merania    najmenej   jeden  pracovný  deň  pred   pôvodne  plánovaným  
        termínom.

1.5  Prevádzkovateľ  je  povinný   zabezpečiť vykonávanie diskontinuálnych periodických meraní

v takom  vybranom  prevádzkovom  režime,  počas  ktorého  sú  emisie  znečisťujúcich  látok

podľa teórie a praxe najvyššie.

2.  Kontrola  vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie

2.1 Prevádzkovateľ je povinný vypúšťať odpadové vody s obsahom škodlivých látok                 do   jednotnej kanalizačnej siete USSK v súlade s  Kanalizačným poriadkom USSK.

2.2   Prevádzkovateľ musí zabezpečiť odbery  vzoriek  na  vykonávanie  analytických   rozborov

odpadových  vôd tak, ako  je to  uvedené  v nasledovnej tabuľke:

| Ukazovateľ | Miesto merania/ Kontrolný profil | Frekvencia | Podmienky merania |
| --- | --- | --- | --- |
| CHSKCr, NL105ºC, NEL, Cl- | Stoka A, šachta 314 | 1 x za týždeň | 1), 2) |

CHSKCr – chemická   spotreba   kyslíka, NL105ºC – nerozpustené látky, NEL - nepolárne extrahovateľné látky, Cl- - chloridy

1)  Rozbor odpadových vôd vykonávať v stanovených   ukazovateľoch  zo vzoriek  získaných   
 jednorazovým odberom bodovej vzorky.

2)  Odporúčané metódy :

CHSKCr odmerné stanovenie CHSK dichrómanom draselným v homogenizovanej nefiltrovanej 
             vzorke podľa STN ISO 6060: 2000 Kvalita vody. Stanovenie  chemickej  spotreby  kyslíka   
             (75 7368),

spektrofotometrické stanovenie CHSK  dichrómanom draselným  v  homogenizovanej 
                       nefiltrovanej vzorke  podľa STN 15705 Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby                       
                       kyslíka (CHSK). Skúmavková metóda pre malé objemy vzoriek,

NL105ºC   gravimetrické  stanovením  po  filtrácii  cez  filtre zo sklenených vlákien s veľkosťou  pórov

1,0 µm, sušenie pri teplote 105 ºC podľa STN EN 872: 1999 Kvalita vody.  
                      Stanovenie nerozpustných látok. Metóda filtrácie cez filtre zo  sklenených vlákien  
                       (75 7365). Alebo po filtrácii cez filtračnú membránu s veľkosťou pórov 0,85- 1,0 µm,  
                       sušenie pri 105 ºC,

NEL   spektrofotometrická metóda v UV a IČ oblasti spektra podľa STN 83 0540-4:1982 
                      Chemický a fyzikálny rozbor odpadových vôd. Stanovenie ropných látok,

Cl-	odmerné argentometrické stanovenie podľa technickej normy STN ISO 9297:2000 Kvalita vody. Stanovenie chloridov. Argentometrické stanovenie s chrómanovým indikátorom (Mohrova metóda) ( 757464).

- 3.  Kontrola prevádzky

3.1 Prevádzkovateľ je povinný   nepretržite  monitorovať prevádzku v súlade  s podmienkami  určenými v tomto rozhodnutí.

3.2 Prevádzkovateľ  je  povinný  viesť prehľadným  spôsobom  umožňujúcim  kontrolu, evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky, všetkých monitorovaných údajov požadovaných v tomto rozhodnutí  a  evidované údaje uchovávať  najmenej  5  rokov,  ak  nie  je v tomto rozhodnutí a  všeobecne záväznom právnom predpise ustanovené  inak.

3.3 Prevádzkovateľ je povinný viesť a  uchovávať evidenciu o množstve a druhu používaných   surovín,  médií, energií a výrobkov.

3.4 Všetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havárie, havarijné situácie, poruchy, úniky  nebezpečných a znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy musia byť zaznamenané     v priebežnej  prevádzkovej  evidencii  s  uvedením dátumu vzniku, informovaných   inštitúcií  a   osôb,   údajov  o  príčine, spôsobe  vykonaného  riešenia, odstránenia   danej     havárie   a   prijatých  opatrení  na   predchádzanie  obdobných   porúch  a  havárií. O  každej  havárii  musí  byť spísaný zápis a  musia o  nej  byť vyrozumené príslušné orgány   štátnej  správy a inštitúcie v  súlade  so  všeobecne  platnými   právnymi   predpismi vodného hospodárstva  a  ochrany ovzdušia.

3.5 Prevádzkovateľ je povinný  zabezpečiť  monitorovanie technicko-prevádzkových parametrov  v súlade so schválenými  Súbormi TPP a TOO, prevádzkovými predpismi a v  súlade so sprievodnou dokumentáciou výrobcov inštalovaných zariadení. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať záznamy o registrovaných prevádzkových parametroch, kontinuálnych meraniach, kalibráciách zariadení, opravách a ďalších dôležitých údajoch tak, aby tieto boli vždy prístupné IŽP Košice.

3.6  Prevádzkovateľ musí zabezpečiť priebežne  vedenie  prevádzkovej evidencie  s  mesačným a ročným vykazovaním spotreby zemného plynu, elektrickej energie a vody a vypočítanej mernej spotreby energií na tonu produkcie.

4.   Požiadavky na spôsob podávania správ o prevádzke a hlásenia mimoriadnych udalostí

4.1   Prevádzkovateľ  je povinný zisťovať,  zbierať,  spracúvať  a vyhodnocovať údaje                           a  informácie  podľa § 4 a  5 a  v  rozsahu   podľa  prílohy  č. 1  vyhlášky   č. 391/2003 Z. z. a každoročne  ich  za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej  a v elektronickej forme do informačného systému.

  - Prevádzkovateľ je povinný  preukazovať  dodržanie  emisných a imisných  limitov  správou z diskontinuálneho merania pre jednotlivé znečisťujúce látky a zdroje emisií podľa požiadaviek ustanovených  v  bode  B.1.2 časť II.  tohto  rozhodnutia.

4.3  Prevádzkovateľ je povinný do 31. januára  nasledujúceho kalendárneho roka  podať  Hlásenie o vzniku odpadu a  o nakladaní s  ním v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva na IŽP Košice a  príslušnému  obvodnému úradu  životného prostredia.

4.4  Prevádzkovateľ   je  povinný  bezodkladne  ohlasovať  IŽP  Košice a príslušným orgánom štátnej  správy  vzniknuté  havárie,  iné  mimoriadne  udalosti  v  prevádzke    a  nadmerný okamžitý  únik  emisií  do  ovzdušia, vody  a   pôdy  v  súlade  so  všeobecne záväznými  právnymi predpismi na úseku vodného hospodárstva  a ovzdušia.

4.5  Prevádzkovateľ  je   povinný  ohlasovať  IŽP Košice plánované zmeny v prevádzke, najmä  zmenu   používaných   surovín  a   iných   látok  a   používanej   energie, zmenu výrobného postupu, technológie a spôsobu nakladania s odpadmi.

J.   Požiadavky   na    skúšobnú     prevádzku    pri    novej   prevádzke   alebo     pri   zmene

technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

1.   Prevádzkovateľ  je   povinný   mať   spracované   postupy  a   opatrenia   pre  prevádzkovanie

v prípadoch  zlyhania  činnosti  v  prevádzke  v  schválenej  dokumentácii  podľa   bodov F.1

a  F.12 v časti II.  tohto rozhodnutia (v havarijnom pláne  a  v súboroch TPP a TOO).

## K.  Opatrenia   pre   prípad   skončenia    činnosti    v   prevádzke,  najmä   na  zamedzenie    
      znečisťovania     miesta    prevádzky   a   jeho   uvedenie  do  uspokojivého stavu

1.    Prevádzkovateľ   je    povinný   zmluvne    zabezpečiť   u   oprávnenej  osoby  podľa   zákona

o odpadoch  zhodnotenie  alebo  zneškodnenie  nebezpečných  odpadov,  ostatných  odpadov

a   nebezpečných    látok  v   súlade   s  ustanoveniami   všeobecne  záväzných  predpisov         odpadového hospodárstva.

2.    Prevádzkovateľ  je   povinný   ukončiť  spracovanie   surovín  a  výrobu   produktov  tak, aby

všetky zásobné nádrže a prečerpávacie potrubia boli vyprázdnené.

3.    Prevádzkovateľ   je  povinný   po   odstránení   technológie z  prevádzky  zabezpečiť odborné

posúdenie   stavu  znečistenia celého  areálu  a  na základe posúdenia  rozhodnúť o  vykonaní

dekontaminácie  areálu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa                     § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z.  o  IPKZ“), podľa  § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 a bod 7, písm. b) bod 1 a bod 3,  písm. c) bod 8, písm. f) bod 4  zákona  č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ a  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva integrované povolenie na základe žiadosti prevádzkovateľa U. S. Steel Košice, s. r. o., Vstupný areál U. S. Steel Košice, 044 54 Košice zo dňa 20.04.2006. Podanie žiadosti o vydanie povolenia v integrovanom povolení jestvujúcej prevádzky bolo spoplatnené poplatkom vo výške 20 000 Sk prevodom na účet SIŽP v súlade s položkou 171a písm. b) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Prevádzka je umiestnená na pozemkoch parcelné č. 164/2, 164/3, 164/4, 164/5, 164/20, 164/22, 164/25, 164/37, 164/46, 164/48, 164/50, 164/52  v katastrálnom území Železiarne,  ktoré  sú na základe Výpisu listu vlastníctva č. 753 – čiastočného zo dňa 22.03.2006 vo vlastníctve prevádzkovateľa.

IŽP Košice  v  súlade s  ust. § 12 ods. 2  písm. a) zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ oznámil   účastníkom konania, dotknutým orgánom a verejnosti začatie správneho konania listom              č.  1557/221-ZK-OIPK/2006-Mi/570020905  zo dňa  15. 05. 2006 vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku.

IŽP Košice zároveň v súlade s § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  doručil týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa, určil lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula 22.06.2006 a zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke a na úradnej tabuli,  spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť. Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. V  určenej lehote 30 dní sa verejnosť k  žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto IŽP Košice nezvolal verejné zhromaždenie občanov     a v  súlade s § 13 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ nariadil pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie.

Na ústnom pojednávaní v danej veci konanom dňa 14.07.2006, na ktorom sa zúčastnili prevádzkovateľ, dotknuté  orgány  a  povoľujúci orgán,  bola  prerokovaná žiadosť  a  v  súlade  s  ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety       a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a  k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia.

V rámci ústneho konania boli prerokované písomné námety účastníkov konania, dotknutých orgánov:

Mesto Košice, Tr. SNP č. 48/A, 040 11 Košice vo svojom stanovisku   č. A/2006/10363/457 zo dňa 09.06.2006 uviedlo, že nemá námietky vo veci vydania integrovaného povolenia v prípade zohľadnenia zákonných povinností v oblasti ochrany životného prostredia a  za podmienky realizácie existujúcich a navrhovaných opatrení zabezpečujúcich predchádzaniu negatívnych účinkov na zložky životného prostredia.

Mestská časť Košice - Šaca, Železiarenská 9, 040 15 Košice - Šaca  vo svojom záväznom stanovisku č. 002 ÚPSPVaR693-2/2006/FIL zo dňa 09.06.2006 uviedla, že súhlasí s vydaním integrovaného povolenia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Obvodný úrad životného prostredia  Košice, ŠSOH, Adlerova 29, 040 22 Košice vo svojom vyjadrení č. ŠSOH 2006/01402-2 KER zo dňa 05. 06. 2006 uviedol, že zmluvy týkajúce sa zneškodnenia odpadov vznikajúcich na prevádzke musia byť platné.

IŽP Košice túto pripomienku akceptoval v bode D. 8 tohto rozhodnutia.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, ul. Ipeľská 1, 042 20 Košice vo svojom posudku  zn. 2006/03181-02-241/PPL zo dňa  31.05.2006 uviedol, že  súhlasí s vydaním integrovaného povolenia pre prevádzku Vysoké pece bez pripomienok.

Krajský úrad životného prostredia Košice, Komenského 52, 040 01 Košice vo svojom stanovisku č. 2006/00349 zo dňa 21. 06. 2006 uviedol:

- Upozornil na aktuálnu zmenu povolenia na vypúšťanie odpadových vôd z ČOV Sokoľany        do Sokoľanského potoka, rozhodnutie KÚ ŽP Košice č. 2006/00018 zo dňa 14.02.2006, ktorou   povolil vypúšťať zvýšené množstvo odpadových vôd na 35 000 000 m-3 za rok.

IŽP Košice považuje túto pripomienku za informatívnu vzhľadom k tomu, že  z povoľovanej prevádzky Vysokých pecí nedochádza k vypúšťaniu priemyselnej odpadovej vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok do jednotnej priemyselnej kanalizačnej siete U. S. Steel Košice počas bežných  prevádzkových podmienok,  iba  v havarijných prípadoch.

- Uviedol, že v bode N. žiadosti nie sú uvedené dotknuté orgány štátnej správy, vrátane Krajského úradu životného prostredia Košice.

IŽP Košice považuje túto pripomienku za formálnu, vzhľadom k tomu, že okruh  dotknutých orgánov štátnej správy je vymedzený v § 10  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

- Ďalej požaduje vykonávať skúšky nepriepustnosti nádrží, záchytných vaní a potrubných rozvodov skladov a ďalších objektov, v ktorých sú uložené nebezpečné látky (resp. sa s nimi manipuluje)  každých päť rokov, resp. po ich rekonštrukcii alebo oprave a pri ich uvedení          do prevádzky po odstávke dlhšej ako rok.

IŽP Košice k  uvedenej pripomienke prihliadal a prevádzkovateľovi uložiť vykonávať túto povinnosť  v bode  F.6  časť II. tohto rozhodnutia.

-  V podmienkach integrovaného povolenia požaduje  konkrétne označiť miesto odberu vzoriek odpadových vôd vypúšťaných do kanalizačnej siete U. S. Steel Košice, s. r. o., rozsah sledovaných ukazovateľov, ich neprekročiteľné koncentračné hodnoty a početnosť odberu vzoriek.

IŽP Košice určil miesto odberu vzorky a  rozsah monitorovaných ukazovateľov                    vo vypúšťaných odpadových vodách do kanalizačnej siete U. S. Steel  Košice v bode  I.2.2 časť II. tohto rozhodnutia, avšak nestanovil neprekročiteľné koncentračné hodnoty monitorovaných ukazovateľov vzhľadom k  tomu, že prevádzkovateľ priemyselnú  odpadovú vodu z povoľovanej prevádzky nevypúšťa do recipientu, ale odvádza na čistenie na vlastnú Čistiareň odpadových vôd  Košice - Sokoľany.

-  V súlade s § 3 vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe            pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona požaduje  prevádzkovateľovi uložiť:

- vypracovanie a aktualizovanie prevádzkových poriadkov, plánov údržby a opráv a plánov kontroly,

- pravidelne oboznamovať obsluhy stavieb a zariadení s uvedenými poriadkami a s plánmi podľa § 8b ods. 1 písmena b) zákona NR SR č. 330/1997 Z. z. o bezpečnosti práce a ochrane zdravia 
pri práci v znení neskorších predpisov,

- vykonávať pravidelné kontroly technického stavu a funkčnej spoľahlivosti pri nádržiach, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné raz za desať rokov a pri nádržiach, ktoré sú vizuálne kontrolovateľné, raz za dvadsať rokov a podľa výsledku prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a následne určiť termín ich ďalšej kontroly,

- viesť záznamy o skúškach nepriepustnosti, prevádzke, údržbe, opravách a  kontrolách a predkladať ich na požiadanie orgánu štátnej vodnej správy,

-  stavby a zariadenia po ukončení ich prevádzky riadne vyčistiť a vykonať také opatrenia , aby sa nemohli opätovne uviesť do prevádzky ani náhodným spôsobom a na nevyhnutný čas zabezpečiť naďalej prevádzkovanie vybudovaného monitorovacieho systému,

- vybaviť prevádzku špeciálnymi prístrojmi a technickými prostriedkami potrebnými                 na zneškodnenie  úniku nebezpečných látok  do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodami.

IŽP Košice uvedené pripomienky pri vydávaní tohto povolenia zohľadnil a prevádzkovateľovi uložiť vykonávať tieto povinnosti v bodoch F.1 až F.12  časť II. tohto rozhodnutia a K.3 časť II. tohto rozhodnutia. IŽP Košice súčasne  prevádzkovateľovi uložil vykonať opatrenie - stavebné úpravy na 2 prístreškoch určených na uloženie nebezpečných látok v  bode A.5.5 časť II. tohto rozhodnutia na zosúladenie s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov vodného hospodárstva.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a  geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a  IŽP Košice  neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

IŽP Košice stanovil emisné limity pre povoľovanú prevádzku v  bode B.1.2  časť II. tohto rozhodnutia a  požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré je prevádzkovateľ  povinný evidovať a poskytovať do informačného systému  stanovil v bodoch  I.4.1 až  I.4.5 časť II. tohto rozhodnutia. Emisné  limity znečisťujúcich látok a  všeobecné podmienky prevádzkovania boli stanovené v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania  ovzdušia  v  znení  neskorších  predpisov a  rozsah monitoringu  emisií  a  kvality ovzdušia v zmysle vyhl. MŽP SR č. 408/2003 Z. z.

Emisné limity pre emisie do vôd IŽP Košice neurčil, nakoľko prevádzka nevypúšťa odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok do povrchových a podzemných vôd.

Emisné limity pre hluk boli stanovené v súlade  s  ust. NV SR č. 40/2002 Z. z.  o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami, a zároveň nestanovil emisné limity pre vibrácie vzhľadom k tomu, že prevádzka  nie je  zdrojom nadmerných vibrácií.

IŽP Košice pri povoľovaní prevádzky vychádzal z ustanovenia § 5  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a prílohy č. 3, ktorá stanovuje hľadiská  pri určovaní BAT a z  BREF-u, Referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách v oblasti výroby železa a ocele, vydaného Európskou komisiou, Úradom pre IPPC v  decembri 2001.

Súčasťou  tohto  konania  podľa  § 8  ods.2  zákona  č. 245/2003 Z. z.  o  IPKZ  bolo:

a) v  oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 8 ods. 2 bod 1 - konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania a ich zmien a rozhodnutí o ich užívaní,

- podľa § 8 ods. 2 bod 7 - konanie o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania v  náväznosti na § 22 ods.1 písm. a) zákona  č. 478/2002 Z. z. o  ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov,

b) v  oblasti  povrchových a podzemných vôd

- podľa § 8 ods.2 bod 3 -  konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré  môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných  vôd v náväznosti na § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004  Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona č. 372/1990 Zb.  o priestupkoch v znení neskorších predpisov,

c) v oblasti odpadov

- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 - konanie o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy v náväznosti  na § 7 ods. 1 písm. g) zákona  č. 223/2001 Z. z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov,

d)  v oblasti ochrany zdravia ľudí,

- podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 - posudzovanie návrhov na nakladanie s nebezpečnými  odpadmi.

IŽP Košice na základe preskúmania a posúdenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a  vykonaného ústneho pojednávania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona                č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a  na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

P o u č e n i e:  Proti      tomuto    rozhodnutiu   podľa    § 53    a    § 54   zákona   č. 71/1967  Zb.

o  správnom  konaní  v znení  neskorších predpisov   možno  podať na Slovenskú

inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, 
                          odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa 
                          doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto 
                           rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov 
                           nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ  inšpektorátu

Doručuje sa:

1. U. S. Steel Košice,  s.r.o., Útvar GM pre environment, Vstupný areál  U. S. Steel,                              044 54  Košice

2.  Mesto Košice, zastúpené  primátorom, Tr . SNP č. 48/A, 040 11 Košice

3.  Mestská časť- Šaca, zastúpená starostom, Železiarenská č. 9, 040 15 Košice

Na vedomie:

1.  Krajský úrad životného prostredia v Košiciach,  ŠVS, ŠSVVaVK

2.  Obvodný úrad životného prostredia Košice,  ŠSOO

3.  Obvodný úrad životného prostredia Košice,  ŠSOH

4.  Obvodný úrad životného prostredia Košice,  ŠSOPaK

5.  Regionálny   úrad    verejného    zdravotníctva   so   sídlom   v Košiciach

Príloha č. 1

Tab. 1  Druhy používaných obzvlášť škodlivých látok (ďalej len „OŠL“):

| ### P. č. | názov OŠL | ### CAS - OŠL | Účel použitia | Ročný nákup/ produkcia (t) | Max. skladovacia kapacita (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ťažký vykurovací olej* | 64742-86-5 | spaľovanie | 0 | 427 |
| 2. | Motorová nafta | 68334-30-5 | spaľovanie | 2 | ** |

*	Ťažký   vykurovací   olej   je   nebezpečná   látka, ktorá   sa   momentálne pri prevádzkovaní VP č. 1

nepoužíva, technické zariadenia sú vyčistené a odstavené.

**	Motorová nafta je nebezpečná látka, ktorá sa využíva a palivo do motorových zariadení, je používaná v prevádzke VP, avšak nie je skladovaná.

Tab. 2  Druhy používaných škodlivých  látok (ďalej len „ŠL“):

| ### P. č. | názov ŠL | ### CAS- ŠL | Ročný nákup/ produkcia (t) | Max. skladovacia kapacita (t) | posúdenie skladov. Kapacity (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plastické mazivá | - | 11,696 | 5 | 5 |
| 2. | Hydraulické oleje | - | 24,597 | 7,4 | 7,4 |
| 3. | Kompresorové oleje | 101316-72-7 | 3,34 | 2 | 2 |
| 4. | Prevodové oleje | - | 4,37 | 6 | 6 |
| 5. | Motorové oleje | - | 1,235 | 0,31 | 0,31 |
| 6. | Turbínové oleje | 90-30-2 | 0,615 | 1 | 1 |
| 7. | Mazacie oleje | - | 3,516 | 2 | 2 |
| 8. | Ložiskové oleje | - | 2,16 | 0,6 | 0,6 |
| 9. | Petrolej PS2 | 64742-47-8 | 1,210 | 1,2 | 1,2 |
| 10. | Technický benzín | 92045-57-3 | 0,54 | 4,6 | 4,6 |
| 11. | Alycol | - | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| 12. | Chlórnan sodný | 7681-52-9 | 2,4 | 0 | 0 |
| 13. | Thermia B | - | 10 | 0 | 0 |
| 14. | Prevodový olej PP90 | 101316-72-7 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| 15. | Ložiskový olej OL | - | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
| 16.* | Depositrol PY5203 | - | 0,56 | - | - |
| 17.* | Inhibitor AZ8104 | - | 0,18 | - | - |
| 18.* | Flogard MS6292 | - | 5,29 | - | - |

*skladuje sa na DZ Energetika

Tab. 3  Nádrže na  skladovanie OŠL

| Poradové číslo ŠL | m3 | Termín uvedenia do prevádzky | umiestnenie | Materiál z ktorého je nádrž zhotovená | počet plášťov | Skúška tesnosti | Kontrola technického stavu | Kontrolný systém únikov | Kontrola maximálnej hladiny v nádrži |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 427 | 1985 | nadzemná | oceľová | 2 | 17.6.03 | nevykonaná | vyhovujúci | plavákový stavoznak |

Tab. 4  Nádrže* na skladovanie  ŠL

| Poradové číslo ŠL | m3 | Termín uvedenia do prevádzky | umiestnenie | Materiál z ktorého je nádrž zhotovená | počet plášťov | Skúška tesnosti | Kontrola technického stavu | Kontrolný systém únikov | Kontrola maximálnej hladiny v nádrži |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1,2 | 1994 | nadzemná | oceľová | 1 | 2003 | - | - | nemá |
| 2 | 1,2 | 1994 | nadzemná | oceľová | 1 | 2003 | - | - | nemá |
| 2 | 1,2 | 1994 | nadzemná | oceľová | 1 | 2003 | - | - | nemá |
| 2 | 1 | 1994 | nadzemná | plastová | 1 | 2003 | - | - | vizuálne |
| 2 | 1 | 1998 | nadzemná | plastová | 1 | 2003 | - | - | vizuálne |
| 2 | 1 | 1998 | nadzemná | plastová | 1 | 2003 | - | - | vizuálne |
| 2 | 1 | 1998 | nadzemná | plastová | 1 | 2003 | - | - | vizuálne |
| 2 | 1 | 1998 | nadzemná | plastová | 1 | 2003 | - | - | vizuálne |
| 2 | 1 | 1997 | nadzemná | oceľová | 1 | 2003 | - | - | nemá |
| 2 | 1,2 | 1994 | nadzemná | oceľová | 1 | 2003 | - | - | nemá |
| 2 | 1 | 1998 | nadzemná | plastová | 1 | 2003 | - | - | vizuálna |
| 3 | 1,2 | 1994 | nadzemná | oceľová | 1 | 2003 | - | - | nemá |
| 4 | 1,2 | 1994 | nadzemná | oceľová | 1 | 2003 | - | - | nemá |
| 4 | 1,2 | 1994 | nadzemná | oceľová | 1 | 2003 | - | - | nemá |
| 7 | 1 | 1996 | nadzemná | plastová | 1 | 2003 | - | - | vizuálne |

* Všetky nádrže sú „prevádzkovo – skladovacie“ a to preto, lebo slúžia na dočasné skladovanie a po napojení                 na prevádzkové  súbory slúžia  ako prevádzkové nádrže.

Tab. 5  Prevádzkové nádrže na ŠL:

| Poradové číslo ŠL | m3 | Termín uvedenia do prevádzky | umiestnenie | Materiál z ktorého je nádrž zhotovená | počet plášťov | Skúška tesnosti | Kontrola technického stavu | Kontrolný systém únikov | Kontrola maximálnej hladiny v nádrži |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 50 | 1997 | nadzemná | oceľová | 2 | 2003 | - | - | má– záchytná nádrž |
| 13 | 50 | 1997 | nadzemná | oceľová | 2 | 2003 | - | - | má– záchytná nádrž |
| 13 | 31,388 | 1998 | nadzemná | oceľová | 2 | 2003 | - | - | má– záchytná nádrž |
| 2 | 0,75 | 1979 | nadzemná | oceľová | 1 | 2003 | - | - | nemá |
| 2 | 0,75 | 1997 | nadzemná | oceľová | 1 | 2003 | - | - | nemá |
| 2 | 2 | 1979 | nadzemná | oceľová | 1 | 2003 | - | - | nemá |
| 2 | 2 | 1997 | nadzemná | oceľová | 1 | 2003 | - | - | nemá |
| 2 | 0,63 | 1991 | nadzemná | oceľová | 1 | 2003 | - | - | nemá |
| 2 | 0,6 | 1994 | nadzemná | oceľová | 1 | 2003 | - | - | nemá |
| 7 | 2,5 | 1994 | nadzemná | oceľová | 1 | 2003 | - | - | nemá |
| 7 | 0,6 | 1994 | nadzemná | oceľová | 1 | 2003 | - | - | nemá |
| 3 | 1,2 | 1994 | nadzemná | oceľová | 1 | 2003 | - | - | nemá |
| 8 | 0,6 | 1994 | nadzemná | oceľová | 1 | 2003 | - | - | nemá |

Tab. 7  Potrubné rozvody na OŠL:

| Poradové číslo OŠL | Dĺžka v m | Termín uvedenia do prevádzky | účel použitia | materiál | spájanie | uloženie a umiestnenie | Skúšky tesnosti | Kontrola technického stavu | Kontrola netesnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1 | 720 | 1985 | rozvod | oceľ | zvarované | nadzemné | odstavené | - | vizuálny |

Tab. 8  Manipulačné plochy stáčacie a výdajné pre ŠL:

| Poradové číslo ŠL | plocha | účel použitia | Ovplyvnené vodami z povrchového odtoku | Protihavarijné zabezpečenie (havarijná nádrž m3) | Spôsob odvádzania vôd z povrchového odtoku | Čistenie vôd z povrchového odtoku | stavebná úprava plochy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m2] |  |  |  |  |  |  |
| 13 | - | stáčanie | zastrešená | záchytná vaňa proti odkvapom pri stáčaní | - | - | betón |
| 13 | 2x12 | manipulácia | budova | záchytná nádrž 0,75 | - | - | betón, dlažba |

Tab. 9 Skladovacie plochy a plochy pre iné zaobchádzanie s ŠL:

| Poradové číslo ŠL | plocha | účel použitia | typ obalu | ovplyvnené vodami z povrchového odtoku | stavebná úprava plochy | Kontrolný systém únikov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m2] |  |  |  |  |  |
| 1-11 | 223,3 | skladovanie | plastové nádrže, vedrá a sudy | zastrešená | betón, záchytná vaňa a havarijná nádrž | vyhovujúci |
| 12,14,15 | 17,5 | skladovanie | bandasky, sudy | zastrešená | betón, záchytná vaňa | vyhovujúci |

Príloha č. 2

Tab. 10  Nakladanie s nebezpečnými odpadmi na povoľovanej prevádzke

| P. č. | Katalógové číslo odpadu/ názov druhu odpadu/kategória odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 08 01 13 kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky, N | Prevádzka Vysoké pece - údržba technologických zariadení | Odpad tvoria zbytkové tekuté kaly z nepoužiteľných farieb po náterových prácach na technologických zariadeniach resp. v halách prevádzky. Odpad sa zhromažďuje na určených miestach prevádzky v sudoch, odkiaľ sa odváža do skladu olejov a mazív. Odpad je zneškodňovaný na základe právoplatnej zmluvy prostredníctvom osoby oprávnenej nakladať s predmetnými odpadmi podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch (ďalej len „oprávnená osoba“). | 10,000 |
| 2. | 10 02 13 kaly a filtračné koláče s čistenia plynu obsahujúci nebezpečné látky, N | - hydrocyklónová separácia, - kal z havarijných betónových nádrží | Kal sa odváža nákladnou dopravou na zneškodnenie na skládku nebezpečných odpadov, ktorej prevádzkovateľom je U. S. Steel Košice, s.r.o. | 54 000 |
| 3. | 12 01 12 použité vosky a tuky, N | Prevádzka Vysoké pece - údržba technologických zariadení | Odpad vzniká pri údržbe technologických zariadení. Je zhromažďovaný na určených miestach prevádzky v sudoch, odkiaľ sa odváža do skladu olejov a mazív. Odpad je zneškodňovaný na základe právoplatnej zmluvy prostredníctvom oprávnenej osoby. | 35,000 |
| 4. | 13 01 10 nechlórované minerálne hydraulické oleje, N | Prevádzka Vysoké pece - údržba technologických zariadení | Odpad tvorí opotrebovaný hydraulický olej, ktorý vzniká na technologických zariadeniach v rámci výmeny. Zhromažďuje na určených miestach prevádzky v sudoch, odkiaľ sa odváža do skladu olejov a mazív. Odovzdáva sa autorizovanej externej spoločnosti na základe právoplatnej zmluvy za účelom zhodnotenia. | 15 ,000 |
| 5. | 13 02 05 nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje, N | Prevádzka Vysoké pece - údržba technologických zariadení | Odpad tvorí opotrebovaný mazací olej, ktorý vzniká na technologickom zariadení prevádzky. Odpad sa prečerpáva do sudov , odkiaľ sa odváža do skladu olejov a mazív. Odpad je odovzdávaný na zhodnotenie na základe právoplatnej zmluvy prostredníctvom oprávnenej autorizovanej spoločnosti . | 5,000 |
| 6. | 13 03 10 iné izolačné a teplonosné oleje, N | Prevádzka Vysoké pece - údržba technologických zariadení | Odpad vzniká z elektrických zariadení nachádza-júcich sa v predmetnej prevádzke v rámci výmeny olejových náplní. Po jeho vzniku odpad bude zhromažďovaný v sklade olejov a mazív v ple-chových sudoch. Odovzdá sa autorizovanej externej spoločnosti na základe právoplatnej zmluvy za účelom zhodnotenia. | 30,000 |
| 7. | 15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami, N | Prevádzka - Vysoké pece | Odpad tvoria prázdne sudy od olejov, mazív, farieb, riedidiel, odmasťovadiel a pod., ktoré sú po stene suda mierne znečistené predmetnou látkou. Odpad sa zhromažďuje na určenom mieste, odkiaľ sa odváža na prevádzku DZ Oceliareň USSK za účelom zhodnotenia vo vlastných technologických zariadeniach. Odpady, ktoré nie je možné zhodnotiť z dôvodu vysokého obsahu nebezpečných látok sú zneškodňované na základe právoplatnej zmluvy prostredníctvom oprávnenej osoby. | 15,000 |
| 8. | 15 02 02 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami, N | Prevádzka - Vysoké pece | Odpad vzniká pri oprave a údržbe technolo-gických zariadení (znečistená pucvola, rukavice a pracovný odev, znečistený absorpčný materiál, filtračné plachietky vákuových filtrov filtračnej stanice, rukávce z látkového filtra VP1). Odpad je zhromažďovaný na určenom mieste vo vyhradenom kontajneri, odkiaľ sa odovzdá na zneškodnenie na základe právoplatnej zmluvy prostredníctvom oprávnenej osoby. | 23,000 |
| 9. | 16 02 13 vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 19 02 09 až 16 02 12, N | Prevádzka - Vysoké pece | Odpad tvoria vyradené transformátory a kondenzátory bez obsahu PCB látok, výmeny svetelných zdrojov obsahujúcich ortuť a pod. Odpady sú skladované na určenom mieste vo vyhradenom kontajneri. Odpad je prostredníctvom Chránenej prevádzky U. S. Steel Košice zneškodňovaný spolu s obdobným odpadom z ostatných prevádzok U. S. Steel Košice oprávnenou osobou. | 32,000 |
| 10. | 16 06 01 olovené batérie, N | Prevádzka - Vysoké pece | Odpad tvoria opotrebované (nefunkčné) olovené batérie z vysokozdvižných vozíkov. Odpad je zhromažďovaný a skladovaný na určenom mieste vo vyhradenom kontajneri, odkiaľ sa odovzdá na zneškodnenie na základe právoplatnej zmluvy prostredníctvom oprávnenej osoby. | 20,200 |
| 11. | 16 06 02 niklovo – kadmiové batérie, N | Prevádzka - Vysoké pece | Odpad tvoria opotrebované (nefunkčné) batérie z ručných svietidiel a z malých el. spotrebičoch. Odpad je zhromažďovaný a skladovaný na určenom mieste vo vyhradenej nádobe, odkiaľ sa odovzdá na zneškodnenie na základe právoplatnej zmluvy s oprávnenou osobou. | 0,700 |
| 12. | 16 07 08 odpady obsahujúce olej, N | Prevádzka - Vysoké pece | Odpad vzniká pri údržbe prevádzky. Tvoria ho usadeniny znečistené zvyškovými tukmi a olejmi (železné časti konštrukcií, rôzne časti agregátov a pod.). Odpad sa zhromažďuje v kontajneri, odkiaľ sa odovzdá na zneškodnenie na základe právoplatnej zmluvy s oprávnenou osobou. | 5,000 |
| 13. | 16 07 09 odpady obsahujúce iné nebezpečné látky, N | Prevádzka - Vysoké pece | Odpad vzniká pri údržbe prevádzky. (nefunkčné časti konštrukcií, rôzne časti agregátov a pod.). Odpad sa zhromažďuje v kontajneri, odkiaľ sa následne odovzdá na zneškodnenie na základe právoplatnej zmluvy prostredníctvom oprávnenej osoby. | 10,000 |
| 14. | 17 02 04 sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami, N | Prevádzka - Vysoké pece | Odpad tvoria znečistené sklá, plasty vzniknuté pri opravách vybavenia budov a znečistený drevný odpad z vagónov v rámci dovozu substrátov. Odpad je zhromažďovaný a skladovaný na určenom mieste vo vyhradenom kontajneri, odkiaľ sa odovzdá na zneškodnenie na základe právoplatnej zmluvy s oprávnenou osobou. | 5,000 |
| 15. | 17 04 09 kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami, N | Prevádzka - Vysoké pece Na celej prevádzke | Odpad vzniká pri údržbe resp. z demontáži jestvujúcich technologických zariadení prevádzky. Tvorí ho šrot znečistený zvyškovými tukmi a olejmi (železné časti konštrukcií, rôzne časti agregátov a pod.). Odpad sa zhromažďuje v kontajneri, odkiaľ sa následne odváža na Divízny závod Oceliareň U. S. Steel Košice, s. r. o. za účelom zhodnotenia, alebo sa odovzdá na zneškodnenie na základe právoplatnej zmluvy s oprávnenou osobou. | 230,000 |
| 16. | 17 04 10 káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky, N | Prevádzka - Vysoké pece Na celej prevádzke | Odpad tvoria znečistené káble vzniknuté pri oprave, údržby resp. výmeny el. rozvodov, nevhodných na ďalšie použitie. Odpad po vzniku je zhromaždený na určenom mieste a vyhradenej nádobe, odkiaľ sa odovzdá na zneškodnenie na základe právoplatnej zmluvy s oprávnenou osobou. | 15,000 |
| 17. | 17 05 03 zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky, N | Prevádzka - Vysoké pece | Možný výskyt pri opravách skladu olejov, záchytných nádrží, septikov, pri haváriách. Po jeho vzniku je odpad zneškodnený na príslušnej skládke USSK. | 15,000 |
| 18. | 17 06 01 izolačné materiály obsahujúce azbest, N | Prevádzka - Vysoké pece | Odpad tvoria rôzne izolačné materiály vyskytujúce sa na prevádzke, ktoré obsahujú azbest. Odpad vzniká pri výmene týchto materiálov. Po zastabilizovaní sa odpad zhromažďuje v určenej nádobe a následne zneškodňuje na príslušnej skládke USSK. | 10,000 |
| 19. | 17 06 03 iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky, N | Prevádzka - Vysoké pece | Odpad vzniká pri rekonštrukcii technologických zariadení z izolačných materiálov použitých na tepelnú ochranu technologických aparátov a potrubných rozvodov znečistených chemickými látkami. Odpad sa priamo odváža na skládku NO USSK za účelom zneškodnenia. | 10,000 |
| 20. | 17 06 05 stavebné materiály obsahujúce azbest, N | Prevádzka - Vysoké pece | Odpad vzniká pri rekonštrukčných prácach a je tvorený rôznymi doskami, obložením, izoláciami, eternitom a pod., ktoré obsahujú azbest. Odpad je zhromažďovaný na určenom mieste v kontajneri, odkiaľ sa odváža na zneškodnenie na Skládku nebezpečných odpadov, prevádzkovateľa U. S. Steel Košice s. r. o. | 13,100 |