- SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Inšpektorát životného prostredia  Košice

- Rumanova 14, 040 53 Košice

- Číslo: 3545-9587/2007/Haj/570021206	                         Košice 29.03.2007

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“),   podľa § 8 ods. 1, ods. 2 písm. a) bod 1 a 7,  
písm. b) bod 3, písm. c) bod 3 a 8 a písm. f bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  a  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)  vydáva

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

ktorým  povoľuje  vykonávanie činností v prevádzke:

,, Oceliareň I“

Vstupný areál U. S. Steel,   044 54 Košice

okres:  Košice II

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno:  U. S. Steel Košice, s.r.o.

sídlo:                    Vstupný areál U. S. Steel,   044 54 Košice

IČO:                     36 199 222

Súčasťou integrovaného povolenia činností prevádzky sú podľa § 8 ods. 2 zákona                 č. 245/2003  Z. z. o IPKZ:

a)  v  oblasti  ochrany ovzdušia

- súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania a rozhodnutia
   o  ich užívaní,    podľa  § 8  ods. 2  písm. a)  bod 1  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- určenie  emisných  limitov a  všeobecných podmienok   prevádzkovania, podľa  § 8  ods. 2
   bod  7  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b)  v oblasti  povrchových  a podzemných vôd

- súhlas na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových alebo podzemných
   vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

- súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 8 ods. 2                      písm. c) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

- súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, podľa § 8 ods. 2               písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

d)  v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhu

- na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8  ods. 2 písm. f) bod 4  zákona                                  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ.

Prevádzka je umiestnená na pozemkoch parc. č. 153/19, 153/53, 159/58, 163/18 
v katastrálnom území  Železiarne, ktoré sú podľa výpisu z katastra nehnuteľností vo vlastníctve prevádzkovateľa.

I.  Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky

1.  Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

a)  Základná priemyselná činnosť kategorizovaná podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 245/2003 Z. z. o IPKZ ako 2.2 Prevádzky na výrobu surového železa alebo ocele (z prvotných alebo druhotných surovín) vrátane kontinuálneho liatia s  kapacitou väčšou ako 2,5 t za hodinu a  podľa  prílohy  č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z.,  ktorou sa  vykonáva  zákon č. 245/2003 Z. z.  o  IPKZ   v  skupine  NOSE - P: 104.12.

b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2.  Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

Povoľovaná prevádzka je v zmysle zákona č. 478/2002  Z. z.  o  ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovania ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší), v znení neskorších predpisov a  v  zmysle vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch,                           o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu  emisií znečisťujúcich látok  v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z. z., vyhlášky č. 260/2005 Z. z.  a vyhlášky č. 575/2005 Z. z. v znení  neskorších  predpisov (ďalej len „vyhláška  MŽP  SR   č. 706/2002  Z. z. v  znení neskorších  predpisov“)  kategorizovaná ako veľký zdroj znečisťovania ovzdušia kategórie 2.3.1 Výroba ocele (konvertory) s projektovanou výrobnou kapacitou väčšou ako 2,5 t za hodinu.

3.  Určenie vykonávaných činností podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon                č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“):

Prevádzka je  podľa  prílohy č. 2  k zákonu  č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov kategorizovaná ako zariadenie   
na zhodnocovanie odpadov činnosťami R4 - Recyklácia alebo spätné získavanie kovov        
a kovových zlúčenín a R 13 - Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R 1        
až R 12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku).

B.  Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  
       v prevádzke

1. Charakteristika prevádzky

Prevádzka Oceliareň I nachádzajúca sa v juhovýchodnej časti areálu U. S. Steel Košice, s.r.o. slúži na výrobu ocele kyslíkovým spôsobom v dvoch  kyslíkových  konvertoroch č. 1 a č. 3 (ďalej tiež „KK1 a  KK3“)  tavbou  vsádzky,  ktorej základné suroviny tvoria surové tekuté železo a  odpad s obsahom železa a ocele (ďalej len „železný odpad“) s  projektovanou výrobnou kapacitou 210 t ocele na 1 tavbu s plynulým odlievaním tekutej ocele do brám.

2.Opis prevádzky

Výroba ocele na prevádzke Oceliareň I pozostáva z nasledujúcich technologických úsekov:

- Odsírenie surového železa

- Výroba ocele v kyslíkových konvertoroch

- Sekundárna metalurgia ocele

- Kontinuálne odlievanie ocele

2.1 Odsírenie surového železa

Zariadenie na odsírovanie tekutého surového železa pozostávajúce z dvoch stanovíšť umiestnených paralelne v hale miešačov prevádzky Oceliarne I, ktoré bolo  uvedené  do  užívania v roku 2001, slúži  na  zníženie   obsahu  síry v tekutom surovom železe pred jeho  dávkovaním  do  kyslíkových konvertorov. Tekuté surové železo dopravované z prevádzky Vysoké pece 
v pojazdných miešačoch (torpédach) je prelievané do nalievacej panvy o maximálnej hmotnosti surového železa 190 t uchytenej žeriavom v prelievacej jame, ktorým sa presúva na jedno z dvoch na sebe nezávislých odsírovacích zariadení. Odsírenie je vykonávané  vstrekovaním práškovej  odsírovacej  zmesi (Mg + CaO + CaF2)  zo  zásobníka  cez spojovacie  potrubie  a  injektážne  dýzy do nalievacej panvy. Ako nosné médium sa používa dusík. Vznikajúca   troska  sa  z  povrchu tekutého surového železa  sťahuje   do troskovej panvy.   Po znížení obsahu síry na požadovanú hodnotu a po dosiahnutí predpísanej teploty je nalievacia  panva presunutá pomocou žeriava ku kyslíkovým konvertorom a odsírené tekuté surové železo sa prelieva do kyslíkových konvertorov. Troska z odsírenia je odvážaná do spracovateľského  závodu  externého  odberateľa na jej zhodnotenie, ktoré nie je predmetom tohto integrovaného povolenia. Nevyužiteľná časť trosky sa vyváža na skládku  nie nebezpečných odpadov                       U. S. Steel Košice, s.r.o.

Odpadové plyny vznikajúce v procese odsírenia a pri sťahovaní trosky  sú  odsávané cez  dva otvory pre každé odsírovacie zariadenie umiestnené nad nalievacou a troskovou  panvou 
na odprášenie do látkového filtra typu K-RVHM 10086P-60 s objemovým prietokom odpadových plynov 100 000 m3.h-1 a po odprášení sú vypúšťané do ovzdušia komínom o výške 19 m. Odlúčený prach je z látkového filtra uzatvorenými dopravnými cestami prepravovaný                do kontajnerov a vyvážaný na skládku  nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o.

2.2 Výroba ocele v kyslíkových konvertoroch

KK1 a KK3 umiestnené v Konvertorovej hale prevádzky Oceliarne I pre Linz-Donawitz technológiu výroby ocele s maximálnou menovitou hmotnosťou tavby 210 t boli  uvedené  do trvalého užívania v roku  2005. Na jednu tavbu sa vsádza surové železo (cca 160 t), železný šrot (odpad) (38-45 t), pelety (max. 5 t) a brikety vyrobené z oceliarenského prachu, vápno, demetalizovaná oceliarenská troska, syntetická troska, legujúce prísady, pričom maximálna hmotnosť vsádzky nesmie prekročiť 230 t.  Troskotvorné a legujúce prísady sú dávkované zo zásobníkov prísad do vážnych nádob, z ktorých sú následne dávkované  do zberných zásobníkov prísad a zberných zásobníkov legúr pre príslušný kyslíkový konvertor. Kyslík  potrebný  na tavbu je vháňaný pod tlakom do kyslíkového konvertora dýzami. Taviaci proces je riadený procesným počítačom podľa statického modelu, ktorý pracuje na základe výpočtu podľa vsádzky. Železný odpad kategorizovaný ako nebezpečný z prevádzok U. S. Steel Košice, s. r. o  je  vykladaný z vagónov priamo do vsádzacích korýt určených na prevoz do Konvertorovej haly prevádzky Oceliarne I. Železný odpad kategorizovaný ako ostatný je dopravovaný vo vsádzacích korytách do Konvertorovej haly prevádzky Oceliarne I zo Skladu železného odpadu. Príprava vsádzky a skladovanie železného odpadu bolo povolené rozhodnutím č. 1377/152-OIPK/2005-Ko/570020605 zo dňa 30.09.2005 a  nie je predmetom tohto povolenia.

Vyrobená tekutá oceľ sa z  kyslíkového konvertora prelieva do liacich paniev, ktoré sa prevážacími vozmi premiestňujú do haly Mimopecného spracovania ocele (ďalej tiež ,,MPO2“). Troska vznikajúca v procese tavby sa z kyslíkových konvertorov prelieva do troskových paniev
a  preváža sa na ďalšie spracovanie prevážacími autami externého odberateľa na jej zhodnocovanie, ktoré nie je predmetom tohto integrovaného povolenia.

Minimalizácia vplyvu tavieb na kvalitu ovzdušia je zabezpečená primárnym a sekundárnym systémom odprášenia KK1 a KK3.

Primárny systém odprášenia samostatný pre každý konvertor KK1 a KK2, ktorý slúži na čistenie (odprášenie) odpadových konvertorových plynov vznikajúcich v technologickom procese fúkania kyslíka do konvertorov, pozostáva z:

- Prvotného chladenia odpadových konvertorových plynov z teploty cca 1 750 °C na teplotu 
cca 900 °C zabezpečeného odparným chladičom a polokotlom na využitie odpadového tepla.

- Chladenia s rozstrekom priemyselnej vody na 200 °C a  čistenia odpadových konvertorových plynov v odparnom chladiči so zabezpečením merania teploty pred a za chladičom s reguláciou množstva chladiacej vody, ktorý súčasne slúži ako predodlučovač tuhých znečisťujúcich látok (ďalej tiež ,,TZL“). Odlúčený prach je dopravovaný cez sústavu dopravníkov do spoločného zásobníka prachu pre konvertor KK1 a KK3.

- Odlučovania TZL z odpadových konvertorových plynov v štvorsekciovom elektrickom odlučovači s  maximálnym objemovým prietokom 92 400 Nm3.h-1. Odlúčený prach 
je dopravovaný systémom dopravníkov do zásobníka jemného prachu.

- Odsávania  odpadového konvertorového plynu ventilátorom umiestneným za elektrickým odlučovačom do ovzdušia cez spaľovací komín o výške 70 m, v ktorom je umiestnená zapaľovacia hlava a 3 horáky  trvalého horenia  na ZPN, umožňujúca zhorenie CO v odpadovom plyne pri dosiahnutí podmienky horenia - CO > 30 % objemových. Pri výpadku ventilátora počas fúkania zastaví sa fúkanie a tavba ocele a  aktivuje sa injektor prehriatej pary o tlaku cca 1,8 MPa a teplote cca 350 °C na prečistenie odsávanej trasy od zbytkového CO.

Sekundárne odprášenie slúži na odlúčenie TZL z prašnej vzdušniny vznikajúcej 
zo sekundárnych zdrojov znečisťovania, ako sú vsádzanie oceľového šrotu, nalievanie surového železa, fúkanie kyslíka, odpich trosky, ocele a prelievanie surového železa. Odsávanie, krytovanie a dopravné cesty sú konštruované tak, aby bola dosiahnutá maximálna účinnosť odsávania, pričom objem je regulovaný osobitne pre každý zdroj sekundárneho znečisťovania (KK1, KK3 a dve pracoviská prelievania surového železa) elektricky ovládanými klapkami podľa vopred zadaných hodnôt. Prašná vzdušnina obsahujúca TZL je odsávaná od  jednotlivých sekundárnych zdrojov znečisťovania a odvádzaná potrubím na odprášenie do sedimentačnej komory a látkového filtra VAIM-DECOMS s maximálnym objemovým prietokom 1 550 000 m3.h-1, ktorý je chránený uzatváracou núdzovou klapkou pred vysokou teplotou (nad 125°C) a zvýšenou koncentráciou CO a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia komínom o výške                 41,2 m. Odlúčený prach zo sedimentačnej komory je odvádzaný reťazovým dopravníkom cez podávač a závitkový dopravník do kontajnera a odvážaný na zneškodnenie na skládku nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. Odlúčený prach z látkového filtra                                je dopravovaný systémom dopravníkov do centrálneho sila o objeme 60 m3, z ktorého je vypúšťaný do zakapotovaného vozidla a odvážaný na zneškodnenie na skládku nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o.

Na dočasné uskladnenie vápna dovážaného pásovou dopravou z vápenky Carmeuse Slovakia, s.r.o. pred jeho zavážaním do zásobníkov nad konvertormi OC1 slúži medzizásobník vápna o kapacite cca 200 t. Prašná vzdušnina z presypov pásov a medzizásobníka vápna  je odvádzaná na odprášenie do  látkového  filtra ALFA-JET 540/3-4-3 s maximálnym objemovým prietokom 40 000 m3.h-1 a po odprášení je vypúšťaná do  ovzdušia  komínom o výške 22 m. Odlúčený prach  zachytený v  žľabovej výsypke látkového filtra je dopravovaný závitovkovým dopravníkom a rotačným podávačom do zásobníka vápna.

### 2.3 Sekundárna metalurgia ocele

Sekundárna metalurgia ocele, ktorá slúži na úpravu chemického zloženia a homogenity ocele vyrobenej v  kyslíkových konvertoroch, sa vykonáva na pracovisku Mimopecné spracovanie ocele (ďalej tiež ,,MPO2“) a pracovisku Vakuovanie ocele.

2.3.1 Mimopecné spracovanie ocele (MPO2)

Úprava chemického zloženia a homogenity ocele  várkovým  spôsobom je vykonávaná 
na dvoch stanovištiach č. 1 a č. 2 v hale Mimopecné spracovanie ocele (MPO2), uvedených 
do užívania v roku 1992, dávkovaním legujúcich prísad do tekutej ocele v liacej panve obsahujúcej  maximálne 180 t tekutej  ocele odliatej z kyslíkového konvertora za súčastného fúkania argónu alebo dusíka.

Odpadové plyny vznikajúce počas technologického procesu dávkovania legúr, odsírovacích zmesí a prebublávania ocele na stanovišti č. 2  MPO2 sú odvádzané na odprášenie do látkových filtrov 2 x FVU 150 s maximálnym  objemovým prietokom 20 000 m3.h-1 odpadových plynov a  po odprášení  sú  vypúšťané do ovzdušia komínmi o výške 2 x 32 m. Odlúčený prach  dopravený pomocou závitovkového podávača do uzavretého kontajnera je odvážaný na zneškodnenie na skládku nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o.

Odpadové plyny vznikajúce počas technologického procesu dávkovania legúr, odsírovacích zmesí a prebublávania ocele na stanovišti  č. 1 MPO2 a odpadové plyny vznikajúce pri dávkovaní legúr počas  vákuovania ocele na vákuovacom zariadení typu RH – MFB (ďalej tiež ,,RH“) sú odvádzané na odprášenie do spoločného látkového filtra REX-pulse RP-12-324-D6 s maximálnym  objemovým prietokom 36 000 m3.h-1, pretože stanovište č. 1 MPO2 a vákuovacie zariadenie RH pracujú striedavo, a  po odprášení sú vypúšťané do ovzdušia komínom o výške 32 m. Odsávanie obidvoch zariadení súčastne je  zamedzené blokovaním pomocou riadiaceho systému. Odlúčený prach dopravený pomocou závitovkového podávača               do uzavretého kontajnera je odvážaný na zneškodnenie na skládku nie nebezpečných odpadov                  U. S. Steel Košice, s.r.o.

2.3.2 Vákuovanie ocele

Vákuovanie ocele sa vykonáva v hale Vákuovanie ocele várkovým spôsobom na vákuovacom zariadení typu RH – MFB  o menovitom výkone 250 t.h-1 vákuovanej ocele recirkuláciou roztavenej ocele cez vákuovaciu komoru, ktoré bolo dané do trvalého užívania v roku 2003. Podtlakom vytvoreným pomocou paroprúdových výviev je roztavená oceľ nasávaná cez odsávacie potrubie do vákuovacej komory, pričom účinkom argónu prúdiaceho do nasávacej násosky sa roztavená oceľ zriedi. Vo vákuovacej komore sa bublinky argónu odsajú a  tavenina vyteká späť do liacej panvy cez vypúšťaciu násosku. Neustálym opakovaním tohto procesu vzniká cirkulácia tekutého kovu medzi liacou panvou a vákuovacou komorou (rýchlosť cirkulácie cca 100 t/min), pričom v pracovnom priestore komory dochádza k vzniku plynov CO a CO2 z oduhličovacej reakcie uhlíka a kyslíka. Po zastavení oduhličovacej reakcie (dosiahnutie rovnovážneho stavu) sa vykoná tzv. dezoxidácia ocele pridaním potrebného množstva sekaného hliníka. Po dezoxidácii sa vykoná legovanie ocele pridaním potrebných legúr podľa vyrábaného druhu (akosti) ocele. Legovacie materiály sa zo systému denných zásobníkov pridávajú do cirkulujúcej taveniny dávkovaním cez legovacie priepuste a legovacie komory.

Vznikajúci oxid uhoľnatý  (CO) sa spaľuje na oxid uhličitý (CO2) vo vákuovacej komore pomocou fúkania kyslíka cez TOP trysku (tzv. dospaľovanie CO), alebo sa spaľuje na spaľovacom komíne vákuovacieho zariadenia. Odpadové plyny vznikajúce v procese vákuovania ocele sú odvádzané cez odsávacie koleno do chladiča plynov za súčasného odlúčenia TZL a po odprášení sú vypúšťané do ovzdušia cez spaľovací komín o výške 40 m, v ktorom sa spaľuje CO pri prekročení obsahu CO > 15 % objemových v odpadových plynoch a prietoku odpadového plynu nad 1000 kg.h-1 po dobu minimálne 15 s. Pri nesplnení týchto podmienok sa odpadový plyn obsahujúci CO odvádza do ovzdušia bez spaľovania CO.

Sušenie a predohrev vákuovacej komory je uskutočňované mimo vákuovaciu stanicu 
v spalinovej komore vyhrievacieho stanovišťa s inštalovaným horákom na ZP o príkone 
2,435 MW.  Spaliny  sú vypúšťané do ovzdušia komínom o výške 35 m.

Sušenie vrchnej časti vákuovacej komory a odsávacieho kolena je vykonávané dvomi horákmi na ZPN o príkone 2 x 238 kW, pričom vákuovacia komora a odsávacie koleno sú uložené na oceľovej konštrukcii nad horákmi. Sušenie násosiek sa vykonáva v štyroch komorových peciach, pričom každá komora je vybavená horákom o príkone 100 kW. Spaliny sú volne rozptýlené aeráciou vo vnútornom prostredí haly.

2.4 Zariadenie plynulého odlievania ocele č. 2 (ZPO2)

Zariadenia plynulého odlievanie ocele č. 2 (ďalej tiež ,,ZPO2“), slúži na odlievanie ocele do kontinuálneho nepretržitého pásu.

Liaca panva s homogenizovanou a chemicky upravenou oceľou sa dopraví žeriavom 
do liaceho stojana, v ktorom je z liacej panvy dávkovaná do medzipanvy slúžiacej na jej prívod do kryštalizátorov určených na počiatočnú kryštalizáciu ocele počas liatia a  na odvod tepla z tuhnúcej bramy. Po naplnení kryštalizátorov sa uvedie do činnosti oscilácia kryštalizátora, pohon linky ZPO 2 a jej  chladenie. Vyťahovanie ocele je vykonávané tzv. ťažnou zátkou, pričom sa vytvára kontizliatok, ktorý prechodom  linkou ZPO 2 sa postupne narovnáva                        a  chladne. Na rovnom úseku linky ZPO 2 dochádza k oddeleniu ťažnej zátky, pričom kontizliatok postupuje k páliacemu stroju, kde dochádza k jeho deleniu na bramy požadovaných rozmerov. Prašné emisie vznikajúce počas rezania  na dvoch páliacich zariadeniach sú  odsávané spodným  odťahom spod páliaceho zariadenia  a odvádzané na odprášenie do látkového filtra FVU 100 s maximálnym  objemovým prietokom 34 200 m3.h-1  a po odprášení vypúšťané do ovzdušia komínom o výške 20 m. Odlúčený prach je recyklovaný v technologickom toku výroby ocele. Vyrobené bramy sa ukladajú kliešťovým žeriavom na prevážacie vozne, ktorými sa dopravujú na ďalšie spracovanie.

2.5 Spalinový kotol SK 2

Spalinový kotol SK2 s inštalovanými  tromi  plynovými horákmi na zmesný plyn (vysokopecný + konvertorový plyn) zo zapaľovaním a stabilizáciou na zemný plyn s príkonom 3 x 10 MW, slúži na výrobu sýtej pary o  množstve 40 t.h-1 a teplote 250 °C o  jej rovnomernú dodávku do akumulátorov inštalovaných v Prehrievakovej kotolni, pričom zabezpečuje  výrobu potrebného množstva sýtej pary aj počas  nefúkania tavieb na KK1 a KK3. Spaliny zo spaľovania zmesného plynu sú odvádzané do ovzdušia bez čistenia komínom o výške 65 m.

2.6 Prehrievaková kotolňa

Prehrievaková kotolňa slúži na odber, akumuláciu a prehriatie sýtej pary a jej rovnomernú dodávku do vnútropodnikových rozvodov 1,76 MPa pary. Sýta para akumulovaná v parných akumulátoroch o teplote 240 °C sa v dvoch prehrievakových kotloch (jeden v prevádzke, jeden v zálohe) s celkovým maximálnym výkonom 180 t.h-1 prehriatej pary upravuje na teplotu 
325 - 375 °C. Spaliny zo spaľovania zmesného plynu v prehrievakových kotloch sú odvádzané do ovzdušia bez čistenia komínom o výške 75 m.

- 2.7  Chladenie

Chladenie tepelne namáhaných zariadení v prevádzke Oceliareň I je zabezpečované uzavretými alebo otvorenými cirkulačnými chladiacimi okruhmi pozastavujúcimi z čerpadiel čerpacích staníc, chladiacich ventilátorových veží, zariadení na úpravu vody, filtrov a potrubných rozvodov. Vodné okruhy chladenia sú samostatné cirkulačné vodné okruhy s rôznymi teplotnými, tlakovými a dynamickými podmienkami a požiadavkami na kvalitu a sú napojené na objektovú kanalizačnú sieť, ktorou v prípadoch, ak chladiace vody nezodpovedajú  požiadavkám na kvalitu, sú odvádzané  ako priemyslové odpadové vody na Mechanicko-chemickú čistiareň odpadových vôd  Sokoľany (ďalej ,,ČOV  Sokoľany“).  Straty vody v chladiacich okruhoch sa dopĺňajú  priemyselnou vodou upravovanou v Chemickej úpravni vôd Krásna nad Hornádom.  V  uzavretých okruhoch sa používa demineralizovaná, resp. zmäkčená voda, v  otvorených chladiacich okruhoch, kde dochádza k priamemu znečisteniu chladiacej vody železným prachom (okovinami), sa používa na chladenie priemyselná voda.

Zmäkčená voda sa používa:

- v zariadení plynulého odlievania ocele v primárnom okruhu chladenia stien kryštalizátora a v súvisiacom záložnom havarijnom okruhu zabezpečujúceho v prípade havárie primárnom  okruhu  dodávku vody po dobu 40 minút.

Demineralizovaná voda sa používa:

- pri primárnom odprášení konvertorov v nízkotlakovom okruhu na chladenie ložiska, plášťa a klobúka konvertora,  tryskového otvoru, uzáveru prísad a vo vysokotlakovom okruhu na chladenie odsúvateľného dymníka,  polokotla,

- pri vákuovaní ocele na chladenie pary v kondenzátoroch.

Priemyselná voda sa používa:

- v kyslíkových konvertoroch vo  vysokotlakovom okruhu chladiacej vody na chladenie kyslíkovej a olejovej trysky a ložiska vzduchového ventilátora a v nízkotlakovom okruhu chladiacej vody na chladenie ložísk upchávok čerpadiel (obehových a elektronapájacích) a chladiča vzorky,

- v odparnom chladiči primárneho odprášenia odpadového konvertorového plynu,

- v sekundárnej metalurgii ocele na chladenie chladiča plynov, odsávacieho potrubia plynov, paroprúdových vývev a na chladenie kyslíkovej trysky,

- v  zariadení pre plynulé odlievanie ocele v okruhu ostrekového chladenia brám a v okruhu chladenia strojov.

Voda z  primárneho chladenia stien kryštalizátora je ochladzovaná vo výmenníku tepla typu ALFA LAVAL chladiacou vodou otvoreného okruhu  chladenia strojov (valce, rámy, sekcie). Okruh chladenia strojov je tvorený čerpadlami,  doskovými štrbinovými filtrami inštalovanými pred chladenými zariadeniami a v bočnej filtrácii časti cirkulujúcej oteplenej chladiacej vody, výmenníkom tepla a chladiacou vežou.

Priame ostrekové chladenie brám a valcov cez jednozložkové a  dvojzložkové dýzy, chladenie dýz páliaceho stroja na rezanie brám,  výbehových  dopravníkov a  merného valca je zabezpečené otvoreným  chladiacim   okruhom  ostrekového  chladenia   brám. Časť oteplenej  vody je vedená cez kanály tzv. hydrozmyvu do hydrocyklónu, ktorý slúži na  sedimentáciu hrubých okovín a  na zachytávanie nečistôt plávajúcich na hladine a po zmiešaní s časťou nečistenou v hydrocyklóne sa pred chladením v chladiacich vežiach dočisťuje v doskových štrbinových filtroch.

Usadené okoviny sú z  hydrocyklónu odoberané a odovzdávané  na spracovanie v ďalších prevádzkach U. S. Steel Košice, s.r.o.

Regenerácia (premývanie) inštalovaných doskových štrbinových filtrov slúžiacich na čistenie cirkulujúcich chladiacich vôd  sa vykonáva v okruhu prania  filtrov. Odpadová voda z prania filtrov je vedená do pracej nádrže a po odkalení je vypúšťaná do  kanalizačnej siete a odvádzaná na ČOV Sokoľany. Sedimentovaný kal je ako odpad z odkalovania  odovzdávaný oprávnenej osobe za účelom zhodnotenia.

Chladiace vody v okruhu chladenia strojov a v chladiacom   okruhu  ostrekového  chladenia   brám sú chemický upravované za účelom zamedzenia korózie chemickými látkami na bázi fosfátov a zinku (FloGard) a kopolymérov (HPS-1), tvorby vodného kameňa  nízkomolekulárnymi aniónovými polymérmi (Depositrol), mikrobiologickej kontaminácie chemickými látkami na bázi chlórnanu sodného (Spectrus) a za účelom úpravy pH uhličitanom sodným. Dávkovacia stanica  sa nachádza v strojovni čerpacej stanice ZPO II, v ktorej sú nainštalované dávkovacie čerpadlá a zásobné nádrže o objeme 6 x 1 m3 zabezpečené záchytnými vaňami o objeme 6 x 1 m3.

3. Nakladanie s vodami

3.1 Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

Hlavným zdrojom priemyselnej vody pre potreby povoľovanej prevádzky  je rieka Hornád, z ktorej je pre technologické účely odoberaná voda a upravovaná na Chemickej úpravni vody Košice – Krásna prevádzkovateľa U. S. Steel Košice, s. r. o. Odber, úprava a dodávka priemyselnej vody pre potrebu povoľovanej prevádzky nie je predmetom tohto povolenia.

3.2 Voda používaná na pitné a sociálne  účely

Pitná voda  a voda na sociálne účely pre potrebu povoľovanej  prevádzky je dodávaná z Čerpacej stanici pitnej vody Gyňov, prevádzkovateľa U. S. Steel Košice, s.r.o.                                         a z Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Košice. Odber, úprava a dodávka vody na pitné a sociálne účely pre potrebu povoľovanej prevádzky nie je predmetom tohto povolenia.

3.3 Voda z povrchového odtoku

Voda z povrchového odtoku je odvádzaná priamo do jednotnej kanalizačnej siete                   U. S. Steel Košice, s.r.o.

3.4  Priemyselná odpadová voda

Počas prevádzkovania a údržby vznikajú nasledujúce odpadové vody:

-  odkal z kotlov,  kvalitatívne nevyhovujúca chladiaca voda, odkal z prehrievakových kotlov a akumulačnej stanice a kondenzát z parovodov,

- odkaly uzavretých chladiacich cirkulačných okruhov a kvalitatívne nevyhovujúca chladiaca voda.

Priemyselné odpadové vody z prevádzky Oceliarne I sú odvádzané do jednotnej kanalizačnej siete U. S. Steel Košice, s.r.o.

3.5 Splašková odpadová voda

Splašková odpadová voda je odvádzaná do jednotnej kanalizačnej siete U. S. Steel Košice, s.r.o.

4. Skladovanie a zaobchádzanie s nebezpečnými látkami

Skladovanie s nebezpečnými látkami je vykonávané tak, ako je uvedené v nasledovnej tabuľke č. 1.

| Miesto skladovania a zaobchádzania s nebezpečnými látkami | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Manipulačná plocha plynočistiareň kyslíkového konvertoru OC1 | oleje plastické mazivo | 0,4 m3 0,2 m3 | (sudy, resp. menšie prepravné obaly) | uložené na stojanoch so záchytnými vaňami o celkovom objeme 0,6 m3. |
| Hydraulická stanica – odsírenie surového železa OC1 | Hydraulický olej | 3 m3 | oceľová, jednoplášťová, nadzemná | izolovaná betónová podlaha s čadičovou dlažbou s cementovým lôžkom, betónom a fóliou Ekoplast 806, s kanálom s epoxydehtovým náterom vyspádovaným do zbernej nádrže o objeme 3 m3 |
| Plniaca stanica hydraulického oleja – odsírenie surového železa OC1 | Hydraulický olej | 3 m3 | oceľová, jednoplášťová, nadzemná | izolovaná betónová podlaha s čadičovou dlažbou s cementovým lôžkom, betónom obdobne ako hydraulická stanica. vyspádovaná do zbernej nádrže o objeme 3 m3 |
| Olejová pivnica ZPO2 | prevodové a hydraulické oleje | 1,6 m3, 2 m3, 0,16 m3 4 m3, 6,3 m3 | oceľová, jednoplášťová, nadzemná | izolovaná (náter FAROX01) betónová podlaha vyspadovaná do zberného žľabu a zberných nádrží o objeme 2 x 3,3 m3 prečerpávanie do 25 m3 nádrže |
|  | odpadové oleje | 6,3 m3 | oceľová, jednoplášťová, nadzemná |  |
|  | mazací tuk | 2 x 0,125 m3, 0,63 m3 | oceľová, jednoplášťová, nadzemná |  |
| sklad PHM | nafta motorová | 4 x 0, 2 m3 | sudy | uložené v typizovanom kontajneri TYP 155.36 pre 4 sudy so záchytnou vaňou |
| Stáčacia stanica olejov a tukov ZPO2 | oleje plastické mazivo | 6 x 5 m3 3 x 0,63 m3 | oceľová, jednoplášťová, nadzemná | izolovaná (náter FAROX01) betónová podlaha so záchytnou vaňou o objeme 184 m3 |

Prečerpávanie olejov z cisterien a sudov do príslušných nádrží pomocou zubových a vretenových čerpadiel sa uskutočňuje na stáčacích plochách tak, ako je uvedené v tabuľke č. 2.

Tabuľka č. 2

| Miesto zaobchádzania | Spôsob zaobchádzania, škodlivé látky | Stavebná úprava plochy | Zabezpečenie ochrany ŽP |
| --- | --- | --- | --- |
| Stáčacia stanica olejov a tukov | stáčanie | rozmery 11 x 25 m=275 m2, betónová podlaha izolovaná (náter FAROX01), zastrešená | záchytná vaňa o objeme 184 m3 |
| Plniaca stanica hydraulického oleja – odsírenie surového železa | Stáčanie | rozmery 12 m2, čadičová dlažba zastrešená | záchytná vaňa o objeme 3 m3 |

Potrubné rozvody nebezpečných látok sú uvedené v prílohe č. 3, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

5.  Nakladanie s  nebezpečnými odpadmi

Nakladanie s  nebezpečnými odpadmi vznikajúcimi v prevádzke je vykonávané tak, ako  je uvedené v prílohe č. 1  tohto povolenia.

II.  Podmienky povolenia

A.  Podmienky prevádzkovania

1. Všeobecné podmienky

1.1 Umiestnenie  zariadení  v  prevádzke  musí byť  také, ako je uvedené v tomto rozhodnutí.

1.2 Vykonávanie  jednotlivých činností v  prevádzke  musí byť  také, ako je uvedené v tomto rozhodnutí.

1.3 Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto rozhodnutí.

1.4 Všetky  zariadenia  prevádzky a technické  prostriedky   použité   pri  vykonávaní činností v prevádzke  je prevádzkovateľ povinný  udržiavať v  prevádzkyschopnom stave.

1.5 Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky alebo jej rozšírenie, ktoré môže mať dôsledky na životné prostredie, alebo významný negatívny vplyv na človeka, budú podliehať integrovanému povoľovaniu a tieto zmeny musia byť IŽP Košice vopred ohlásené.

1.6 Akékoľvek  plánované  zmeny  umiestnenia  a  rekonštrukcie zariadení  v  prevádzke alebo  vykonávania činností v prevádzke, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia, podliehajú integrovanému povoľovaniu. O tieto zmeny musí prevádzkovateľ požiadať osobitne.

1.7 Práva  a  povinnosti  prevádzkovateľa  prechádzajú  na  jeho  právneho nástupcu.  Nový         prevádzkovateľ  je  povinný  ohlásiť  na IŽP Košice   zmenu  prevádzkovateľa do 10  dní odo  dňa  účinnosti prechodu práv  a povinnosti.

1.8 Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami  tohto          rozhodnutia, ktoré sú  relevantné pre plnenie  ich  povinnosti  a poskytnúť  im   primerané odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové  pokyny, ktoré im umožnia plniť                   si svoje povinnosti.

1.9 Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky tohto povolenia do prevádzkových predpisov.

1.10 Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky 
a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.   Podmienky pre dobu prevádzkovania

2.1  Prevádzka môže byť prevádzkovaná nepretržite.

2.2  Prevádzka musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

3.    Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky

3.1 Prevádzkovateľ nesmie zvýšiť výrobnú kapacitu prevádzky nad hodnoty maximálnych kapacít uvedených v bode B časť I. tohto rozhodnutia bez povolenia  IŽP Košice.

3.2 Prevádzkovateľ má povolené používať suroviny uvedené v bode B časť I. tohto rozhodnutia v množstve potrebnom pre zabezpečenie výrobnej kapacity. Prevádzkovateľ je povinný pri ich používaní dodržiavať pokyny ich výrobcov.

3.3 Prevádzkovateľ má povolené používať látky, ktoré nie sú súčasťou hlavných technologických zariadení výrobného cyklu a používajú sa k obsluhe objektov a zariadení, počas ktorej sa spotrebujú, resp. zneškodňujú operatívne, bez potreby dlhodobého uskladnenia a to, prevodové oleje,   hydraulické oleje,   motorové oleje,    ložiskové  oleje,   odpadové oleje,           mazacie oleje, kompresorové oleje, turbínové oleje,  pohonné hmoty,   brzdová  kvapalinu,      nemrznúca  zmes  do  chladičov,   plastické  mazivá,   žiaruvzdorná   výmurovka,   lepidlá,          mikrobiocidy,  uhličitan  sodný   kalcinovaný,   protizáderové  hmoty, odhrdzovače,  farby,          riedidlá, tesniace prostriedky, uvoľňovače hrdze,  lepidlá a čistiace  prostriedky.

3.4  Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné druhy energií a médií:

elektrická energia, úžitková voda, pitná voda, demineralizovaná voda, zmäkčená voda, argón, chladiace média, acetylén, dusík, kyslík, stlačený vzduch, technologická para, teplá úžitková  voda, zemný plyn naftový,  vysokopecný plyn, koksárenský plyn a konvertorový plyn.

3.5 Prevádzkovateľ má povolené používať a skladovať priemyselne vyrábané chemikálie podobného určenia alebo zloženia ako sú uvedené v bode A.3.2 časť II. tohto rozhodnutia za podmienky, že sú rovnako alebo menej nebezpečné. Prevádzkovateľ musí pri ich používaní dodržiavať pokyny ich výrobcov.

3.6. Prevádzkovateľ má zakázané používať čistiace a odmasťovacie prostriedky na báze halogenovaných organických zlúčenín klasifikovaných podľa osobitého predpisu R vetou R40.

4.    Technicko-prevádzkové podmienky

4.1 Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané pri činnostiach                          v povolenej prevádzke musí prevádzkovateľ udržiavať v  dobrom prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu stavebných objektov, technologických zariadení a mechanizmov v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie a prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

4.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých vznikajú alebo môžu  vznikať emisie  znečisťujúcich  látok  do ovzdušia v súlade:

- s platnými Súbormi  technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných    opatrení na zabezpečenie  ochrany ovzdušia pri  prevádzke  zdrojov  znečisťovania  (ďalej  len „Súbor TPP a TOO“),  vypracovanými a schválenými  podľa  všeobecne záväzného   právneho predpisu ochrany ovzdušia,

- s prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, s podmienkami
výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,

- s  technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,

- s projektom stavby.

4.3 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti na vodných stavbách, ktoré sú súčasťou  
 prevádzky, v  súlade s  manipulačnými poriadkami vypracovanými a  predloženými
 na schválenie podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva.

4.4 Prevádzkovateľ je povinný predložiť na schválenie aktualizované súbory TPP a TOO  pre zdroje znečisťovania ovzdušia najneskôr do jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

4.5 Prevádzkovateľ je povinný mať zariadenia na  úpravu, skladovanie a dopravu prašných 
       materiálov zakapotované. Ak nie je možné tieto zariadenia zakapotovať a nie je možné 
       odvádzať prašnú vzdušninu na odprášenie, musí udržiavať takú potrebnú vlhkosť prašných 
       materiálov, aby nedochádzalo k prašným emisiám.

4.6 Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzky  zariadení odvádzať na odprášenie do odprašovacích zariadení prašnú vzdušninu  a prašnú emisiu tak, ako je to uvedené v bode 
 B časť I. tohto rozhodnutia, okrem prechodových stavov určených v schválených súboroch TPP a TOO..

4.7 Prevádzkovateľ je povinný maximálne obmedziť manipulačné práce  so suchými prašnými  
 materiálmi na voľnom priestranstve pri poveternostnej situácii, ktorá je obzvlášť priaznivá   
 pre vznik prašných emisií ako dlhotrvajúce sucho, mrazové obdobie a pri vysokých 
 rýchlostiach vetra.

5.   Podmienky  pre  skladovanie  a  manipuláciu s nebezpečnými látkami

5.1 Všetky   vnútorné  a  vonkajšie   manipulačné    plochy   a   skladovacie   priestory,  kde sa    
zaobchádza s nebezpečnými látkami musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo   podzemných  vôd.

5.2 Všetky skladovacie nádrže okrem sudov, kontajnerov, prepravných obalov, záchytných vaní a havarijných nádrží musia byť vybavené   funkčnými  stavoznakmi  pre  vizuálne sledovanie  hladiny nebezpečných látok skladovaných v nádrži a musia byť zabezpečené zodpovedajúcim kontrolným systémom.

5.3  Prevádzkovateľ je povinný pred každým stáčaním, vizuálne prekontrolovať tesnosť nádrží,         potrubí, armatúr, spojov, čerpadiel.

5.4 Stáčanie je povolené vykonávať podľa potreby prevádzkovateľa. Obsluha vykonávajúca stáčanie musí byť  trvale  prítomná  po  celú  dobu  stáčania  na  mieste stáčania.

5.5 Stavby a zariadenia v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami musia byť prevádzkované podľa vypracovaných prevádzkových poriadkov, plánov údržby a opráv a plánov kontroly a prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť ich aktualizáciu a pravidelné oboznamovanie obsluhy týchto stavieb a zariadení s predmetnými poriadkami a plánmi.

6. Podmienky pre zhodnocovanie odpadov

6.1  Prevádzkovateľ  je  povinný  mať  prevádzku   na  zhodnocovanie  odpadov  označenú informačnou tabuľou umiestnenou pri bráne č. 1 vstupu do U. S. Steel Košice, s.r.o.,
na ktorej musia byť uvedené nasledujúce údaje: názov zariadenia, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa  povoľovanej prevádzky, prevádzkový čas, zoznam druhov odpadov  s ktorými sa v prevádzke nakladá,  názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie prevádzky, meno a  priezvisko zodpovednej osoby   za prevádzkovanie  prevádzky a jej telefónne číslo.

6.2  V prípade poškodenia informačnej tabule je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť jej
         opravu, alebo výmenu v priebehu 14 pracovných dní.

6.3   Prevádzkovateľ  je povinný  pri  preberaní odpadov do prevádzky vykonať:

-  kontrolu radiácie,

- kontrolu dokladov o množstve a druhu dodaného odpadu, ktorý musí byť  v súlade           so schváleným Prevádzkovým poriadkom zariadenia na  zhodnocovanie odpadov,

- vizuálnu kontrolu dodávky odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode,                   vlastnostiach a zložení odpadu v súlade s Prevádzkovým poriadkom zariadenia                   na  zhodnocovanie odpadov,

-  zaevidovanie prevzatého odpadu,

-  podľa  potreby  kontrolné  náhodné  odbery  vzoriek odpadu,  skúšky  a  analýzy odpadu     s  cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o  pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu; vzorky sa uchovávajú najmenej 1 mesiac,

-  výdaj potvrdenia držiteľovi odpadu o prevzatí odpadu s vyznačením dátumu a  času jeho prevzatia.

6.4   Prevádzkovateľ je oprávnený zhodnocovať odpady zaradené  podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva, ktorým sa ustanovuje Katalóg odpadov,  uvedené v prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto  rozhodnutia. Prevádzkovateľ nie je oprávnený preberať nebezpečné odpady uvedené v prílohe č. 2 tohto rozhodnutia od externých držiteľov nebezpečných odpadov.

6.5   Prevádzkovateľ je povinný zariadenie na  zhodnocovanie odpadov  prevádzkovať  v  súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom a vypracovaným technologickým reglementom  
v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

## B.   Emisné limity

###### 1     Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

1.1   Prevádzkovateľ  musí   zabezpečiť,  aby  neboli  prekročené  limitné  hodnoty pre jednotlivé

zdroje emisií  v  prevádzke tak, ako  je  to  určené  v nasledujúcej  tabuľke. Emisné  limity sú určené  pre  nasledujúce znečisťujúce látky:

- tuhé znečisťujúce látky  ( ďalej tiež „TZL“),

- oxid siričitý (ďalej tiež  „SO2“),

- oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej tiež  „NOx ako NO2“),

- oxid uhoľnatý (ďalej tiež „CO“),

- ortuť v plynnom skupenstve (ďalej tiež „Hg“)

- látky s karcinogénnym  účinkom  1. skupina  1. podskupina  berýlium  a  jeho   zlúčeniny,

kadmium a jeho zlúčeniny (ďalej tiež „Be+Cd“),

- látky  s   karcinogénnym   účinkom   1.skupina   2. podskupina  arzén  a   jeho   zlúčeniny,

zlúčeniny šesťmocného chrómu, kobalt a jeho  zlúčeniny, nikel  a  jeho   zlúčeniny  (ďalej

tiež  „As+Cr6++ Co+Ni“),

- tuhé znečisťujúce anorganické látky 2. skupina 2. podskupina selén a jeho zlúčeniny, telúr

a jeho zlúčeniny (ďalej tiež „Se+Te“),

- tuhé znečisťujúce  anorganické  látky  2. skupina 3. podskupina antimón  a jeho zlúčeniny,

cín  a  jeho  zlúčeniny,  chróm  a  jeho  zlúčeniny okrem Cr6+,  mangán  a  jeho  zlúčeniny,

meď a jej zlúčeniny,   olovo   a   jeho   zlúčeniny,  vanád  a  jeho zlúčeniny,  zinok  a  jeho

zlúčeniny (ďalej tiež „Sb+Sn+Cr+Mn+Cu+Pb+V+Zn“).

| Zdroj emisií | Miesto vypúšťania emisií* | Znečisťujúca látka | Emisný limit mg.m-3 | Vzťažné Podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kyslíkový konvertor č. 1 primárne odprášenie | komín č. 302 | TZL | 50 | 1) |
|  |  | Be+Cd | 0,1 | 1), 2) |
|  |  | As+Cr6++Co+Ni | 1 | 1), 3) |
|  |  | Hg+Tl | 0,2 | 1), 6) |
|  |  | Se+Te | 1 | 1), 5) |
|  |  | Sb+Sn+Cr3++Mn+ Cu+Pb+V+Zn | 5 | 1), 4) |
| Kyslíkový konvertor č. 3 primárne odprášenie | komín č. 303 | TZL | 50 | 1) |
|  |  | Be+Cd | 0,1 | 1), 2) |
|  |  | As+Cr6++Co+Ni | 1 | 1), 3) |
|  |  | Hg+Tl | 0,2 | 1), 6) |
|  |  | Se+Te | 1 | 1), 5) |
|  |  | Sb+Sn+Cr3++Mn+ Cu+Pb+V+Zn | 5 | 1), 4) |
| Sekundárne odprášenie OC I | komín č. 304 | TZL | 50 | 1) |
|  |  | Be+Cd | 0,1 | 1), 2) |
|  |  | As+Cr6++Co+Ni | 1 | 1), 3) |
|  |  | Hg+Tl | 0,2 | 1), 6) |
|  |  | Se+Te | 1 | 1), 5) |
|  |  | Sb+Sn+Cr3++Mn+ Cu+Pb+V+Zn | 5 | 1), 4) |
|  |  | NOX | 500 | 1) |
|  |  | SO2 | 500 | 1) |
| Odsírenie surového železa v OC I | komín č. 318 | TZL | 50 | 1) |
|  |  | Be+Cd | 0,1 | 1), 2) |
|  |  | As+Cr6++Co+Ni | 1 | 1), 3) |
|  |  | Sb+Sn+Cr3++Mn+ Cu+Pb+V+Zn | 5 | 1), 4) |
|  |  | NOX | 500 | 1) |
|  |  | SO2 | 500 | 1) |
| Mimopecné spracovanie ocele II., pracovisko 1 | komín č. 3151 | TZL | 50 | 1) |
|  |  | As+Cr6++Co+Ni | 1 | 1), 3) |
|  |  | Sb+Sn+Cr3++Mn+ Cu+Pb+V+Zn | 5 | 1), 4) |
|  |  | NOX | 500 | 1) |
|  |  | SO2 | 500 | 1) |
| Mimopecné spracovanie ocele II., pracovisko 2-výduch 1 | komín č. 3152 | TZL | 50 | 1) |
|  |  | As+Cr6++Co+Ni | 1 | 1), 3) |
|  |  | Sb+Sn+Cr3++Mn+ Cu+Pb+V+Zn | 5 | 1), 4) |
|  |  | NOx | 500 | 1) |
|  |  | SO2 | 500 | 1) |
| Mimopecné spracovanie ocele II., pracovisko 2-výduch 2 | komín č. 3153 | TZL | 50 | 1) |
|  |  | As+Cr6++Co+Ni | 1 | 1), 3) |
|  |  | Sb+Sn+Cr3++Mn+ Cu+Pb+V+Zn | 5 | 1), 4) |
|  |  | NOx | 500 | 1) |
|  |  | SO2 | 500 | 1) |
| Vákuovanie ocelí v OC I | komín č. 331 | TZL | 50 | 1),9) |
|  |  | As+Cr6++Co+Ni | 1 | 1), 3) |
|  |  | Sb+Sn+Cr3++Mn+ Cu+Pb+V+Zn | 5 | 1), 4) |
| Páliaci stroj brám ZPO 2 | komín č. 309 | TZL | 50 | 1), 9) |
|  |  | NOx | 500 | 1) |
|  |  | SO2 | 500 | 1) |
|  |  | Be+Cd | 0,1 | 1), 2) |
|  |  | As+Cr6++Co+Ni | 1 | 1), 3) |
|  |  | Sb+Sn+Cr3++Mn+ Cu+Pb+V+Zn | 5 | 1), 4) |
| Medzizásobník vápna –zavážanie na OC I | komín č. 3131 | TZL | 50 | 1) |
| Spalinový kotol | komín č. 3022 | TZL | 30 | 8) |
|  |  | SO2 | 800 | 8) |
|  |  | NOx | 200 | 8) |
|  |  | CO | 100 | 8) |
| Prehrievakový kotol č. 1 a č. 2 | komín č. 306 | SO2 | 800 | 8) |
|  |  | NOx | 200 | 8) |
|  |  | CO | 100 | 8) |

*názov a číslo miesta vypúšťania emisií sú z evidencie Národného inventarizačného emisného systému (NEIS),

1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom  plyne pri  štandardných
      stavových  podmienkach (tlak 101,325 kPa,  teplota 0 oC).

2)  Emisný limit pre 1. podskupinu karcinogénnych látok (Be+Cd)   platí  pri  hmotnostnom
      toku  vyššom ako 0,5 g.h-1.

3)  Emisný  limit  pre  2. podskupinu  karcinogénnych  látok  (As+Cr6++ Co+Ni)   platí   pri 
      hmotnostnom  toku  vyššom ako 5 g.h-1.

4)  Emisný  limit  pre  3. podskupinu  tuhých  znečisťujúcich  anorganických  látok  (Sb+Sn
      Cr+Mn+Cu+Pb+V)  platí  pri  hmotnostnom  toku  vyššom ako 20 g.h-1.

5)  Emisný limit  pre  2. podskupinu  tuhých  znečisťujúcich  anorganických  látok  (Se+Te)
      platí  pri  hmotnostnom  toku  vyššom ako 5 g.h-1.

6)  Emisný limit  pre  1. podskupinu  tuhých  znečisťujúcich  anorganických  látok (Hg+Tl) platí
      pri  hmotnostnom  toku  vyššom ako 1 g.h-1.

7)  Emisný limit pre SO2   a  NOx  500 mg.m-3  platí pri hmotnostnom toku oxidov síry, resp.
      oxidov dusíka  vyššom ako 5 kg.h-1.

8) Hmotnostná  koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní
     na štandardné stavové podmienky (tlak 101,325 kPa,  teplota 0 oC), a referenčný obsah
     kyslíka  3 % objemových.

9) Emisný limit platí pri hmotnostnom toku TZL v odpadovom plyne 0,5 kg.h-1 a vyššom. Pri hmotnostnom  toku TZL menšom ako 0,5 kg .h-1 nesmie koncentrácia TZL v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 150 mg.m-3.

1.2 Prevádzkovateľ je povinný diskontinuálnymi oprávnenými meraniami preukazovať, že žiadna jednotlivá hodnota diskontinuálneho merania po pripočítaní odôvodnenej hodnoty neistoty (ďalej  len „neistota“) výsledku merania neprekročí hodnotu emisného limitu.

1.3 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať emisné limity ustanovené v bode B.1.1 
časť II. tohto rozhodnutia počas skutočnej prevádzky okrem dôb nábehu,  zmeny výrobno-prevádzkového režimu, odstavovania zdroja  a iného času pre prechodové stavy, ktoré sú  určené v schválených Súboroch TPP a TOO a v súlade s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení. Tento čas je možné aktualizovať  iba po predchádzajúcom súhlase IŽP Košice.

2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odvádzanie splaškových odpadových vôd, vôd 
z povrchového odtoku a priemyselných odpadových vôd do jednotnej kanalizácie,         
ktorá vyúsťuje na  ČOV  Sokoľany. Vzhľadom na charakter  vypúšťania  opísaný  v bode           B. 3, časť II. tohto   rozhodnutia  sa  emisné  limity   pre   vypúšťanie    priemyselných   odpadových  vôd do jednotnej kanalizácie nestanovujú. Prevádzkovateľ  je  povinný vypúšťať odpadové vody v súlade so schváleným kanalizačným poriadkom.

3.    Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

3.1   Ekvivalentná  hladina    hluku   produkovaná   prevádzkou   neprekročí  na  hranici  areálu       so  susediacimi    priemyselnými  areálmi   hodnotu   70 dB  a   na  verejnosti   dostupných            pozemkoch  hodnotu  50 dB  v čase  od  06:00 do  22:00 hod.  a   pre   nočnú  dobu  40 dB           v čase od 22:00 do 6:00 hod.

- 3.2.   Limitné hodnoty pre vibrácie sa neurčujú.

## C.   Opatrenia    na   prevenciu    znečisťovania,   najmä   použitím  najlepších dostupných techník

Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník sa neurčujú.

D.   Opatrenia  pre  minimalizáciu,   nakladanie,   zhodnotenie,   zneškodnenie

odpadov

1. Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov je oprávnený nakladať s vyprodukovanými  nebezpečnými odpadmi zaradenými podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v  znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“), uvedenými v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia, ktoré spočíva v ich triedení, zhromažďovaní                a  dočasnom skladovaní max. 1 rok na určených miestach v prevádzke tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia, vrátane ich prepravy v Košice II.

2.  Prevádzkovateľ  je povinný  zhromažďovať  oddelene  nebezpečné odpady  podľa ich druhov, označiť ich identifikačnými listami nebezpečných odpadov v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením  alebo  iným nežiaducim únikom.

3.   Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých  sú nebezpečné odpady uložené, musia byť odlíšené od  zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom alebo farebne, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť nežiaduce reakcie v odpadoch (napr. vznik požiaru, výbuch), musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu, chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov.

4. Na nakladanie s nebezpečnými odpadmi  platia aj predpisy platné pre chemické látky a prípravky s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami.

5.  Nebezpečné odpady resp. zberné nádoby nebezpečných odpadov  ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, musia byť označené  identifikačným listom nebezpečného odpadu v  zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

6.  Prevádzkovateľovi sa zakazuje riediť  alebo  zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné  s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok v odpade stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch odpadového  hospodárstva.

7. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať pevné odpady, ako sú filtračné materiály a znečistený textil vo vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch, odpadové oleje                  a obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok v plechových alebo plastových sudoch zabezpečených záchytnými vaňami, oddelene od ostatných druhov odpadov, odpady zo svetelných zdrojov v pôvodných obaloch v zberných nádobách a  odpadové olovené batérie               a  akumulátory minimálne uložené v záchytných vaničkách.

8.  Prevádzkovateľ je povinný  viesť evidenciu odpadov pre všetky kategórie odpadov podľa druhov odpadov na Evidenčnom liste odpadu a podávať Hlásenie o vzniku odpadu                   a  nakladaní s ním v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva za obdobie kalendárneho roka na príslušný obvodný úrad životného prostredia a  IŽP Košice do 31. januára  nasledujúceho kalendárneho roka.

9.  Prevádzkovateľ je povinný nebezpečné odpady zneškodňovať prednostne pred ostatnými.

10. Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať odpady len osobám oprávneným nakladať s predmetnými druhmi odpadov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva na základe uzatvorených písomných zmlúv.

11. Prevádzkovateľ  je  povinný odovzdávať opotrebované batérie a akumulátory, odpadové oleje a odpady z  elektrických a  elektronických  zariadení na  zhodnotenie, zneškodnenie alebo spracovanie iba držiteľom autorizácie podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

12. Prevádzkovateľ  je povinný pri preprave nebezpečných odpadov dodržiavať povinnosti    ustanovené podľa všeobecným  záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva      a viesť evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch na Sprievodných listoch nebezpečných odpadov v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

13. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať  technologické postupy na minimalizáciu   množstva  odpadov ich  zhodnocovaním na povoľovanej prevádzke a  spôsoby nakladania 
a zneškodňovania  odpadov uvedené  vo  svojom Programe  odpadového  hospodárstva, schválenom   príslušným   orgánom   štátnej   správy  odpadového hospodárstva.

14. Prevádzkovateľ  je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi uvedenými  v  prílohe        č. 1, po dobu  troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. O predĺženie tejto lehoty je povinný požiadať IŽP Košice najneskôr tri mesiace pred jej uplynutím, pokiaľ nedošlo k zmene skutočnosti pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi.

## E.    Podmienky hospodárenia s energiami

Prevádzkovateľ je povinný udržiavať elektrické zariadenia a mechanizmy na prevádzke  v dobrom technickom stave a vykonávať ich pravidelnú kontrolu a údržbu tak, ako je to uvedené v sprievodnej dokumentácii ich výrobcov a o vykonaných kontrolách, revíziách a ich údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku.

F.  Opatrenia  na   predchádzanie havárii a na obmedzenie následkov 
v  prípade  havárie a  opatrenia týkajúce  sa   situácií  odlišných  
od  podmienok  bežnej  prevádzky

1.   Prevádzkovateľ  je   povinný   dodržiavať    plán    preventívnych   opatrení   na  zamedzenie      vzniku   neovládateľného   úniku    nebezpečných   látok  do  životného  prostredia  a  postup     v   prípade   ich   úniku   (ďalej  len  „havarijný plán“)  pre   zaobchádzanie  s  nebezpečnými      látkami, vypracovaný a schválený podľa  všeobecne  záväzného  právneho predpisu vodného      hospodárstva a oboznámiť s nim zamestnancov.

2.  Prevádzkovateľ   je   povinný    pre   všetky    zariadenia  a stavby,  v ktorých  sa  zaobchádza s nebezpečnými látkami vypracovávať a aktualizovať prevádzkové poriadky, plány údržby a opráv a plány kontroly a pravidelne  s nimi oboznamovať ich obsluhu v súlade s osobitným predpisom bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci.

3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stavby a  zariadenia, v ktorých zaobchádza 
s nebezpečnými látkami tak, aby boli stabilné, nepriepustné, odolné proti mechanickým, 
chemickým, biologickým,  poveternostným vplyvom a  proti  starnutiu (umelé látky),       
zabezpečené proti vzniku požiaru, umožňovali vizuálnu kontrolu netesností, včasné 
zistenie úniku nebezpečných látok, ich zachytenie, zužitkovanie alebo vyhovujúce 
zneškodnenie. Technicky musia byť riešené spôsobom, ktorý umožňuje zachytenie  
nebezpečných látok, ktoré unikli pri  technickej poruche alebo pri deštrukcii alebo sa 
vyplavili pri hasení požiaru vodou a konštruované v súlade s požiadavkami slovenských technických noriem.

4.  Všetky zariadenia, v ktorých  sa   používajú,   zachytávajú,   spracovávajú   alebo  dopravujú  
nebezpečné látky musia byť v dobrom technickom stave a prevádzkované                              
na zabezpečených plochách tak, aby bolo zabránené  úniku  týchto  látok do pôdy,  
podzemných, povrchových vôd alebo nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo 
vodami z povrchového odtoku.

5. Všetky jednoplášťové nadzemné nádrže na skladovanie nebezpečných látok  musia byť   umiestnené  v záchytnej   vani  o  objeme   nie   menšom ako je objem  nádrže  umiestnenej  v záchytnej vani. Ak je v záchytnej vani umiestnených nádrží,  je  na určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšej z nich, najmenej však 10 %  zo  súčtu objemov všetkých  nádrží v záchytnej  vani, ak slovenská technická norma neurčuje inak. Záchytná vaňa nemôže mať žiadny odtok; prípadný prepad musí byť bezpečne zaústený do nádrže určenej na zachytenie nebezpečných látok na účely ďalšieho  využitia alebo zneškodnenia.

6. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pravidelné kontroly technického stavu a funkčnej spoľahlivosti pri nádržiach, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné raz za desať rokov a pri nádržiach, ktoré sú vizuálne kontrolovateľné, raz za dvadsať rokov a podľa výsledku prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a následne určiť termín ich ďalšej kontroly,

7.  Všetky  prevádzkové  nádrže a zásobníky musia byť odolné proti chemickým účinkom látok,     ktoré sú v nich  uskladnené.

8.  Priestory okolo záchytných vaní musia  byť udržiavané v čistote.

9. Na miestach,  kde  sa zaobchádza s nebezpečnými látkami, prevádzkovateľ je povinný vybaviť prevádzku špeciálnymi prístrojmi a technickými prostriedkami potrebnými na zneškodnenie úniku nebezpečných látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodami. Použité  sanačné  materiály  musia  byť do doby likvidácie uskladnené  tak, aby bolo zabránené kontaminácií povrchových  a  podzemných  vôd.

10.  Stáčanie olejov a  kvapalných  nebezpečných  látok  môže   byť  vykonávané  iba  na  mieste       k tomu určenom, ktoré musí byť zabezpečené proti ich úniku do povrchových alebo 
podzemných vôd.

11. Prevádzkovateľ je povinný mať k dispozícií platné karty bezpečnostných údajov všetkých používaných  nebezpečných chemických látok.

12. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť preškolenie všetkých zamestnancov zaobchádzajúcich   
s nebezpečnými látkami a prípravkami oprávnenou osobou.

## 13. Prevádzkovateľ je  povinný  zabezpečiť  vykonávanie   skúšok   tesnosti   nádrží,  záchytných     vaní, havarijných vaní a  rozvodov opakovane minimálne raz za päť rokov od  prvej úspešnej  skúšky, po ich rekonštrukcii  alebo oprave a pri ich uvedení  do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok odborne spôsobilou osobou s certifikátom na  nedeštruktívne  metódy skúšania.

14. Prevádzkovateľ je povinný viesť záznamy o skúškach nepriepustnosti, prevádzke, údržbe, opravách a kontrolách.

15. Prevádzkovateľ  je  povinný   mať   vymedzené  v schválených súboroch TPP a TOO možné       nebezpečné stavy charakterizované ako prevádzková porucha alebo havária tých zdrojov 
znečisťovania ovzdušia, ich častí a zariadení, ktoré môžu ohroziť kvalitu ovzdušia.

16.  Prevádzkovateľ  je  povinný pri  vymedzených  haváriách podľa bodu  F.15   časti II. tohto rozhodnutia,  ktoré  nastali   ako  dôsledok   nezvládnutej poruchy  neodstránenej  určeným spôsobom  v určenom čase podľa  schválených  súborov  TPP a  TOO, bezodkladne  zastaviť alebo obmedziť prevádzku zdroja znečisťovania ovzdušia,  jeho časti alebo zariadenia  alebo musí použiť mimoriadne  protihavarijné  opatrenia, ktoré sú na to určené.

## G.  Opatrenia  na  minimalizáciu  diaľkového  znečisťovania a  cezhraničného

vplyvu znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a  nemá cezhraničný vplyv.

H.  Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste       
  prevádzky

Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky.

## I.   Požiadavky na spôsob a  metódy monitorovania  prevádzky a  údaje, ktoré     treba evidovať a poskytovať do informačného systému

1.     Kontrola emisií do ovzdušia

1.1 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť vykonávanie periodických meraní tak, ako je to uvedené                v nasledujúcej tabuľke. Správy z meraní musí predkladať na  príslušný obvodný úrad životného prostredia a fotokópiu na IŽP Košice do 60 dní od vykonania merania. Ak  zistí, že boli prekročené emisné limity, je povinný bezodkladne o tom informovať IŽP Košice a predložiť  správu o oprávnenom meraní. Správy z merania musí uchovávať najmenej                       z dvoch posledných po sebe idúcich meraní.

| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TZL | Hmotnostná koncentrácia, HT | 1) | 2) | 3), 9) |
| Be+Cd | Hmotnostná koncentrácia, HT | - 1) | - 2) | 4), 9) |
| As+Cr6++Co+Ni | Hmotnostná koncentrácia, HT | - 1) | - 2) | 4), 8), 9) |
| Sb+Sn+Cr+Mn+Cu+Pb+V+Zn | Hmotnostná koncentrácia, HT | - 1) | - 2) | 4), 9) |
| Se+Te | Hmotnostná koncentrácia, HT | - 1) | - 2) | 4), 9) |
| Hg+Tl | Hmotnostná koncentrácia, HT | - 1) | - 2) | 4), 9) |
| SO2 | Hmotnostná koncentrácia, HT | 1) | 2) | 5), 9) |
| NOx | Hmotnostná koncentrácia, HT | 1) | 2) | 6), 9) |
| CO | Hmotnostná koncentrácia, HT | 1) | 2) | 7), 9) |

*) HT - hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 1  k vyhláške MŽP SR 
č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia. Pre potreby bilancie emisií a kontrolu podmienky 2) z bodu 2.1.3 tohto rozhodnutia je potrebné ako vzťažnú veličinu použiť čas prevádzky  (hodina).

1) Interval periodického merania tri kalendárne roky, ak sa HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5–násobku limitného HT alebo je vyšší ako 
0,5–násobok limitného HT a nižší ako 10-násobok limitného HT. Interval periodického merania šesť kalendárnych rokov, ak je HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5–násobok limitného HT. Interval sa počíta od kalendárneho roka, v ktorom bolo vykonané posledné meranie.

2)  Počty a periódy  jednotlivých meraní a súvisiace podmienky diskontinuálneho merania určí meraním poverená oprávnená osoba v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom               o monitorovaní emisií  a kvality ovzdušia stanovujúcim bežný počet meraní podľa toho                 či meraný zdroj bude charakterizovaný ako kontinuálne ustálený alebo premenlivý a použitá metóda merania bude priebežná prístrojová, ktorá poskytuje výsledky merania na mieste  alebo manuálna založená na odbere vzorky.

3)  Metóda - manuálna gravimetrická - izokinetický odber, metodika STN ISO 9096, STN EN 13284-1(83 4631), ISO 12141,

4)   Metóda – AAS, AAS-ETA, ICP-AES, metodika EN 14385, OTN ŽP 2028,

5) Metóda - prístrojové NDIR, NDUV, konduktometria, interferometria, UV fluorescencia,  elektrochemický princíp, metodika STN ISO 7935, ISO 11042-1, manuálne titrácia,  metodiky IS O 7934 STN 83 4711.

6)  Metóda - prístrojové NDIR, NDUV, konduktometria, interferometria, UV fluorescencia, 
     elektrochemický princíp, metodika STN ISO 10 849, manuálne  fotometria  alkalimetrická
     titrácia,  metodiky STN ISO 11564, OTN ŽP 2 026,  OTN ŽP 2 027.

7)  Metóda - prístrojové NDIR, NDUV,  elektrochemický princíp, metodika STN ISO 12 039,  manuálne GC separácia, redukcia na CH4, FID analyzátor  metodika STN ISO 8186.

8)  Metóda - absorpcia 0,1 mol HCl, separácia na ionexe, metodika STN 83 4615, Cr3+ vedľa Cr6+
      - stanovenie Cr OTN ŽP 2028.

9)  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť  vykonávanie  meraní na stálom meracom mieste, ktoré spĺňa požiadavky podľa súčasného stavu techniky oprávneného merania z hľadiska  reprezentatívnosti výsledku  merania, odberu  vzoriek, kalibrácie  a iných technických skúšok  a činností, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany proti vplyvom  fyzikálnych polí a iných manipulačných požiadaviek, najmä dostatočnosti rozmerov, prístupnosti a ochrany proti poveternostným vplyvom.

1.2   Ak prevádzkovateľ predpokladá, že nie je možné vykonať na zdroji diskontinuálne merania podľa bodu I.1.1 v časti II. tohto rozhodnutia  z dôvodu, že nemožno zistiť reprezentatívnu hodnotu emisnej veličiny meraním, požiada IŽP Košice o stanovisko. Prevádzkovateľ je povinný žiadosť s návrhom riešenia predložiť najneskôr do 6 mesiacov od možného termínu vykonania diskontinuálneho merania. Hodnoty súvisiacich veličín (uhol prúdenia, záporné prúdenie, diferenčný tlak a pomer maximálnej rýchlosti plynu k minimálnej rýchlosti plynu) potrebné na posúdenie vhodnosti miesta odberu v zmysle príslušných noriem nemusí zisťovať oprávnená osoba.

1.3  Prevádzkovateľ je povinný oznamovať písomne plánovaný termín vykonania oprávnených meraní na IŽP Košice a obvodnému úradu životného prostredia najmenej päť pracovných dní pred jeho začatím; ak sa plánovaný termín vykonania oprávneného merania zmení, najviac však o päť pracovných dní, oznamovať skorší termín oprávneného merania najmenej dva pracovné dni pred jeho začatím a neskorší termín oprávneného merania najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom.

1.4  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie diskontinuálnych periodických meraní v takom vybranom prevádzkovom režime, počas ktorého sú emisie znečisťujúcich látok podľa teórie a praxe najvyššie.

2.  Kontrola  vypúšťaných odpadových vôd

2.1   Prevádzkovateľ musí zabezpečiť odbery  vzoriek  na  vykonávanie  analytických   rozborov

odpadových  vôd tak, ako  je to  uvedené  v nasledovnej tabuľke:

| Ukazovateľ | Miesto merania / Kontrolný profil | Frekvencia | Podmienky merania |
| --- | --- | --- | --- |
| vodivosť, pH, N-NH4+, CHSKCr, NL105ºC, NEL, | stoka A, šachta 327 | 1 x za týždeň | 1), 2) |

CHSKCr – chemická   spotreba   kyslíka, NL105ºC – nerozpustené látky, NEL - nepolárne extrahovateľné látky, Cl- - chloridy

1)  Rozbor odpadových vôd vykonávať v stanovených   ukazovateľoch  zo vzoriek  získaných   
 jednorazovým odberom bodovej vzorky.

2)  Odporúčané metódy :

CHSKCr  Odmerné stanovenie CHSK dichrómanom draselným v homogenizovanej  nefiltrovanej vzorke podľa STN ISO 6060: 2000 Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby kyslíka (75 73 68).  Spektrofotometrické stanovenie CHSK dichrómanom draselným v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke podľa technickej normy ISO 15705 Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby kyslíka (CHSK). Skúmavková metóda pre malé objemy vzoriek.

NL105ºC   Gravimetrické  stanovením  po  filtrácii  cez  filtre zo sklenených vlákien s veľkosťou
                pórov 1,0 µm, sušenie pri teplote 105 ºC podľa STN EN 872: 1999 Kvalita vody.  
                Stanovenie nerozpustných látok. Metóda filtrácie cez filtre zo  sklenených vlákien  
                (75 7365). Alebo po filtrácii cez filtračnú membránu s veľkosťou pórov 0,85- 1,0 µm,  
                sušenie pri 105 ºC,

NEL    Spektrofotometrická metóda v UV a IČ oblasti spektra podľa STN 83 0540-4:1982 
               Chemický a fyzikálny rozbor odpadových vôd. Stanovenie ropných látok,

pH    Potenciometrické stanovenie podľa STN 83 0540-6: 1982 Chemický a fyzikálny 
               rozbor odpadových vôd. Stanovenie pH,

N-NH4  Spektrofotometrické stanovenie - indofenolová metóda podľa STN ISO 7150-1:1995 
      Kvalita vody. Stanovenie amónnych iónov. 1. časť: Manuálna spektrometrická 
      metóda  (75 7451).

vodivosť  STN EN 27888 (75 7362): Kvalita vody. Stanovenie elektrolytickej vodivosti.

2.2  Odbery a vyhodnocovanie vzoriek odpadových vôd v predpísanej frekvencii môže vykonávať akreditované laboratórium, laboratórium ktoré sa pravidelne zúčastňuje kruhových testov v Národnom referenčnom centre VÚVH v Bratislave, alebo laboratórium uvedené vo vestníku MŽP SR.

3.   Kontrola  odpadov preberaných do prevádzky

3.1  Prevádzkovateľ je povinný viesť a  uchovávať evidenciu o  množstve, druhu a  pôvode odpadov prevzatých na zhodnotenie a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Evidenciu je prevádzkovateľ povinný vykonávať priebežne.

3.2   Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia na zhodnocovanie odpadov v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva: prevádzkový poriadok, technologický reglement, prevádzkový denník, obchodné dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi, vydané súhlasy, vyjadrenia a  stanoviská orgánov štátnej správy a  samosprávy.

- 4.   Kontrola spotreby energií

Prevádzkovateľ zabezpečí  priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným a ročným  
      vykazovaním spotreby elektrickej energie a zemného plynu a  vypočítanej mernej spotreby
      energií na tonu vyrobenej  ocele.

- 5.   Kontrola prevádzky

- 5.1  Prevádzkovateľ  je  povinný  nepretržite  monitorovať  prevádzku v súlade  s podmienkami

určenými v rozhodnutí.

5.2   Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim  kontrolu,  evidenciu

údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky, všetkých monitorovaných údajov požadovaných  v bode I časť  II. tohto rozhodnutia a evidované údaje   uchovávať najmenej  
5 rokov,  ak  nie   je   v  tomto   rozhodnutí   a   všeobecne  záväznom   právnom   predpise stanovené inak.

5.3   Prevádzkovateľ  je  povinný  viesť a  uchovávať evidenciu o množstve a druhu používaných

surovín,  médií, energií a výrobkov.

5.4  Všetky vzniknuté  mimoriadne  udalosti, havárie,  havarijné situácie,  závady, poruchy, 
priesaky, úniky  nebezpečných  a  znečisťujúcich  látok  do ovzdušia,  vody  a  pôdy musia 
byť zaznamenané v priebežnej  prevádzkovej evidencii s uvedením  dátumu vzniku,          
informovaných inštitúcií a osôb, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia,                    
odstránenia  danej  havárie  a  prijatých opatrení na predchádzanie obdobných porúch                                                
a havárií.  O každej  havárii  musí byť  spísaný zápis a musia byť o nej vyrozumené                      
príslušné orgány štátnej správy a  inštitúcie v súlade so všeobecne platnými právnymi 
predpismi vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia.

5.5   Prevádzkovateľ zabezpečí priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným a ročným vykazovaním spotreby množstva vody používanej v technológií a  množstva priemyselných odpadových na 1 tonu výrobku.

5.6  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť monitorovanie technicko-prevádzkových parametrov  v súlade so schválenými súbormi TPP a TOO a sprievodnou dokumentáciou výrobcov zariadení.

6.    Podávanie správ

6.1  Prevádzkovateľ   je   povinný   bezodkladne  ohlasovať  IŽP  Košice  a  príslušným  orgánom štátnej  správy  vzniknuté  havárie,  iné   mimoriadne   udalosti  v prevádzkach a  nadmerný okamžitý únik emisií do  ovzdušia, vody a pôdy v súlade so  všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku vodného hospodárstva a ovzdušia.

6.2  Prevádzkovateľ  je  povinný  preukazovať  dodržanie  emisných limitov správou                          z diskontinuálneho oprávneného  merania  pre  jednotlivé  znečisťujúce látky a zdroje emisií  podľa požiadaviek   ustanovených  v  bode  I.1 časť II. tohto rozhodnutia.

6.3  Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie podľa § 4 a § 5 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, v rozsahu podľa prílohy č. 1 a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej forme  a v elektronickej forme do informačného systému.

6.4   Prevádzkovateľ  je  povinný   uchovávať  záznamy  z   monitorovania,  ak  to nie je v tomto rozhodnutí určené inak, 5 rokov  a  každoročne do 31. januára  nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky monitoringu stanoveného  v bodoch I.4  a  I.5.5 časť II. tohto   rozhodnutia za obdobie kalendárneho roka  na  IŽP  Košice.

6.5  Prevádzkovateľ  je   povinný  ohlasovať IŽP Košice plánované zmeny v prevádzkach, najmä

zmenu používaných   surovín   a  iných   látok  a   používanej   energie,  zmenu   výrobného
       postupu, technológie a spôsobu nakladania s odpadom.

6.6	Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie odpadov                  v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva a  zaslať ho na  príslušný obvodný úrad životného prostredia do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka a na IŽP Košice.

6.7  Prevádzkovateľ je povinný podať hlásenie o vzniku odpadu a  o nakladaní s ním v súlade    so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka  príslušnému obvodnému úradu životného prostredia       a na IŽP Košice.

J.    Požiadavky   na    skúšobnú     prevádzku    pri    novej    prevádzke  alebo   pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

1.    Opatrenia na skúšobnú prevádzku

Zariadenie je v trvalej prevádzke,  a preto sa požiadavky na skúšobnú prevádzku neurčujú.

2.    Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

Prevádzkovateľ je povinný mať spracované postupy a opatrenia pre prevádzkovanie                     v prípadoch zlyhania činnosti v prevádzke  v schválenej dokumentácii podľa bodov A.4.2   a   F.1  časť II. tohto rozhodnutia (v havarijnom pláne a  v súboroch TPP a TOO).

## K.   Opatrenia   pre   prípad   skončenia    činnosti    v   prevádzke,  najmä   na       zamedzenie    znečisťovania     miesta    prevádzky   a   jeho   uvedenie  do       uspokojivého stavu

1. Prevádzkovateľ je povinný neodkladne oznámiť na IŽP Košice rozhodnutie o skončení činnosti v prevádzke.

2.  Prevádzkovateľ   je    povinný  zmluvne zabezpečiť  podľa zákona o  odpadoch zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečných odpadov, ostatných odpadov a  nebezpečných látok  
v súlade s ustanoveniami  všeobecne záväzných predpisov odpadového a vodného hospodárstva.

3.  Prevádzkovateľ  je   povinný  ukončiť  spracovanie  surovín  a  výrobu   produktov tak, aby 
     všetky zásobné nádrže a prečerpávacie potrubia boli vyprázdnené a vyčistené.

4.  Prevádzkovateľ   je  povinný   po  ukončení  činnosti  v  prevádzke  zabezpečiť  odborné    posúdenie  stavu  znečistenia celého areálu a na základe posúdenia rozhodnúť  vykonaní dekontaminácie  areálu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa 
§ 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“),  podľa § 8  ods. 1, ods. 2 písm. a) bod 1 a 7,    písm. b) bod 3  zákona  č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ,  na  základe konania vykonaného podľa   zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva integrované povolenie na základe žiadosti prevádzkovateľa U. S. Steel Košice, s.r.o. zo dňa 20.07.2006. So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch,  položka 171a  písm. b vo výške 20 000 Sk.

Prevádzka je umiestnená na pozemku parc. č. 153/19, 153/53, 159/58, 163/18, 
v katastrálnom území  Železiarne, ktorá je vo vlastníctve prevádzkovateľa.

IŽP Košice  v súlade so zákonom č. 245/2003 Z. z. o IPKZ oznámil listom zo dňa 01.08.2006  účastníkom konania, dotknutým orgánom a verejnosti začatie správneho konania 
vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku Oceliareň I. IŽP Košice zároveň v súlade s § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  doručil týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa, určil lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňom 07.09.2006 a zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke a na úradnej tabuli, spolu s výzvou  osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť. Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto IŽP Košice nebol povinný zabezpečiť verejné zhromaždenie občanov  a v súlade s § 13 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ nariadil pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie. Na ústnom pojednávaní konanom dňa 04.10.2006 na ktorom sa zúčastnili  IŽP Košice, U. S. Steel Košice, s.r.o., Obvodný úrad životného prostredia Košice ŠSOO, bola v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a  k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia a bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia, pripomienky a námety účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti:

-  Mestská časť  Košice- Šaca  listom č. ÚPSPVaR 966-2/2006/FIL zo dňa 21.08.2006,

-  Mesto Košice listom č. A/2006/11523/457 zo dňa 23.08.2006,

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach listom č. 2006/04820-02/241/PPL zo dňa 15.08.2005,

- Krajský úrad životného prostredia v Košiciach, odbor ŽP, ŠVS, listom č. 2006/00587 zo dňa 06.09.2006,

- Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor ŠSOH, listom č.2006/02115-2-Ruz zo dňa  17.08.2006,

- Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor ŠSOO, listom č. 2006/02116-2-KAS zo dňa  18.08.2006,

- Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor ŠSOPaK, listom č.OPaK2006/02114-2/Krá zo dňa  14.08.2006.

Z uvedených účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatnil nasledujúce pripomienky iba Krajský úrad životného prostredia Košice odbor ŠVS:

1. Žiada vypracovať a na vyjadrenie organu štátnej vodnej správy predložiť do 31.12.2007 technický návrh predchádzajúceho čistenia všetkých odpadových vôd vznikajúcich v jednotlivých prevádzkach Oceliarne I  pred ich vypustením do kanalizácie (prípadne aj v súčinnosti s iným DZ) s cieľom:

- maximálne zvýšiť množstvo vody opätovne využitej v technologickom procese a znížiť množstvo vody i znečistenie vypúšťané do kanalizácie,

- samostatne riešiť likvidáciu splaškových vôd a oddelené vypúšťanie nezávadných vôd z povrchového odtoku mimo ČOV Sokoľany.

Konkrétne investičné ciele realizovať do 31.12.2009.

2. Žiada opakovať skúšky nepriepustnosti nádrží, záchytných vaní a potrubných rozvodov 
 a ďalších objektov, v ktorých sú uložené nebezpečné látky (resp. sa s nimi manipuluje), 
 každých päť rokov, resp. po ich rekonštrukcii alebo oprave a pri ich uvedení do prevádzky 
 po odstávke dlhšej ako rok.

3. Žiada v podmienkach integrovaného povolenia konkrétne označiť miesto odberu vzoriek 
odpadových vôd vypúšťaných do kanalizačnej siete U. S. Steel Košice, s. r. o, rozsah sledovaných ukazovateľov, ich neprekročitelné  koncentračné hodnoty a početnosť odberu vzoriek.

4. Žiada prevádzkovateľovi uložiť v súlade s § 3 Vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z. z, ktorou sa 
    ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného 
    plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd o vykonaní niektorých ustanovení 
    vodného zákona:

- vypracovanie a aktualizovanie prevádzkových poriadkov, plánov údržby a opráv a plánov 
   kontroly,

- pravidelne oboznamovať obsluhy stavieb a zariadení s uvedenými poriadkami a s plánmi podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti práce a ohrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov,

- vykonávať pravidelné kontroly technického stavu a funkčnej spoľahlivosti pri nádržiach, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné raz za desať rokov a pri nádržiach, ktoré sú vizuálne kontrolovateľné, raz za dvadsať rokov a podľa výsledku prijať opatrenia na odstránenie  zistených nedostatkov a následne určiť termín ich ďalšej kontroly,

- viesť záznamy o skúškach nepriepustnosti, prevádzke, údržbe, opravách a  kontrolách 
   a predkladať ich na požiadanie orgánu štátnej vodnej správy,

-  stavby a zariadenia po ukončení ich prevádzky riadne vyčistiť a vykonať také opatrenia , aby           sa nemohli opätovne uviesť do prevádzky ani náhodným spôsobom a na nevyhnutný čas 
zabezpečiť naďalej prevádzkovanie vybudovaného monitorovacieho systému.

IŽP Košice posúdil vznesené pripomienky a námety a rozhodol nasledovne:

-  pripomienku č. 1 nezapracoval do tohto rozhodnutia pretože podmienky a opatrenia pre odvádzanie odpadových vôd na  ČOV Sokoľany budú komplexne riešené v integrovanom povolení pre prevádzku Energetika,

-   pripomienku č. 2  zapracoval v bode I.2 časť II. tohto rozhodnutia,

-  pripomienke č. 3 vyhovel v tom, že určil miesto odberu vzorky a  rozsah monitorovaných ukazovateľov  vo vypúšťaných odpadových vodách do kanalizačnej siete U. S. Steel  Košice v bode  I.2.1 časť II. tohto rozhodnutia, avšak nestanovil neprekročiteľné koncentračné hodnoty monitorovaných ukazovateľov vzhľadom na to, že odpadové vody z povoľovanej prevádzky sú odvádzané  kanalizačnou sieťou prevádzkovateľa na čistenie na  Čistiareň odpadových vôd   Sokoľany a nie do recipientu,

-   pripomienku č. 4  zapracoval do bodov F.2, F.6, F.13, F.14, F.17 časť II. tohto rozhodnutia.

Emisné limity pre emisie do ovzdušia a všeobecné podmienky prevádzkovania, ktoré sú uvedené v bode B.1 časť II tohto rozhodnutia, boli stanovené v súlade s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany ovzdušia.

Emisné limity pre odpadové vody vypúšťané z  povoľovanej prevádzky vzhľadom na charakter vypúšťania opísaný v bode B.3 časť II. tohto rozhodnutia neboli stanovené.

Pri porovnaní prevádzky s najlepšími dostupnými technikami (BAT) IŽP Košice vychádzal z ustanovenia § 5  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a prílohy č. 3, ktorá stanovuje hľadiská  pri určovaní BAT a z  BREF-u, Referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách pri spracovaní železných kovov, vydaného Európskou komisiou, Úradom pre IPPC v decembri 2001.

IŽP Košice stanovil emisné limity pre hluk v súlade s ust. Nariadenia vlády SR 
č. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami, a zároveň nestanovil emisné limity pre vibrácie vzhľadom  k tomu, že prevádzka  nie je  zdrojom nadmerných vibrácií.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a  geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a preto ani neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Súčasťou tohto konania podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ bolo:

a)  v  oblasti  ochrany ovzdušia

- súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania a rozhodnutia
   o  ich užívaní, podľa  § 8  ods. 2  písm. a)  bod 1  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- určenie  emisných  limitov a  všeobecných podmienok   prevádzkovania, podľa  § 8  ods. 2
   bod  7  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b)  v oblasti  povrchových  a podzemných vôd

- súhlas na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových alebo podzemných
   vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

- súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 8 ods.2 písm. 
   c) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

- súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, podľa § 8 ods.2 písm. 
   c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

d)  v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhu

- na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 zákona č. 245/2003 Z.z.  o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a  zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a  vykonaného ústneho pojednávania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

P o u č e n i e:    Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ  inšpektorátu

Doručuje sa:

1. U. S. Steel Košice, s.r.o., Útvar GM pre environment, Vstupný areál U. S. Steel,                      044 54  Košice

2.   Mesto Košice, zastúpené primátorom mesta, Tr . SNP č. 48/a, 040 11 Košice

3.   Mestská časť  - Šaca, zastúpená starostom, Železiarenská 9, 040 15  Košice

Na vedomie:

1.   Krajský úrad životného prostredia v Košiciach, odbor ŽP, ŠVS, ŠSVV a VaK

2.   Obvodný úrad životného prostredia Košice,  ŠSOH, ŠSOPaK, ŠSOO

3.   Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Príloha č. 1

Nakladanie s nebezpečnými odpadmi na povoľovanej prevádzke

| P. č. | Katalógové číslo odpadu/ názov druhu odpadu/kategória odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom Miesto kde je odpad zhromažďovaný |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kat. číslo: 07 01 04 Názov: iné organické rozpúšťadlá premyvácie kvapaliny a matečné lúhy Kategória odpadu: N | Prevádzka –ZPO2 | Odpad vzniká z čistenia technologických uzlov liniek ZPO 2. Odpad je zhromažďovaný v kovovej nádobe a odovzdávaný na zneškodnenie na základe právoplatnej zmluvy prostredníctvom osoby oprávnenej nakladať s predmetným odpadom podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch (ďalej len „oprávnená osoba“). |
| 2. | Kat. číslo:08 01 11 Názov: odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky Kateg. odpadu: N | Prevádzka OC1 | Odpad môžu tvoria zbytky farieb po vykonaných náterových prácach technologických zariadení prevádzky resp. v halách prevádzky. Odpad je zhromažďovaný v kontajneroch a odovzdávaný na zneškodnenie oprávnenej osobe. |
| 3. | Kat. číslo: 10 02 07 Názov: tuhé odpady z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné látky Kateg. odpadu: N | Prevádzka – Konvertory OC1 | Odpad tvorí zachytený prach z čistenia plynu sekundárneho odprášenia prevádzky OC1 na plynočistiarni. Prach je zhromažďovaný v sile odkiaľ je odvážaný nákladnými automobilmi na skládku za účelom zneškodnenia. |
| 4. | Kat. číslo: 10 02 11 Názov: Odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej Kateg. odpadu: N | Prevádzka –ZPO2 | Odpad vzniká pri odlievaní ocele, kde dochádza k únikom olejov a mazív do chladiacej vody. Tieto sa separujú v hydrocyklóne a spolu s podielom vody tvoria odpad. Odpad sa zhromažďuje v záchytnej nádrži a odovzdáva sa oprávnenej osobe za účelom zhodnotenia. |
| 5. | Kat. číslo: 12 01 12 Názov: použité vosky a tuky Kateg. odpadu: N | Prevádzka OC1 – technologické zariadenia | Odpad vzniká pri údržbe technologických zariadení. Odpad je zhromažďovaný v sudoch vo vyhradenom priestore a odovzdáva sa na zneškodnenie oprávnenej osobe. |
| 6. | Kat. číslo: 13 01 10 Názov: Nechlórované minerálne hydraulické oleje Kateg. odpadu: N | Prevádzka –ZPO2 | Odpad tvorí opotrebovaný hydraulický olej, ktorý vzniká na technologických zariadeniach v rámci výmeny. Odpad je zhromažďovaný v sudoch v sklade ropných látok a odovzdáva sa oprávnenej osobe za účelom zhodnotenia. |
| - 7. | Kat. číslo: 13 02 05 Názov: Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje, Kateg. odpadu: N | Prevádzka OC1– mazacie systémy | Odpad tvorí opotrebovaný mazací olej, ktorý vzniká na technologickom zariadení prevádzky. Odpad je zhromažďovaný v sudoch v sklade ropných látok a odovzdáva sa oprávnenej osobe za účelom zhodnotenia. |
| - 8. | Kat. číslo: 13 03 10 Názov: iné izolačné a teplonosné oleje Kateg. odpadu: N | Prevádzka OC1– mazacie systémy | Odpad vzniká z elektrických zariadení nachádzajúcich sa v predmetnej prevádzke v rámci výmeny olejových náplní. odpad sa odovzdáva oprávnenej osobe za účelom zhodnotenia. |
| - 9. | Kat. číslo: 14 06 03 Názov: iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel Kategória odpadu: N | Prevádzka OC1 | Odpad vzniká z čistenia znečistených súčiastok resp. súčastí technologických zariadení prevádzky čistiacimi prípravkami. Vzniknutý odpad sa skladuje v kovových nádobách priestore a odovzdáva sa na zneškodnenie alebo oprávnenej osobe. |
| 10. | Kat. číslo: 15 01 10 Názov: obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami Kateg. odpadu: N | Prevádzka OC1 | Odpad tvoria sudy od olejov, mazív, farieb, riedidiel, odmasťovadiel a pod. Je dopravovaný na šrotoviská DZ Oceliareň, kde tvorí súčasť vsádzky do konvertorov. Tento druh odpadu je z dôvodu zamedzenia znečistenia životného prostredia prekladaný priamo do vsádzacích korýt. |

| P. č. | Katalógové číslo odpadu/ názov druhu odpadu/kategória odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom Miesto kde je odpad zhromažďovaný |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Kat. číslo: 15 02 02 Názov: absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami Kateg. odpadu: N | Prevádzka –ZPO2 | Odpad vzniká pri oprave a údržbe zariadení (znečistená pucvola, rukavice a pracovný odev, znečistený absorpčný materiál). Odpad sa skladuje vo vhodných kovových nádobách a odovzdáva sa na zneškodnenie oprávnenej osobe. |
| 12. | Kat. číslo: 16 02 13 Názov: vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 Kateg. odpadu: N | Prevádzka OC1 | Odpad vznikol z vyradených elektrických zariadení, ktoré z dôvodu straty funkčnosti boli nahradené novými. Odpad sa odovzdáva oprávnenej osobe za účelom zhodnotenia. |
| 13. | Kat. číslo: 16 05 07 Názov: Vyradené anorganické chemikálie, chemikálie obsahujúce nebezpečné látky Kateg. odpadu: N | Prevádzka OC1 | Odpad môže vzniknúť z vyradených anorganických chemikálií, ktoré sa použili v prevádzke. So vzniknutým odpadom sa bude nakladať podľa uzatvorených podmienok s oprávnenou osobou. |
| 14. | Kat. číslo: 16 05 08 Názov: Vyradené org. chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky Kateg. odpadu: N | Prevádzka –ZPO2 | Odpad vzniká z vyradených organických. chemikálii, ktoré sa používajú v prevádzke. Odpad sa odovzdáva sa na zneškodnenie oprávnenej osobe. |
| 15. | Kat. číslo: 16 06 01 Názov: olovené batérie Kateg. odpadu: N | Prevádzka OC1 | Odpad tvoria nefunkčné batérie, ktoré sa využívali ako záložné zdroje. Odpad sa odovzdáva oprávnenej osobe za účelom zhodnotenia. |
| 16. | Kat. číslo: 16 07 08 Názov: odpady obsahujúce olej, Kateg. odpadu: N | Prevádzka OC1 | Odpad môže vzniknúť z čistenia skladovacích nádrží a sudov, ktoré sú používané v prevádzke za účelom zhromažďovania olejov. So vzniknutým odpadom sa bude nakladať podľa uzatvorených podmienok s oprávnenou osobou. |
| 13. | Kat. číslo: 17 01 06 Názov: Zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky obsahujúce nebezpečné látky Kateg. odpadu: N | Prevádzka OC1 | Odpad vzniká pri bežnej údržbárskej činnosti. Odpad tvoria znečistené drevo od oleja a pod. Odpad je zhromažďovaný v kontajneri odovzdávaný na zneškodnenie oprávnenej osobe. |
| 14. | Kat. číslo: 17 04 09 Názov: kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami Kateg. odpadu: N | Prevádzka OC1 | Odpad môže vzniknúť pri bežnej údržbárskej činnosti resp. demontáži jestvujúcich zariadení prevádzky. Tvorí ho technologický šrot (železné časti konštrukcií, rôzne časti agregátov znečistený NL.). Odpad bude zhromažďovaný v kontajnery a následne odvážaný na šrotovisko za účelom zhodnotenia. |
| 15. | Kat. číslo: 17 04 10 Názov: Káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky Kateg. odpadu: N | Prevádzka OC1 | Odpad môže vzniknúť pri oprave, údržbe a rekonštrukcii elektroinštalácie. Odpad je priamo odvážaný na CHP, kde sa predmetný odpad zhromažďuje zo všetkých prevádzok USSK. Na CHP dochádza k jeho separácii a následnému vzniku nových druhov odpadov: 17 04 01 – meď, bronz, mosadz, kat. odpadu O, ktorý sa na základe právoplatnej zmluvy odovzdáva oprávnenej osobe za účelom zhodnotenia. 19 12 11 – plasty a guma z mechanického spracovania odpadu obsahujúca nebezpečné látky, kat. odpadu N, ktorý sa zneškodní na skládke. |
| 16. | Kat. číslo: 17 05 03 Názov: zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky Kateg. odpadu: N | Prevádzka OC1 | Odpad môže vzniknúť pri havarijných stavoch v prípade úniku škodlivých látok do vonkajšieho prostredia. Odpad sa zhromaždí do vyhradeného kontajnera a následne sa odvezie na skládku za účelom zneškodnenia. |
| 17. | Kat. číslo: 17 05 05 Názov: Výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky Kateg. odpadu: N | Prevádzka OC1 | Odpad môže vzniknúť pri výkopových prácach, pri realizácii investícii a úprave terénov. Odpad sa zhromaždí do vyhradeného kontajnera a následne sa odvezie na skládku za účelom zneškodnenia. |
| P. č. | Katalógové číslo odpadu/ názov druhu odpadu/kategória odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom Miesto kde je odpad zhromažďovaný |
| 18. | Kat. číslo: 17 06 01 Názov: izolačné materiály obsahujúce azbest Kateg. odpadu: N | Prevádzka OC1 | Odpad tvoria rôzne dosky, obloženia, izolácie, eternit a pod., ktoré obsahujú azbest. Odpad vzniká pri výmene týchto časti. Stabilizovaný odpad je zhromažďovaný v kontajneri odovzdávaný na zneškodnenie oprávnenej osobe. |
| 19. | Kat. číslo: 17 09 03 Názov: iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky Kateg. odpadu: N | Prevádzka OC1 - haly, kabíny, administratívne budovy | Odpad vzniká pri oprave výrobných hál, kabín a administratívnych budov, ktorý z uvedených objektov je znečistený škodlivinami. Odpad sa priamo nakladá do nákladných aut a je následne odvážaný na skládku za účelom zneškodnenia. |
| 20. | Kat. číslo: 19 12 11 Názov: Iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu obsahujúce nebezpečné látky Kateg. odpadu: N | Prevádzka OC1 | Odpad môžu tvoriť gumové tesnenia , hadice, obloženia znečistené ropnými produktmi, ktoré po strate predpísaných vlastností sú vyradené z technologických liniek prevádzky. Vzniknutý odpad sa zhromaždí vo vyhradenom priestore prevádzky a následne odvážaný na skládku za účelom zneškodnenia. |

Príloha č. 2

Zoznam druhov odpadov, ktoré je prevádzkovateľ oprávnený zhodnocovať v zariadení           na zhodnocovanie odpadov

| Katalógové číslo odpadu | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- |
| 10 02 02 | Nespracovaná troska | ostatný |
| 10 02 10 | Okuje z valcovania | ostatný |
| 12 01 01 | Piliny a triesky zo železných kovov | ostatný |
| 12 01 02 | Prach a zlomky zo železných kovov | ostatný |
| 15 01 04 | Obaly z kovu | Ostatný |
| 15 01 10 | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | Nebezpečný |
| 16 01 07 | Olejové filtre | Nebezpečný |
| 16 01 17 | Železné kovy | Ostatný |
| 16 02 16 | Časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15 | Ostatný |
| 17 04 05 | Železo a oceľ | Ostatný |
| 17 04 09 | Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami | Nebezpečný |
| 19 10 01 | Odpad zo železa a ocele | Ostatný |
| 19 12 02 | Železné kovy | ostatný |
| 20 01 40 | Kovy | ostatný |

Príloha č. 3

Potrubné rozvody úsek konvertory OC1 a ZPO2

| Miesto zaobchádzania s nebezpečnými látkami | Nebezpečná látka | Typ rozvodu |  | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hydraulický rozvod ODS OC 1 | Hydraulický olej | Oceľové rúrky | príruba/zvar dĺžka potrubí cca 1 000 metrov | Pomocou uholníkov a skrutiek, Kontrola len vizuálne. |
| Plniaca stanica | Hydraulický olej | Oceľové rúrky | príruba/zvar dĺžka potrubí cca 30 metrov | Pomocou uholníkov a skrutiek, Kontrola len vizuálne. |
| Prevážací voz | Hydraulický olej | Oceľové rúrky, pokovované hadice | príruba/zvar dĺžka potrubí cca 100 metrov | Pomocou uholníkov a skrutiek, Kontrola len vizuálne. |
| Prečerpávanie oleja zo stáčacej stanice do olejovej pivnice | Hydraulický olej | Oceľové trubky ČSN 425713.11 Mat. 11353.1 | Prírubový spoj DN 50 s krkom ČSN 131231.0 Dĺžka potrubia cca 4x200m | Voľné uloženie (vôľa cca 1mm) medzi strmeňom a potrubím potrubie je vedené po oceľovej konštrukcii haly ZPO 2, je zjavne viditeľne |
| Prečerpávanie oleja zo stáčacej stanice do olejovej pivnice | Prevodový olej | Oceľové trubky ČSN 425713.11 Mat. 11353.1 | Prírubový spoj DN 50 s krkom ČSN 131231.0 Dĺžka potrubia cca 2x200m | Voľné uloženie (vôľa cca 1mm) medzi strmeňom a potrubím - potrubie je vedené po oceľovej konštrukcii haly ZPO 2 , je zjavne viditeľne |
| Prečerpávanie tukov zo stáčacej stanice do olejovej pivnice | Plastické mazivo | Oceľové trubky ČSN 425716.11 Mat. 11353.1 | Spoj z trubky ČSN 426711.11 Mat. 11353.1 Dĺžka potrubia cca 2x200 m | Voľné uloženie (vôľa cca 1mm) medzi strmeňom a potrubím - potrubie je vedené po oceľovej konštrukcii haly ZPO 2 , je zjavne viditeľne |