Číslo: 1032 - 1946/2009/ Pol/470560106/Z6                           Banská Bystrica 20.01.2009

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská  inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia  Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods.1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vydáva podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa a konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod č. 3 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

z m e n u   i n t e g r o v a n é h o   p o v o l e n i a

vydaného rozhodnutím č. 837 – 16931/2007/Pol/470560106 zo dňa 30.05.2007,

ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.06.2007, zmeneného rozhodnutím č. 837 – 35015/2007/Pol/470560106/Z1-Ú zo dňa 29.10.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.11.2007, zmeneného rozhodnutím č. 4625 – 11382/2008/Pol/470560106/Z2 zo dňa 02.04.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.04.2008, zmeneného rozhodnutím č. 6676 - 20592/2008/Pol/470560106/Z3 zo dňa 19.06.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.07.2008, zmeneného rozhodnutím č. 5117 - 24126/2008/Pol/470560106/Z4 zo dňa 16.07.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05.08.2008  a rozhodnutím č. 4364 -25502/2008/Kri,Pol/470560106/Z5 zo dňa 28.07.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.08.2008 (ďalej len „integrované povolenie“)

pre prevádzku

„Elektrárne Nováky, závod“

Elektrárne Nováky, 972 43 Zemianske Kostoľany

prevádzkovateľa: Slovenské elektrárne, a.s., Hraničná 12, 827 36 Bratislava, IČO:                     35 829 052, ktorou sa

Integrované povolenie dopĺňa a mení nasledovne:

v úvode výrokovej časti: podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd udeľuje súhlas na zmenu stavby a zariadení a na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd (Rekonštrukcia olejového hospodárstva ENO B bl. č. 3, č.4)

V kapitole I. Údaje o prevádzke, v časti B. 2 Opis prevádzky, Nakladanie s nebezpečnými látkami, Skladovanie turbínového oleja (olejové hospodárstvo ENO B  3,4) sa ruší odstavec s textom, ktorý znie: „Turbínový olej sa do prevádzky ENO B 3,4 dopravuje železničnými cisternami objemu od 3 m3 - 30 m3. Stáčanie objemu železničných cisterien sa vykonáva na zastrešenej betónovej stáčacej ploche, ktorá sa nachádza v suteréne olejového hospodárstva ENO B 3,4. Stáčacia plocha nie je protihavarijne zabezpečená voči úniku nebezpečných látok. Turbínový olej pre ENO B 3,4 je skladovaný v 5 nadzemných jednoplášťových oceľových nádržiach o celkovom objeme 60,5 m3 (2 x 25 m3, 3 x 3,5 m3). Použitý (nečistý) turbínový olej je skladovaný v nadzemnej jednoplášťovej oceľovej nádrži o objeme 25 m3. Skladovacie nádrže turbínového oleja sú umiestnené v suteréne olejového hospodárstva ENO B 3,4, ktorý zároveň slúži aj ako záchytná vaňa. Podlaha suterénu olejového hospodárstva ENO B 3,4 je betónová a nie je nepriepustne zabezpečená voči úniku nebezpečných látok. Skladovacie nádrže turbínového oleja olejového hospodárstva ENO B 3,4 nie sú vybavené signalizačným zariadením na signalizáciu výšky maximálnej hladiny. Zo skladovacích nádrží olejového hospodárstva ENO B 3,4 je turbínový olej čerpadlami a nadzemným oceľovým potrubím dopravovaný do nadzemných jednoplášťových oceľových prevádzkových nádrží HON TG o celkovom objeme 28 m3 (2 x 14 m3), ktoré sa nachádzajú v strojovni ENO B 3,4. Prevádzkové nádrže HON TG sú súčasťou turbín. Prevádzkové nádrže strojovne ENO B 3,4 nie sú protihavarijne zabezpečené voči úniku nebezpečných látok. Každá prevádzková nádrž je vybavená zvukovým a svetelným signalizačným zariadením na signalizáciu výšky maximálnej hladiny pomocou plavákového snímača s vyvedením na monitor riadiaceho systému operátora“ a

nahrádza sa novým textom, ktorý znie: „Turbínový olej sa do prevádzky ENO B bl.č. 3,4 dopravuje železničnými cisternami objemu od 3 m3 - 30 m3. Stáčanie objemu železničných cisterien sa vykonáva na zastrešenej betónovej stáčacej ploche, ktorá sa nachádza v suteréne olejového hospodárstva ENO B bl.č.3,4. Stáčacia plocha nie je protihavarijne zabezpečená voči úniku nebezpečných látok. Turbínový olej pre ENO B bl.č. 3,4 bude skladovaný v 6 skladovacích nadzemných dvojplášťových oceľových nádržiach o celkovom objeme 87 m3 (3 x 25 m3, 3 x 4 m3). Skladovacie nádrže turbínového oleja budú umiestnené na pôvodnom mieste v suteréne strojovne ENO B bl.č. 3,4. Podlaha suterénu strojovne ENO B bl.č.3,4 je betónová a nie je nepriepustne zabezpečená voči úniku nebezpečných látok. Skladovacie nádrže turbínového oleja ENO B bl.č. 3,4 budú vybavené zvukovým a svetelným signalizačným zariadením na signalizáciu výšky maximálnej hladiny pomocou vibračného snímača s vyvedením na monitor riadiaceho systému operátora. Zo skladovacích nádrží je turbínový olej čerpadlami a spojovacími potrubiami, ktoré sú umiestnené v podzemnom betónovom potrubnom kanáli, dopravovaný do prevádzkových nadzemných dvojplášťových oceľových nádrží, tzv. hlavných olejových nádrží - HON. Dno betónového potrubného kanála bude vyspádované do zbernej šachty. Bočné steny, dno potrubného kanála ako aj zbernej šachty bude z vnútornej strany obložené nerezovým plechom. Prevádzkové nadzemné dvojplášťové nádrže - HON o celkovom objeme 25 m3 (2 x 12,5 m3) sa nachádzajú v strojovni ENO B bl.č. 3,4 a sú súčasťou technológie turbín. Prevádzkové nádrže - HON sú vybavené zvukovým a svetelným signalizačným zariadením na signalizáciu výšky maximálnej hladiny pomocou plavákového snímača s vyvedením na monitor riadiaceho systému operátora. Prehľad nádrží turbínového oleja je uvedený v tabuľke s označením Prehľad skladovacích a prevádzkových nádrží Olejového hospodárstva ENO B bl.č.3,4“:

tab.: Prehľad skladovacích a prevádzkových nádrží Olejového hospodárstva ENO B bl.č. 3,4

| Skladovacie nádrže, celkový objem 87 m3 | 2 ks – dvojplášťová nádrž čistého oleja, objem 2 x 25 m3 |
| --- | --- |
|  | 1 ks – dvojplášťová nádrž znečisteného oleja, objem 25 m3 |
|  | 2 ks – dvojplášťová nádrž čistého oleja, objem 2 x 4 m3 |
|  | 1 ks – dvojplášťová manipulačná nádrž, objem 4 m3 |
| Prevádzkové nádrže, celkový objem 25 m3 | 2 ks – dvojplášťová nádrž turbín (HON), objem 2 x 12,5 m3 |

V kapitole II. Podmienky povolenia, v časti A.6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami sa dopĺňa nový bod 6.44, ktorý znie:

6.44  „Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne po rekonštrukcii nádrží vykonať skúšky tesnosti a kontrolu technického stavu všetkých dvojplášťových skladovacích nádrží (3 x 25 m3, 3 x 4 m3), prevádzkových nádrží (2 x 12,5 m3) turbínového oleja a potrubných rozvodov prislúchajúcich k skladovacím a prevádzkovým nádržiam Olejového hospodárstva ENO B bl.č. 3,4 a výsledok skúšok predložiť inšpekcii.“

V kapitole II. Podmienky povolenia, v časti A.6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami sa dopĺňa nový bod 6.45, ktorý znie:

6.45   „Prevádzkovateľ je povinný vykonať označenie dvojplášťových skladovacích nádrží (3 x 25 m3, 3 x 4 m3) a prevádzkových nádrží - HON (2 x 12,5 m3) turbínového oleja Olejového hospodárstva ENO B bl.č. 3,4 nápisom „Horľavá kvapalina IV. triedy“.

V kapitole II. Podmienky povolenia, v časti A.6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami sa dopĺňa nový bod 6.46, ktorý znie:

6.46  „Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť kontinuálne sledovanie prítomnosti turbínového oleja v medziplášťovom priestore dvojplášťových skladovacích nádrží (3 x 25 m3, 3 x 4 m3) a prevádzkových nádrží - HON (2 x 12,5 m3) v súlade s BAT technikami v lehote uvedenia nádrží do prevádzky.“

V kapitole II. Podmienky povolenia, v časti A.6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami sa dopĺňa nový bod 6.47, ktorý znie:

6.47  „Prevádzkovateľ musí zabezpečiť stálu kontrolu počas celej doby odkaľovania skladovacích a prevádzkových nádrží turbínového oleja ENO B bl.č.3,4. Musí sledovať postup odkaľovania a zabezpečiť, aby počas odkaľovania nádrží a po jeho skončení nedochádzalo k úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia z odkaľovacieho hrdla.“

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

- O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods.1 písm. a) zákona o IPKZ vydáva podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Elektrárne Nováky, závod“ na základe žiadosti prevádzkovateľa Slovenské elektrárne, a.s., Hraničná 12, 827 36 Bratislava zo dňa 05.11.2008 a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní.

Inšpekcia upustila od vybrania správneho poplatku podľa bodu 2. Splnomocnenia k položke 171a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko žiadosť o zmenu povolenia bola podaná z dôvodu plnenia podmienky integrovaného povolenia. Inšpekcia splnenie uvedenej podmienky nepovažuje za zmenu v činnosti prevádzky, zmena povolenia si nevyžadovala rozsiahle posudzovanie a preto upustila od vybrania správneho poplatku.

Uvedenou zmenou integrovaného povolenia inšpekcia udeľuje podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd súhlas na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd. V prevádzke bude vykonaná rekonštrukcia olejového hospodárstva ENO B bl. č. 3,4, ktorá spočíva v zhotovení dvojplášťovej konštrukcie skladovacích nádrží turbínového oleja ENO B bl. č. 3,4 o celkovom objeme 85,5 m3 (3 x 25 m3, 3 x 3,5 m3) a prevádzkových nádrží turbínového oleja ENO B bl. č. 3,4 o celkovom objeme 28 m3 (2 x 14 m3), zabezpečení signalizačného zariadenia na signalizáciu výšky maximálnej hladiny skladovacích a prevádzkových nádrží turbínového oleja ENO B bl.č.3,4, zabezpečení potrubného kanála a zbernej šachty z hľadiska nepriepustnosti a odolnosti proti priesaku a pôsobeniu nebezpečných látok do okolitého prostredia v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd a BAT.

Inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od zverejnenia žiadosti na internetovej stránke inšpekcie, od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a obci, od výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou na podanie prihlášky a výzvy verejnosti na vyjadrenie a od ústneho pojednávania, nakoľko zmena integrovaného povolenia vyplýva z opatrení, ktoré boli určené inšpekciou v rozhodnutí o vydaní integrovaného povolenia č. 837 - 16931/2007/Pol/470560106 zo dňa 30.05.2007 pre prevádzku „Elektrárne Nováky, závod“.

Inšpekcia listom č. 8650 - 37197/47/2008/ Pol zo dňa 11.11.2008 oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom začiatok konania a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov.

V lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov inšpekcia obdržala súhlasné stanovisko bez  pripomienok od ObÚ ŽP Prievidza, úsek štátnej správy ochrany vôd. Zo strany účastníkov konania neboli podané žiadne námietky.

Inšpekcia posúdila formálny a vecný obsah žiadosti o uvedenú zmenu a po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Daniel M a g i c

riaditeľ inšpektorátu

- Doručuje sa:

- Slovenské elektrárne, a.s., Hraničná 12, 827 36 Bratislava

- Obecný úrad Zemianske Kostoľany, 4.apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostoľany

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti povolenia):

- Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi, úsek ŠVS, Dlhá 3, 971 01 Prievidza