Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia

A   Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

- Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | U. S. Steel Košice, s.r.o. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | s.r.o. |  |  |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ |  |  | X |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ |  |  |  |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice |  |  |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) |  |  |  |  |
| 1.6 | www adresa | www.usske.sk |  |  |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | Ing. Tibor Duchonovič Generálny manažér pre environment |  |  |  |
| 1.8 | IČO | 36 199 222 |  |  |  |
| 1.9 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | OKEČ 40.11,40.30, NOSE-P 101.01 |  |  |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | vložka č. : 11711/V | Príloha č. |  |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Ing. Jozef Vozáry (t. č. 673 7174, mobil: 0917 704 239) e-mail: jvozary@sk.uss.com - pre IPKZ |  |  |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | U. S. Steel Košice, s.r.o., útvar GM pre environment, odbor IPKZ, Odd. Energetika, Údržba, Nákup a Doprava |  |  |  |

5.  Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | Výroba tepla - DZ Energetika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | 2997-30870/2007/Kov/570021406 9325-42057/2007Kov/570021406/Z1 |  |  |  |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie | x | Áno |  |
|  |  | Práve prebieha |  | Príloha č. |  |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia |  |  |  |  |
| - V zmysle § 8, odst. 2. písm .a) bod 8, Zákona č. 245/2003 Z. z. „ o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ŽP“ v znení neskorších predpisov žiadame o schválenie zmeny STPPaTOO pre kotol K1,K4,K5,K6 teplárne U. S. Steel Košice, s.r.o.. Po prevádzkových skúsenostiach s inštaláciou primárnej a sekundárnej denitrifikácie sa zistilo, že rozdelením príkonu paliva do dvoch pásiem spaľovacej komory kotla nie je nutné prevádzkovať kotol s tak vysokým prebytkom vzduchu. Z uvedeného dôvodu, žiadame o vykonanie zmeny prevádzkového parametra obsahu O2 v spalinách pred EKO v prílohe č.2 schváleného STPP a TOO pre kotol č.6., kde hodnotu obsahu O2 požadujeme schváliť v intervale 1,0-4,8 %. Uvedená zmena bude prenesená aj do grafického záznamu prílohy č. 5 STPPaTOO pre K6. V platných STPPaTOO pre kotol K1,K4,K5,K6 požadujeme upraviť nové emisné limity pre prevádzkované kotly v zmysle zmeny integrovaného povolenia č. 9325-42057/2007Kov/570021406/Z1. V STPPaTOO pre kotol K4,K5,K6 požadujeme doplniť podmienku maximálneho času prevádzkovania kotlov pri výpadku odlučovacieho zariadenia v zmysle bodu B.,1.3. integrovaného povolenia č. 2997-30870/2007/Kov/570021406. V bode II., B., 1.2. integrovaného povolenia č. 2997-30870/2007/Kov/570021406 požadujeme upraviť dobu nábehu, zmeny výkonu a odstavenia kotla pre K4, K5 tak ako je to v schválenom STPPaTOO pre K4 aK5 a pri ostatných výtavných kotloch K3a K6. - V zmysle § 8, odst. 2. písm .a) bod 9, Zákona č. 245/2003 Z. z. „ o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ŽP“ v znení neskorších predpisov žiadame o určenie osobitných podmienok pre preukazovanie dodržiavania určených emisných limitov na kotloch K1 a K2 prevádzkovaných na ČOV Sokoľany. V zmysle §3, odd. 3. pism. b) Vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z. z. „o monitorovaní emisií a kvalite ovzdušia“ a na základe záverov Správy z oprávneného merania č. 03/208/2007 firmy ETS EnvironTeam Slovakia žiadame o zrušenie podmienky zisťovania hodnoty emisného limitu pre koncentrácie TZL na strednom zdroji znečisťovania ovzdušia kotlov K1 a K2 na ČOV Sokoľany. Na spoločnom murovanom komíne nie je možné zriadiť reprezentatívne meracie miesto pre meranie TZL v zmysle STN ISO 9096. Taktiež v komíne s prirodzeným odťahom spalín je veľmi nízke prúdenie odpadového plynu ( teoretický výpočet 0,4 m/s ) čo neumožňuje meranie rýchlosti a stanovenie limitného hmotnostného toku v zmysle STN ISO 10780. - V zmysle § 8, odst. 2. písm .a) bod 1, Zákona č. 245/2003 Z. z. „ o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ŽP“ v znení neskorších predpisov žiadame o udelenie súhlasu na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia dieselagregátu umiestneného na teplárni, o udelenie súhlasu na užívanie stredného ZZO odparovača kvapalného dusíka kyslíkarne U. S. Steel Košice, s.r.o. a udelenie súhlasu na užívanie veľkého ZZO spaľovacieho komína SK5. Dieselagregát-elektrocentrala typ ŠKODA 8S160 s naftovým motorom o výkone generátora 200 kVA a objeme palivovej nádrže 325 l slúži ako záložný zdroj elektrickej energie pre potreby teplárne. Spotreba paliva pri prevádzke agregátu je 21 l/h pri príkone 0,22 MW. Spaliny zo spaľovacej jednotky sú odvádzané riadením výduchom o priemere 100 mm cez stenu mimo pracovný priestor haly. Odparovač kvapalného dusíka tvorí samostatnú spaľovaciu jednotku slúžiacu ako záložný zdroj na vykurovanie odparovača kvapalného dusíka kyslíkarne. Vykurovacia jednotka spaľuje zemný plyn v štyroch spaľovacích horákoch o sumárnom tepelnom príkone 2,85 MW. Jedná sa o procesný ohrev spaliny ktorého sú odvádzané komínom priemeru 0,25 m a výšky 5m. V zmysle rozhodnutia OÚŽP Ke č. ŠSOO 2008/00035-4-R z dňa 8.1.2008 bol horeuvedenému ZZO uložený súhlas na užívanie do prevádzky ako 1.1.2. Technologický celok obsahujúci stacionárne zariadenie na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrným menovitým tepelným príkonom väčším ako 0,3 MW. Spaľovací komín SK5 slúži ako bezpečnostný záložný zdroj na vyrovnávanie tlakov v sieti rozvodu VPP počas výpadku veľkých spotrebiteľov plynu. Spaľovacia jednotka je vybavená spaľovacím horákom spaľujúcim 120 tis. m3/h VPP, o sumárnom tepelnom príkone 109 MW a štyrmi zapaľovacími horákmi spaľujúcimi zemný plyn o príkone 20-45 kW na jeden horák. V zmysle rozhodnutia OÚŽP Ke č. ŠSOO 2008/01346-2-R z dňa 15.4.2008 bol horeuvedenému ZZO uložený súhlas na užívanie do prevádzky ako 1.1.1. Technologický celok obsahujúci stacionárne zariadenie na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrným menovitým tepelným príkonom väčším ako 50 MW. |  |  |  |  |  |
| - V zmysle § 8, odst. 2. písm .a) bod 1, Zákona č. 245/2003 Z. z. „ o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ŽP“ v znení neskorších predpisov žiadame o udelenie súhlasu na zmenu zdroja znečisťovania ovzdušia kotlov K4,K5 teplárne U. S. Steel Košice, s.r.o.. Súhlasom OÚŽP Ke č. ŠSOO 2007/02889-2-R z dňa 11.10.2007 bola povolená do trvalého užívania stavba „Plnenie emisných limitov NOx na kotloch K4,K5. Predmetom úpravy kotlov bola dvojstupňová denitrifikácia spalín pre každú kotlovú jednotku vykonaná inštaláciou zariadenia reburningu koksárenského, zemného plynu a zariadenia denitrifikácie spalín metódou nekatalitickej redukcie. Reburningové zariadenie pozostáva z dvoch hlavných častí , z prívodu reburningového paliva a prívodu terciálneho vzduchu. Prívod reburningového paliva je cez 4 ks plynových horákových hubíc umiestených po 2 ks v každej bočnej stene spaľovacej stene zaústených do kotla na výškovej kóte cca +12,395 m. Ako reburningové palivo sa používa koksárenský plyn a pri jeho výpadku ZPN. Prívod terciálneho vzduchu je cez 6 ks hubíc umiestnených po 3 ks v každej bočnej stene spaľovacej komory zaústených tesne pod prívodom spalín z predkomory na výškovej kóte cca 19,35 m. V prípade, že ani použitím reburningového spaľovania sa nedosiahne požadovaný stupeň denitrifikácie spalín, je uvedený do prevádzky systém selektívnej redukcie (SNCR) spočívajúci v nástreku 40 %- neho roztoku technickej močoviny so surovou vodou, obohatenou špeciálnym koncentrátom do 6 ks hubíc zaústených na prednej stene spaľovacej komory na výškovej kóte + 25,93 m. - V zmysle § 8, odst. 2. písm .a) bod 1, Zákona č. 245/2003 Z. z. „ o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ŽP“ v znení neskorších predpisov žiadame o udelenie súhlasu na zmenu zdroja znečisťovania ovzdušia kotla K2 teplárne U. S. Steel Košice, s.r.o.. Súhlasom OÚŽP Ke č. ŠSOO 2006/02905-2-R z dňa 30.11.2006 bola povolená stavba „ Úplná plynofikácia kotlov K2 a K3 . Rekonštrukcia a modernizáciou kotlov K2 výrobcu PBS Brno umožňuje kombinované spaľovanie hutníckych plynných palív vysokopecného, koksárenského, konvertorového plynu s možnosťou spaľovania zemného plynu . Kotly sú vysokotlaké, jednobubnové, dvojťahové, s prirodzenou cirkuláciou vody a podtlakovou reguláciou odťahu spalín. Tepelným príkonom každého kotla je 154 -191 MW podľa skladby spaľovaných palív s parnom menovitom výkonom 215 t/h, teplote prehriatej pary 540 oC a tlaku 9,31 MPa. Trojstupňový ohrev pary je vykonávaný v troch prehrievačoch pary. Každý kotol je osadený štyrmi nízko emisnými horákmi ktoré spaľujú zmiešaný vysokopecný plyn s konvertorovým plyn, koksárenský plyn a zemný plyn. Horáky sú umiestnené v dvoch výškových úrovniach na ľavej a pravej strane spaľovacej komory po dvoch horákoch na každú stranu. Predohrev spaľovacieho vzduchu je zabezpečovaný v dvoch stupňoch. V prvom stupni je vzduch predohrievaný v parnom predohrievači a v druhom stupni v ohrievači vzduchu trúbkového typu LUVO. Za účelom regulácie a zníženia emisií NOx sú z výstupu za ohrievačom vzduchu odvádzané spaliny prostredníctvom recirkulačného ventilátora a vháňané do horákov spodnej časti spaľovacej komory. Odpadové plyny sú z každého kotla odvádzané bez čistenia dvoma spalinovými ventilátormi cez prepojené spalinovody, do spoločného komína K01 o výške 96 m pre kotly K1 až K5. Každý kotol je vybavený na monitorovanie množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia a dodržiavanie emisných limitov samostatnými automatizovanými meracími systémami na meranie tuhých znečisťujúcich látok (TZL) a plynných znečisťujúcich látok (PZL) umiestnenými v každom spalinovode. Koncentrácie TZL sú meraná analyzátormi výrobcu PCME DT270 pracujúcich na elektrodynamickom princípe. Koncentrácie PZL ( CO,NOx,SO2) sú merané odbernou extrakčnou metódou s úpravou vzorky plynu analyzátormi typu XENTRA 4900. AMS PZL analyzuje vzorku plynu striedavo vždy z jedného spalinovodu prepínaním v 10 min. intervaloch. Súčasne so zisťovaním koncentrácií PZL sa zisťujú hodnoty referenčných veličín ( teplota ,tlak, objemový prietok ), objemovej koncentrácie O2. Spracovanie a vyhodnocovanie výsledkov merania vykonáva vyhodnocovací systém pozostávajúci z dataloggera typu DL ESC 8816, prenosového zariadenia, počítača s vyhodnocovacím zariadením D2000, ktorý zabezpečuje digitálne spracovanie digitálnych a analógových signálov. AMS na jednotlivých kotloch boli inštalované podľa schválenej projektovej dokumentácie č. 1238DW „Plnenie limitov SO2 a NOx na kotloch K2 a K3“ vypracovanej spol. ECM Moni-tory s.r.o. |  |  |  |  |  |
| - V zmysle § 8, odst. 2. písm .a) bod 9, Zákona č. 245/2003 Z. z. „ o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ŽP“ v znení neskorších predpisov žiadame o schválenie náhradných hodnôt pre AMS plynofikovaného kotla K2. Počas poruchy, kalibrácie, kontroly alebo iného času neprevádzkovania AMS, požadujeme pre plynofikovaný kotol K2 schváliť náhradné hodnoty totožné s podmienkami určenými v bode 6. platného rozhodnutia IPKZ č. 2997-30870/2007/Kov/570021406. - O bode II., A., 3.4. integrovaného povolenia č. 2997-30870/2007/Kov/570021406 požadujeme doplniť druh tuhého paliva koks, ktorý slúži ako energetické palivo kotlov K1 a K2 na ČOV Sokoľany. - Z dôvodu predpokladaného výskytu odpadov z prevádzkových činnosti DZ Energetika požadujeme v prílohe č.1 integrovaného povolenia č. 2997-30870/2007/Kov/570021406 doplniť povolenie na nakladanie s týmito nebezpečnými odpadmi: P. č.; Označ. odpadu; Miesto vzniku odpadu; Spôsob nakladania s odpadom; Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu; Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t); Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t); Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t); Miesto zneškodňovania /zhodnocovania odpadu; Odkaz na blok. schému v prílohe č.. 1; Názov : Tuhé odpady z čistenia plynu obs. NL Kat. číslo: 10 02 07 Kat.odpadu: N; Prevádzka Technické plyny; Odpad sa tvorí v potrubiach rozvodu koksárenského plynu, kde sa zachytáva na stenách. Pri opravách potrubia KP sa odpad zhromažďuje do kontajnerov a po naplnení sa odváža a zneškodňuje na skládke NO USSK.; Farba: sivá, čierna Skupenstvo : tuhé, prach; 1; -; -; Skládka NO USSK; -. 2; Názov : Kaly z lapačov nečistôt Kat. číslo: 13 05 03 Kat.odpadu: N; Prevádzka Údržba; Odpad vzniká v odlučovačoch ropných látok, ktoré predčisťujú vodu z povrchového odtoku spevnených plôch pred stanovisťami transformátorov od ropných látok pred ich vyustením do kanalizácie. Odpad bude zhromažďovaný v kovovej nádobe vo vyčlenenom priestore prevádzky odkiaľ sa zneškodní prostredníctvom externej spoločnosti na základe právoplatnej zmluvy.; Farba: sivá, čierna Skupenstvo : tuhé; 0,5; -; Skládka NO USSK; -. 3.; Názov : Zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja Kat. číslo: 13 05 08 Kat.odpadu: N; Prevádzka Údržba; Odpad vzniká v odlučovačoch ropných látok, ktoré predčisťujú vodu z povrchového odtoku spevnených plôch pred stanovisťami transformátorov od ropných látok pred ich vyustením do kanalizácie. Odpad bude zhromažďovaný v kovovej nádobe vo vyčlenenom priestore prevádzky odkiaľ sa zneškodní prostredníctvom externej spoločnosti na základe právoplatnej zmluvy.; Farba: tmavohnedá až čierna Skupenstvo : tuhé; 0,5; -; -; Skládka NO USSK; -. 4.; Názov : Staré vodzidlá Kat. číslo:16 01 04 Kat.odpadu: N; Prevádzky DZ; Odpad vzniká vyradením starých vozidiel z evidencie.; Farba: Skupenstvo : Tuhé,kvapalné; -; -; -; Externé zneškodňovanie; -. |
| P. č.; Označ. odpadu; Miesto vzniku odpadu; Spôsob nakladania s odpadom; Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu; Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t); Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t); Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t); Miesto zneškodňovania /zhodnocovania odpadu; Odkaz na blok. schému v prílohe. 5.; Názov : Transformátory a kondenzátory obs. PCB Kat. číslo: 16 02 09 Kat.odpadu: N; Prevádzka Údržba; Odpad vzniká z vyradených kondenzátorov, ktoré sú demontované z prevádzok závodu a nahradzované novými bez obsahu PCB. Odpad sa zhromaždí v uzatvorenom priestore a je zneškodňovaný prostredníctvom externej spoločnosti na základe právoplatnej zmluvy.; Farba: sivá, čierna Skupenstvo : tuhé; 1; -; -; Externé zneškodňovanie; -. 6.; Názov : Vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z NL alebo obsah. NL Kat. číslo: 16 05 07 Kat.odpadu: N; Prevádzka Vodné hospodárstvo; Odpad vzniká expiráciou chemikálii, ktoré sa používajú na ošetrovanie cirkulačných okruhov chladiacej vody.; Farba: rôzna Skupenstvo : kvapalné; 2; -; -; Externé zneškodňovanie; -. 7.; Názov : Vyradené organické chemikálie pozostávajúce z NL alebo obsah. NL Kat. číslo: 16 05 08 Kat.odpadu: N; Prevádzka Vodné hospodárstvo; Odpad vzniká expiráciou chemikálii, ktoré sa používajú na ošetrovanie cirkulačných okruhov chladiacej vody.; Farba: rôzna Skupenstvo : kvapalné; 2; -; -; Externé zneškodňovanie; -. 8.; Názov: Vodné kvapalné odpady obsh. NL Kat. číslo: 16 10 01 Kat.odpadu: N; Prevádzky DZ; Napr. dažďová voda zo spevnených plôch pred stanovisťami tranformátorov, ktorá môže byť v prípade havaárie kontaminovaná NL. Odpad mlže vzniknúť pri čistení havarijných nádrží a záchytných vaní.; Farba: sivá až čierna Skupenstvo : kvapalné; 1; -; -; Externé zneškodňovanie; -. - V bode I., B. integrovaného povolenia č. 2997-30870/2007/Kov/570021406 opisu úseku technické plyny žiadame doplniť rozvod koksárenského plynu. - V bode I., B. integrovaného povolenia č. 2997-30870/2007/Kov/570021406 opisu predčistenia odpadových vôd je nesprávne uvedené katalógové číslo odpadu z činnosti odstredivky kalu 19 09 02. Žiadame uviesť správne katalógové číslo odpadu 19 08 14. - V bode I., B. integrovaného povolenia č. 2997-30870/2007/Kov/570021406 opisu nakladania s nebezpečnými odpadmi posledná veta nezodpovedá skutočnému nakladaniu, zhromažďovaniu s odpadovými olejmi. V skutočnosti Sklad olejového hospodárstva a revízna veža slúži len pre potreby prevádzky Údržba. Žiadame upresniť prevádzku pre ktorú sa zhromažďovanie odpadového oleja vykonáva. - V bode I., B. integrovaného povolenia č. 2997-30870/2007/Kov/570021406 Tabuľka č. 1 Skladovanie nebezpečných látok žiadame pre technologické nádrže olejového hospodárstva agregátov teplárenskej strojovne a kyslikárne zmeniť špecifikáciu skladovacích nádrží na súčasť technologického zariadenia |
| ### L Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia Z uvedených dôvodov žiadame o nasledovnú úpravu rozhodnutí č. 2997-30870/2007/Kov/570021406 a č. 9325-42057/2007/Kov/570021406/Z1: - na strane č. 4 v bode I., B. integrovaného povolenia úseku Technické plyny doplniť „rozvod koksárenského plynu“ - na strane č. 6. v bode I., B. integrovaného povolenia upraviť popis pre plynofikovaný kotol K2 a doplniť denitrifikáciu kotla K4,K5. - na strane č. 10 v bode I., B. integrovaného povolenia doplniť spaľovací komín VPP č.5 - na strane č. 13 v bode I., B. integrovaného povolenia zmeniť katalógové číslo z „19 09 02“ na „19 08 14“. - na strane č. 19 v bode I.,B. v tabuľkeč.1 skladovanie nebezpečných látok integrovaného povolenia doplniť pre olejové hospodárstvo agregátov strojovne do stĺpca NL „súčasť technologického zariadenia“. Olejové hospodárstvo agregátov strojovne; Prevádzkové oleje Súčasť technologického zariadenia; 7,8 m3; DP nadzem. oceľ; Dvojplášťová nádrž. 3 x 9 m3 12 m3 2 x 6 m3 5 x 9 m3 8 m3 5 x 6 m3 18 m3 6 m3 6 m3 2 x 4,5 m3 9 x 0,8 m3; JP nadzem. oceľ JP nadzem. oceľ JP nadzem. oceľ JP nadzem. oceľ JP nadzem. oceľ JP nadzem. oceľ JP nadzem. oceľ JP nadzem. oceľ JP nadzem. oceľ JP nadzem. oceľ JP nadzem. oceľ; Bez zabezpečenia ochrany. - - Na strane č. 20 v bode I.,B. v tabuľkeč.1 skladovanie nebezpečných látok integrovaného povolenia doplniť pre kyslikáreň do stĺpca NL „súčasť technologického zariadenia“. Kyslikáreň; Oleje a mazivá Súčasť technologického zariadenia; 5 x 4 m3 4 x 2 m3; JP nadzem. oceľ JP nadzem. oceľ; Betónová podlaha + stavoznak. - na strane č. 20 v bode I., B. integrovaného povolenia v PS Nakladanie s nebezpečnými odpadmi zmeniť poslednú vetu : z „Opotrebované oleje z prevádzky sú zhromažďované v Sklade olejového hospodárstva a revíznej veže a sú odovzdávané na zhodnotenie alebo zneškodnenie oprávnenej osobe na základe písomnej zmluvy“ na „Opotrebované oleje z prevádzok sú zhromažďované na jednotlivých prevádzkach v manipulačných priestoroch a sú odovzdávané na zhodnotenie alebo zneškodnenie oprávnenej osobe na základe písomnej zmluvy“. - na strane č. 22 v bode II., A., 3.4. integrovaného povolenia doplniť „koks“ - na strane č. 26 v bode II., B. 1., 1.1. integrovaného povolenia doplniť doplniť v tabuľke č.1 emisné limity pre nový ZZO odparovač kvapalného dusíka. Zdroj emisií príkon palivo; Miesto vypúšťania emisií; Znečisťujúca látka; Emisný limit [mg.m-3]; Vzťažné podmienky. odparovač kvapalného dusíka; Komín 5 m; NOx; 200; 2), 5). CO; 100; 2), 5). |
| - na strane č. 27 v bode II., B. 1., 1.2. integrovaného povolenia upraviť pre kotol PK4 a PK5 dobu nábehu na 5 hod. a dobu odstávky a zmeny paliva na 60 min tak ako je to u ostatných výtavných kotlov. - na strane č. 48 prílohy č.1 doplniť nasledovne odpady : 10 02 07 Tuhé odpady z čistenia plynu obs. NL 13 05 03 Kaly z lapačov nečistôt 13 05 08 Zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja 16 01 04 Staré vozidlá 16 02 09 Transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB 16 05 07 Vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z NL alebo obsahujúce NL 16 05 08 Vyradené organické chemikálie pozostávajúce z NL alebo obsahujúce NL 16 10 01 Vodné kvapalné odpady obsahujúce NL V STPPaTOO pre kotol K4, K5 boli vykonané nasledovné úpravy: - na strane č. 22 v tabuľku v stĺpci Emisné limity sa vypustili neplatné emisné limity pre znečisťujúce látky TZL, SO2, NOx, CO. Zrušila sa poznámka č.2. - na strane č. 31 boli za odst. „ výrazné poškodenie látkových rukávov “ doplnené nasledovné vety : Pri uvedenom stave je nutné odstaviť nefunkčnú sekciu LF a vykonať jej okamžitú opravu. V prípade výpadku, nefunkčnosti odlučovacieho zariadenia je možné prevádzkovať kotol bez čistenia spalín najdlhšie 24 hodín. Po uplynutí uvedeného času je nutné výkon kotla obmedziť tak, aby spĺňal emisné limity a v prípade ich neplnenia kotol odstaviť. Za žiadnych okolnosti nesmie celkový čas prevádzkovania zariadenia bez odlučovania presiahnuť v akomkoľvek dvanásťmesačnom období 120 hodín. - na strane č. 32 v bode b) odst. „opatrenia na zmiernenie priebehu a odstraňovania dôsledkov HS na látkových filtroch“ bol zmenený čas odstavenia kotla z 8 na 24 hod. - na strane č. 36 bola vykonaná úprava blokovej technologickej schémy. Výtavny kotol K2 a K3 bol zmenený na plynový kotol. - na starne č. 37 v Prílohe č. 1 boli zmenené hodnoty emisných limitov pre znečisťujúce látky TZL, SO2, NOx,. - na starne č. 39 v Prílohe č. 3 boli zmenené hodnoty emisných limitov pre znečisťujúce látky TZL, SO2, NOx, počas ustáleného a poruchového stavu. Vykonaná zmena v stĺpci lehota odstránenia pre obsah TZL v spalinách z 8 na 24 hod.. V STPPaTOO pre kotol K6 boli vykonané nasledovné úpravy: - na strane č. 26 Súhlas OÚŽP Košice č. ŠSOO 2007/00111-2-R na užívanie stavby „Plnenie emisných limitov na kotle K6“ v Košiciach dňa 10.1.2007 - na strane č. 26 v tabuľku v stĺpci Emisné limity sa vypustili neplatné emisné limity pre znečisťujúce látky TZL, SO2, NOx, CO. Zrušila sa poznámka č.2. - na strane č. 35 boli za odst. „ výpadok všetkých sekcií elektroodlučovača “ doplnené nasledovné vety : V prípade výpadku, nefunkčnosti odlučovacieho zariadenia je možné prevádzkovať kotol bez čistenia spalín najdlhšie 24 hodín. Po uplynutí uvedeného času je nutné výkon kotla obmedziť tak, aby spĺňal emisné limity a v prípade ich neplnenia kotol odstaviť. Za žiadnych okolnosti nesmie celkový čas prevádzkovania zariadenia bez odlučovania presiahnuť v akomkoľvek dvanásťmesačnom období 120 hodín. - na strane č. 36 v bode b) odst. „opatrenia na zmiernenie priebehu a odstraňovania dôsledkov HS na látkových filtroch“ bol zmenený čas odstavenia kotla z 8 na 24 hod. - na strane č. 40 bola vykonaná úprava blokovej technologickej schémy. Výtavný kotol K2 a K3 bol zmenený na plynový kotol. - na strane č. 41 v Prílohe č. 1 boli zmenené hodnoty emisných limitov pre znečisťujúce látky TZL, SO2, NOx,. - na strane č. 42 v Prílohe č. 2 boli pre obsah O2 v spalinách pred druhým EKOM zmenené hodnoty kyslíka z (3,3-4,8) na ( 1,0-4,8) pre ustálený a poruchový stav. - na strane č. 43 v Prílohe č. 3 boli zmenené hodnoty emisných limitov pre znečisťujúce látky TZL, NOx, počas ustáleného a poruchového stavu. Vykonaná zmena v stĺpci lehota odstránenia pre obsah TZL v spalinách z 8 na 24 hod.. - na strane č. 46 v prílohe č.5 zmenený grafický záznam obsahu O2 v spalinách. |  |  |  |  |  |

Ostatné body žiadosti ostávajú nezmenené.

O   	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                                 		         Dátum  : _________________

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: 			Ing. Tibor Duchonovič	_______

Pozícia v organizácii:           	GM pre environment		       	_______

Pečiatka alebo pečať podniku: