SLOVENSKÁ  INŠPEKCIA  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA

##### Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01  BRATISLAVA

Číslo: 6298-27953/37/2017/Sob/370120405/Z15	Bratislava 16.03.2018

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 2 zákona o IPKZ, § 3 ods. 3 písm. a) bod 2. zákona o IPKZ, § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ, § 33 ods. 2 zákona o IPKZ, § 33 ods. 3 zákona o IPKZ, § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a na základe vykonaného konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), vydáva

zmenu č. 15 integrovaného povolenia

ktorou mení a dopĺňa integrované povolenie vydané rozhodnutím č. . 268/OIPK-70/05-Vl/370120405  zo dňa 13.12.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.02.2006 v znení jeho zmien a doplnkov, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Tepláreň“

pre prevádzkovateľa:

obchodné meno:	SLOVNAFT, a.s.

sídlo:		Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

IČO:		 31 322 832

VS:		 370120405

Prevádzka je kategorizovaná v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ ako:

1.1. Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo väčším ako 50 MW

Súčasťou zmeny integrovaného povoľovania prevádzky je konanie podľa zákona o IPKZ:

V oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2. zákona o IPKZ konanie o zmene automatizovaného meracieho systému (AMS),

Inšpekcia schvaľuje zmenu automatizovaného meracieho systému (AMS) s doplnkom k Príručke AMS vypracovaný dňa 05.06.2017, vypracovaným Ing. Dušanom Orolinom, ENVItech s.r.o., Janka Kráľa 16, 911 01 Trenčín

Podmienky prevádzky AMS

- Prehodnotenie a ak je to potrebné aktualizácia podmienok určených v povolení, ak podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ v platnom znení bol uverejnený právne záväzný akt Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách (Vykonávacie rozhodnutie komisie z  9.októbra 2014, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a  Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre rafináciu minerálnych olejov a plynu (2014/738/EÚ)).

- konsolidácia a optimalizácia podmienkovej časti integrovaného povolenia a konsolidácia časti popisu prevádzky z dôvodu nutnosti sprehľadnenia integrovaného povolenia.

Inšpekcia na základe vydaného právneho aktu Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách pre rafináciu minerálnych olejov a plynu (2014/738/EÚ) prehodnotila a aktualizovala podmienky určených v povolení.

Inšpekcia mení integrované povolenie

- V úvode integrovaného povolenia sa mení celý bod I. Údaje o prevádzke na:

I.	Údaje o prevádzke

  - Zaradenie prevádzky

1.	Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

a) Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ

1.	Energetika

1.1. Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým príkonom  s rovným alebo väčším ako 50 MW

2.	Učenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

Prevádzka je v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia a vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia.

    - Palivovo- Energetický priemysel

1.1 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom rovným alebo väčším ako 50 MW

3.	Zaradenie do systému environmentálneho manažérstva:

Prevádzka je zaradená do systému environmentálneho manažérstva od 1.1.2018.

4.	Východisková správa

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia schválila východiskovú správu pre prevádzku ,,Tepláreň“ spoločnosti CM European Power Slovakia, s.r.o., Vlčie hrdlo 1, 824 12  Bratislava rozhodnutím č. 3413-15513/37/2017/Vlt/370120405/Z14-SP zo dňa 19.05.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.06.2017 (v rámci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Tepláreň).

Názov správy: Východisková správa spoločnosti CM European Power Slovakia, s.r.o., Vlčie hrdlo 1,  824 12 Bratislava,

Spracovateľ podkladov k východiskovej správe: EKOGEOS, spol. s.r.o., VÚRUP a.s.,

Podklad k východiskovej správe: Inžiniersko – geologický prieskum na blokoch 64, 65 a 74

Dátum vypracovania: 05.06.2009,

  - Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

  - Charakteristika prevádzky

Územie sa nachádza na juhovýchodnom okraji Bratislavy v chránenej vodohospodárskej oblasti. Prevádzka je situovaná v areáli SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava. Do činnosti bola uvedená v roku 1961 a priebežne sa rekonštruovala.

Ukončenie činnosti v prevádzke sa nepredpokladá.

Prevádzka zabezpečuje dodávku tepla vo forme pary a dodávku elektrickej energie pre hlavnú technologickú výrobu v SLOVNAFT, a.s.. Súhrnný tepelný príkon je 867,8 MW.

Do termínu 31.10.2018 je pre potreby určenia emisného limitu súhrnný tepelný príkon 478,8 MW.

  - Opis prevádzky

Princíp výroby tepla spočíva v zmene formy energie. Napájacia voda z chemickej úpravne vody sa teplom, uvoľneným pri spaľovaní palív v parných kotloch kotolne, ohrieva a odparuje a takto vzniknutá para sa prehrieva. Časť energie obsiahnutej v pare sa využíva v strojovni na výrobu elektrickej energie pri expanzii v parných turbínach, ktoré poháňajú turbogenerátory (TG). V prípade potreby väčšieho množstva tepla, ako je možné získať odberom z turbín, sa potrebné množstvo tzv. admisnej pary redukuje v redukčných a chladiacich staniciach. Teplo vo forme pary sa odvádza do rozvodnej siete podniku parovodmi s tromi tlakovými hladinami: 0,4 MPa, 1,0 MPa a 3,5 MPa.

Prevádzka sa nachádza na bloku 64.

Prevádzku tvoria tieto technologické celky:

- Kotolňa – vrátane odsírovacej jednotky spalín FGD a úpravne odpadových vôd WWTP,

- Strojovňa vrátane cirkulačného centra CC8.

- Stavebné objekty:

| Číslo objektu: |  | Názov objektu: |
| --- | --- | --- |
| Blok: | SO: |  |
| 64 | 6402 | Olejové hospodárstvo |
| 64 | 6404 | Tepláreň HT1, vrátane zariadenia a U III/150 |
| 64 | 6407 | Premývacie hospodárstvo |
| 64 | 6409 | Komín (Nový - 100 m) |
| 64 | 6411 | Budova správy, velín a rozvodňa NN |
| 64 | 6413 | Komín (Tehlový - 80 m pre K7,8) |
| 64 | 6417 | Nádrž na mazut |
| 64 | 6423 | Kotolňa K3 Inovácia kotla K-3 |
| 64 | 6424 | Elektroodlučovač a zák. pod ventilátory (ESP 12) |
| 64 | 6425 | Elektroodlučovač a zák. pod dymovody (ESP 30) |
| 64 | 6426 | Elektroodlučovač a zák. pod ventilátory (ESP 78) |
| 64 | 6428 | Odstredivka kalov |
| 64 | 6430 | Dohrievacia stanica mazutu (ZRZ) |
| 64 | 6431 | Nádrž 6402 (Inovácia kotla K3) |
| 64 | 6432 | Nádrž 6401 (Inovácia kotla K3) |
| 64 | 6433 | Prevádzkový objekt odsírenia spalín |
| 64 | 6434 | Zásobníky vápenca |
| 64 | 6435 | Silá sadrovca s nadstavbou |
| 64 | 6436 | Transformovňa a rozvodňa |
| 64 | 6437 | Budova strojovne a medzistrojovne |
| 64 | 6438 | Nový transformátor pre TG5 |
| 64 | 6439 | Nová kotolňa K4, K5 |
| 64 | 6440 | Filter |
| 64 | 6441 | Úprava odpadových vôd |
| 64 | 6442 | Stáčanie a vykládka chemikálií |
| 65 | 6509 | Garáž pre VZV |
| 65 | 6523 | Čerpacia stanica |
| 65 | 6524 | Chladiaca stanica 1 |
| 65 | 6525 | Chladiaca stanica 2 |
| 65 | 6526 | Úprava vody (CC8) |
| 65 | 6527 | Silo popolčeka |
| 65 | 6528 | Úložisko Big Begov |
| 65 | 6530 | Úložisko odpadov |
| 93 | 9302 | Balené centrály a domček pre batérie fliaš propán - bután |

Jednoduchá schéma zapojenia kotlov

FGD1

AMS

FGD 2

AMS

ESP

45

ESP

12

ESP

78

ESP

30

K3

193

K4

132 MW

K5

132 MW

K1

107 MW

K2

107 MW

K7

98 MW

K8

98 MW

Dodržanie a zisťovanie EL a množstva ZL:

- za FGD je pre NOx , CO určujúce palivo ZRZ

pre SO2 - merané iba množstvo ZL

- technologické meranie - sa využíva iba v prípade bypassu (resp. výpadku AMS za FGD)

AMS

(SO2, CO, NOx TZL)

Technologické meranie AMS

Virtuálny protokol AMS

- Virtuálny protokol AMS

ESP – elektrostatický odlučovač

AMS – automatický monitorovací systém

FGD – odsírovacia jednotka spalín

Produkované emisie sú najmä: TZL, CO, NOx a SO2 a v malom množstve aj emisie NH3, V a Ni. Zdrojmi emisií do ovzdušia sú (kotle) spaľovacie jednotky K1, K2, K3, K4, K5, K7, K8.

Prevádzkovaním sú produkované odpady:

| Kód odpadu | Kategória | Názov druhu odpadu |
| --- | --- | --- |
| 05 01 05 | N | rozliate ropné látky |
| 05 01 06 | N | kaly obsahujúce olej z údržby prevádzok alebo zariadení |
| 05 01 16 | O | Odpady s obsahom síry z odsírovania ropy |
| 05 01 17 | O | bitúmen |
| 07 02 13 | O | odpadový plast |
| 08 01 11 | N | odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky |
| 10 01 04 | N | popolček a prach z kotlov zo spaľovania oleja |
| 10 01 18 | N | odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky |
| 10 01 22 | N | vodné kaly z čistenia kotlov obsahujúce nebezpečné látky |
| 11 01 13 | N | Odpady z odmasťovania obsahujúce nebezpečné látky |
| 12 01 16 | N | odpadový pieskovací materiál obsahujúci nebezpečné látky |
| 12 01 17 | O | odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený 12 01 16 |
| 13 01 10 | N | nechlórované minerálne hydraulické oleje |
| 13 01 11 | N | syntetické hydraulické oleje |
| 13 01 13 | N | iné hydraulické oleje |
| 13 02 06 | N | syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje |
| 13 03 08 | N | syntetické izolačné a teplonosné oleje |
| 13 07 01 | N | vykurovací olej a motorová nafta |
| 13 08 02 | N | iné emulzie |
| 15 01 01 | O | obaly z papiera a lepenky |
| 15 01 02 | O | obaly z plastov |
| 15 01 03 | O | obaly z dreva |
| 15 01 04 | O | obaly z kovu |
| 15 01 06 | O | zmiešané obaly |
| 15 01 10 | N | obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami |
| 15 02 02 | N | absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami |
| 15 02 03 | O | absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02 |
| 16 02 13 | N | vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 |
| 16 02 14 | O | vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 |
| 16 03 03 | N | anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky |
| 16 03 04 | O | anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03 |
| 16 05 09 | O | vyradené chemikálie iné ako uvedené v 160506, 160507 alebo 160508 |
| 16 06 01 | N | olovené batérie |
| 16 06 02 | N | niklovo-kadmiové batérie |
| 16 06 04 | O | alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03 |
| 16 08 02 | N | použité katalyzátory obsahujúce nebezpečné prechodné kovy alebo nebezpečné zlúčeniny prechodných kovov |
| 16 11 05 | N | výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky |
| 17 01 01 | O | betón |
| 17 01 02 | O | tehly |
| 17 01 06 | N | zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky obsahujúce nebezpečné látky |
| 17 01 07 | O | zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 |
| 17 02 01 | O | drevo |
| 17 02 03 | O | plasty |
| 17 04 01 | O | Meď, Bronz, Mosadz |
| 17 04 02 | O | Hliník |
| 17 04 05 | O | Železo a oceľ |
| 17 04 11 | O | Káble iné ako uvedené v 170410 |
| 17 02 04 | N | sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami |
| 17 04 09 | N | kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami |
| 17 05 03 | N | zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky |
| 17 05 05 | N | výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky |
| 17 05 06 | O | výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 |
| 17 06 03 | N | iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky |
| 17 06 04 | O | izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 |
| 17 09 03 | N | iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky |
| 17 09 04 | O | zmiešané odpady zo stavieb a demolácii iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 |
| 18 01 09 | O | liečivá iné ako uvedené v 18 01 08 |
| 19 08 13 | N | kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd(sušina 40%) |
| 20 01 01 | O | papier a lepenka |
| 20 01 21 | N | Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť |
| 20 01 39 | O | plasty |
| 20 02 01 | O | biologicky rozložiteľný odpad |
| 20 03 04 | O | kal zo septikov |
| 20 03 07 | O | objemný odpad |

Kotolňa

Zabezpečuje výrobu vysokotlakovej prehriatej pary ako nosiča energie vo forme tepla na výrobu elektrickej energie a pary.

Inštalovaný súhrnný tepelný príkon:	867,8 MW

Súčasťou kotolne sú aj zariadenia:

-	Plniaca stanica popolčeka - zachytávanie a zneškodňovanie popolčeka

-	Systém redukcie oxidov dusíka - metódou SNCR (vstrekovanie 25 % amoniakovej vody do prúdu spalín kotol K1, K2, K3, K7, K8)

- metódou SCR (pomocou katalyzátora na kotloch K4, K5)

-	Odsírovacia jednotka spalín (FGD) - odsírenie spalín absorpciou v protiprúde s vápencovou suspenziou,

-	Silo vápenca – zásobník práškového vápenca pre FGD

-	Úprava odpadových vôd (WWTP)

-	Silo hydroxidu vápenatého – zásobník Ca(OH)2 pre WWTP

-	Palivové hospodárstvo teplárne

- Hospodárstvo tekutého paliva

- Adsorpčná jednotka odplynov

- Čerpanie paliva

- Ohrev paliva

-   Preplachové hospodárstvo

- Premývanie regeneratívnych ohrievačov vzduchu typu Ljungström

-	Premývanie kotlov - II. ťahu

-	Vychladzovanie teplých odpadných vôd

-	Neutralizácia vôd

-	Separácia kalov

-	Prečerpávanie vychladených vôd do kanalizácie

Strojovňa

Zabezpečuje tepelnú úpravu demineralizovanej vody a výrobu napájacej vody, výrobu prehriatej vodnej pary 3,5 MPa o teplote 360 oC, výrobu prehriatej pary 1,0 MPa o teplote 290 oC, výrobu prehriatej pary 0,4 MPa o teplote 210 oC a výrobu elektrickej energie. Jej súčasťou sú turbogenerátory TG1 , TG2, TG3, TG4, TG5.

Súčasťou strojovne sú:

- Prívod a tepelná úprava demineralizovanej vody

- Výroba napájacej vody

- Výroba prehriatej vodnej pary

- Výroba prehriatej pary 3,5 MPa

- Výroba prehriatej pary  1,0 MPa

- Výroba prehriatej pary  0,4 MPa

- Výroba elektrickej energie

CC8 – chladiace centrum slúži na chladenie kondenzátora turbíny TG5

Technické parametre zdrojov znečisťovania:

Kotolňa

Odvod spalín z kotlov K1, K2, K3, K4, K5, K7, K8 je cez spoločný komín č. 35 s dvoma výduchmi, výška komína 100m, svetlosť komína 2x 3,8m. Výduchy a rovnako aj absorbéry FGD sa majú používať v rôznych kombináciách prevádzkových kotlov.

Kotol K1 a K2

Výrobca:			I. Brněnská strojírna

Menovitý  tep. príkon:		107 MW

Typ kotla:			parný, bubnový dvojťahového prevedenia

Horáky:			6 ks, kombinované olejoplynové, typ: NAB 28 ST, výrobca: M&S (Mehldau & Steinfath), SRN

Palivo:			zmesný ropný zvyšok (ZRZ)

zemný plyn (ZP)

rafinérsky plyn (RP)

Odlučovacie zariadenia: 	NOx - selektívna nekatalytická redukcia (SNCR)

SO2 - odsírovacia jednotka spalín (FGD)

TZL – elektroodlučovač 12, výrobca Research-Cottrel, Deutschland-GmbH, SRN

Odvod spalín: 			spoločný, cez spoločný odlučovač

Kotol K3

Výrobca:			Austrian Energy&Environment, GmbH / SES Tlmače

Menovitý tep. príkon:		193 MW

Typ kotla:			parný, bubnový dvojťahového prevedenia

Horáky:			6 ks, kombinované olejoplynové, typ: NAB 33 ST, výrobca: M&S (Mehldau & Steinfath), SRN

Palivo:			zmesný ropný zvyšok (ZRZ)

zemný plyn (ZP)

rafinérsky plyn (RP)

Odlučovacie zariadenia: 	NOx - selektívna nekatalytická redukcia (SNCR)

SO2 - odsírovacia jednotka spalín (FGD)

TZL – elektroodlučovač 30, výrobca Research-Cottrel, Deutschland-GmbH, SRN

Odvod spalín: 			samostatný, cez samostatný odlučovač

Kotol K4 a K5

Výrobca:				SES Tlmače

Typ kotla:			dvojťahový bubnový s prirodzenou cirkuláciou a vnútorným vyhotovením

Menovitý tep. príkon:			132,4 MW

Výkon kotla:				112 MWt

Horáky:		nízkoemisné; 2 ks olejové, typ NAB35 O; 2 ks kombinované olejo-plynové, typ: NAB35-G O; výrobca: M&S (Mehldau & Steinfath), SRN

Palivo:				zmesný ropný zvyšok (ZRZ)

zemný plyn (ZP)

rafinérsky plyn (RP)

Spotreba paliva:	 			ZRZ: 12 440  kg.hod-1

ZP:	max. 7000 Nm3.hod-1

RP: max.  7500 Nm3.hod-1

Odlučovacie zariadenia: 	NOx - selektívna nekatalytická redukcia (SNCR)

NOx - selektívna katalytická redukcia (SCR)

SO2 - odsírovacia jednotka spalín (FGD1 a FGD2)

TZL – elektrostatický odlučovač 45

Odvod spalín: 			spoločný, cez spoločný odlučovač

Kotol K7 a K8

Výrobca:			Slovenské energetické závody a.s., Tlmače

Menovitý tep. príkon:		98 MW

Typ kotla:			parný, bubnový dvojťahového prevedenia

Horáky:			6 ks, olejové, typ: NAB 28 ST, výrobca: M&S (Mehldau & Steinfath), SRN

Palivo:				zmesný ropný zvyšok (ZRZ)

Odlučovacie zariadenia: 	NOx - selektívna nekatalytická redukcia (SNCR)

SO2 - odsírovacia jednotka spalín (FGD1 a FGD 2)

TZL – elektroodlučovač 78, výrobca Research-Cottrel, Deutschland-GmbH, SRN

Odvod spalín: 			spoločný, cez spoločný odlučovač

Silo vápenca (FGD)

Rok výroby:	2011

Charakter prevádzky:	diskontinuálny

Spôsob čistenia:	reverzný dýzový systém

Objem:		820 m3 (celkový)

Odvod odpad. plynu: 		samostatným výduchom

Silo hydroxidu vápenatého (WWTP)

Rok výroby:	2012

Charakter prevádzky:	diskontinuálny

Spôsob čistenia:	vibračný oklep

Objem:		18,5 m3

Odvod odpad. plynu: 		samostatným výduchom

Odlučovače zariadenia pre spaliny sú zaradené za sebou nasledovne:

    - Na zníženie množstva znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia slúžia primárne a sekundárne zariadenia: nízkoemisné horáky (na znižovanie produkcie NOx), systém vstrekovania amoniakovej vody do prúdu spalín, ktorý redukuje množstvo NOx v spalinách SNCR. Na kotloch K4 a K5 je zabudovaná selektívna katalytická redukcia (SCR).  Na odsírovanie spalín (redukcia SO2) slúži odsírovacia jednotka FGD a na zníženie TZL elektrostatické odlučovače (ESP).

    - Elektrostatický odlučovač (ESP 12) pre kotol K1, K2

Elektrostatický odlučovač (ESP 12) pre kotol K1, K2

Účinnosť:	96 - 97 % pri vstupnej koncentrácii 600-720 mg.m-3

Teplota odp. Plynov na vstupe:	 max. 220 °C

Tlak odp. plynov pred ESP:		500 – 1000 Pa

Koncentrácia popolčeka pred ESP: 		600 mg.Nm-3, suchý plyn, 3 % O2

Koncentrácia popolčeka za ESP: 		20 mg.Nm-3, suchý plyn, 3 % O2

Elektrostatický odlučovač (ESP 30) pre kotol K3

Účinnosť:		96-97 % pri vstupnej koncentrácii 600 – 720 mg.m-3

Teplota odp. Plynov na vstupe:	 max. 220 °C

Koncentrácia popolčeka pred ESP: 		600 mg.Nm-3, suchý plyn, 3 % O2

Koncentrácia popolčeka za ESP: 		20 mg.Nm-3, suchý plyn, 3 % O2

Elektrostatický odlučovač (ESP 45) pre kotol K4, K5

Teplota odp. Plynov na vstupe:	 max. 220 °C

Tlak odp. plynov pred ESP:		max. 1200 Pa

Účinnosť:		96 - 98 % pri vstupnej koncentrácii cca 1117 mg.m-3

Koncentrácia popolčeka pred ESP: 		max. 1117 mg.Nm-3, suchý plyn, 3 % O2

Koncentrácia popolčeka za ESP: 		20 mg.Nm-3, suchý plyn, 3 % O2

Elektrostatický odlučovač (ESP 78) pre kotol K7, K8

Účinnosť:		96-97 % pri vstupnej koncentrácii 600 – 720 mg.m-3

Teplota odp. Plynov na vstupe:	 max. 220 °C

Koncentrácia popolčeka pred ESP: 		600 mg.Nm-3, suchý plyn, 3 % O2

Koncentrácia popolčeka za ESP: 		20 mg.Nm-3, suchý plyn, 3 % O2

Plniaca stanica popolčeka

Popolček je zo zberného kanála elektrostatického odlučovača pneumaticky dopravovaný do sila o objeme 350 m3. Na výstupe zo sila, cez zabudovaný rotačný podávač, je dopravovaný do skrutkového dopravníka a následne do veľkoobjemových vriec (o objeme 1,5 m3). Dopravník má vodou chladený plášť, a tým okrem prepravy popolčeka zabezpečuje aj jeho chladenie. Veľkoobjemové vrece je k plniacemu hrdlu pripevnené prachotesne. Po jeho naplnení sa proces plnenia zastaví a vrece sa manuálne vymení.

Rok uvedenia do prevádzky:		1999

Charakter prevádzky:			diskontinuálny

Spôsob čistenia:		stlačeným vzduchom pri tlaku 6 bar a rýchlosti 100 l/min

Odvedenie odp. plynov:		samostatným výduchom

Odlučovacie zariadenie

Typ filtra:				1 ks, kazetový – zásuvný, typ: DF 9

Výrobca: 				Listenow GmbH&Co., Gerlingen, SRN

Filtračná plocha:			9 m2

Počet kaziet filtra:			9 ks

Materiál filtra:				polypropylén

Garantovaná hodnota odlučovania:	koncentrácia TZL na výstupe – 20 mg.m-3

Účinnosť:				99,9 %

Prevádzková teplota:			-20 až +70 °C

    - Odsírovacia jednotka spalín (FGD1 a FGD2)

Rok výroby:				2011

Charakter prevádzky:			kontinuálny

Spôsob čistenia:			mokrá metóda

Počet absorbérov:			2

Objem. prietok spalín:		900 000 m3.h-1

Objem. prietok spalín (1 absorbér):	505 000 m3.h-1

Projektovaná účinnosť absorbérov:	> 90 %

Garantovaná hodnota odlučovania:	180 mg.Nm-3 SO2

Teplota spalín:	pod 220 °C

Ďalšie odlučovacie zariadenia:

- Filter - silo vápenca

Typ filtra:				Torit DCE (Dalmatic)

Filtračná plocha:			1,5 m2

Počet častí filtra.			20 ks

Materiál filtra:				textil, polyester

Tlak pri plnení:			0,2 MPa

Účinnosť:				99,9 %

Prevádzková teplota:			-30 až +60 °C

- Filter – silo hydroxidu vápenatého

Typ filtra:				VF3/1000

Filtračná plocha:			6 m2

Počet kaziet filtra:			16 ks

Materiál filtra:				textil (polyester) hadicový

Tlak pri plnení:			0,2 MPa

Účinnosť:				98 %

Prevádzková teplota:			25 °C

- Adsorpčná jednotka odplynov

Pozostáva z chladiča a adsorbéra naplneného aktívnym uhlím, slúži na vytvorenie dusíkovej atmosféry a čistenie odplynov zo zásobných nádrží paliva.

Počet:					2 ks

Objem adsorbéra:			1000 l

Náplň adsorbéra:			aktívne uhlie SILICARBON

Účinnosť:				98 %

Prevádzková teplota:			200 °C

Ochrana vôd na Teplárni:

Najväčší podiel produkovaných odpadových vôd z prevádzky tvoria chladiace vody, ktoré sú spolu s vodami z povrchového odtoku (dažďová voda neznečistená) odvádzané do areálovej kanalizácie oteplených vôd a ČOV na bl. 17-18 spoločnosti SLOVNAFT, a.s., Bratislava do recipientu Malý Dunaj. Pomerne malý je podiel priemyselných odpadových vôd. Pochádzajú z preplachového hospodárstva kotolne a WWTP, ktoré sú spolu so splaškovými vodami zo sociálnych zariadení odvádzané areálovou chemickou kanalizáciou na MCHB ČOV spoločnosti SLOVNAFT, a.s., Bratislava. Po ich vyčistení sú vypúšťané do recipientu Dunaj. Odpadové vody, produkované prevádzkovaním môžu byť  znečisťované nebezpečnými látkami NEL a sulfidmi.

-	bod č. II. Podmienky povolenia sa mení celé znenie podmienok povolenia na:

# II.	Podmienky povolenia

## A.	Podmienky prevádzkovania

### 1.	Všeobecné podmienky

- Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.

- V prevádzke sa ako palivo môže používať:

- zmesný ropný zvyšok s obsahom síry cca 1,5 %  hm. (kotol K1, K2, K3, K4, K5, K7,  K8)

- vykurovací rafinérsky plyn (kotol K1, K2, K3, K4, K5)

- zemný plyn (kotol K1, K2, K3, K4, K5)

- zmesný ropný zvyšok s obsahom síry max. do 3 % hm. (kotol K1, K2, K3, K4, K5, K7, K8) počas prechodových stavov špecifikovaných v bode B.11 tohto rozhodnutia.

- Prevádzkovateľ je povinný vykonávať opatrenia s cieľom zabrániť znečisťovaniu, najmä použitím najlepších dostupných techník a znemožňovať významnejšie znečistenie z prevádzky.

- V prípade akýchkoľvek plánovaných zmien umiestnenia a inštalácie technologických celkov, činností v prevádzke, zmien technologických zariadení, používaných surovín alebo iných zmien v prevádzke, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia, musí prevádzkovateľ osobitne požiadať inšpekciu o zmenu povolenia.

- Pravidelnou údržbou a včasnými opravami prevádzkovať zariadenie tak, aby nedochádzalo k jeho znehodnoteniu.

- Počas nábehu a odstavovania prevádzky je potrebné prijať opatrenia na minimalizáciu emisií.

- Prevádzkovateľ je povinný vykonávať prevádzkovanie v súlade s platnou dokumentáciou prevádzky.

- Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, prevádzkovateľ postupuje podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

- Viesť evidenciu údajov o plnení záväzných podmienok prevádzkovania všetkých zložiek ochrany životného prostredia.

- Pri zmene prevádzkovateľa prechádzajú práva a povinnosti určené v rozhodnutí, na nového prevádzkovateľa, pokiaľ prevádzka bude naďalej slúžiť účelu a za podmienok, ktoré boli rozhodnutím udelené. Ďalší nadobúdatelia sú povinní oznámiť inšpekcii, že došlo k prevodu alebo prechodu majetku alebo zmene prevádzkovateľa, s ktorým je povolenie spojené, do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.

- Po úplnom odstavení prevádzky vykonať opatrenia na zamedzenie znečistenia a na uvedenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu.

- Podmienky pre dobu prevádzkovania

- Prevádzka musí byť po celý čas pod stálou kontrolou prevádzkovateľa.

- Prevádzka je nepretržitá.

- Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky

3.1.	V prevádzke sa nebudú bez povolenia inšpekcie používať iné suroviny, ako uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Surovina

Zemný plyn

Zmesný ropný zvyšok

Rafinérsky vykurovací plyn

Hydroxid sodný

Amoniaková voda technická (100%)

Vápenec

- Ostatné pomocné látky a energie používané a skladované v prevádzke

| Látka | CAS |
| --- | --- |
| Odpeňovadlo (Genapol, P3 Prevafoam AG, resp. adekvátny produkt od iného výrobcu) | napr. 26316-40-5 |
| Transformátorový olej (Nytro 10XN a iné transformátorové oleje s podobnými vlastnosťami) | - |
| Hydraulická kvapalina | - |
| Katalyzátor (DeNOx) | - |
| Aktívne uhlie | 7440-44-0 |
| Kyselina sírová | 7664-93-9 |
| Biocíd (napr. NaOCl) | 7681-52-9 |
| Prekurzor biocídu, algicíd, biodisperzant, inhibítor, flokulant (NALCO 1393 resp. adekvátny produkt od iného výrobcu) | - |
| Flokulant (Preastol2540, NALCO 71605, resp. adekvátny produkt od iného výrobcu) | - |
| Inhibítor tvrdosti, bioreportér (napr. NALCO 3D TRASAR 149 resp. adekvátny produkt od iného výrobcu) | - |
| Filtračný piesok | - |
| Chlorid železitý (FeCl3) | 7705-08-0 |
| Sulfid sodný (Na2S) | 27610-45-3 |
| Hydroxid vápenatý (Ca(OH)2) | 1305-62-0 |
| Oleje (mazacie, prevodové, hydraulické, ....) a tuky | - |
| Zmes amínov (napr. Cyklohexylamín) | 108-91-8 |
| Čpavková voda (Redukčný prostriedok pre NOx v dymových plynoch) | - |
| Procesný vzduch (Procesné médium) | - |

- Odber vody

Podmienky pre odber vody sa neurčujú. Zásobovanie vodou pre technologické účely a pitné účely je zabezpečované areálovými rozvodmi úžitkovej a pitnej vody spoločnosti SLOVNAFT, a.s., Bratislava.

- Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami

- Povoľuje sa skladovať suroviny a znečisťujúce látky uvedené v bode II.A.3.1 a II.A.3.2.

- S použitými obalmi znečisťujúcich látok sa zaobchádza ako s nebezpečnými odpadmi.

- Poverený pracovník, nakladajúci so znečisťujúcimi chemickými látkami, musí mať k dispozícii platné karty bezpečnostných údajov všetkých používaných chemických látok.

## Všetky zariadenia, v ktorých sa používajú, zachytávajú, spracovávajú alebo dopravujú znečisťujúce látky musia byť v dobrom technickom stave a prevádzkované na zabezpečených plochách tak, aby bolo zabránené úniku týchto látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd alebo nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo vodami z povrchového odtoku.

## Pravidelne v termínoch stanovených Vyhláškou č. 100/2005 Z. z. vykonávať kontroly skladov a  skládok, skúšky tesnosti potrubí, nádrží a  prostriedkov na prepravu znečisťujúcich látok, ako aj vykonávať ich pravidelnú údržbu a opravu.

## Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách  a vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z. z. vykonanie skúšky tesnosti nádrží, záchytných vaní a rozvodov znečisťujúcich látok nasledovne:

a) opakovane  od  vykonania  prvej  úspešnej  skúšky  pri znečisťujúcich látkach každých minimálne 5 rokov,

b)  po ich rekonštrukcii alebo oprave,

c)  pri ich uvedení  do prevádzky po odstávke dlhšej ako rok.

  - Prevádzkovateľ zabezpečí vykonávanie pravidelných kontrol technického stavu a funkčnej spoľahlivosti:

a) raz za 10 rokov pri nádržiach, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné,

b) raz za 20 rokov pri nádržiach, ktoré sú vizuálne kontrolovateľné.

5.8	Prevádzkovateľ je povinný viesť záznamy o skúškach nepriepustnosti, o prevádzke, údržbe, opravách a kontrolách nádrží, záchytných vaní, rozvodov a produktovodov a tieto musia byť súčasťou evidencie o prevádzke.

## B. 	Emisné limity

Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

- Prevádzka je kategorizovaná a začlenená ako veľký zdroj znečisťovania ovzdušia nasledovne:

  - Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom ≥ 50 MW.

- Miesta vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia:

| Miesto vypúšťania | Priemer | Výška [m] | Súhrnný tep. príkon [MW] | Zdroj znečistenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| komín č. 35 bl. 64 | 2 x 3,8 m | 100 | 867,8 | Kotolňa: kotol Kl, K2, K3,K4,K5, K7, K8 |
| výduch bl. 65 | 0,15 m | 8 | - | Plniaca stanica popolčeka |
| výduch bl. 64 | 0,2 x 0,2 m | 29,2 | - | Silo vápenca |
| výduch bl. 64 | 0,25 m | 6,5 | - | Silo hydroxidu vápenatého |

Komíny sú v dostatočnej výšky v súlade s rozptylom emisií.

- Miesta meraní znečisťujúcich látok do ovzdušia:

| Zariadenie | Komín | MTP (MW) | Miesto merania do 31/10/2018 | Miesto merania od 01.11.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tepláreň Kotolňa |  |  | SO2*, CO, TZL, NOx//V, Ni, NH3 | SO2*,NOx, CO, TZL, NH3****//V, Ni |
| K1 | Č. 35 | 478,8**/ 867,8*** | AMS za FGD// DOM za FGD | AMS za FGD// DOM za FGD |
| K2 |  |  |  |  |
| K3 |  |  |  |  |
| K4 |  |  |  |  |
| K5 |  |  |  |  |
| K7 |  |  |  |  |
| K8 |  |  |  |  |

*	Merané SO2 pre ďalší výpočet pre emisný limit 600 mg.m-3 pre znečisťujúcu látku SO2 pre kotolne platí v priemere pre všetky zariadenia na spaľovanie viacerých druhov palív v rámci jeden rafinérie * podrobnejšie viď. bod 16

**	do 31.10.2018

*** od 01.11.2018

**** pre NH3 od 01.01.2019

4.	Podmienky prevádzkovania pre zdroj znečisťovania Kotolňa

Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať nasledovné emisné limity:

Tabuľka  aa) - Emisné limity platné od 29.10.2018

| Zariadenia zdroja znečisťovania | Znečisťujúca látka | Emisný limit Mesačný priemer PMH [mg.m-3] |
| --- | --- | --- |
| Kotol K1 Kotol K2 Kotol K3 Kotol K4 Kotol K5 Kotol K7 Kotol K8 | TZL | 40 |
|  | SO2 | 600 |
|  | NOx | 300/1501) |
|  | CO | 100 |
|  | Amoniak a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako NH3 (3. skupina 3. podskupina znečisť. látok) | 152) |

- Platí pre prípad prevádzkovania iba kotlov K4 a K5

- Pre NH3 od 01.01.2019 skúšobná prevádzka na určenie náhradných hodnôt, po úplnej funkčnej skúške

Tabuľka bb) Emisné limity platné do 28.10.2018:

| Zariadenia zdroja znečisťovania | Znečisťujúca látka | Emisný limit |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hmotnostný tok [g.h-1] | Koncentrácia [mg.m-3] |
| Kotol K1 Kotol K2 Kotol K3 Kotol K4 Kotol K5 Kotol K7 Kotol K8 | Nikel a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Ni (2. skupina 2. podskupina znečisťujúcich látok) | 2,5 | 0,5 |
|  | Vanád a jeho zlúčeniny vyjadrené ako V (2. skupina 3. podskupina znečisťujúcich látok) | 5 | 1 |
|  | Amoniak a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako NH3 (3. skupina 3. podskupina znečisťujúcich látok) | 200 | 30 |

  - Od 01.01.2016 do 31.10.2018 budú prevádzkované kotly K1, K2, K4 a K5 s celkovým maximálnym tepelným príkonom technologického zariadenia 478,80 MW.

  - Počas obdobia uvedeného v bode 1. budú kotly K3, K7, K8 užívané ako záložné jednotky, ktoré budú tvoriť pre technologické zariadenie studenú rezervu s výhradným použitím ako záložná spaľovacia jednotka v prípadoch, ktoré si vyžadujú odstavenie alebo zníženie výkonu inej jednotky, pričom táto záložná spaľovacia jednotka bude prevádzkovaná tak, aby celkový menovitý tepelný príkon (MTP) technologického zariadenia 478,80 MW nebol prekročený, t.j. hodnota tepelného výstupu v palive bude nižšia resp. rovná definovanému celkovému MTP technologického zariadenia.

  - Meranie emisií v odpadových plynoch sa vykonáva nasledovne:

Za FGD (FGD1 + FGD2):

-	kontinuálnym meraním emisie vypúšťaných znečisťujúcich látok uvedených v Tabuľke aa), Tabuľke ca), Tabuľke cb),

- oprávneným diskontinuálnym periodickým meraním emisie vypúšťaných znečisťujúcich látok uvedených v Tabuľke bb) - najmenej raz za 3 kalendárne roky a jednotky meraných za FGD (pre všetky kotle) v zimnom režime pri výkone viac ako 90% projektovaného výkonu meranej linky a v letnom režime pri výkonoch viac ako 40% projektovaného výkonu meranej linky, pričom projektovaný výkon meranej linky je daný objemovým množstvom spalín pre jednu linku FGD, resp. jeden absorbér.“

  - Intervaly periodického merania, kalibrácie, skúšky a inšpekcie zhody začínajú plynúť po uplynutí posledného intervalu periodického merania, skúšky a inšpekcie zhody.

  - Prevádzkovateľ je povinný písomne oznámiť inšpekcii každý plánovaný termín periodického merania emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia najmenej päť dní pred jeho začatím.

  - Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne, najneskôr do 60 dní od vykonania posledného merania predložiť inšpekcii správu o oprávnenom diskontinuálnom meraní emisií.

  - Určené emisné limity platia, pokiaľ príslušný všeobecne záväzný právny predpis v oblasti ochrany ovzdušia neustanoví inak.

  - Žiadne iné environmentálne významné emisie nebudú emitované do ovzdušia.

  - Správny orgán rozhodnutím č. 4307-16911/370/2016/Put/370120405/Z12 zo dňa 14.06.2016 s právoplatnosťou dňom 06.07.2016 schválil ,,Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja, ktorý bol dňa 14.03.2016 vypracovaný Ing. Vierou Prelecovou a Ing. Romanom Kvakom, schválený Ing. Ladislavom Szemetom a JUDr. Vladimírom Šilhanom dňa 04.04.2016 pod číslom TEP/STPP a TOO/04-2016 (ďalej len ,,STPP a TOO“). Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať technologické zariadenie na ochranu ovzdušia v súlade so schváleným STPP a TOO.

  - V prípade zmeny STTP a TOO prevádzkovateľ požiada inšpekciu o schválenie a aktualizáciu STPP a TOO.

10.1.a)	Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať nasledovné emisné limity s ohľadom na určujúce palivo (zmesný ropný zvyšok).

Vo viacpalivových spaľovacích zariadeniach rafinérie, ktoré využívajú destilačné zvyšky alebo zvyšky z konverzie z rafinérskej výroby samostatne alebo v zmesi s inými palivami vrátane procesných rafinérskych plynov, v jestvujúcich zariadeniach na spaľovanie palív spätých s rafinériou možno namiesto emisných limitov pre jestvujúce zariadenia podľa § 10 ods. 2 vyhlášky 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, určiť emisné limity s ohľadom na podiel určujúceho paliva; pričom určujúce palivo je palivo, ktoré má najvyššiu hodnotu emisného limitu určenú podľa § 10 ods. 2 vyhlášky 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, a ak ide o spaľovanie viacerých palív s rovnakým emisným limitom, palivo s najvyšším tepelným vstupom z týchto palív.

Ak podiel určujúceho paliva na tepelnom vstupe je

a) ≥ 50 % z celkového tepelného vstupu privedeného do spaľovacieho zariadenia všetkými palivami, platí emisný limit podľa určujúceho paliva,

b) < 50 % z celkového tepelného vstupu privedeného do spaľovacieho zariadenia všetkými palivami, určí sa emisný limit nasledovným postupom:

a)	určí sa emisný limit pre každé palivo a znečisťujúcu látku podľa celkového MTP zariadenia,

b)	vypočíta sa ekvivalentná hodnota emisného limitu pre určujúce palivo vynásobením hodnoty emisného limitu platného pre palivo s najväčším tepelným vstupom dvoma a odčítaním hodnoty emisného limitu pre palivo s najnižším emisným limitom,

c)	vypočíta sa vážený podiel emisných limitov pre jednotlivé palivá; tieto hodnoty sa získajú, keď vypočítanú ekvivalentnú hodnotu emisného limitu určujúceho paliva vynásobíme tepelným vstupom určujúceho paliva a hodnoty emisných limitov ostatných palív vynásobíme tepelným vstupom dodaným príslušným palivom a tieto jednotlivé násobky vydelíme celkovým tepelným vstupom dodaným všetkými palivami,

d)	modifikovaný vážený priemer emisných limitov sa určí ako súčet vážených podielov emisných limitov jednotlivých palív.

|  | Výpočet modifikovaného váženého priemeru emisných limitov ELmix, ak podiel určujúceho paliva je < 50% z celkového tepelného vstupu | [mg/m3] |
| --- | --- | --- |
| ELmix = | Q1 x EL1 Q2 x EL2 Qn x ELn (2 x ELmax - ELmin) x Qmax ----------- + ---------- . . . --------- + ---------------------------------- Qcelk Qcelk Qcelk Qcelk |  |
| ELn | Emisný limit pre dané palivo, zodpovedajúci celkovému MTP zariadenia | [mg/m3] |
| ELmax | Emisný limit paliva platný pre určujúce palivo | [mg/m3] |
| ELmin | Emisný limit palivo, ktoré má najnižšiu hodnotu emisného limitu | [mg/m3] |
| Qn | Tepelný vstup dodaný v i-tom palive | [MJ] |
| Qmax | Tepelný vstup určujúceho paliva |  |
| Qcelk | Celkový tepelný vstup dodaný všetkými palivami | [MJ] |

Tabuľka c) Emisné limity:

| Zariadenia zdroja znečisťovania | Znečisťujúca látka | Emisný limit* |
| --- | --- | --- |
| Silo vápenca | TZL | neuplatňuje sa |
| Silo hydroxidu vápenatého | TZL | neuplatňuje sa |
| Plniaca stanica popolčeka | TZL | neuplatňuje sa |

*Všeobecný EL sa neuplatňuje vzhľadom  na skutočnosť, že množstvo ZL v nečistenom odpadovom plyne nemôže byť vyššie ako 10 % z hodnoty všeobecného EL počas prevádzkového času, na ktorý sa vzťahuje.

10.1.b)

- Prevádzkovateľ je od 1.1.2016 do 31.10.2018 povinný zmesné emisné limity ZL pre NOx, CO a TZL vyjadrovať ako modifikovaný vážený priemer podľa Prílohy č. 4, bod 3.1 vyhlášky 410/2012 Z.z. v znení Vyhlášky MŽP SR č. 270/2014 Z.z., pričom postup bude použitý v spojitosti s bodom 10.1 a) tohto rozhodnutia, pre emisné limity s ohľadom na určujúce palivo (zmesný ropný zvyšok) za predpokladu, že podiel určujúceho paliva na tepelnom vstupe je ≥ 50 % z celkového tepelného vstupu privedeného do spaľovacích zariadení všetkých kotlov všetkými palivami a rovnako bude tento postup použitý aj v spojitosti s bodom 10.1 b) tohto rozhodnutia, pre emisné limity s ohľadom na určujúce palivo (zmesný ropný zvyšok) za predpokladu, že podiel určujúceho paliva na tepelnom vstupe je < 50 % z celkového tepelného vstupu privedeného do spaľovacích zariadení všetkých kotlov všetkými palivami.

- Emisné hodnoty sú merané za FGD (meracích miestach FGD1 a FGD2), vypočítaná hodnota EL bude prenášaná z automatizovaného meracieho systému (AMS) do DCS (Distributedcontrolsystem), pričom emisné limity znečisťujúcich látok NOx, CO, TZL a NH3 vyhodnocované v jednom virtuálnom protokole.

- Pre výpočet okamžitého tepelného príkonu (TP) je na základe priemeru z rokov 2010-2014 určená konštantná hodnota výhrevnosti zemného plynu (ZP) 34,62 MJ/m3 a konštantná hodnota výhrevnosti zmesného ropného zvyšku (ZRZ) 40,4 MJ/kg.

- Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať nasledujúce emisné limity:

Tab. ca) EL pre spaľovanie plynného paliva, kotle K1, K2, K3, K4, K5

| Znečisťujúca látka |  | Emisný limit [mg.m-3] |
| --- | --- | --- |
| Tuhé znečisťujúce látky |  | 5 |
| Oxid siričitý |  | 35(1) |
| Oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý | Zemný plyn | 100 |
|  | Rafinérsky plyn | 200 / 3002) |
| Oxid uhoľnatý |  | 100 |

1 Pri spaľovaní plynných palív nie je potrebné prevádzkovať FGD.

2 Hodnota 200mg.m-3 platí pre kotle K4, K5, hodnota 300 mg.m-3 pre kotle K1, K2 a K3

Tab. cb) EL pre spaľovanie kvapalného paliva, kotle K1, K2, K3, K4, K5, K7, K8 do 28.10.2018

| Zariadenia zdroja znečisťovania | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-3] |
| --- | --- | --- |
| Kotol K1 Kotol K2 Kotol K3 Kotol K4 Kotol K5 Kotol K7/8 | TZL | 20, 501 |  |
|  | SO2 | 6002 |  |  |
|  | NOx | 150, 4503 |  |  |  |
|  | CO | 175 |  |  |  |

1	Platí pre spaľovanie zvyškov z destilácie a konverzie ropy na vlastnú potrebu pre jestvujúce zariadenia začlenené ako Z1 + Z2.

2	Platí v rámci súhrnu emisií oxidov síry emitovaných zo všetkých zariadení rafinérie ako priemerná hodnota pre všetky zariadenia v rafinérii určené na spaľovanie viacerých typov a druhov palív a začlenené v kategóriách Z1, Z2 a Z3 za predpokladu, že nedôjde k zvýšeniu tohto súhrnu (tzv. „celorafinérsky limit“).

3	Platí pre jestvujúce zariadenia začlenené ako Z1 + Z2 s celkovým MTP 50 - 500 MW, ak ide o spaľovanie na vlastnú spotrebu – a) zvyškov z destilácie a konverzie z rafinácie ropy samostatne alebo s iným palivom alebo b)kvapalných zvyškov z chemickej výroby ako nekomerčné palivo.

- Prechodové stavy

Výnimky z uplatňovania určených emisných limitov s ohľadom na potrebu zabezpečenia dodávky energie do rafinérie:

  - TZL

Dodržiavať § 15 ods. 1 a ods. 2 vyhlášky č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší - pri výpadku zariadenia na čistenie odpadových plynov možno prevádzkovať veľké spaľovacie zariadenie najviac 24 hodín, potom treba prevádzku obmedziť, odstaviť alebo prevádzkovať zariadenie s použitím nízkoemisných palív pričom celkový čas prevádzkovania zariadenia bez odlučovania nesmie počas žiadneho dvanásťmesačného obdobia presiahnuť 120 hodín.

  - NOx

Dodržiavať § 15 ods 2 vyhlášky č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší - možno povoliť iný čas prevádzky, ak preváži potreba zabezpečenia dodávky energie, alebo by odstavené spaľovacie zariadenie bolo na určitý čas nahradené iným spaľovacím zariadením, ktorého prevádzka by spôsobila celkové zvýšenie emisií.

Z dôvodu poruchy alebo výpadku denitrifikácie (napr. pri centrálnom zásobovaní čpavkovej vody, poškodení centrálneho katalyzátora a i.) s ohľadom na predpokladanú dĺžku opravy max. 13 dní a potrebu zabezpečiť dodávku energií do Rafinérie je možné prevádzkovať zariadenia počas 12 mesačného obdobia max. 312 hodín bez denitrifikácie, pričom EL pre NOx sa neuplatňujú.

  - SO2

- výpadok FGD1 a FGD2, pričom VJ RHC je v prevádzke:

Z dôvodu výpadku oboch liniek FGD s ohľadom na predpokladanú dĺžku opravy max. 60 dní a potrebu zabezpečiť dodávku energií do Rafinérie je možné prevádzkovať zariadenie v časovom intervale počas 3 rokov max. 1440 hodín bez oboch liniek FGD, pričom EL sa uplatňujú nasledovne: 1700 mg/m3 vztiahnutý na komín teplárne a súčasne zdroje Rafinérie zaradené do režimu celorafinérskeho limitu budú dodržiavať celorafinérsky limit 600 mg/m3.

II.	výpadok FGD1 a FGD2 a súčasne výpadok VJ RHC:

Z dôvodu výpadku oboch liniek FGD s ohľadom na predpokladanú dĺžku opravy max. 60 dní a potrebu zabezpečiť dodávku energií do Rafinérie je možné prevádzkovať zariadenie v časovom intervale počas 3 rokov max. 1440 hodín bez oboch liniek FGD,  pri súčasnom výpadku VJ RHC, pričom EL sa uplatňujú nasledovne: 3000 mg/m3 vztiahnutý na komín teplárne a súčasne zdroje Rafinérie zaradené do režimu celorafinérskeho limitu budú dodržiavať celorafinérsky limit 600 mg/m3. Súčasne je potrebné namiešať palivo ŤRZ na technologicky dosiahnuteľný najnižší obsah síry a zvýšiť množstvo spaľovaného zemného plynu tak, aby bolo možné plniť uvedené limity.

III.	výpadok VJ RHC počas prechodových stavov, pričom FGD1 a FGD2 je v prevádzke:

Dodržiavať výnimky pre uplatňovanie EL a podmienok prevádzky podľa §16 vyhlášky č. 410/2012 Z.z. (všetky spaliny prechádzajú cez odlučovacie zariadenie):

Z dôvodu poruchy alebo výpadku VJ RHC s ohľadom na predpokladanú dĺžku revízií a opráv a potrebu zabezpečiť dodávku energií do Rafinérie je možné prevádzkovať zariadenie so zvýšeným obsahom síry v palive do 3% obj. v takom časovom intervale, v akom bude odstávka trvať (termín začiatku a ukončenia spaľovania vysokosírneho paliva nie je totožný s termínom začatia a ukončenia odstávky VJ RHC, vzhľadom na technológiu miešania palív), pričom EL sa uplatňujú nasledovne: 1700 mg/m3 vztiahnutý na komín teplárne a súčasne zdroje Rafinérie zaradené do režimu celorafinérskeho limitu budú dodržiavať celorafinérsky limit 600 mg/m3.

Prechodové stavy (Kotolňa - kotol K1, K2, K3, K4, K5, K7, K8) v prípade odstávky prevádzok rozhodujúcich pre kvalitu paliva - zmesného ropného zvyšku:

| Doba výnimky | Druh odstávky RHC | Celková doba odstávky |
| --- | --- | --- |
| 480 h/2 x za kalendárny rok | Technologická zarážka | max. 40 dní/rok |
| 720 h/1 x za 3 kalendárne roky | Generálna revízia | max. 30 dní/3 roky |
| 720 h/1 x za kalendárny rok | Porucha - výpadok | max. 30 dní/ rok |

  - Podmienky platnosti emisných limitov:

- štandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2ref - 3 obj. %,

- všeobecné emisné limity, uvedené v bode 10.1. Tabuľka bb) sa uplatňujú buď ako ustanovený hmotnostný tok alebo ako ustanovená hmotnostná koncentrácia.

11.2.	Prechodové stavy – Kotolňa:

| Prechodový stav | Doba trvania |
| --- | --- |
| Nábeh kotlov* | 6 h/kotol |
| Chladenie kotlov | 72 h/kotol |
| Nábeh 1 absorbéra** | 3 h/absorbér |
| Odstavenie 1 absorbéra** | ½ h/absorbér |

*	Odstavovanie a nábeh kotlov K1, K2, K3, K4 a K5 len za použitia zemného plynu alebo rafinérskeho plynu, odstavovanie a nábeh kotlov K7, K8 za použitia zmesného ropného zvyšku.

**   Odstavovanie oboch absorbérov súčasne 1 h, nábeh oboch absorbérov súčasne 6h.

V prípade spaľovacích zariadení vyrábajúcich teplo sa vychádza z predpokladu, že obdobie nábehu sa končí vtedy, keď zariadenie dosiahne minimálne zaťaženie (≥40%) pri nábehu na zaistenie stabilnej výroby a teplo sa môže bezpečne a spoľahlivo dodávať do distribučnej siete alebo sa môže priamo použiť v miestnej priemyselnej lokalite

Obdobie odstávky začína po dosiahnutí minimálneho zaťaženia (<40%) pri odstávke na zaistenie stabilnej výroby, keď už nie je ďalej možné bezpečne a spoľahlivo dodávať teplo do siete alebo ho priamo použiť v miestnej priemyselnej lokalite.

11.3. Zapojenie na obtok (bypass):

Zapojenie na bypass - pri prepájaní kotlov medzi linkami FGD1 a FGD2 resp. ak je funkčná iba jedna linka FGD a celkový prietok spalín meraných za linkou je vyšší ako 505 000 m3.h-1. Emisný limit pre SO2 sa uplatňuje nasledovne: 600 mg.m-3 – celorafinérsky limit. Odstávka FGD – revízia, technologická zarážka je možná vždy len na jednom zariadení, nie súčasne na oboch v nasledovných časových intervaloch:

| Druh odstávky FGD | Celková doba odstávky |
| --- | --- |
| Technologická zarážka | 40 dní (spolu 960 h/rok) |
| Generálna revízia | - dní (spolu 720 h/rok) |

Zapojenie na obtok (bypass) - pri nábehu kotlov, kedy klesne teplota spalín pod 156 °C na nevyhnutne dlhý čas kedy je potrebné kotle prevádzkovať mimo odsírenia spalín (bypass FGD) podľa nasledovnej tabuľky:

| Druh odstávky FGD | Celková doba odstávky |
| --- | --- |
| Zapojenie bypass pri revízii komína | 10 h/prieduch/rok |
| Zapojenie bypass počas prechodového stavu | Rovnako ako v bode 11.2 „Prechodové stavy - Kotolňa“ |

Ak je funkčná iba jedna linka FGD (napr. z dôvodu poruchy), dôjde k úplnému odstaveniu FGD.

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať vnútornú revíziu prieduchov komína každý rok.

11.4. 	Bežná prevádzka kotla je stav, ktorý umožňuje stabilný výrobný proces, pri ktorom sa zaručuje zdravie a bezpečnosť.

Bežná prevádzka kotlov K1, K2, K3, K7 a K8 je stav, keď horí 6 horákov.

Bežná prevádzka kotlov K4 a K5 je stav, keď horia 4 horáky.

11.5.	Podmienky prevádzkovania záložnej spaľovacej jednotky platné do 28.10.2018:

-	vykonať technické ako aj riadiace opatrenia, ktorým sa zamedzí počas bežnej prevádzky súčasné prevádzkovanie všetkých spaľovacích jednotiek spolu so záložnou spaľovacou jednotkou,

-	pri prevádzkovaní záložnej spaľovacej jednotky zabezpečiť, aby celkový MTP veľkého spaľovacieho zariadenia uvedený v integrovanom povolení nebol prekročený; tzn. hodnota tepelného vstupu v palive bude nižšia resp. rovná definovanému celkovému MTP daného spaľovacieho zariadenia, túto skutočnosť treba preukazovať kontrolným prepočtom z monitorovania spotreby množstva spáleného paliva, pričom tieto údaje budú súčasťou prevádzkovej evidencie v protokoloch z AMS,

-	dodržiavať určené emisné limity platné pre bežnú prevádzku predmetného spaľovacieho zariadenia (podľa celkového MTP spaľovacieho zariadenia uvedeného v integrovanom povolení),

-	podľa § 26 ods. 1 písm. d) zákona o IPKZ bezodkladne oznámiť povoľujúcemu orgánu SIŽP IPK a orgánu ochrany ovzdušia uvedenie záložnej jednotky do 	prevádzky.

12.	Emisné limity sa pri kontinuálnom meraní považujú za dodržané ak z vyhodnotenia výsledkov meraní za skutočný čas prevádzky počas kalendárneho roka vyplynie, že:

- žiadna validovaná priemerná mesačná hodnota neprekročí hodnotu emisného limitu,

- žiadna validovaná priemerná denná hodnota neprekročí 1,1 násobok emisného limitu,

- najmenej 95 % zo všetkých validovaných hodinových priemerných hodnôt za rok neprekročí dvojnásobok hodnoty emisného limitu.

13.	Emisné limity, platné do 28.10.2018 sa pri oprávnenom diskontinuálnom meraní považujú za dodržané, ak žiadna hodnota v každej sérii jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného limitu.

14.	Dodržanie emisného limitu pre spaľovacie zariadenia sa hodnotí počas skutočnej prevádzky okrem:

- skúšobnej prevádzky alebo jej časového úseku za podmienok určených v integrovanom povolení,

- nábehu a odstavovania, vymedzeného v integrovanom povolení,

- funkčnej alebo inej obdobnej skúšky automatizovaného meracieho systému vyžadujúcej osobitný režim spaľovacieho zariadenia,

- času, v ktorom nie je prevádzka automatizovaného meracieho systému v súlade s platnou dokumentáciou,

- poruchy alebo výpadku odlučovacieho zariadenia ustanovenými v tomto rozhodnutí,

- prerušenie dodávky riadneho paliva,

- kontrol a skúšok zariadení vykonávaných podľa osobitného predpisu alebo po vykonaní opravy zariadenia.

15.	Pri poruche alebo údržbe kontinuálneho meracieho systému možno vylúčiť:

- najviac tri hodinové priemerné hodnoty na zistenie platného denného priemeru; priemerná denná hodnota vypočítaná po vylúčení viac ako troch hodinových priemerných hodnôt sa na účely posudzovania dodržania určeného emisného limitu považuje za neplatnú,

- najviac desať dní za rok z hodnotenia dodržania určeného emisného limitu.

Podmienky prevádzkovania na zabezpečenie dodržiavania priemerného emisného limitu pre oxidy síry (bod 16 až bod 19)

16.	Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať emisný limit pre oxidy síry (SO2) 600 mg.m-3 určený v priemere pre všetky zariadenia na spaľovanie viacerých typov a druhov palív začlenené ako Z1, Z2 a Z3 v rámci jednej rafinérie podľa nasledujúcej tabuľky:

| Prevádzka | Výrobná jednotka | VS | Číslo bloku | Zariadenie ZZO (pec, kotol) | Kat. ZZO | Členenie vo vzťahu k EL | Id. miesta vypúšťania (komín) | Kontrola dodržiavania EL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AD5, AVD6, Výroba a expedícia asfaltov | Atmosfericko- vákuová destilácia 6 (AVD6) | 370120305 | 34 | F1 F2 | 1.1.1 | Z1 | 1 | DOM/ AMS* |
|  | Atmosferická destilácia 5 (AD5) |  | 57 | F1 | 1.1.2 | Z1 | 2 | DOM |
| RHC, VGH, HPP | Hydrokrak ťažkých zvyškov (RHC) | 370120505 | 57 | 11H101 11H102 11H201 11H301 | 1.1.2 | Z2 | 44 | AMS |
|  | Hydrogenácia vákuových destilátov (VGH) |  | 56 | 12H101 12H201 | 1.1.2 | Z2 | 45 | AMS |
|  | Vodíkáreň (HPP) |  | 56 | 17H301 | 1.1.1 | Z2 | 46 | AMS |
| HYDROKRAK | Vodíkáreň KHK | 370120905 | 56 | B102.301 | 1.1.1 | Z2 | 14 | DOM |
|  | Vákuová destilácia KHK |  | 56 | B101.101 | 1.1.2 | Z2 | 15 | DOM/ AMS* |
|  | Štiepna jednotka KHK |  | 56 | B103.101 B103.102 B103.103 B103.104 | 1.1.1 | Z2 |  |  |
| Izomerrizácia benzínov | Izomerizácia ľahkých benzínov | 370121506 | 54 | B90.101 | 1.1.2 | Z1 | 8 | DOM |
| Extrakcia aromátov, Redestilácia reformátu | Redestilácia reformátu | 370121006 |  | H701 H702 | 1.1.2 | Z1 | 12 | DOM |
|  | Extrakcia aromátov |  |  | B302 | 1.1.2 | Z1 |  | DOM |
| Reforming 5, HRR4 | Reforming 5 | 370121106 |  | H501 H502 H503 H504 H505 | 1.1.2 | Z2 | 13 | AMS |
|  | Hydrogenačná rafinácia reformingu 4 |  |  | H601 H602 | 1.1.2 | Z2 | 10 | AMS |
| HRP 2 a 6 | Hydrogenačná rafinácia palív 2, 5 a 6 | 370121306 | 55 | F201 | 1.1.2 | Z1 | 17 | DOM |
|  |  |  |  | H601 | 1.1.2 | Z1 | 18 | DOM |
|  |  |  |  | H1 | 1.1.2 | Z1 | 18 | DOM |
| HRP č. 7 a výroba Eurodieselu 2005 | Hydrogenačná rafinácia palív 7 | 720120203 | 55 | 65-B701X | 1.1.2 | Z3 | 49 | AMS |
| Tepláreň | Kotolňa | 370120405 | 64 | FGD1 (K1, K2, K3 | 1.1.1 | Z2 | 35 | AMS |
|  |  |  |  | FGD2 (K4, K5, K7, K8) | 1.1.1 | Z3 Z1 |  | AMS |
|  |  |  |  | FGD1 bypass | 1.1.1 | Z2 |  | AMS |
|  |  |  |  | FGD2 bypass | 1.1.1 | Z3 Z1 |  | AMS |

17.	Prevádzkovateľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie určeného emisného limitu v priemere pre oxidy síry (SO2) pre zariadenia na spaľovanie palív (Z1, Z2, Z3) v rámci jednej rafinérie, Vlčie hrdlo 1, Bratislava podľa tabuľky bodu 16.

18.	Spôsob zisťovania a preukazovania údajov o dodržaní určeného emisného limitu - SO2 - technickým výpočtom nasledovne:

Priemerná koncentrácia SO2 [mg.m-3] = celkové množstvo emisií SO2 [kg.h-1]. 106/celkový objemový prietok spalín [m3/24 h].

19.	Spôsob získania údajov potrebných na výpočet priemernej koncentrácie SO2:

a) zdroje, ktoré sú kontinuálne merané (AMS):

-	priamo z AMS – z priemerných hodinových hodnôt koncentrácii SO2 a zodpovedajúceho objemového prietoku odpadových plynov (správnosť údajov je pravidelne overená periodickými skúškami AMS)

b) zdroje, ktoré nie sú kontinuálne merané (DOM):

-	objemové prietoky sú zisťované stechiometrickým výpočtom podľa množstva a zloženia spáleného paliva a zadávané do vyhodnocovacieho systému 1 x za 24 h,

-	množstvo SO2 je počítané na základe jednoznačnej emisnej závislosti z množstva paliva (aktualizácia 1 x za 24 h) a hmotnostného podielu sírovodíka v plynoch resp. obsahu síry v kvapalnom palive. Údaje o obsahu H2S, resp. sírnych zlúčenín sú 1 x mesačne aktualizované podľa výsledkov analýz,

-	údaje o množstve spálených palív na jednotlivých zdrojoch sú zadávané 1 x za 
24 h,  do bilančného systému rafinérie,

-	obsah sírovodíka v plynoch je zisťovaný metódou plynovej chromatografie s detektorom na sírne zlúčeniny,

-	obsah síry v kvapalných palivách sa vykonáva akreditovanou skúšobnou metódou na röntgenovom fluorescenčnom spektrometri.

20.	Prevádzkovateľ je povinný vybudovať za FGD kontinuálne meranie NH3 do 31.12.2018.

21.	Podmienky pre AMS v nasledovnom znení:

21.1	Prevádzkovateľ je povinný vykonávať periodické oprávnené inšpekcie zhody AMS raz za kalendárny rok.

21.2	Všetky zariadenia, ktoré sú súčasťou AMS a technické prostriedky používané pri kontinuálnom monitorovaní emisií musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu jednotlivých zariadení v súlade s  podmienkami sprievodnej dokumentácie a prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

21.3	Zmeny inštalovanej AMS podliehajú zmenám integrovaného povoľovania prevádzky a musia byť inšpekcii vopred ohlásené.

21.4	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby obdobie prevádzky AMS v súlade s platnou dokumentáciou a s určenými podmienkami v každom kalendárnom roku bolo najmenej 95 %  z času prevádzky zdroja, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené emisné limity, a súčasne za kalendárny rok nebolo neplatných alebo z dôvodu udržiavania AMS nevyhodnotených viac ako desať dní, ak osobitný predpis neustanoví inak.

21.5	Pri poruche alebo údržbe AMS sa na zistenie platného denného priemeru môžu vylúčiť najviac tri hodinové priemerné hodnoty.

21.6	Prevádzkovateľ AMS je povinný zabezpečiť pravidelné overovanie emisných analyzačných systémov referenčnými materiálmi - skúšobnými plynmi, ktoré musí mať pri AMS. O overovaní musia byť vedené záznamy vo forme regulačných diagramov.

21.7    AMS musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

21.8	Prevádzkovateľ je povinný počas poruchy, kalibrácie, kontroly alebo iného času  neprevádzkovania AMS použiť pre objemový prietok a súvisiace stavové a referenčné veličiny (tlak, teplota, objemová koncentrácia O2) na účely výpočtu množstva emisií ako náhradné hodnoty posledné platné hodnoty alebo priemerné ročné hodnoty za predchádzajúci kalendárny rok, ktorých zmena bude zadávaná vždy po ukončení príslušného kalendárneho roku do 30 dní oprávnenou osobou AMS.    .

21.9	Prevádzkovateľ je povinný počas poruchy, kalibrácie, kontroly alebo iného času neprevádzkovania AMS pre hmotnostné koncentrácie znečisťujúcich látok na účely výpočtu množstva emisií použiť ako náhradné hodnoty priemerné ročné hodnoty za predchádzajúci kalendárny rok, ktorých zmena bude zadávaná vždy po ukončení príslušného kalendárneho roku oprávnenou osobou AMS.

  - Podľa vyhlášky MŽP SR č. 411/20103 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí (ďalej len „vyhláška o monitorovaní“) musí vyhodnocovací softvér AMS trvalo umožňovať diaľkové vyvolanie údajov oprávneným osobám a orgánom ochrany ovzdušia (OÚ Bratislava a inšpekcia) z pamäti monitorovacieho systému. Elektronický prenos dát požadujeme riešiť pomocou internetu vždy za predchádzajúci deň.

  - Ako súčasť platnej dokumentácie zdroja znečisťovania ovzdušia bude prevádzkovateľom zavedená počas skúšobnej prevádzky nasledovná súborná dokumentácia AMS:

- Príručka AMS, ktorá do náležitých podrobností popisuje monitorovací systém a jeho jednotlivé časti, definuje postupy a zákroky na AMS ako i zodpovednosti jednotlivých osôb a útvarov,

- Prevádzková kniha AMS (budú v nej obsluhujúcim personálom zaznamenané všetky relevantné údaje o kontrole, kalibrácii, opravách, odstávkach, overovaní a iných obdobných podstatných  skutočnostiach vykonávaných na AMS.

## Opatrenia na prevenciu znečisťovania

Produkované priemyselné odpadové vody sú z prevádzky vypúšťané do toku Dunaj a Malý Dunaj nepriamo – areálovou kanalizáciou cez centrálne čistiarne odpadových vôd spoločnosti SLOVNAFT, a.s., Bratislava. Podmienky vypúšťania a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vypúšťaných odpadových vôd sa neurčujú.

Prevádzkovateľ je povinný:

- Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať prevádzku v súlade so závermi, ktoré sú uvedené vo Vykonávacom rozhodnutí komisie (2014/738/EÚ) z 09.10.2014, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre rafináciu minerálnych olejov a  plynu a  v súlade s nasledujúcimi určenými parametrami pre najlepšie dostupné techniky, ktoré sú relevantné pre prevádzku a sú uvedené vo vykonávacom rozhodnutí v častiach týkajúcich sa BAT 1, BAT 2, BAT 4, BAT 5, BAT 6, BAT 7, BAT 10, BAT 11, BAT 14, BAT 17, BAT 18, BAT 14, BAT 18, BAT 33, BAT 34, BAT 35, BAT 36, BAT 37, BAT 44, BAT 45, BAT 46, BAT 47, BAT 48, BAT 51, BAT 54 a BAT 58 (ďalej len „v súlade s BAT‟).

- Oboznámiť zamestnancov so schváleným havarijným plánom,

- Aktualizovať havarijný plán v prípade zmeny v technológií,

- Pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke je nutné postupovať podľa platných prevádzkových predpisov a v prípade havárie podľa schváleného havarijného plánu.

- Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať prevádzku zariadení zamestnancami oboznámenými s osobitnými predpismi, bezpečnostnými predpismi a s podmienkami určenými na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami.

- Pravidelne vykonávať kontroly zariadení, skúšky tesnosti potrubí, skladov, nádrží a prostriedkov na prepravu nebezpečných látok, ako aj vykonávať ich pravidelnú údržbu a opravu.

- Kontrolu a skúšky tesnosti môže vykonávať iba odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie.

- Prevádzkovateľ je pri vykonávaní činnosti v prevádzke povinný vykonať všetky technicky dostupné opatrenia na ochranu povrchových vôd, podzemných vôd a vodných pomerov.

## D.	Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

1.	Prevádzkovateľ je oprávnený zhromažďovať nebezpečný odpad len v súlade so súhlasom podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch udeleným Okresným úradom Bratislava a všeobecne záväznými právnymi predpismi 
v odpadovom hospodárstve.

2.	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zneškodnenie odpadov, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho zhodnotenie. Ak to z technických alebo ekonomických dôvodov nie je možné, je povinný ich zneškodniť tak, že sa zníži alebo zamedzí ich vplyv na životné prostredie.

3.	Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať odpady len osobe oprávnenej nakladať s nimi.

4.	Priestory na zhromažďovanie odpadov prevádzkovať tak, aby nemohlo dôjsť k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie a k poškodzovaniu hmotného majetku.

5.	Obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred vonkajšími vplyvmi, musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom a musia byť označené identifikačným listom nebezpečného odpadu a výstražným symbolom nebezpečenstva.

6.	Zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín.

7.	Prevádzkovateľ bude ohlasovať ustanovené údaje z evidencie podľa zákona o odpadoch (Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním) samostatne za prevádzku „Tepláreň“.

8.	Prevádzkovateľ je povinný v súlade s BAT 14 na prevenciu alebo, ak to nie je možné, na zníženie vzniku odpadu prijať a vykonať plán nakladania s odpadom, ktorým sa podľa dôležitosti zabezpečí, aby sa odpad pripravil na opätovné použitie, recykláciu, zhodnotenie alebo zneškodnenie.

## E.	Podmienky hospodárenia s energiami

1.	Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pravidelnú kontrolu a udržiavať zariadenie    prevádzky v dobrom technickom stave, s cieľom dosiahnuť požadovanú kvalitu a tesnosť zariadení a efektívne využívať energie v prevádzke.

2.	Prevádzkovateľ je povinný vykonávať v pravidelných zákonom stanovených intervaloch energetické audity.

3.	Prevádzkovateľ je povinný na účinné využívanie energie v rámci prevádzky používať

primeranú kombináciu techník v súlade s BAT.

## F.	Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

- Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, záväzných technicko - prevádzkových predpisov, technicko - organizačných a havarijných opatrení, prevádzkových parametrov, ktoré sú spracované pre prevádzku tak, aby boli zabezpečené záujmy ochrany životného prostredia a jeho zložiek.

- Závady a poruchy na zariadeniach, ktoré majú vplyv na životné prostredie, musia byť v čo najkratšej dobe opravené predpísaným spôsobom podľa schválených prevádzkových predpisov.

- Odstraňovať bezodkladne nebezpečné stavy ohrozujúce kvalitu jednotlivých zložiek životného prostredia a robiť včas potrebné opatrenia na predchádzanie haváriám.

- V prípade havárie je nutné postupovať v súlade so schváleným plánom preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku.

## G.	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

# Nestanovuje sa, prevádzka nie je zdrojom diaľkového prenosu znečistenia.

## H.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

# 1.	Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať pokyny a opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa znečistenia v mieste prevádzky, ktoré sú súčasťou technickej dokumentácie jednotlivých výrobných jednotiek.

# 2.	Zakazuje sa stavať novú alebo rozširovať jestvujúcu prevádzku s výnimkou rozširovania a prestavby, ktorými sa dosiahne účinnejšia ochrana vôd  za predpokladu uplatnenia najlepších dostupných techník zabezpečujúcich vysoký stupeň ochrany vôd.

## I.	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

Pri monitorovaní a postup výpočtu VOC sa uplatňuje metóda LDAR. Perióda merania VOC Tepláreň 7 rokov (prevažne palivo ZRZ) pokiaľ nedôjde k zmenám v technológii. Výpočet je spravený na plný FPD a tento výpočet bude používaný počas celého sedemročného cyklu. V prípade, že prevádzka urobí meranie v kratšom intervale bude toto meranie zohľadnené v nasledujúcom výpočte pre daný rok

- Kontrola emisií do ovzdušia

- Interval periodického merania pre zdroj znečistenia

Kotol K 1, K 2, K 3, K 7, K 8 (iba pre prevádzkované kotle) merané za FGD1 a FGD2:

3 kalendárne roky - zisťovanie emisných limitov znečisťujúcich látok NH3, V a Ni. Pre ZL NH3 platí iba do doby uvedenia do prevádzky kontinuálneho meracieho zariadenia.

- Termín merania oznámiť 5 dní pred jeho uskutočnením inšpekcii.

- Meranie bude vykonávané oprávnenou osobou.

- Pre meranie množstva znečisťujúcich látok, vypúšťaných do ovzdušia, platia metodiky podľa príslušného predpisu.

- Periodická skúška automatizovaného meracieho systému za FGD1 a FGD2 sa vykonáva v intervale najmenej raz za kalendárny rok.

- Kontrola vypúšťaných odpadových vôd

- Odpadové vody sú vedené vnútroareálovou medziblokovou kanalizáciou do koncových zariadení na čistenie odpadových vôd SLOVNAFT, a.s. – na MCHBČOV a na ČOV bl. 17-18. Nakladanie s odpadovými vodami je v súlade s vydanými integrovanými povoleniami pre ČOV bl.11 a ČOV bl.17-18 a pre MCHBČOV a Spaľovňu kalov.

- Monitorovanie kvality podzemných vôd je zabezpečené v rámci komplexného systému hydraulickej ochrany podzemných vôd (HOPV) v rámci celého areálu prevádzkovateľa..

- Kontrola pôdy a podzemných vôd

3.1	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť v prevádzke na prevenciu alebo zníženie emisií do pôdy a podzemných vôd zo skladovania zlúčenín kvapalných uhľovodíkov v súlade s BAT 51 jednu z opísaných techník alebo ich kombináciu (napr. program údržby, vrátane kontroly korózie, použitie nádrží s dvojitým dnom, použitie nepriepustných zábran proti netesnostiam pod celou plochou dna nádrží, kontrola a zachytenie veľkých únikov atď.)

- Kontrola odpadov

4.1	Pri nakladaní s odpadom je prevádzkovateľ povinný postupovať v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch a  súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.

- Kontrola hluku

Opatrenia na kontrolu hluku v okolí prevádzky sa neurčujú, pretože v integrovanom konaní neboli vznesené požiadavky na meranie hluku.

5.1	Pre príslušný plánovaný výkon prefukovania sa bude využívať prevádzkovateľom vopred schválený postup definovaný v projekte čistenia resp. prefukovania kotlov.

5.2	Nevykonávať žiadne plánované činnosti spojené so zvýšenou hlučnosťou v čase nočného pokoja v čase od 22,00 h do 6,00 h.

5.3	Podieľať sa na zabezpečení spracovania Hlukovej mapy areálu SLOVNAFT Bratislava, Vlčie Hrdlo. Ako nevyhnutnú súčasť Hlukovej mapy zabezpečiť vypracovanie opatrení na obmedzenie vzniku a šírenia hluku a na jeho kontrolu, ktoré budú zohľadňovať právo obyvateľov hlukom dotknutých mestských častí a okolitých obcí na vyhovujúce životné prostredie.

- Kontrola spotreby energií

6.1	Vykonávať pravidelnú kontrolu a údržbu zariadení so zameraním na ich účinnosť, opotrebovanosť, tesnosť a pravidelne sledovať, evidovať a vyhodnocovať merania spotreby energie a spotreby materiálov v intervaloch raz za mesiac.

7.	Kontrola prevádzky

  - Viesť prehľadným spôsobom, umožňujúcim kontrolu, evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej päť rokov.

  - Viesť prevádzkovú evidenciu podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch a na vyžiadanie poskytovať údaje inšpekcii.

8.	Periodické monitorovanie

## 8.1	Monitorovanie kvality podzemných vôd sa uskutočňuje pomocou systému HOPV. Výsledky analýz v čiastkovej záverečnej správe sú v zmysle rozhodnutia OÚ BA pre systém HOPV každoročne predkladané OÚ BA a SIŽP.

## 8.2	Periodické monitorovanie pre pôdu prevádzkovateľ uskutoční raz za päť rokov pre celý areál SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava.

8.3	Ak prevádzkovateľ preukáže, že dve uskutočnené periodické monitorovania pôdy nasledujúce po sebe, v intervale 5 rokov vzhľadom na namerané koncentrácie znečisťujúcich látok nemajú stúpajúci trend, inšpekcia interval periodického monitorovania upraví na frekvenciu raz za 10 rokov.

8.4	Prvé monitorovanie pôdy je prevádzkovateľ povinný vykonať do 5 rokov od dátumu schválenia východiskovej správy, t.j. do termínu 09.06.2022.

8.5	Zloženie pôdy je prevádzkovateľ povinný monitorovať v rozsahu nasledujúcich ukazovateľov: NEL - nepolárne extrahovateľné látky, BTEX - benzén, toluén, etylbenzén, xylén a PAU - polycyklické aromatické uhľovodíky.

8.6	Výsledky periodického monitorovania zašle prevádzkovateľ inšpekcii do 30 dní od ich vyhotovenia akreditovaným laboratóriom.

- Podávanie správ

| Náplň správy | Frekvencia podávania správy | Dátum dodania správy | Príjemca správy |
| --- | --- | --- | --- |
| IPKZ – Kompletné údaje o prevádzke a jej emisiách (zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súčinnosti s vyhláškou MŽP SR č. 448/2010, ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) | 1 x rok | 15.2. nasledujúci rok | SHMÚ Bratislava |
| Ochrana ovzdušia – Údaje o prevádzke (NEIS) | 1 x rok | 15.2. nasledujúci rok | OÚ |
| Ochrana ovzdušia – Správy o oprávnených meraniach emisií | podľa kapitoly I. bodu č. 1 | do 60 dní od vykonania merania | SIŽP (odbor IPK) a OÚ |
| Správa z monitoringu podzemných vôd | podľa legislatívy | 1.10. nasledujúci rok | SIŽP (odbor IOV) |
| Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním | 1 x rok | 28.2. nasledujúci rok | OÚ |
| Mimoriadne udalosti, havárie a nadmerný okamžitý únik emisií | podľa výskytu | hlásenie ihneď, ďalší postup podľa SIŽP | SIŽP |
| Ďalšie rozhodnutia týkajúce sa prevádzky súvisiace s ochranou životného prostredia | - | do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti | SIŽP (odbor IPK) |

J.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

- Požiadavky na skúšobnú prevádzku sa neurčujú.

- Pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke je nutné postupovať podľa platných prevádzkových predpisov a v prípade havárie podľa schváleného plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán).

K.	Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

- Rozhodnutie o ukončení činnosti v prevádzke neodkladne oznámiť inšpekcii.

- V prípade ukončenia činnosti, odstránenia prevádzky alebo stavby, je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a s tým súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov

- Zabezpečiť odpojenie prevádzky od všetkých privádzaných energií.

- Vypustiť všetky médiá zo zariadení a bezpečne ich využiť, prípadne zneškodniť prostredníctvom oprávnenej osoby, a to do 3 mesiacov od ukončenia prevádzky.

- Bezpečne demontovať a následne dekontaminovať všetky časti zariadení do 1 roka po ukončení prevádzky, poprípade po písomnom súhlase inšpekcii aj neskôr.

- Odovzdať všetky vzniknuté odpady oprávnenej osobe k využitiu, uloženiu, prípadne inému spôsobu nakladania s týmito odpadmi podľa ustanovení príslušných právnych predpisov.

- Uviesť celý areál prevádzky do uspokojivého stavu.

Ostatné podmienky právoplatného integrovaného povolenia č. 268/OIPK-70/05-Vl/370120405 zo dňa 13.12.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.02.2006 v znení zmien a doplnkov, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke zostávajú nezmenené.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 268/OIPK-70/05-Vl/370120405 zo dňa 13.12.2005 v znení neskorších zmien.

Odôvodnenie

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 2 zákona o IPKZ, § 3 ods. 3 písm. a) bod 2. zákona o IPKZ, § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ, § 33 ods. 2 zákona o IPKZ, § 33 ods. 3 zákona o IPKZ, § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu č. 15 integrovaného povolenia na základe žiadosti prevádzkovateľa CM European Power Slovakia, s. r. o., Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava, listom č. 1100/2017/1469/1130 zo dňa 28.06.2017, doručenej na inšpekciu dňa 29.06.2017, mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „Tepláreň“.

Prevádzkovateľ v zmysle položky 171a písm. b) časť X. zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zaplatil správny poplatok vo výške 500 € prevodom na účet dňa 04.07.2017 (výpis z účtu).

Súčasťou konania podľa zákona o IPKZ bolo konanie:

- Prehodnotenie a ak je to potrebné aktualizácia podmienok určených v povolení, podľa
§ 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 33 ods. 2 a § 33 ods. 3 zákona o IPKZ.

- v oblasti ochrany ovzdušia:

podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2 zákona o IPKZ, konanie o zmene automatizovaného meracieho systému (AMS)

Z dôvodu vydania vykonávacieho rozhodnutia komisie Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujúce závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre rafináciu minerálnych olejov a plynov, ktorý je účinný od 09.10.2014, inšpekcia konsolidovala a doplnila niektoré podmienky integrovaného povolenia tak, aby boli v súlade so zákonmi a príslušnými vykonávacími vyhláškami.

Správne konanie sa začalo v súlade s § 11 ods. 1 zákona o IPKZ dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti inšpekcii. Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 zákona o IPKZ upovedomila listom č. 6298-24635/37/2017/Sob/Z15 zo dňa 04.08.2017 účastníkov konania a dotknutý orgán štátnej správy, o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny č. 15 integrovaného povolenia pre prevádzku „Tepláreň“ a stanovila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie.

Podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ inšpekcia listom č. 6298-24865/37/2017/Sob zo dňa 04.08.2017 požiadala Magistrát hl. mesta SR Bratislava o zverejnenie žiadosti, údajov, výzvy a informácii vo veci zmeny integrovaného povolenia.

Inšpekcia listom č. 6298-24864/37/2017/Sob zverejnila údaje a informácie o zmene č. 15 integrovaného povolenia na úradnej tabuli inšpekcii a na webovej stránke SIŽP.

Vzhľadom k tomu, že činnosť v prevádzke „Tepláreň“ prevádzkovateľa CM European Power Slovakia, s.r.o., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava bola inšpekciou povolená rozhodnutím č. 268/OIPK-70/05-Vl/370120405 zo dňa 13.12.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.02.2006 v platnom znení a nejedná sa o zmenu v činnosti prevádzky podľa § 2 písm. j) zákon o IPKZ, inšpekcia podľa § 11 ods. 7 písm e) zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania.

Inšpekcia upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutých orgánov potrebuje na vyjadrenie sa dlhší čas, môže inšpekcia podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ určenú lehotu na jeho žiadosť predĺžiť.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadal o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej lehote neboli doručené na inšpekciu žiadne vyjadrenia k žiadosti o zmenu integrovaného povolenia.

Iné vyjadrenia a námety k žiadosti v určenej lehote neboli vznesené. Inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Inšpekcia pri prehodnotení integrovaného povolenia vychádzala z vyjadrenia Okresného úradu Bratislava č. OÚ-BA-OSZP3-2013/1486/HRJ/II zo dňa 05.11.2013, ktoré bolo zaslané k zmene č. 7 integrovaného povolenia, príslušných vyhlášok, zákonov, vykonávacích rozhodnutí komisie a smernice Európskeho parlamentu a Rady.

Prevádzkovateľ listom č. 1100/2017/2822/1130 zo dňa 27.12.2017 doručenej inšpekcii dňa 02.01.2018 zaslal oznámenie o zlúčení spoločnosti CM European Power Slovakia, s.r.o., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava na právneho nástupcu Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832.

Vzhľadom na to, že zmena v činnosti prevádzky nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môžu podľa § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku účastníci konania v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Jozef Prohászka

riaditeľ

Doručí sa účastníkom konania:

- SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

- Hl. mesto SR Bratislava - Magistrát, Primaciálne nám.1, 814 99 Bratislava 1

Dotknutému orgánu: (po nadobudnutí právoplatnosti)

- Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova č. 46, 832 05 Bratislava 3

DOM – diskontinuálne oprávnené meranie / * bude inštalované AMS v roku 2018

2 AMS – automatizovaný merací systém – kontinuálne meranie

AMS – automatizovaný merací systém – kontinuálne meranie