SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Žilina

Legionárska 5,  012 05 Žilina

Číslo: 4584-12419/2009/Rek/770370104/Z2					               Žilina 22. 04. 2009

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods.2 písm. a) bod 1. a bod 7. zákona o IPKZ na základe vykonaného konania podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é    p o v o l e n i e

č. 1966/770370104/502-Ži, zo dňa 21.06.2005 vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke „Plynová kotolňa“, pre prevádzkovateľa CZT Ružomberok, s.r.o., Textilná 23, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 820 300 a jeho zmeny č. 4253-18394/2008/Chy/770370104/Z1-U1 zo dňa 30.05.2008.

Časť

I. Základné informácie o prevádzke

(tabuľka na str. 2/23 rozhodnutia č. 1966/770370104/502-Ži, zo dňa 21.06.2005)

sa mení a dopĺňa

| Projektovaná kapacita prevádzky | tepelný príkon 84,5 MW resp. 100 ton pary za hodinu |
| --- | --- |
| Hlavné výrobné činnosti povoľované v prevádzke | - výroba tepla spaľovaním zemného plynu v kotli K3 s tepelným príkonom 64,5 MW - výroba tepla spaľovaním zemného plynu v kotli OKP 1 s tepelným príkonom 20 MW - výroba elektrickej energie v turbogenerátoroch TG1 a TG 2 s výkonmi 6 MW a 5 MW - palivové hospodárstvo plynové |

Časť

I. Základné informácie o prevádzke

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky je:

(str. 2/23 rozhodnutia č. 1966/770370104/502-Ži, zo dňa 21.06.2005)

sa dopĺňa

v oblasti ochrany ovzdušia:

- konanie o udelení súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby stredného zdroja znečisťovania  podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušie, a ktorým sa dopĺňa č. 410/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) pre kotol OKP1,

- konanie o určení emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7. zákona o IPKZ, v súlade s § 22 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší pre kotol OKP1 a kotol K3, v súvislosti so zmeneným stavom prevádzkovania kotla K3.

Časť

A. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu  ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

a)   Podmienky pre dobu prevádzkovania (str. 3/23 rozhodnutia č. 1966/770370104/502-Ži, zo dňa 21.06.2005)

sa mení a dopĺňa

  - Prevádzka musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa. V čase mimo prevádzky kotlov K3 a OKP 1 musí prevádzkovateľ vykonávať pravidelné kontroly technického stavu zariadení, minimálne 1 x mesačne.

  - Prevádzka kotlov K3 a OKP 1 bude prevádzkovaná:

    - počas plánovanej letnej odstávky zdroja tepla Mondi SCP, a.s.,

    - v prípade, že v zimnom období bude potrebné doplniť chýbajúci výkon v centrálnej výmenníkovej stanici para/horúca voda,

    - v prípade potreby pri vyhlásených regulačných stupňoch v plynárenstve pre dodávateľa Mondi SCP, a.s..

V týchto prípadoch bude prevádzkovaný kotol OKP 1. Kotol K3 bude prevádzkovaný len v prípade poruchy kotla OKP 1.

CHÚV bude prevádzkovaná diskontinuálne:

- v prípade, že bude v prevádzke kotol K3 alebo OKP 1,

- v prípade výroby napájacej vody pre doplnenie horúcovodného systému, keď nebude postačujúce množstvo vratného kondenzátu z dodávanej pary.

Časť

A. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu  ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

c)   Podmienky pre prevádzkovanie (str. 3/23 rozhodnutia č. 1966/770370104/502-Ži, zo dňa 21.06.2005)

sa mení a dopĺňa

- Prevádzkovateľ je povinný nepretržite monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami určenými  v tomto povolení. V prípade, že kotle K3 a OKP 1 nebudú v prevádzke, prevádzkovateľ je povinný minimálne 1 x mesačne kontrolovať technický stav zariadení prevádzky.

- Prevádzkovateľ je povinný preukazovať dodržiavanie emisných limitov podľa bodu B.2.1. tohto rozhodnutia v prípade, že zdroj znečisťovania (kotol K3 alebo OKP 1) bude v prevádzke.

- Čerpacia stanica chemikálií HCl, NaOH, FeCl3 je odstavená. Zakazuje sa prevádzkovanie a vykonávanie čerpania nebezpečných látok.

- Odpadové vody z regenerácie ionexov v CHÚV a zo skladovania a manipulácie s chemikáliami používanými v CHÚV musia byť zvedené do neutralizačných nádrží a upravené na požadované pH,  príp. v súlade s potrebami prevádzkovateľa a vlastníka vnútroareálovej kanalizácie – AQUA KOL, s.r.o., Ťatliakova 1785, 026 01 Dolný Kubín.

- Odpadové vody z neutralizačných nádrží budú vypúšťané do kanalizácie spoločnosti AQUA KOL, s.r.o., Ťatliakova 1785, 026 01 Dolný Kubín.

- Rozbory odpadových vôd z neutralizačných nádrží vypúšťaných do kanalizácie zabezpečovať podľa bodu B.3.2. v prípade, že CHÚV bude v prevádzke.

- Splaškové odpadové vody a priemyselné chladiace odpadové vody vypúšťať do kanalizácie spoločnosti AQUA KOL, s.r.o., Ťatliakova 1785, 026 01 Dolný Kubín.

Časť

B. Emisné limity

B.1. Emisie do ovzdušia

B.1.1. Pre spaľovanie ZPN sú stanovené emisné limity uvedené v tabuľke č.2.

(tabuľka na str. 6/23 rozhodnutia č. 1966/770370104/502-Ži, zo dňa 21.06.2005)

sa mení a dopĺňa

tabuľka č.2

| Emisný zdroj | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit mg.m-3 | Podmienky platnosti emisného limitu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kotol K3 s tepelným príkonom 64,5 MW | komín | TZL | 5 | emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných podmienkach 101,325 kPa a 0 0C a pre obsah kyslíka v odpadových plynoch 3 % obj. |
|  |  | SO2 | 35 |  |
|  |  | NOx | 200 |  |
|  |  | CO | 100 |  |
| kotol OKP 1 s tepelným príkonom 20,0 MW | komín | NOx | 200 | emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných podmienkach 101,325 kPa a 0 0C a pre obsah kyslíka v odpadových plynoch 3 % obj. |
|  |  | CO | 100 |  |

Časť

B. Emisné limity

B.2.  Kontrola emisií do ovzdušia

B.2.1. Periodické meranie emisií sa určuje podľa tabuľky č.3.

(tabuľka na str. 6/23 rozhodnutia č. 1966/770370104/502-Ži, zo dňa 21.06.2005)

sa mení a dopĺňa

tabuľka č.3

| Emisný zdroj | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Parameter | Frekvencia merania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kotol K3 s tepelným príkonom 64,5 MW | výduch z kotla | TZL | mg.m-3 | technický výpočet |
|  |  | SO2 | mg.m-3 | technický výpočet |
|  |  | NOx | mg.m-3 | jednorázové meranie* |
|  |  | CO | mg.m-3 | jednorázové meranie* |
| kotol OKP 1 s tepelným príkonom 20,0 MW | komín | NOx | mg.m-3 | jednorázové meranie** |
|  |  | CO | mg.m-3 | jednorázové meranie** |

*   Jednorázové meranie vykonať v čase, keď kotol K3 bude v prevádzke, a zároveň od termínu posledného merania uplynulo 6 mesiacov.

** Jednorázové meranie vykonať v čase, keď kotol OKP 1 bude v prevádzke, a zároveň od termínu posledného merania uplynuli 3 roky.

Časť

B. Emisné limity

B.2.  Kontrola emisií do ovzdušia

(str. 7/23 rozhodnutia č. 1966/770370104/502-Ži, zo dňa 21.06.2005)

sa mení a dopĺňa

B.2.5.  Pre kotle, ktoré spaľujú len jeden druh paliva, sa za reprezentatívne merania považujú merania pri menovitom tepelnom príkone. Ak ide o oxid uhoľnatý, za reprezentatívne sa považujú merania pri najnižšom povolenom tepelnom príkone. V prípade, že počas nevyhnutnej prevádzky kotla K3 alebo kotla OKP 1, bude vykonávané meranie a nebude možné dosiahnuť menovitý tepelný príkon, bude sa považovať za reprezentatívne meranie pri najvyššom dosiahnutom príkone.

Časť

B. Emisné limity

B.3.   Emisie do vôd a ich kontrola

B.3.2. Kontrolu kvality a množstva vypúšťanej odpadovej vody z MBČOV realizovať  podľa tabuľky 4.

(tabuľka na str. 7/23 rozhodnutia č. 1966/770370104/502-Ži, zo dňa 21.06.2005)

sa mení a dopĺňa

tabuľka č.4

| - Parameter | Kontrolný profil | - Frekvencia | - Podmienky merania |
| --- | --- | --- | --- |
| - Množstvo vypúšťaných odpadových vôd [m3] | „A“ | - 1 x mesačne | - - kontrolu množstva a kvality vypúšťanej odpadovej vody zabezpečovať podľa podmienok uvedených v B.2.3. |
| - Kvalita odpadovej vody na výstupe z neutralizačných nádrží v ukazovateľoch: pH, CHSKCr, NL, RL550, AOX, NEL | „B“ | - 2 x ročne * - 1 x ročne ** |  |

*  kontrola kvality vypúšťanej odpadovej vody sa bude vykonávať 2 x ročne, ak bude CHÚV v celoročnej   prevádzke

** kontrola kvality vypúšťanej odpadovej vody sa bude vykonávať  1 x ročne v prípade diskontinuálnej prevádzky CHÚV, kontrola sa vykoná v období, keď bude CHÚV v prevádzke

Časť

F. Opatrenia na predchádzanie haváriám a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia, pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia

(str. 11/23 rozhodnutia č. 1966/770370104/502-Ži, zo dňa 21.06.2005)

sa mení a dopĺňa

- Obsluha zariadenia je povinná vykonávať pravidelnú kontrolu ovzdušia v priestoroch kotolne prenosnými detektormi 2 x za smenu a vždy pri zistení plynu čuchom. Kontrolu vykonávať v prípade, že kotol K3 alebo kotol OKP 1 je v prevádzke.

- Vykonávať pravidelné merania emisií NOx prenosným analyzátorom spalín na zistenie kvality spaľovacieho procesu 1 x mesačne. Merania vykonávať v prípade, že kotol K3 alebo kotol OKP 1 je v prevádzke dlhšej ako 1 mesiac.

Časť

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré   treba evidovať a poskytovať do informačného systému

I.1.     Kontrola prevádzky a technického stavu prevádzky

I.1.1.  Zabezpečiť monitoring prevádzky a technického stavu prevádzky tak, ako je uvedené v tabuľke č.7.

(tabuľka na str. 11/23 rozhodnutia č. 1966/770370104/502-Ži, zo dňa 21.06.2005)

sa mení a dopĺňa

tabuľka č.7

| Por. číslo | Parameter | Frekvencia | Podmienky merania | Metóda analýzy /technika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kontrola tesnosti všetkých skladovacích nádrží a potrubí, ich technického stavu a znečistenia okolo nádrží a potrubí | denne, týždenne* | kontrolu zabezpečí prevádzkovateľ | vizuálne |
| 2. | Kontrola všetkých ventilov a spojov povrchových rúr používaných na transport nebezpečných látok a plôch, kde môže dôjsť k znečisteniu nebezpečnými látkami | týždenne, mesačne* | kontrolu zabezpečí prevádzkovateľ | vizuálne |
| 3. | Kontrola pH-metra na výstupe z neutralizačných nádrží | 1 x mesačne* | kontrolu zabezpečí prevádzkovateľ | podľa platných metodík |
| 4. | Monitoring emisií NOx prenosným analyzátorom | 1 x mesačne* | kontrolu zabezpečí prevádzkovateľ | podľa prevádzkového predpisu |
| 5. | Monitoring emisií do ovzdušia podľa tabuľky č.3 | podľa bodu B.2.1. | vykoná oprávnená organizácia | podľa platných metodík |
| 6. | Monitoring emisií do vôd podľa tabuľky č.4 | podľa bodu B.3.2. | vykoná akreditované laboratórium | podľa platných metodík |
| 7. | Kontrola technického stavu a funkčnej spoľahlivosti zvonku vizuálne kontrolovateľných nádrží, v ktorých sú skladované nebezpečné látky | 1 x za 20 rokov | kontrolu zabezpečí prevádzkovateľ u odbornej organizácie | podľa príslušnej STN |

* v prípade, že je CHÚV, kotol K3 alebo kotol OKP 1 v prevádzke

Časť

K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke

sa dopĺňa

- Oznámiť inšpekcii všetky zmeny v prevádzke týkajúce sa odstraňovania nepotrebných alebo nefunkčných zariadení, ktoré obsahujú nebezpečné látky. Pri ich odstraňovaní zabezpečiť zneškodnenie nebezpečných látok v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd a úseku odpadového hospodárstva. Predložiť inšpekcii doklady o zneškodnení nebezpečných látok oprávnenou osobou do jedného mesiaca od ukončenia činnosti.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Plynová kotolňa“, prevádzkovateľa CZT Ružomberok, s.r.o., Textilná 23, 034 01 Ružomberok uvedené v právoplatnom integrovanom povolení č. 1966/770370104/502-Ži, zo dňa 21.06.2005 a jeho zmeny č. 4253-18394/2008/Chy/770370104/Z1-U1 zo dňa 30.05.2008, zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 1966/770370104/502-Ži, zo dňa 21.06.2005 a jeho zmeny č. 4253-18394/2008/Chy/770370104/Z1-U1 zo dňa 30.05.2008.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. a bod 7., § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší a podľa zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 1966/770370104/502-Ži, zo dňa 21.06.2005 na vykonávanie činnosti v prevádzke „Plynová kotolňa“ pre prevádzkovateľa CZT Ružomberok, s.r.o., Textilná 23, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 820 300.

Konanie bolo začaté na základe žiadosti prevádzkovateľa CZT Ružomberok, s.r.o., Textilná 23, 034 01 Ružomberok, prijatej na inšpekcii dňa 03.03.2009 a predložených dokladov.

Keďže činnosť v prevádzke „Plynová kotolňa“ už bola inšpekciou povolená v integrovanom povolení č. 1966/770370104/502-Ži, zo dňa 21.06.2005, povoľovaná zmena nie je podstatnou zmenou v  činnosti prevádzky, inšpekcii sú dobre známe pomery prevádzky a žiadosť spolu s predloženými dokladmi poskytuje dostatočný podklad na posúdenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia, inšpekcia upustila od niektorých úkonov (zverejnenie podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou; žiadosť o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce) a od ústneho pojednávania v zmysle § 12 ods.2 písm. c), d), e), f) a  § 13 zákona o IPKZ.

Inšpekcia podľa § 12 ods. 2 písmeno a) zákona o IPKZ oznámila dňa 09.03.2009 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia č. 1966/770370104/502-Ži, zo dňa 21.06.2005. Inšpekcia zároveň doručila dotknutým orgánom a účastníkovi konania žiadosť prevádzkovateľa, určila lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňa 14.04.2009 a upozornila, že na neskôr uplatnené pripomienky sa neprihliada.

V stanovenej lehote sa k zmene integrovaného povolenia vyjadril Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku, štátna správa ochrany ovzdušia, ktorý so zmenou súhlasil.

Dôvodom zmeny integrovaného povolenia je vydanie súhlasu na povolenie stredného zdroja znečisťovania – kotol OKP 1, ktorý nebol súčasťou integrovaného povolenia a zmena niektorých podmienok povolenia z dôvodu, že prevádzka kotla K3, kotla OKP 1 a CHÚV je diskontinuálna, zariadenia sa budú využívať len vo výnimočných prípadoch. Inšpekcia žiadosti prevádzkovateľa vyhovela v plnom rozsahu.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Plynová kotolňa“ bolo:

- konanie o udelení súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby stredného zdroja znečisťovania  podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušie, a ktorým sa dopĺňa č. 410/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) pre kotol OKP1, ktorý doteraz nebol súčasťou integrovaného povolenia,

- konanie o určení emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7. zákona o IPKZ, v súlade § 22 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší pre kotol OKP1, ktorý doteraz nebol súčasťou integrovaného povolenia, a kotol K3, v súvislosti so zmeneným stavom prevádzkovania kotla.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a predložených podkladov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší a zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť,  jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel

riaditeľ

Doručuje sa:

- CZT Ružomberok, s.r.o., Textilná 23, 033 01 Ružomberok

- Mesto  Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1/27, 034 01 Ružomberok

Po právoplatnosti rozhodnutia:

- Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku, štátna správa ochrany ovzdušia,  Námestie A. Hlinku 74, 034 26 Ružomberok

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štúrova 36, 031 01 Liptovský Mikuláš