SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Žilina

Legionárska 5, 012 05  Žilina

Číslo: 5375-26041/2009/Daň/770100103/Z30			      v Žiline, dňa  07. 08. 2009

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a), podľa § 8 ods. 7, § 8 ods.2 písm. a) bod 1., § 8 ods.2 písm. a) bod 7., § 8 ods.2. písm. c) bod 10., § 8 ods. 2 písm. f) bod 1. podľa § 17 ods. 1 zákona č.245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é    p o v o l e n i e

č. 2005/1540/770100103/380-Pt zo dňa 01.06.2005, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„CEMMAC, a.s., 914 42 Horné Srnie“

pre prevádzkovateľa CEMMAC, a.s., Cementárska ulica č.14, 914 42 Horné Srnie a jeho zmeny (č.2005/2982/770100103-Z1/816-Pt zo dňa 13.10.2005, č.2006/420/770100103-SP2/Z2/131-Pt zo dňa 23.02.2006, č.2005/3348/770100103-Z3/887-Pt zo dňa 09.11.2005, č.895/770100103-Z4/270-Pt zo dňa 20.03.2006, č.774/770100103-Z5-SP4/242-Re zo dňa 06.03.2006, č.2330/770100103-Z6-KR/618-Re zo dňa 12.07.2006, č.1779/770100103-Z7-KR/463-Re zo dňa 29.05.2006, č.1943/770100103-Z8-SP5/522-Re zo dňa 13.06.2006, č.2233/770100103-Z9-SK(Z3)/600-Pt zo dňa 11.07.2006, č.2331/770100103-Z11-DSP,KR/619-Re zo dňa12.07.2006, č.3978/770100103-Z12-KR(Z1)/965-Pt zo dňa 18.10. 2006, č.5055-726/2007/Pat/770100103-Z13-SP7 zo dňa 19.02.2007, č.2551-12685/2007/Pat/770100103-Z14-KR-(Z5,Z8,Z9) zo dňa 24.04.2007, č.4321/2007/Kun/770100103/Z15-SP8 zo dňa 09.02.2007, č.4764/2007/Jur/ 770100103/Z16,Z17 zo dňa 14.02.2007, č.3403-8779/2007/Jur/770100103/Z18 zo dňa 22.03.2007, č.562-411/2008/Žer/770100103/Z20-SP9 zo dňa 8.1.2008, č.7922-35535/2007/ Mar/770100103/Z21-SP10 zo dňa 05.11.2007, č.3105-8571/2008/Mar/770100103/Z22-SP11 zo dňa 06.03.2008, č. 5807-38197/2008/Pat/770100103-Z23 zo dňa 21. 10. 2008, č. 6375-28987/2008/Chy/770100103/Z24 zo dňa   14.10.2008, č. 6865-25836/2008/Dan/770100103/Z25-SP12 zo dňa 31.07.2008, č. 6960-28185/2008/Dan/770100103/Z26-SP13 zo dňa 22.08.2008, č.6790-24733/2008/Mar/770100103/Z27-KRZ22 zo dňa 22.07.2008, č.1049-2480/2009/Mar/ 770100103-Z29 zo dňa 22.01.2009, č. 6612-23586/2009/Rek/770100103/Z31-SP14 zo dňa 16.07.2009), v zmysle § 8 ods. 6 zákona o IPKZ nasledovne :

A) časť :

str. 4 z 61 rozhodnutia č.2005/1540/770100103/380-Pt zo dňa 01.06.2005 sa dopĺňa o:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o užívaní stavby zdroja znečisťovania ovzdušia  „Cementové silo 6000 T“, podľa § 8 ods. 2 písm. a) 1. zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods. 1. písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia, a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“),

- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) 7. zákona o IPKZ v náväznosti na § 33 ods. 3 písm. l) zákona o ovzduší,

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Cementové silo 6 000 t“ v zmysle § 8 ods.2 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o o verejnom zdraví“).

Stavba bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie, schválenej v konaní o zmene integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo stavebné povolenie. Povolenie vydala inšpekcia pod č.6865-25836/2008/Dan/770100103/Z25-SP12 zo dňa 31.07.2008. Zmeny oproti projektovej dokumentácii schválenej v integrovanom konaní boli vykonané tieto:

- objekt dúchadiel nebol postavený – dúchadlá sa umiestnili do objektu sila,

- inštalácia jednej vykladacej hubice s jedným filtrom Scheuch s garantovaným úletom do 10 mg.m-3 na posuvnej koľajnici (namiesto dvoch vykladacích hubíc BAUMER), a inštalácia zábradlia okolo tohto zariadenia,

- dopravné cesty z mlyníc cementu do sila nie sú odsávané jedným filtrom, ale dvomi:

  - pre dopravný pás je inštalovaný filter HEARDING typ HSLC 1500-4/18 VZ s garantovaným úletom 1 mg.Nm-3 a množstvom filtrovanej vzdušniny 1 692 m3.h-1,

  - a pre silo je inštalovaný filter HEARDING  typ HSLC 1500-10/18 GZ s garantovaným úletom 1 mg.Nm-3 a množstvom filtrovanej vzdušniny  4 500 m3.h-1,

- vykladanie bude prevádzkované striedavo (nie súčasne) na dvoch 18 m dlhých cestných váhach, ktoré budú obsluhované vodičom dopravy.

B) časť :

str. 8 z 33 rozhodnutia č.2005/1540/770100103/380-Pt zo dňa 01.06.2005 časť II. Podmienky povolenia,  sa dopĺňa o:

- Stavbu „Cementové silo 6 000 t“ a jej strojné zariadenia prevádzkovať v súlade s vypracovanou prevádzkovou dokumentáciou pre trvalé užívanie: Technologický postup výroby cementu.

- Počas prevádzky stavby „Cementové silo 6 000 t“ prevádzkovateľ zabezpečí:

        - odborne spôsobilé osoby na obsluhu všetkých technických zariadení,

        - vedenie predpísaných prevádzkových dokladov a sprievodnej technickej dokumentácie,

        - vedenie prevádzkovej evidencie o zdroji znečisťovania ovzdušia v súlade s vyhláškou č.61/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch v znení neskorších predpisov.

- Stavbu „Cementové silo 6 000 t“ prevádzkovať len za súčasnej prevádzky filtrov (Scheuch, HEARDING typ HSLC 1500-4/18 VZ a HEARDING  typ HSLC 1500-10/18 GZ), ktoré sú súčasťou stavby.

- Filtre a ich strojné zariadenia prevádzkovať (obsluhovať a vykonávať kontrolu, údržbu a opravy) podľa návodov na obsluhu prevzatých od dodávateľov zariadení. Všetky kontroly a zásahy zaznamenávať do prevádzkových denníkov.

- Zaktualizovaný súbor TPP a TOO  prevádzkovateľ predloží na schválenie inšpekcii do 31.12.2009.

C) časť :

str. 16/61 integrovaného povolenia č.2005/1540/770100103/380-Pt zo dňa 01.06.2005 B. Emisné limity B.1. Emisie do ovzdušia zmenené rozhodnutím č.5807-38197/2008/Pat/770100103-Z23 zo dňa 21.10.2008 mení a dopĺňa nasledovne:

- na str. 11/18 rozhodnutia č.5807-38197/2008/Pat/770100103-Z23 zo dňa 21.10.2008 v bode B.1.7   Emisné limity pre  tuhé znečisťujúce látky mení tabuľku zdrojov znečisťovania ovzdušia nasledovne:

| P. č. | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Priemer miesta vypúšťania (m) | Výška vypúšťania (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Výduchy textilných a lamelových odlučovačov TZL | Drviareň suroviny | 0,45 | 6,5 |
| 2 |  | Doprava do PHS | 0,5 | 1,9 |
| 3 |  | Vzorkovacia stanica | 0315 | 8,6 |
| 4 |  | Doprava z PHS | 0,315 | 6,5 |
| 5 |  | Drviareň suroviny - jestvujúca | 0,6 | 33,0 |
| 6 |  | Doprava suroviny do HS | 0,6 | 57,0 |
| 7 |  | Doprava suroviny z HS | 0,315 | 12,6 |
| 8 | Komín za EO | Odprášenie RP a chladiča | 2,5 | 30,0 |
| 9 | Výduchy textilných a lamelových odlučovačov TZL | Doprava odpraškov z EO | 0,175 | 16,0 |
| 10 |  | Doprava slinku do síl | 0,7 | 15,0 |
| 11 |  | Dopr. a skladov. SM a ml. váp | 0,455 | 34,26 |
| 12 |  | Silá slinku vrch | 0,45 | 45,0 |
| 13 |  | Silá slinku vrch | 0,5 | 45,0 |
| 14 |  | Silá slinku spodok | 0,5 | 22,0 |
| 15 |  | Silá slinku spodok | 0,315 | 22,0 |
| 16 | Výduchy textilných a lamelových odlučovačov TZL | Predmieľací mlyn MC3 | 0,8 | 24,0 |
| 17 |  | Domieľací mlyn MC1 | 1,0 | 35,0 |
| 18 |  | Domieľací mlyn MC2 | 1,0 | 35,0 |
| 19 |  | Dopr. cesty krupice - SEPOL | 0,6 | 11,0 |
| 20 |  | Dopr. cesty slinku a sadrovca | 0,5 | 16,0 |
| 21 |  | Exp. cem. - paletizačná linka | 0,7 | 17,0 |
| 22 |  | Baliaci stroj HAWER | 0,7 | 17,0 |
| 23 |  | Baliaci stroj PS Přerov | 0,5 | 10,2 |
| 24 |  | VLC vagóny | 0,25 | 16,0 |
| 25 | Výduchy textilných a lamelových odlučovačov TZL | Mlynica uhlia | 0,8 | 36,0 |
| 26 |  | Troska | 1,4 | 21,4 |
| 27 |  | Troska do sušiča | 0,56 | 17,4 |
| 28 |  | Troska zo sušiča | 0,56 | 21,1 |
| 29 |  | Prev. zásobník odpraškov | 0,355 | 23,5 |
| 30 |  | Dopravné cesty cementu | 0,4 | 27,9 |
| 31 |  | CM - silá | 0,5 | 31,6 |
| 32 |  | CM - silá - VLC 2 | 0,22 | 31,0 |
| 33 |  | CM - silá - VLC 1 | 0,22 | 31,0 |
| 34 |  | CM - silá - VLC 3 | 0,22 | 31,0 |
| 35 |  | doprava slinku do CM+exped. | 0,5 | 8,0 |
| 36 | Výduchy textilných a lamelových odlučovačov TZL | Doprava slinku do CM-80 | 0,6 | 12,3 |
| 37 |  | Odprášenie elevátora CM-80 | 0,5 | 18,1 |
| 38 |  | Odprášenie mlyna CM-80 | 1,25 | 18,2 |
| 39 |  | Odprášenie triediča CM-80 | 1,4 | 12,2 |
| 40 |  | Zásobník prísad CM-80 | 0,47 | 24,5 |
| 41 |  | malé silá CM-80 | 0,45 | 26,5 |
| 42 |  | CM-80 pás produktu na silách | 0,6 | 42,0 |
| 43 |  | malé silá CM-80 | 0,3 | 25,5 |
| 44 |  | silá CM-80 | 0,4 | 29,0 |
| 45 |  | TAP - triedič | 0,56 | 11,8 |
| 46 |  | TAP - presyp | 0,315 | 17,2 |
| 47 | Tkaninové filtre Pulse-Jet | VLC zo sila č.11 | 0,2500 | 9,8 |
| 48 |  | VLC zo sila č.12 | 0,2500 | 10,1 |
| 49 |  | VLC zo sila č.13.14 | 0,2500 | 9,1 |
| 50 | Filter HERDING | dopr.odpraškov z By-pass do CM | 0.3x0.3 | 12,5 |
| 51 | Filter HERDING | Presyp slinku z pásového dopravníka na kabelkový dopravník | 0,5x0,5 | 10 |
| 52 | Filter HERDING typ HSLC 1500-10/18 GZ | Odprášenie cementového sila 6 000 t | 0,315 | 57,6 |
| 53 | Filter SCHEUCH | vykladacia hubice BAUMER | 0,400 | 7,2 |
| 54 | 4 x pretlakový filter HSLD 1500-5/9 ABA* | Odprášenie popolčekového sila | 0,8 | 30,85 |
| 55 | Filter HERDING typ HSLC 1500-4/18 VZ | Odprášenie dopravných ciest do cementového sila 6 000 t | 0,25 | 21,7 |

- na str. 14/18 rozhodnutia č.5807-38197/2008/Pat/770100103-Z23 zo dňa 21.10.2008,  bod B.1.10.  Stavba „Cementové silo 6000 T“ mení nasledovne :

Emisné limity pre tuhé znečisťujúce látky (ďalej len „TZL“) vznikajúce po odprášení dopravných ciest do cementového sila 6 000 t, samotného cementového sila 6 000 t a vykladacej hubice :

| Emisný zdroj /zariadenie zdroja emisií | Miesto (typ) vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit mg.m-3 | Podmienky platnosti emisného limitu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| výduch z filtra HERDING typ HSLC 1500-10/18 GZ (odprášenie sila 6 000 t) | výduch 52 (h = 57,6 m, ø = 0,315 m) | TZL | 5 | * |
| výduch z filtra HERDING typ HSLC 1500-4/18 VZ (odprášenie dopravných ciest do sila 6 000 t) | výduch 55 (h = 21,7 m, ø = 0,25 m) | TZL | 5 | * |
| výduch z filtra Scheuch (vykladacia hubica BAUMER) | výduch 53 (h = 7,2 m, ø = 0,400 m) | TZL | 20 | * |

*  prepočítané na suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach 101 325 Pa a 0 o C.

Ostatné podmienky pre prevádzku „CEMMAC, a.s., 914 42 Horné Srnie“ prevádzkovateľa CEMMAC, a.s., 914 42 Horné Srnie uvedené v integrovanom povolení č.2005/1540/770100103/ 380-Pt zo dňa 01.06.2005 a jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č.2005/1540/770100103/ 380-Pt zo dňa 01.06.2005 a jeho neskorších zmien.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa CEMMAC, a.s., 914 42 Horné Srnie zo dňa 27.03.2009, predložených dokladov a vykonaného konania podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 1., bod 7., § 8 ods.2. písm. c) bod 10., § 8 ods. 2 písm. f) bod 1., podľa § 8 ods. 7, § 17 ods. 1  a § 22 ods. 5 zákona o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, zákona o odpadoch, zákona o verejnom zdraví a zákona o správnom konaní vydáva zmenu a doplnenie integrovaného povolenia a v zmysle § 8 ods. 6 zákona o IPKZ a určuje podmienky prevádzkovania stavby „Cementové silo 6000 t“,   v prevádzke CEMMAC, a.s., 914 42 Horné Srnie.

Prevádzkovateľ ku žiadosti predložil:

  - Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia spolu so žiadosťou o zníženie správneho poplatku o 50%   zo dňa 27.03.2009, správny poplatok v kolkových známkach v hodnote 165,50 eura.

  - Certifikát a odborné stanovisko technickej inšpekcie č.2 577/4/2009 – TEC zo dňa 04.05.2009, ktorými bolo preukázané, že zariadenia (Technologická linka – Doprava cementu) spĺňajú požiadavky bezpečnosti technických zariadení.

  - Správy o odborných prehliadkach a odborných skúškach elektrických zariadení – východiskové revízie:

    - SO 5.36.1 Elektrická rozvodňa – Doprava cementu z MC1 do síl zo dňa 30.4.2009, vystavil Libor Papiernik, el. špecialista,

    - Cementové silo 6000t  - PS 5.36 MC1 doprava do síl zo dňa 13.3.2009, vystavil Libor Papiernik, el. špecialista,

    - SO 6.02.1 Cementové silo 6000t, SO 5.40.1 Doprava cementu z MC1 a MC2 do sila 6000t zo dňa 30.4.2009, vystavil Libor Papiernik, el. špecialista,

    - PS 5.24 El. systémy – Doprava do sila 6000t (SO 5.40)

    - PS 7.20 El. systémy – Expedícia zo sila 6000t zo dňa 1.5.2009, vystavil Libor Papiernik, el. špecialista.

  - Správu z prvej odbornej prehliadky a odbornej skúšky bleskozvodného zariadenia SO 6.02.1 Cementové silo 6000t zo dňa 24.4.2009, vystavil Libor Papiernik, el. špecialista.

  - Zápis o odovzdaní a prevzatí dokončených prác – s dodávateľmi.

  - Výpis z obchodného registra dodávateľa stavby – ViOn, a.s., Továrenská 64, Zlaté Moravce.

  - Kópiu stavebného denníka.

  - Doklady o zneškodnení odpadov vzniknutých počas búracích prác objektu SO 6.10.2 a počas výstavby stavby cementového sila 6000t.

  - Certifikáty a vyhlásenia o zhode pre PEHD rúry, tvarovky, uzatváracie klapky, tvarovky, podzemné hydranty použité pri preložke vodovodného potrubia.

  - Protokol o skúške tesnosti vodovodného potrubia PEHD zo dňa 13.8.2008 vykonanú spoločnosťou ASFALTELAST s.r.o., Levice + živnostenský list spoločnosti.

  - Osvedčenie o základnom kurze zvárania a protokol o preskúšaní pre p. Bede, pracovníka spoločnosti ASFALTELAST s.r.o., Levice.

  - Certifikáty a vyhlásenia o zhode pre PVC rúry, betónové skruže, šachtové poklopy a vtokové mreže použité pri preložke splaškovej kanalizácie.

  - Protokol o skúške vodotesnosti kanalizácie zo dňa 14.8.2008 vykonanú p. Belanským.

  - Certifikáty a vyhlásenia o zhode pre stavebné materiály a výrobky použité pri výstavbe cementového sila.

  - Technickú dokumentáciu rotačného podávača NW 250, radiálneho ventilátora VV 400/450-2/12/B1V/P90  a riadiacej jednotky pre filter HEARDING HSLC 1500-4/18 VZ.

  - Technickú dokumentáciu rotačného podávača NW 250 a radiálneho ventilátora VV 500-2/12/B1S/P90  a riadiacej jednotky pre filter HEARDING HSLC 1500-10/18 GZ.

  - Technickú dokumentáciu filtra SCHEUCH.

Pre stavbu „Cementové silo 6000 T“  umiestnenej na pozemku parcelné číslo KN 2257/1, k.ú. Horné Srnie, inšpekcia vydala v integrovanom konaní stavebné povolenie č.6865-25836/2008/Dan/770100103/Z25-SP12, zo dňa 31.07.2008.

Inšpekcia v zmysle § 3 zákona o správnom konaní a v súlade so zákonom o IPKZ oznámila dňa 15.04.2009 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania o zmene integrovaného povolenia a nariadila ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním na deň 05.05.2009. Zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia, a že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ sa neprihliada.

Súčasťou konania, ktoré vykonala inšpekcia bolo:

- v oblasti ochrany ovzdušia udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o užívaní stavby zdroja znečisťovania ovzdušia „Cementové silo 6000 T“, podľa § 8 ods. 2 písm. a) 1. zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods. 1. písm. a) zákona o ovzduší,

- v oblasti ochrany ovzdušia určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) 7. zákona o IPKZ v náväznosti na § 33 ods. 3 písm. l) zákona o ovzduší,

- v oblasti odpadov posúdenie stavby z hľadiska odpadového hospodárstva podľa § 8 ods.2. písm. c)10. zákona o IPKZ v súlade s § 16 písm. b) zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“),

- v oblasti ochrany zdravia ľudí posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Cementové silo 6000 T“, v zmysle § 8 ods.2 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom zdraví.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním konanom dňa 05.05.2009 účastníci konania a dotknuté orgány mali poslednú možnosť uplatniť svoje pripomienky a námety. Ústneho pojednávania sa zúčastnili: zástupcovia prevádzkovateľa, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne, Inšpektorát práce v Trenčíne a inšpekcia. Svoju neúčasť telefonicky ani písomne nikto neospravedlnil.

O ústnom pojednávaní bol spísaný protokol, zaevidovaný na inšpekcii pod č.5376-14360/2009/Daň/770100103/Z30-KRZ25.

Vznesené pripomienky účastníka konania a dotknutých orgánov na ústnom pojednávaní k zmene integrovaného povolenia:

- Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne: z hľadiska ochrany ovzdušia žiadame preukázať dodržanie emisných limitov z výduchov filtrov HSLC 1500-4/18GZ, HSLC 1500-10/18GZ a Scheuch. Správu z merania predložiť na OÚŽP v Trenčíne.

Prevádzkovateľ uviedol, že dodržanie určených emisných limitov bude preukázané prvým oprávneným meraním do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia a následne po preukázaní dodržania určených emisných limitov prevádzkovateľ vypracuje aktualizáciu Súboru TPP a TOO, ktorú predloží inšpekcii na schválenie do 31.12.2009.

Inšpekcia do protokolu uviedla, že požaduje k návrhu na kolaudáciu doplniť nasledovné doklady:

  - Technickú dokumentáciu filtra HEARDING HSLC 1500-4/18 VZ.

  - Technickú dokumentáciu filtra HEARDING HSLC 1500-10/18 GZ.

  - Technickú dokumentáciu filtra SCHEUCH a jemu prislúchajúcich zariadení.

  - Prevádzkový poriadok pre trvalú prevádzku stavby, Prevádzkové predpisy a návody na obsluhu pre jednotlivé technologické zariadenia.

  - Spôsob vedenia predpísaných prevádzkových dokladov a sprievodnej technickej dokumentácie, vedenia prevádzkovej evidencie o zdroji znečisťovania ovzdušia v súlade s vyhláškou č.61/2004 Z.z..

  - Popis všetkých 3 výduchov – ich označenie, umiestenie (výška, priemer).

Prevádzkovateľ podanie doplnil dňa 09.07.2009.

Na základe toho, že nainštalované odlučovacie zariadenia na odprášenie vzdušniny podľa technickej dokumentácie od dodávateľov a podľa vyjadrenia prevádzkovateľa spĺňajú požiadavky najlepších dostupných techník, inšpekcia sprísnila emisné limity oproti v súčasnosti platným všeobecne záväzným právnym predpisom na úseku ochrany ovzdušia z 50 mg.m-3 a tiež oproti stavebnému povoleniu (10 a 30 mg.m-3) na 5 mg.m-3 pre odprášenie dopravných ciest do cementového sila 6000 t a odprášenie cementového sila 6000 t a na 20 mg.m-3 pre odprášenie vykladacej hubice.

Inšpekcia na základe vykonaného konania preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, zákona o odpadoch, zákona o verejnom zdraví a zistila, že nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia na užívanie stavby.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, zákona o verejnom zdraví a podľa zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel

riaditeľ

Doručuje sa:

- CEMMAC  a.s. , Horné Srnie č.14, 914 42 Horné Srnie

- Obec Horné Srnie - starosta obce , 914 42  Horné Srnie

Dotknuté orgány – po právoplatnosti rozhodnutia:

- Obvodný úrad životného prostredia, Gen. M. R. Štefánika 20, 911 49 Trenčín -  štátna správa ochrany ovzdušia

- Obvodný úrad životného prostredia, Gen. M. R. Štefánika 20, 911 49 Trenčín - štátna správa odpadového hospodárstva

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva,  Nemocničná 4, 911 01 Trenčín